Приложение № 1 к Техническому заданию

- Утвержден

Распоряжением

Администрации города Норильска

от  22.07.2016  г. № 3703

(в редакции от 15.10.2019 № 5452)

РЕГЛАМЕНТ

комплексного технического обслуживания инженерных систем и систем видеонаблюдения объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск

- 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент комплексного технического обслуживания инженерных систем и систем видеонаблюдения объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (далее - Регламент) определяет характеристику надлежащего технического обслуживания инженерных систем, систем видеонаблюдения, установленных на объектах недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (далее - муниципальные объекты) (в том числе порядок и периодичность выполнения соответствующих видов работ).

Настоящий Регламент вводится в действие в целях:

- проведения единой технической и технологической политики в отраслях городского хозяйства, обеспечивающей определение и выполнение минимально необходимых требований действующих нормативов по техническому обслуживанию инженерных систем, инженерного оборудования, систем видеонаблюдения, установленных на муниципальных объектах;

- обеспечение надежной и экономичной работы всех инженерных систем и оборудования;

- обеспечения сохранности муниципального имущества;

- создания комфортных условий для трудовой, учебной и иной деятельности населения муниципального образования город Норильск.

- 2. ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- Муниципальное учреждение - Администрация города Норильска, ее структурные подразделения, муниципальные учреждения муниципального образования город Норильск;

- Комплексное техническое обслуживание - перечень операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия, системы или оборудования при использовании его по назначению;

- Инженерные системы - объединенное наименование внутренних систем электроснабжения, отопления, горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, коммерческого учета тепла и воды;

- Система видеонаблюдения - это программно-аппаратный комплекс (видеокамеры, объективы, мониторы, регистраторы и др. оборудование), предназначенный для организации видеоконтроля;

- Инженерные сети - внешние трубопроводы тепловодоснабжения и канализации (ТВСиК), кабельные линии электроснабжения от ТП до ВРУ здания;

- Авария - прекращение энергоснабжения объекта более чем на 2 часа;

- Закрытая замкнутая система отопления - система, подключенная к внешним сетям ТВС через теплообменник;

- Открытая система отопления - водяная система отопления, в которой водоснабжение осуществляется из тепловой сети;

- НТД - научно-технический документ;

- Эксплуатация (ГОСТ 25866-83) - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество;

- Рихтовка трасс трубопровода - комплекс работ по восстановлению нормативного уклона трубопроводов ТВС, ликвидация провисаний и смещений труб;

- Светильник - прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобразующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами, но не сами лампы, и содержащий все необходимые детали для установки, крепления его и ламп, а также электрические цепи и элементы для присоединения его к электрической сети;

- Опора освещения - опора, предназначенная для крепления светильников на определенной высоте для освещения территории (улиц, дорог, придомовой территории и т.д.). Опоры освещения могут быть одно- и много консольными (консоль - часть опоры на которую крепится светильник, консоль может быть расположена под углом 90° или иным к основанию опоры);

- Приборы КИП - контрольно-измерительные приборы (термометры, манометры) различной конструкции;

- ТП - трансформаторные подстанции;

- ВРУ - вводно-распределительное устройство;

- КЗР - клапан запорно-регулирующий, с электроприводом;

- КВУ - клапан воздушный утепленный, с электроприводом;

- АСУВ - автоматизированная система управления вентиляцией;

- АСУТП - автоматическая система управления тепловым пунктом;

- АИТП – автоматический индивидуальный тепловой пункт;

- УУТВР – узел учета тепловодоресурсов;

- ТВС - тепло-, водоснабжение;

- ТВСиК - тепло-, водоснабжение и канализация

- ДРЛ - Дуговая Ртутная Лампа:

- ДНАТ - Дуговая Натриевая Трубчатая лампа;

- ВСН 58-88 (р) - Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.10.1988 № 312);

- ПТЭжф - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170);

- МДК 4-02.2001 - Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285);

- ПТЭТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115);

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6).

- ПКУТЭТ - Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034);

- ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н).

- 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Регламент определяет порядок комплексного технического обслуживания инженерных систем и систем видеонаблюдения, установленных на муниципальных объектах.

Настоящий Регламент разработан с учетом требований действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе требований к эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных сетей, систем и оборудования.

- 4. ВИДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Виды инженерных систем, установленные на муниципальных объектах:

- система отопления открытая, с элеваторным присоединением, из стальных и медных труб;

- система отопления закрытая (замкнутая);

- система холодного и горячего водоснабжения из стальных и медных труб;

- центральная и ливневая канализация из стальных, чугунных или пластиковых труб;

- внешние сети тепло-, водоснабжения и канализации (вводные трубопроводы);

- вентиляционные установки;

- тепловые завесы;

- система электроснабжения, электросетей и электрооборудования;

- электрическая система отопления ("теплый" пол);

- система отопления с АИТП из стальных/медных труб;

- узел водоподготовки бассейна».

- 5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексное техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности всех элементов инженерных систем и оборудования, установленных на муниципальных объектах, их наладке и регулировке, а также подготовке к сезонной эксплуатации.

Основные организационные, технические положения и требования к эксплуатации инженерных сетей и оборудования определены следующими актами:

- ВСН 58-88 - Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 11.1988 № 312);

- ПТЭжф - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170).

Технические особенности, правила и требования к эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования муниципальных объектов по каждому виду систем подробно изложены в следующих актах:

- МДК 4-02.2001 - Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285);

- ПТЭТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115);

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.021999 № 167);

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6);

- ПКУТЭТ - Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034);

- ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н);

- ГОСТ Р54101-2010 "Средства автоматизации и системы управления" (утв. Приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст);

- ГОСТ 25866-83 "Эксплуатация техники. Термины и определения" (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.07.1983. № 3105);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- 6. СРОКИ СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

Срок службы элементов инженерных систем и сетей определяет промежуток времени между капитальными ремонтами и применяется при составлении годовых программ капитальных ремонтов инженерных систем, сетей и оборудования.

- 6.1. Срок службы элементов систем отопления и водоснабжения

- Таблица № 1

| N п/п | Наименование элементов систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разводки и стояки из стальных труб отопления | 9 |
| 2 | Стальные конвекторы и панельные радиаторы | 8 на закрытых системах - 25 |
| 3 | Медные конвекторы и чугунные радиаторы | 25 |
| 4 | Запорная арматура | 9 на закрытых системах - 25 |
| 5 | Оборудование тепловых пунктов | 15 |
| 6 | Разводки и стояки из стальных труб водоснабжения | 10 |

- 6.2. Срок службы элементов систем канализации

- Таблица № 2

| N п/п | Наименование систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренняя канализация из стальных труб | 10 |
| 2 | Внутренняя канализация из чугунных и пластиковых труб | 25 |
| 3 | Трубопроводы центральной канализации | 10 |
| 4 | Санитарные приборы | 25 |

- 6.3. Срок службы элементов внешних сетей ТВСиК

- Таблица № 3

| N п/п | Наименование систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб | 15 |
| 2 | Тепловая изоляция трубопроводов | 10 |

- 7. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

- 7.1. Система отопления открытая, с элеваторным

присоединением, из стальных/медных труб

7.1.1. Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов, стояков и разводок, приборов КИП - еженедельно.

7.1.2. Контроль параметров теплоснабжения (давление, температура) в тепловом пункте проверка температуры колец отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС на наличие шунтов, проверка отопительных приборов на прогрев - еженедельно.

7.1.3. Удаление воздуха из системы и отопительных приборов - еженедельно.

7.1.4. Смена сгонов на существующем трубопроводе (до 5% от установленных).

7.1.5. Гидравлические испытания систем отопления - 2 раза в год.

7.1.6. Отопительные приборы:

- промывка, очистка радиаторов (до 10% от установленных);

- перегруппировка радиаторов со сменой секций и прокладок (до 5% от установленных);

- смена радиаторных пробок (до 5% от установленных);

- ремонт конвекторов (заварка свищей) - (до 5% от установленных).

7.1.7. Гидропневматическая промывка систем отопления - 1 раз в год.

7.1.8. Ершовка стояков и подводок системы отопления до 1,5 м.п. (до 10% от количества стояков).

7.1.9. Сезонное переключение режима работы системы. Устранение шунтов в системах отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения калориферов - 2 раза в год.

7.1.10. Ревизия, ремонт элеваторов - 1 раз в год.

7.1.11. Регулировка системы теплоснабжения, коррекция диаметров сопел элеваторов и дроссельных диафрагм - 2 раза в год.

7.1.12. Замена манометров и термометров - 1 раз в год (до 100% от установленных).

7.1.13. Промывка грязевиков/сетчатых фильтров (9 раз в год, 100% от установленных).

- 7.2. Замкнутая система отопления

7.2.1. Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов, стояков и разводок, приборов КИП (еженедельно).

7.2.2. Контроль параметров теплоносителя в тепловом пункте, проверка температуры колец отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС на наличие шунтов, проверка отопительных приборов на прогрев (еженедельно).

7.2.3. Удаление воздуха из системы и отопительных приборов (еженедельно).

7.2.4. Регулировка колец отопления в тепловом пункте, в соответствии с требуемыми параметрами (2 раза в год).

7.2.5. Замена манометров и термометров - 1 раз в год (до 100% от установленных).

7.2.6. Промывка теплообменного оборудования химическими реагентами (2 раза в год).

7.2.7. Ремонт запорной арматуры со снятием и установкой (до 10% от установленных).

7.2.8. Подпитывание системы отопления и теплоснабжения приточных установок теплоносителем (10 % от объема системы).

7.2.9. Промывка сетчатых фильтров (9 раз в год).

7.2.1 Система отопления с АИТП из стальных/медных труб.

7.21.1. Осмотр щита управления теплового пункта (еженедельно).

7.21.2. Ревизия балансировочных клапанов (1 раз в год).

7.21.3. Доливка масла в гильзы погружного датчика температуры (1 раз в год).

7.21.4. Ревизия оборудования щита управления теплового пункта (1 раз в год).

Насосное оборудование:

7.21.5. Визуальный осмотр. Проверка на наличие постороннего шума и вибрации (1 раз в неделю).

7.21.6. Внешняя очистка корпуса циркуляционного насоса (2 раза в год).

7.21.7. Регулировка производительности циркуляционного насоса (1 раз в квартал).

7.21.8. Проверка потребляемого тока насосного оборудования и определение состояния обмоток двигателя (1 раз в год).

7.21.9. Проверка рабочих гидравлических параметров и напора насоса при нулевой подаче (1 раз в месяц).

7.21.10. Проверка на наличие ошибок в системе управления. Осмотр модуля насосного оборудования для обнаружения видимых повреждений прибора, следов попадания влаги и окисление (1 раз в квартал).

7.21.11. Проверка затяжки клемм проводов в клеммах модуля или клеммной коробке электродвигателя, а также состояния этих клемм (1 раз в месяц).

7.21.12. Проверка на свободное вращение вала ротора электродвигателя во избежание «закисания» деталей гидравлической части (1 раз в год в летний период).

7.21.13. Замена вышедшего из строя торцевого уплотнения вала ротора электродвигателя насоса с сухим ротором (деталь Заказчика).

7.21.14. Замена вышедшего из строя обменного ротора с рабочим колесом электродвигателя насоса с мокрым ротором (деталь Заказчика).

7.21.15. Ремонт с заменой подшипников (2 шт.) насоса с сухим ротором (деталь Заказчика).

7.21.16. Замена неисправного насосного оборудования (оборудование Заказчика).

Регуляторы и контроллеры температуры:

7.21.17. Проверка правильности уставок и начальных параметров, при необходимости их корректировка (1 раз в квартал).

7.21.18. Очистка приборов от пыли и грязи, при необходимости со снятием и установкой их на место (1 раз в квартал).

7.21.19. Проверка затяжки клемм проводов в клеммах модуля или клеммной коробке прибора, а также состояние этих клемм (1 раз в квартал).

7.21.20. Проверка связи датчиков и исполнительных механизмов с контроллером (2 раза в год).

7.21.21. Замена неисправных датчиков температуры наружного воздуха (оборудование Заказчика).

7.21.22. Замена неисправных датчиков температуры теплоносителя погружного и накладного типов (оборудование Заказчика).

7.21.23. Замена неисправных контроллеров (оборудование Заказчика).

Электрические исполнительные механизмы запорно-регулировочных клапанов (КЗР):

7.21.24. Проверка работы электроприводов КЗР.

7.21.25. Проверка на открытие и закрытие через электронный прибор управления (контроллер, регулятор) (1 раз в квартал).

7.21.26. Ревизия запорно-регулировочного клапана (КЗР) (1 раз в год).

- ревизия электропривода КЗР;

- регулировка электропривода КЗР.

7.21.27. Замена неисправных электрических исполнительных механизмов (оборудование Заказчика).

7.21.28. Ревизия/ремонт силовых и сигнальных кабельных линий (10% от установленных).

7.22. Узел водоподготовки бассейна.

Еженедельно:

7.22.1. Визуальный осмотр, промывка фильтра грубой очистки.

7.22.2. Визуальный осмотр, проверка на срабатывание в ручном режиме магнитного соленоидного клапана накопительного бака и проточного водонагревателя.

7.22.3. Визуальный осмотр запорной и регулирующей арматуры, приборов контроля и автоматического регулирования.

7.22.4. Визуальный осмотр электропривода седельного регулирующего клапана.

7.22.5. Визуальный осмотр, проверка уставок регулирования электронного регулятора температуры воды, при необходимости изменение параметров.

7.22.6. Визуальный осмотр таймера управления насосами, изменение временного расписания.

7.22.7. Визуальный осмотр оборудования и трубопроводов с целью обнаружения течей.

1 раз в месяц:

7.22.8. Обратная промывка фильтра тонкой очистки.

7.22.9. Визуальный осмотр, очистка, проверка, калибровка электродов системы автоматического контроля и дозации химических реагентов: Cl, рН, RX-потенциала.

7.22.10. Визуальный осмотр, очистка, проверка датчиков уровня системы автоматического контроля и дозации химических реагентов: Cl, рН, RX-потенциала.

7.22.11. Визуальный осмотр, контроль показаний уровня регулятора химических реагентов Cl, pH, Rx, при необходимости корректировка программных установок, проверка показаний и заданных уровней Сl и pH, сравнение с фактическими результатами анализов тестером.

7.22.12. Визуальный осмотр, проверка работы насоса, дозирующего флокулянт.

7.22.13. Визуальный осмотр, проверка работы системы автоматического контроля и дозации химических реагентов в ручном режиме Cl, рН, RX-потенциала.

7.22.14. Визуальный осмотр, проверка работоспособности датчика уровня автоматического включения, выключения подпитки.

7.22.15. Осмотр, протяжка креплений оборудования и трубопроводов.

7.22.16. Визуальный осмотр мест крепления торцевых сальниковых уплотнений на наличие течей насосного оборудования.

7.22.17. Визуальный осмотр целостности, определение режима работы (вкл./выкл.) ультрафиолетовой установки.

7.22.18. Проверка магнитных пускателей силового шкафа в ручном режиме.

7.22.19. Визуальный осмотр, проверка работоспособности датчиков уровня воды накопительного бака.

7.22.20. Проверка состояния роторов и шлангов насосов дозирования.

1 раз в квартал:

7.22.21. Диагностика, настройка блока управления станцией дозации.

7.22.22. Визуальный осмотр, диагностика электрооборудования и автоматики защиты оборудования.

7.22.23. Визуальный осмотр электрического проточного водонагревателя.

7.22.24. Очистка, промывка, проверка работоспособности насоса, дозирующего Cl.

7.22.25. Очистка, промывка, проверка работоспособности насоса, дозирующего pH.

7.22.26. Очистка, промывка, проверка работоспособности насоса, дозирующего флокулянт.

2 раза в год:

7.22.27. Очистка электродов: Cl, рН, RX-потенциала.

7.22.28. Слив, наполнение накопительного бака.

7.22.29. Визуальный осмотр, проверка работоспособности датчика протока.

7.22.30. Визуальный осмотр, проверка работоспособности датчика уровня автоматической остановки циркуляционных насосов.

7.22.31. Замена буферных калибровочных растворов рН 7.0, рН 4.0.

1 раз в год:

7.22.32. Промывка теплообменного оборудования химическими реагентами.

7.22.33. Ревизия электропривода, седельного регулирующего клапана.

7.22.34. Протяжка контактов силового шкафа.

7.22.35. Замена ультрафиолетовой лампы, замена защитного стекла лампы в ультрафиолетовой установке по окончанию срока эксплуатации (по истечению срока эксплуатации).

Замена неисправных запасных частей и комплектующих (оборудование, запасные части и комплектующие к оборудованию приобретаются за счет средств Заказчика):

7.22.36. Замена измерительных электродов Cl, pH, Rx.

7.22.37. Замена мембран дозирующих насосов Cl и pH.

7.22.38. Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов Cl и pH.

7.22.39. Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов коагулянта.

7.22.40. Замена насосного оборудования с перефильтром.

7.22.41. Замена циркуляционного насосного оборудования.

7.22.42. Замена ротора насоса дозации химических реагентов.

7.22.43. Замена шлангов для насоса дозации химических реагентов.

7.22.44. Замена подшипников и торцевых уплотнений насосного оборудовании с перефильтром.

7.22.45. Замена электродов дозации химических реагентов Cl, pH, Rx.

7.23. Техническое обслуживание узла учета тепловодоресурсов.*

Техническое обслуживание (выполняется ежемесячно 11 раз в год):

7.23.1. Предварительный анализ работы УУТВР (просмотр параметров на дисплее вычислителя).

7.23.2. Внешний осмотр и проверка:

- целостности кабельных линий;

- наличия неисправностей и нарушений в работе приборов;

- отсутствия механических повреждений приборов и их залитий;

- температуры в помещении;

- сохранности пломб на узле учета.

7.23.3. Подтяжка контактов элементов питания оборудования УУТВР.

7.23.4. Очистка оборудования от грязи, пыли.

7.23.5. Контроль:

- параметров теплоснабжения (расход, давление, температура);

- мультиметром напряжения элементов питания УУТВР,

с занесением в журнал «Регистрация параметров работы теплового пункта, учёта потребления тепла, воды». Форма журнала приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту.

7.23.6. Ведение архива показаний теплосчётчиков.

7.23.7. Ежемесячная распечатка и передача Заказчику и предприятию «Энергосбыт» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» отчётов о накопленных тепловычислителями данных в срок до 20 числа каждого месяца.

7.23.8. Занесение данных о возникших неисправностях в журнал «Учет неисправностей оборудования» с проведением анализа ошибок работы оборудования и причин их возникновения. Форма журнала приведена в приложении 5 к настоящему регламенту.

7.23.9. При нарушении правил эксплуатации приборов учета - составление акта в произвольной форме.

7.23.10. При отказе или неисправной работе оборудования узла АУТВР – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта произвольной формы и демонтаж неисправных частей с последующим после ремонта монтажом. Оповещение энергоснабжающей организации о нерабочем состоянии прибора учета.

Планово-предупредительные работы (выполняется 1 раз в год перед началом отопительного периода):

7.23.11. Перекрытие потока воды к УУТВР.

7.23.12. Контроль параметров теплоснабжения (расход, давление, температура) и мультиметром напряжения элементов питания УУТВР аналогично пункту 7.23.5.

7.23.13. Очистка оборудования от пыли и грязи:

Преобразователи расхода:

- промывка проточной части чистой водой либо с применением растворов, указанных техническими характеристиками завода-изготовителя (в зависимости от типа преобразователя расхода) с демонтажем и обратной установкой;

- замена элементов питания расходомеров, при их наличии (в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- промывка внутренней поверхности измерительных участков;

Преобразователи давления:

- проверка работоспособности;

- ревизия блока питания, контроль мультиметром напряжения.

Преобразователи температуры:

- заливка масла в гильзы преобразователей температуры (тип масла в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- измерение сопротивления изоляции кабельных линий мегаомметром с составлением соответствующего протокола.

7.23.14. Проверка качества напряжения блоков питания (при их наличии).

7.23.15. Замена элементов питания тепловычислителей (в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя, при их наличии).

7.23.16. Замена элементов питания устройств гальванической развязки (в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя, при их наличии).

7.23.17. Занесение данных при возникших неисправностях аналогично пункту 7.23.8.

7.23.18. Запуск воды с общего вентиля к УУТВР.

7.23.19. Подтяжка всех контактов (контактов питания, связи) оборудования УУТВР.

7.23.20. Проверка работоспособности УУТВР.

7.23.21. Участие в процедуре допуска в эксплуатацию и коммерческий учет на начало отопительного периода.

7.23.22. Распечатка и передача Заказчику и предприятию «Энергосбыт» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» отчёта о накопленных тепловычислителями данных в срок, указанный в пункте 7.23.7.

Метрологическая поверка оборудования УУТВР (выполняется в соответствии со сроками, указанными в паспорте оборудования):

7.23.23. Поверка преобразователя расхода:

- демонтаж преобразователя расхода, отключение кабельной линии;

- очистка фланцев преобразователей расхода от старых прокладок (тип и материал прокладок в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- монтаж подменного прибора;

- очистка проточной части расходомера от отложений и загрязнений, аналогично п. 7.23.14;

- поверка приборов в организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- демонтаж подменного прибора;

- монтаж преобразователя расхода, подключение кабельной линии;

- включение поверенных приборов.

7.23.24. Поверка преобразователей давления:

- демонтаж преобразователей давления, отключение кабельной линии;

- поверка приборов в организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- монтаж преобразователей давления, подключение кабельной линии;

- включение поверенных приборов и тестирование работы УУТВР.

7.23.25. Поверка преобразователя температуры:

- демонтаж преобразователя температуры, отключение кабельной линии;

- поверка приборов;

- монтаж преобразователей температуры, подключение кабельной линии;

- включение поверенных приборов и тестирование работы УУТВР.

7.23.26. Поверка тепловычислителя:

- демонтаж тепловычислителя, отключение кабельной линии;

- поверка приборов;

- монтаж тепловычислителя, подключение кабельной линии.

- включение поверенных приборов.

7.23.27. Участие совместно с представителем ресурсоснабжающей организации в процедуре повторного допуска в эксплуатацию и коммерческий учет.

Пусконаладочные работы:

7.23.28. Пусконаладочные работы УУТВР выполняются после проведения метрологической поверки тепловычислителя и/или преобразователя расхода, за исключением счетчиков воды с импульсным выходным сигналом.

7.23.29. При проведении пусконаладочных работ выполняются:

- проверка правильности подключения, фазировки всех элементов узла учета;

- проверка поступления сигнала от всех элементов узла учета;

- проверка правильности показаний элементов узла учета,

- конфигурирование параметров тепловычислителя;

- сбор необходимого архива показаний для повторной допуска в эксплуатацию и коммерческий учет.

*-Работы по данному разделу не входят в состав лота.

- 7.3. Система холодного и горячего водоснабжения

из стальных/медных труб

7.3.1. Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры (в том числе смывных бачков) одновременно с осмотром отопления - еженедельно.

7.3.2. Контроль параметров водоснабжения (давление, температура) в тепловом пункте - еженедельно.

7.3.3. Устранение течей смесителей и смывных бачков - еженедельно.

7.3.4. Трубопроводы водоснабжения:

- смена отдельных участков труб разных диаметров длиной до 2,0 м (до 2% от протяженности системы);

- огрунтовка замененных участков трубопроводов;

- восстановление тепловой изоляции замененных участков труб.

7.3.5. Запорная арматура:

- ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки) с заменой сальниковой набивки - 1 раз в год (до 70% от установленной);

- ремонт со снятием и установкой запорной арматуры с заменой прокладок клапанов (до 30% от установленной);

- замена запорной арматуры (до 1% от установленной).

7.3.6. Ершовка стояков и подводок до 2 м (до 10% от установленной водоразборной арматуры).

7.3.7. Смена сгонов на трубопроводе (до 10% от установленных).

7.3.8. Ремонт/замена арматуры смывных бачков (до 20% от установленной).

7.3.9. Ремонт смесителей (до 20% от установленных).

7.3.10. Крепление сантехнических устройств к стенам, опорным устройствам (до 10% от установленных из расчета 2 крепления на прибор).

7.3.11. Замена смесителей (до 10% от установленных).

7.3.12. Замена гибких подводок (до 10% от установленных).

- 7.4. Жироуловители

7.4.1. Еженедельно:

- внешний осмотр оборудования жироуловителя с целью проверки герметичности соединений и сварных швов, находящихся в зоне видимости;

- удаление из жироотделителя жировых и иловых отложений;

- промывка внутренних кухонных канализационных сетей горячей водой с температурой не менее 50°С (пока весь объем воды в жироотделителе не будет полностью заменен).

<*> При необходимости производится прочистка трубопровода, соединяющего мойки с жироуловителем.

7.4.2. 1 раз в квартал:

- визуальная проверка состояния трубопровода для бесперебойного поступления стоков в изделие.

Прочистка (ершовка) трубопровода, соединяющего мойку с жироуловителем.

Проверка наличия крупного мусора в разделительном гидрозатворе (сифоне) мойки (при наличии - мусор удаляется).

7.4.3. 1 раз в 6 месяцев:

- откачивание сепарированных жировых отходов специальным оборудованием (канализационный насос), механическая очистка и промывка внутренней поверхности жироуловителя струей горячей воды под давлением.

7.4.4. 1 раз в 2 года:

- полное опорожнение жироуловителя с механической очисткой и гидропромывкой емкости жироуловителя, с последующем заполнением жироуловителя чистой водой.

- 7.5. Центральная и ливневая канализация из стальных,

чугунных или пластиковых труб

7.5.1. Визуальный осмотр трубопроводов центральной и ливневой канализации выполняется одновременно с осмотром трубопроводов отопления и водоснабжения.

7.5.2. Визуальный осмотр сантехприборов (совместно с центральной канализацией).

7.5.3. Чеканка стыков канализационных стояков (до 5% от установленных).

7.5.4. Сезонное переключение ливневой канализации - 2 раза в год.

7.5.5. Смена отдельных участков трубопроводов, стояков центральной и ливневой канализации до 2 м (до 5% протяженности системы).

7.5.6. Огрунтовка замененных участков трубопроводов центральной и ливневой канализации.

7.5.7. Прочистка и промывка сифонов (до 10% от установленных).

7.5.8. Мелкий ремонт, огрунтовка вытяжных шахт и зонтов на кровле (до 10% от установленных).

7.5.9. Ремонт воронок ливневой канализации (до 10% от установленных).

- 7.6. Вводные трубопроводы ТВСиК (внешние сети)

7.6.1. Визуальный осмотр трубопроводов ТВСиК - выполняется еженедельно.

7.6.2. Ершовка трубопроводов центральной канализации - 1 раз в год.

7.6.3. Смена отдельных участков трубопроводов ТВСиК длиной до 2 м (до 2% протяженности сетей).

7.6.4. Восстановление теплоизоляции замененных участков трубопроводов ТВСиК.

7.6.5. Огрунтовка замененных участков трубопроводов.

7.6.6. Рихтовка участков трубопроводов центральной канализации (до 5% протяженности сетей).

- 7.7. Вытяжные системы вентиляции

7.7.1. Внешний осмотр рамы, улиты, виброопор, вентилятора, корпуса каркасно-панельных вентсистем на наличие трещин, неплотностей (еженедельно).

7.7.2. Проверка уровня вибрации вентилятора (ежемесячно).

7.7.3. Очистка рабочего колеса вентилятора (1 раз в год).

7.7.4. Проверка (на ощупь) температуры подшипников вентилятора и двигателя (ежемесячно).

7.7.5. Подтяжка приводных ремней вентилятора (при наличии).

7.7.6. Поверка срабатывания обратного лепесткового клапана на выхлопе (ежемесячно).

7.7.7. Замена смазки в подшипниках вентилятора и электродвигателя (1 раз в год).

7.7.8. Осмотр мягких вставок вентилятора (ежемесячно).

7.7.9. Осмотр клапанов дымоудаления (при наличии) (ежемесячно).

7.7.10. Осмотр воздуховодов, вытяжных зонтов и решеток (ежемесячно).

7.7.11. Замена виброопор вентилятора (до 2% от установленных).

7.7.12. Замена мягких вставок вентилятора (до 5% от установленного).

7.7.13. Мелкий ремонт рамы и корпуса вентилятора: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов, огрунтовка рамы и корпуса вентилятора после производства ремонта (до 2% от установленных вентиляторов).

7.7.14. Рихтовка воздуховодов и герметизация стыков (до 5% от протяженности воздуховодов).

7.7.15. Ревизия клапанов дымоудаления: очистка, смазка, регулировка привода замка (до 10% от установленных).

7.7.16. Регулировка воздухораспределительных решеток (до 10% от установленных).

7.7.17. Мелкий ремонт вытяжных зонтов на кровле. Огрунтовка зонтов после производства ремонта (до 5% от установленных).

7.7.18. Рихтовка, ремонт крепления кухонных вытяжных зонтов (до 10% от установленных).

7.7.19. Очистка внутренних частей воздуховодов (2 раза в год).

- 7.8. Приточные системы вентиляции/воздушные завесы

7.8.1. Осмотр систем приточной вентиляции (еженедельно).

7.8.2. Контроль параметров вентустановки: температура прямого и обратного теплоносителя, приточного воздуха.

7.8.3. Осмотр подкачивающего насоса (ежемесячно).

7.8.4. Внешний осмотр рамы, улиты, виброопор, корпуса каркасно-панельных вентсистем на наличие трещин, неплотностей (ежемесячно).

7.8.5. Проверка уровня вибрации вентилятора (на ощупь) (ежемесячно).

7.8.6. Осмотр мягких вставок вентилятора (ежемесячно).

7.8.7. Осмотр калорифера на наличие течей (ежемесячно).

7.8.8. Осмотр, проверка срабатывания жалюзийного клапана.

7.8.9. Проверка состояния воздушного фильтра (ежемесячно).

7.8.10. Осмотр трубопроводов Т1 и Т2, сбросников и воздушников на системе теплоснабжения калориферов (ежемесячно).

7.8.11. Осмотр системы теплоснабжения калориферов (на закрытых системах, аналогично пункту 7.3).

7.8.12. Осмотр огнезадерживающих клапанов (ежемесячно).

7.8.13. Замена приводных ремней вентилятора (5% от установленных вентиляторов) (1 раз в год).

7.8.14. Очистка рабочего колеса вентилятора (1 раз в год).

7.8.15. Замена смазки в подшипниках вентилятора и электродвигателя (1 раз в год).

7.8.16. Замена подшипников вентилятора и электродвигателя (до 5% от установленных вентиляторов).

7.8.17. Замена виброопор (до 2% от установленных).

7.8.18. Замена мягких вставок вентилятора (до 5% от установленных).

7.8.19. Мелкий ремонт рамы и корпуса вентилятора: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов (до 2% от установленных вентиляторов).

7.8.20. Огрунтовка рамы и корпуса вентилятора после производства ремонта.

7.8.21. Ревизия гермодверей: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов и уплотнительных прокладок (до 5% от установленных).

7.8.22. Огрунтовка дверей после производства ремонта.

7.8.23. Ревизия лепестковых обратных клапанов на выхлопе (1 раз в год).

7.8.24. Рихтовка воздуховодов и герметизация стыков (до 5% от протяженности воздуховодов).

7.8.25. Регулировка воздухораспределительных решеток (до 10% от установленных).

7.8.26. Ревизия жалюзийного клапана (КВУ): очистка от грязи, рихтовка панелей, регулировка тяг (1 раз в год).

7.8.27. Очистка воздушного фильтра (ежемесячно).

7.8.28. Замена воздушного фильтра (до 5% от установленных).

7.8.29. Очистка поверхности калорифера от пыли (1 раз в год).

7.8.30. Промывка подкачивающего насоса со снятием и установкой (до 10% от установленных).

7.8.31. Гидропневматическая промывка калорифера - на открытых системах (1 раз в год).

7.8.32. Ревизия воздушников и сбросников в венткамере - на открытых системах (1 раз в год).

7.8.33. Устранение течей на трубках калориферов (до 10% от установленных).

7.8.34. Замена отдельных участков труб теплоснабжения калориферов в вентиляционных камерах до 2 метров (до 5% от протяженности труб).

7.8.35. Огрунтовка замененных участков труб.

7.8.36. Восстановление теплоизоляции замененных участков труб.

7.8.37. Регламентные работы по закрытой системе теплоснабжения, 1 раз в год (согласно пункту 7.2).

- 7.9. Автоматические системы управления вентиляцией

с водяными калориферами

Ежемесячно:

7.9.1. Внешний осмотр оборудования.

7.9.2. Проверка работы электроприводов клапанов КЗР и КВУ.

7.9.3. Осмотр датчиков температуры, доливка масла в карманы.

7.9.4. Проверка срабатывания защит: по Т воды; по Т воздуха.

7.9.5. Проверка работы ШУ приточной системы.

7.9.6. Проверка уставок контролера.

7.9.7. Осмотр датчика загрязнения фильтра.

1 раз в год:

7.9.8. Ревизия/регулировка балансировочного клапана узла теплоснабжения калорифера.

7.9.9. Регулировка электроприводов КЗР и КВУ.

7.9.10. Ревизия/ регулировка термостата защиты калориферов от перемораживания.

7.9.11. Ревизия оборудования силового щита вентустановок:

- автоматический выключатель 1-полюсной, 2 шт.;

- автоматический выключатель 3-полюсной, 5 шт.;

- магнитный пускатель, 4 шт.;

- реле промежуточное, 2 шт.;

- реле контроля фаз, 1 шт.;

- ключ управления, 1 шт.;

- кнопки управления, 8 шт.;

- арматура сигнальная, 4 шт.;

- ревизия блока питания контроллера, 1 шт.

7.9.12. Программирование контроллера.

7.9.13. Ревизия/регулировка сигнализации засорения воздушного фильтра.

7.9.14. Наладка АСУВ вентустановки с регулировкой температуры приточного воздуха и обратного теплоносителя - 2 раза в год.

7.9.15. Ревизия/ремонт силовых и сигнальных кабельных линий вентустановки (10% от установленных).

- 7.10. Вводно-распределительные устройства (ВРУ) напряжением

до 1000 В (вводные щиты с рубильниками, предохранителями,

автоматическими выключателями)

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (1 раз в месяц).

7.10.1. Визуальный осмотр электрооборудования объекта (ВРУ, РЩ, ЩО, кабели и провода, светильники, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, пусковые кнопки, другой пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной вне щитов и сборок).

7.10.2. Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

7.10.3. Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов или картотеке дефектов и неполадок на электрооборудовании, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения (100%).

7.10.4. Устранение дефектов и мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений (до 5% установленного оборудования).

7.10.5. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (до 10% протяженности электропроводки и сетей).

7.10.6. Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения (до 5% присоединений).

7.10.7. Замена предохранителей, плавких вставок (до 10% от установленных).

7.10.8. Снятие и установка дефектных электросчетчиков, других приборов и средств измерений (до 2% оборудования).

Техническое обслуживание - 1 (1 раз в 3 месяца).

7.10.9. Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения (100%).

7.10.10. Ревизия отдельных аппаратов распределительного устройства (до 5% установленных).

7.10.11. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке (до 25% установленных).

7.10.12. Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи (100%).

7.10.13. Осмотр устройств и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств (100%).

7.10.14. Проверка исправности резервных элементов ВРУ (должна проводиться включением под напряжением в сроки, установленные местными инструкциями) (до 10% установленных).

7.10.15. Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов (до 10% установленных).

7.10.16. Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей силовых цепей электроустановок (до 10% количества установленных рубильников и переключателей).

7.10.17. Проверка исправности освещения ВРУ, ВЩ (100%).

7.10.18. Осмотр и обслуживание приборов и средств измерений и учета электроэнергии (100%).

7.10.19. Замена средств измерения и приборов учета электроэнергии с целью передачи на поверку заказчику (до 5% от установленных).

7.10.20. Нанесение маркировки, диспетчерских наименований, знаков безопасности (до 10% от общего количества символов).

7.10.21. Осмотр внешних элементов средств учета электрической энергии (трансформаторы тока, вторичные цепи), принятие мер согласно ПТЭЭП (до 25% от установленных).

Техническое обслуживание - 2 (1 раз в 12 месяцев).

7.10.22. Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей (10% от установленного оборудования).

7.10.23. Выявление дефектных аппаратов их замена (до 10% от установленного оборудования).

7.10.24. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (100%).

7.10.25. Проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих контактов (100%).

7.10.26. Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок (100%).

7.10.27. Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий (до 10% установленных).

7.10.28. Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок (100%).

7.10.29. Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок (до 5% установленных).

7.10.30. Измерение сопротивления изоляции (100%).

- 7.11. Распределительные щиты, щиты освещения (РЩ, ЩО)

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (1 раз в месяц):

7.11.1. Визуальный осмотр электрооборудования объекта (РЩ, ЩО, кабели и провода, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, пусковые кнопки).

7.11.2. Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

7.11.3. Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов.

7.11.4. Наружный и внутренний осмотр РЩ, ЩО.

7.11.5. Мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений (до 5% оборудования).

7.11.6. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (10%).

7.11.7. Отсоединение и присоединение кабеля и проводов (до 5% присоединений).

7.11.8. Замена предохранителей, плавких вставок (до 10% от установленных).

7.11.9. Проверка исправности запирающих устройств (10% от установленных).

Техническое обслуживание - 1 (1 раз в 3 месяца).

7.11.10. Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания с указанием даты устранения (100%).

7.11.11. Ревизия отдельных аппаратов распределительного устройства (10% от установленных).

7.11.12. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке (25% от установленных).

7.11.13. Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи (25% от установленных).

7.11.14. Осмотр и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств (100%).

7.11.15. Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов (10% от установленных).

7.11.16. Проверка устройств защитного отключения п. 28.7, приложения № 3 ПТЭЭП (10% от установленных).

7.11.17. Нанесение диспетчерских наименований, знаков безопасности, надписей, указывающих назначение присоединений (10% от общего количества символов).

Техническое обслуживание - 2 (1 раз в 12 месяцев).

7.11.18. Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей (10% от установленного оборудования).

7.11.19. Выявление дефектных аппаратов их замена (10% от установленного оборудования).

7.11.20. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (100%).

7.11.21. Проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих контактов (100%).

7.11.22. Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок (100%).

7.11.23. Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий (до 10% от установленных).

7.11.24. Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок (100%).

7.11.25. Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок (до 5% от установленных).

7.11.26. Измерение сопротивления изоляции (100%).

- 7.12. Автоматические выключатели, магнитные пускатели,

контакторы, рубильники, переключатели, пакетные

выключатели, предохранители

Техническое обслуживание - 1 (1 раз в 3 месяца).

7.12.1. Визуальный осмотр электрооборудования объекта (рубильники, магнитные пускатели, контактора, пусковые кнопки, другая пусковая и коммутационная аппаратура установленная вне щитов и сборок) - 1 раз в месяц.

7.12.2. Проверка исправности подключенной к коммутационной аппаратуре электропроводки и сетей заземления (100%).

7.12.3. Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями - 1 раз в месяц.

7.12.4. Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов - 1 раз в месяц.

7.12.5. Очистка от пыли и грязи (100%).

7.12.6. Проверка надежности крепления, свободного хода подвижных частей, степени затяжки винтовых присоединений и подтяжка ослабленных (25% от установленного оборудования).

7.12.7. Осмотр аппаратов и креплений с проверкой плотности их прилегания, состояние пружин, одновременности включения (25% от установленных).

7.12.8. Очистка контактов от нагара. При одновременном включении контактов убедиться в отсутствии их перегрева, винтовых соединений и предохранителей (25% от количества установленных аппаратов).

7.12.9. Регистрация дефектов, устранение которых невозможно на момент обследования, с указанием даты устранения (100%).

7.12.10. Ревизия магнитных пускателей, автоматических выключателей (25% от установленных).

7.12.11. Замена неисправных магнитных пускателей, автоматических выключателей до (2% от установленных).

- 7.13. Светильники с лампами накаливания

Техническое обслуживание (4 раза в месяц).

7.13.1. Очистка от пыли и грязи (5% от установленных).

7.13.2. Проверка работоспособности светильников, состояния рассеивателей (до 2% от установленных), замена неисправных ламп (до 5% от установленного оборудования).

7.13.3. Проверка соответствия ламп типу светильников (до 2% от установленных).

7.13.4. Замена защитных стекол со снятием корпуса патрона, проверка состояния его частей (2% от установленных светильников).

7.13.5. Зачистка окислившихся или перегоревших контактов, сборка патрона (до 2% от установленных светильников).

7.13.6. Осмотр и подтяжка ослабевших зажимов (до 2% от установленных светильников).

7.13.7. Ревизия светильников (до 1% от установленного оборудования).

7.13.8. Замена светильников (до 0,2% от установленного оборудования).

7.13.9. Замена неисправных патронов (до 0,2% от установленного оборудования).

7.13.10. Восстановление креплений светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2% от установленных светильников).

7.13.11. Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, надежности присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2% от установленных светильников).

7.13.12. Перезарядка проводов в светильниках (при необходимости до 2% от установленных светильников).

- 7.14. Светильники с люминесцентными лампами

Техническое обслуживание (4 раза в месяц).

7.14.1. Очистка от пыли и грязи (до 2% от установленных светильников).

7.14.2. Проверка работоспособности светильника, состояния рассеивателей, замена перегоревших ламп (до 5% от установленных светильников).

7.14.3. Проверка ламподержателей, стартеродержателей с подчисткой контактов (до 2% от установленных светильников).

7.14.4. Проверка надежности крепления к корпусу светильника дросселей, клеммников (до 2% от установленных светильников).

7.14.5. Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, перезарядка проводов в светильниках (при необходимости), надежность присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2% от установленных светильников).

7.14.6. Ремонт светильников (до 1% от установленных светильников).

7.14.7. Замена светильников (до 0,2% от установленных светильников).

7.14.8. Ремонт, замена ламподержателей, стартеродержателей, дросселей, стартеров рассеивателей (до 2% от установленных светильников).

7.14.9. Крепление светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2% от установленных светильников).

- 7.15. Светильники светодиодные внутреннего освещения

Техническое обслуживание (4 раза в месяц).

7.15.1. Очистка от пыли и грязи (до 2% от установленных светильников).

7.15.2. Проверка работоспособности светильника, состояния рассеивателей, замена перегоревших блоков питания (до 5% от установленных светильников).

7.15.3. Проверка надежности крепления к корпусу светильника блоков питания, клеммников (до 2% от установленных светильников).

7.15.4. Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, перезарядка проводов в светильниках (при необходимости), надежность присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2% от установленных светильников).

7.15.5. Ремонт светильников, блоков питания (до 1% от установленных светильников).

7.15.6. Замена светильников (до 0,2% от установленных светильников).

7.15.7. Ремонт, замена блоков питания (до 2% от установленных светильников).

7.15.8. Крепление светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2% от установленных светильников).

- 7.16. Светильники светодиодные наружного освещения

Техническое обслуживание осуществляется с применением спецтехники, без применения спецтехники (с использованием приставных лестниц).

Техническое обслуживание 1 раз в год перед началом осветительного периода.

7.16.1. Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи (100%).

7.16.2. Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям (100%).

7.16.3. Ревизия контактных соединений (100%).

7.16.4. Ревизия светильников (до 10% от установленных светильников).

7.16.5. Замена светильников (до 2% от установленных светильников).

7.16.6. Проверка правильности подключения светильников по фазам (10% от установленных светильников).

7.16.7. Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий (5% от протяженности проводов, кабельных линий).

7.16.8. Проверка правильности зажигания светильников, программирование контроллеров (при необходимости), ревизия пускателей (100%).

7.16.9. Замена неисправных блоков питания (до 50% от установленных светильников).

7.16.10. Наружный осмотр кабельных линий, мест выхода кабелей на стены зданий (100%).

7.16.11. Ревизия конструкций крепления кабельных линий (100%) с исправлением прокладки кабелей (10%) и восстановление дефектных креплений (до 5% от установленных).

7.16.12. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (100%).

- 7.17. Светильники наружного освещения с лампами ДРЛ, ДНаТ

Техническое обслуживание осуществляется с применением спецтехники, без применения спецтехники (с использованием приставных лестниц).

Техническое обслуживание 1 раз в год перед началом осветительного периода.

7.17.1. Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи (100%).

7.17.2. Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям (100%).

7.17.3. Проверка контактных соединений (100%).

7.17.4. Проверка соответствия ламп (тип, мощность) типу светильника (100%).

7.17.5. Ревизия светильников (до 10% от установленных светильников).

7.17.6. Замена светильников (до 2% от установленных светильников).

7.17.7. Проверка правильности подключения светильников по фазам (10% от установленных светильников).

7.17.8. Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий (5% от протяженности проводов, кабельных линий).

7.17.9. Проверка правильности зажигания светильников (100%).

7.17.10. Замена неисправных ламп (до 50% от установленных).

7.17.11. Наружный осмотр кабельных линий, мест выхода кабелей на стены зданий (100%).

7.17.12. Ревизия конструкций крепления кабельных линий (100%) с исправлением прокладки кабелей (10% протяженности кабельной линии) и восстановление дефектных креплений (до 5% от установленных).

- 7.18. Силовые электропроводки, кабельные линии

Техническое обслуживание (1 раз в 12 месяцев).

7.18.1. Очистка от пыли и грязи (100%).

7.18.2. Проверка состояния крепления электропроводки, прочности креплений мест механической защиты электропроводки (100%).

7.18.3. Проверка крепления и состояния кабельных конструкций (100%).

7.18.4. Проверка соответствия площади поперечного сечения проводки фактической токовой нагрузке, состояния маркировки (100%).

7.18.5. Проверка состояния заземления металлических защитных конструкций и восстановление при его нарушении и отсутствии (до 2 м п.).

7.18.6. Прокладывание провода по поверхности стен, потолков (пробивка стен и потолков) при устранении пробоев (до 10 м п.).

7.18.7. Установка соединительных и ремонтных муфт в местах повреждения кабельных линий (до 10% протяженности кабельных линий).

7.18.8. Осмотр мест прохода кабельных линий и силовой электропроводки через перекрытия, при необходимости уплотнение огнеупорным материалом (100%).

7.18.9. Закрытие и уплотнение кабельных каналов огнеупорным материалом (до 1% протяженности каналов).

7.18.10. Проверка состояния маркировки (100%) восстановление нарушенной маркировки (до 1% от установленной).

7.18.11. Замер сопротивления изоляции (100%).

- 7.19. Осветительные электропроводки

Техническое обслуживание (1 раз в 12 месяцев).

7.19.1. Очистка от пыли и грязи (100%).

7.19.2. Проверка состояния креплений проводки с заменой отдельных участков по мере необходимости (до 10% от установленных).

7.19.3. Проверка и чистка распаечных коробок (100%), установка недостающих крышек (до 10% от установленных).

7.19.4. Проверка состояния соединения проводов в осветительных коробках, изоляции проводов (100%).

7.19.5. Осмотр выключателей, розеток, ответвительных коробок на предмет их исправности с зачисткой и подтяжкой контактных соединений (100%).

7.19.6. Замена неисправных выключателей, розеток (до 10% от установленного количества). Проверка состояния заземления металлических защитных конструкций (100%).

7.19.7. Прокладывание провода по поверхности стен, потолков (пробивка стен и потолков) при устранении пробоев (до 10 м п.).

- 7.20. Вводные электрические сети от границ раздела

до вводного распределительного устройства

7.20.1. Осмотр кабельной трассы (1 раз в 6 месяцев, п. 2.4.15 ПТЭЭП) (100%).

7.20.2. Проверка крепления и состояния кабельных конструкций (100%).

7.20.3. Осмотр мест прохода кабельных линий через перекрытия, при необходимости уплотнение огнеупорным материалом (100%).

7.20.4. В случае повреждения кабеля замена кабеля на поврежденном участке, либо установка муфты в месте повреждения (до 10 м п.).

7.20.5. Укладка отдельных участков кабеля на кабельные полки (100%).

7.20.6. Установка соединительных и ремонтных муфт в местах повреждения кабельных линий.

7.20.7. Определение целостности жил и фазировки (п. 6.1 "Приложения № 3" ПТЭЭП) (100%).

7.20.8. Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов.

7.20.9. Замер сопротивления изоляции (100%).

7.20.10. Восстановление нарушенной или утраченной маркировки.

- 7.21. Автоматическое включение резерва

Техническое обслуживание - 1 (1 раз в месяц).

7.21.1. Проведение организационных мероприятий.

7.21.2. Наружный и внутренний осмотр электрооборудования (кабели и провода, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, ключи управления и кнопки, реле).

7.21.3. Проверка ручного местного управления контакторами, пускателями, если предусмотрено по схеме управления.

7.21.4. Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

7.21.5. Проверка срабатывания АВР включением поочередно с разных вводов, согласно местным инструкциям.

7.21.6. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (10% от протяженности электропроводки).

7.21.7. Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения (до 5% присоединений).

7.21.8. Замена плавких вставок, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, реле, ключей и кнопок управления (до 10% от установленных).

7.21.9. Снятие и установка дефектных амперметров, вольтметров, других приборов сигнализации и средств измерений (до 2% оборудования).

- 8. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

- 8.1. Аварийное обслуживание систем ТВСиК

8.1.1. Устранение свищей на трубопроводах ТВС и отопительных приборах (установка хомутов, заварка/пайка свищей).

8.1.2. Остановка и сброс теплоносителя/перевод на тупик, в случае аварийной ситуации на подводящих сетях.

8.1.3. Перезапуск, разогрев и сброс воздуха из системы по завершению аварийных ситуаций.

8.1.4. Отогрев замороженных трубопроводов ТВСиК.

8.1.5. Ремонт/замена сбросников, воздушников и водоразборной арматуры.

8.1.6. Прочистка засоров на стояках хоз.-фекальной и ливневой канализации.

8.1.7. Прочистка засоров на трубопроводах центральной канализации.

8.1.8. Устранение причин несоответствия температуры теплоносителя во внутреннем кольце заданным параметрам (закрытые замкнутые системы отопления).

8.1.9. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам (закрытые замкнутые системы отопления).

8.1.10. Смена отдельных участков труб разных диаметров длиной до 2,0 м в системе отопления (до 2% от протяженности системы), в том числе:

- огрунтовка замененных участков трубопроводов;

- восстановление тепловой изоляции замененных участков труб.

8.1.11. Запорная арматура системы отопления:

- ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки) с заменой сальниковой набивки - 1 раз в год (до 100% от установленного);

- ремонт со снятием и установкой запорной арматуры с заменой прокладок клапанов (до 30% от установленного);

- замена запорной арматуры (до 3% от установленного).

- 8.2. Аварийное обслуживание систем вентиляции

8.2.1. Устранение причин несоответствия температуры теплоносителя во внутреннем кольце заданным параметрам.

8.2.2. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам.

8.2.3. Устранение причин несоответствия температуры приточного воздуха заданным параметрам.

8.2.4. Устранение порывов (пайка) калориферов.

8.2.5. Дренирование и перезапуск калориферов при авариях на системах теплоснабжения здания.

- 8.3. Аварийное обслуживание автоматических систем

управления вентиляцией

8.3.1. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам.

8.3.2. Устранение причин несоответствия температуры приточного воздуха заданным параметрам.

8.3.3. Проверка и перезапуск вентсистем после срабатывания блокировок.

- 8.4. Аварийное обслуживание светильников наружного

освещения в осветительный период

Обслуживание осуществляется с применением спецтехники, без применения спецтехники (с использованием приставных лестниц).

8.4.1. Замена неисправных ламп (до 50% от установленных).

8.4.2. Замена защитных стекол (до 10% от установленных светильников).

8.4.3. Замена патронов в светильниках с лампами накаливания (до 10% от установленных светильников).

8.4.4. Замена кронштейнов (до 10% от установленных).

8.4.5. Замена пускорегулирующей аппаратуры (до 10% от установленной).

8.4.6. В случае повреждения кабеля замена кабеля на поврежденном участке, либо установка муфты в месте повреждения (до 5% от протяженности).

8.4.7. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий после производства ремонтных работ.

- 8.5. Аварийное обслуживание электрических систем отопления

("теплые полы")

8.5.1. Определение причин неисправной работы электрической системы отопления ("теплый пол").

8.5.2. Замена датчика температуры.

8.5.3. Замена термостата.

8.5.4. Поиск пробоя нагревательного кабеля без вскрытия пола.

8.5.5. Замена части пробитого нагревательного кабеля, установка муфты.

8.5.6. Проверка заземления.

8.5.7. Проверка показаний термостата (для термостатов с самодиагностикой).

- 8.6. Аварийное обслуживание электросетей

8.6.1. Визуальный осмотр электроустановки с целью определения причин возникновения аварийной ситуации.

8.6.2. Оперативные переключения в электроустановке при аварийной ситуации.

8.6.3. Ремонт автоматических выключателей, предохранителей, магнитных пускателей, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

8.6.4. Очистка изоляции от налета гари, очистка контактов от нагара.

8.6.5. Подтяжка контактных соединений.

8.6.6. Замена выключателей, розеток, ламп, стартеров, дросселей, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

8.6.7. Измерение сопротивления изоляции перед включением электроустановки после устранения аварийной ситуации.

8.6.8. Замена предохранителей, плавких вставок, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

- 8.7. Аварийное обслуживание систем видеонаблюдения

8.7.1. Замена неисправного оборудования в случае невозможности оперативного ремонта на такое же или аналогичное в срок 24 часов. На вышедшее из строя оборудование составляются акты и заключение о техническом состоянии с указанием результатов диагностики неисправного оборудования.

8.7.2. Оборудование, требующее ремонта, в зависимости от соответствующих условий должно быть отремонтировано на месте либо в сервисном центре. На период ремонта для поддержания системы в рабочем состоянии предоставляется аналогичное оборудование.

- 9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- 9.1. Перечень работ и периодичность обслуживания

- систем видеонаблюдения (видеокамер, видеорегистраторов, видеосерверов)

Ежемесячно:

9.1.1. Проверка надежности установки, крепления.

9.1.2. Чистка объектива, корпуса от пыли, грязи.

9.1.3. Проверка исправности органов управления, и контроль исправности элементов индикации

9.1.4. Проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств.

9.1.5. Проверка надежности электрических соединений.

9.1.6. Проверка надежности разъемных соединений.

9.1.7. Контроль правильности программирования режимов работы (видеорегистраторы, видеосерверы).

Ежеквартально:

9.1.8. Контроль площади охраняемой видеокамерой зоны, проверка отсутствия "мертвых зон" в зоне обнаружения.

9.1.9. Проверка качества ночной съемки на всех камерах и работа ИК подсветки видеокамер.

9.1.10. Чистка с разбором всех компонентов видеорегистратора или видеосервера, осмотр внутренних элементов оборудования.

9.1.11. Тестирование работоспособности жестких дисков видеорегистратора/видеосервера, проверка журнала ошибок.

9.1.12. Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках.

1 раз в год:

9.1.13. Контроль параметров кабельной трассы.

9.1.14. Проверка аккумуляторных батарей в ИБП, работа от батарей.

- 10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

(ЛЕДЯНЫХ НАПЛЫВОВ)

Исключен. - Распоряжение Администрации г. Норильска Красноярского края от 29.09.2016 N 5081.

- 11. ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

11.1. Перечень подготавливаемой технической документации при эксплуатации электроустановок приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

11.2. Разработка графиков профилактических испытаний электроустановок и контроль за их выполнением.

11.3. Проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным.

11.4. Разработка инструкций по эксплуатации электротехнического оборудования.

- 12. ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

12.1. Оформление актов готовности систем теплоснабжения к отопительному периоду. Перечень подготавливаемой технической документации при эксплуатации тепловых энергоустановок приведен в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

12.2. Разработка инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок.

12.3. Проверка соответствия схем тепловых энергоустановок фактическим эксплуатационным характеристикам.

- 13. ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

13.1. Перечень подготавливаемой технической документации по вопросам эксплуатации систем видеонаблюдения приведен в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

13.2. Для качественного обслуживания систем видеонаблюдения муниципальных объектов должен проводиться ежемесячный мониторинг состояния систем видеонаблюдения (в случае наличия технической возможности мониторинг может проводиться дистанционно).

В мониторинг входит:

- проверка качества изображения камер видеонаблюдения на серверах и АРМ;

- проверка порядка записи со всех камер видеонаблюдения;

- проверка состояния видеоархивов на жестких дисках видеорегистраторов, на предмет переполнения или отсутствия;

- проверка наличия программных обновлений и их установка.

- 14. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

14.1. Материалы, применяемые при проведении работ на системах ТВСиК, электроснабжения и вентиляции:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Арматура для смывного бачка |
| 2. | Болты, гайки, шайбы М8х70мм, М10х70мм, М12х70мм, М16х70мм |
| 3. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø15мм |
| 4. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø20мм |
| 5. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø25мм |
| 6. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø32мм |
| 7. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø40мм |
| 8. | Воздухосборник Ø15мм автоматический |
| 9. | Герметик силиконовый |
| 10. | Гибкая подводка для воды (гайка-гайка), длиной 60см |
| 11. | Гибкая подводка для воды (штуцер-гайка), длиной 60см |
| 12. | Гибкая подводка для смесителя длиной 50см, 60см |
| 13. | Гофра для унитаза Ø110мм |
| 14. | Гофра для сифона |
| 15. | Заглушка стальная Ø 15мм внутренняя резьба |
| 16. | Заглушка стальная Ø 15мм наружная резьба |
| 17. | Заглушка стальная Ø 20мм внутренняя резьба |
| 18. | Заглушка стальная Ø 20мм наружная резьба |
| 19. | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø50мм |
| 20. | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø65мм |
| 21. | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø80мм |
| 22. | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø100мм |
| 23. | Каболка (канат смоляной) шириной 10мм |
| 24. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø15мм |
| 25. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø20мм |
| 26. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø25мм |
| 27. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø32мм |
| 28. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø40мм |
| 29. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø50мм |
| 30. | Кран-букса для смесителя |
| 31. | Краска сурик |
| 32. | Лен сантехнический |
| 33. | Лента «ФУМ» |
| 34. | Лента уплотнительная |
| 35. | Лента перфорированная оцинкованная шириной 20мм, толщиной 0,55мм |
| 36. | Манжет для унитаза ступенчатый |
| 37. | Манжет для унитаза конусный |
| 38. | Материал фильтрующий для вентиляции (химволокно, стекловолокно) |
| 39. | Маховик-ручка для смесителя |
| 40. | Моющее средство для безразборной промывки пластинчатого теплообменника |
| 41. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø15мм |
| 42. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø20мм |
| 43. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø25мм |
| 44. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø32мм |
| 45. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø40мм |
| 46. | Ниппель радиаторный |
| 47. | Отвод кованный Ø100мм |
| 48. | Отвод кованный Ø89мм |
| 49. | Отвод кованный Ø76мм |
| 50. | Отвод кованный Ø50мм |
| 51. | Отвод кованный Ø40мм |
| 52. | Отвод ПП (полипропилен) Ø 50 мм |
| 53. | Отвод ПП (полипропилен) Ø 110 мм |
| 54. | Переход ПП / чугун Ø 50 мм |
| 55. | Переход ПП / чугун Ø 110 мм |
| 56. | Переходник Ø15мм наружной резьба |
| 57. | Переходник Ø15хØ20мм с наружной резьбой |
| 58. | Переходник Ø15хØ25мм с наружной резьбой |
| 59. | Переходник Ø20мм с наружной резьбой |
| 60. | Переходник Ø20хØ25мм с наружной резьбой |
| 61. | Переходник Ø20хØ32мм с наружной резьбой |
| 62. | Переходник Ø25хØ32мм с наружной резьбой |
| 63. | Переходник Ø25мм наружной резьбой |
| 64. | Подшипник №316 |
| 65. | Подшипник №610 |
| 66. | Подшипник №609 |
| 67. | Подшипник №605 |
| 68. | Подшипник №202 |
| 69. | Подшипник №306 |
| 70. | Подшипник №606 |
| 71. | Подшипник №607 |
| 72. | Подшипник №604 |
| 73. | Подшипник №201 |
| 74. | Подшипник №309 |
| 75. | Подшипник №310 |
| 76. | Подшипник №312 |
| 77. | Подшипник №313 |
| 78. | Подшипник №314 |
| 79. | Прокладки радиаторные межсекционные |
| 80. | Пробка радиаторная проходная правая Ø20мм |
| 81. | Пробка радиаторная проходные левые Ø20мм |
| 82. | Пробка радиаторная проходные правая Ø25мм |
| 83. | Пробка радиаторная проходные левая Ø25мм |
| 84. | Пропиленгликоль |
| 85. | Секции радиатора МС-140-500 |
| 86. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø15мм |
| 87. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø20мм |
| 88. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø25мм |
| 89. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø32мм |
| 90. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø40мм |
| 91. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø50мм |
| 92. | Ремкомплект для смесителя (набор прокладок) |
| 93. | Ремень клиновый XPZ 1462 LP |
| 94. | Ремень клиновый XPZ 1180 LP |
| 95. | Ремень клиновый XPZ 1137 LP |
| 96. | Ремень клиновый В 4000 |
| 97. | Ремень клиновый В 3550 |
| 98. | Ремень клиновый SPZ 1250 LP |
| 99. | Ремень клиновый SPZ 1112 LW |
| 100. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø15мм |
| 101. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø20мм |
| 102. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø25мм |
| 103. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø32мм |
| 104. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø40мм |
| 105. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø50мм |
| 106. | Скотч алюминиевый |
| 107. | Смеситель ванновый |
| 108. | Смеситель "Елочка" |
| 109. | Смеситель настенный |
| 110. | Сифон для умывальника |
| 111. | Сифон ванновый |
| 112. | Теплоизоляционный материал «Изовер» (или аналог) |
| 113. | Труба ПП (полипропилен) Ø 50 мм |
| 114. | Труба ПП Ø 110 мм |
| 115. | Тройник ПП Ø 50 мм |
| 116. | Тройник ПП Ø 110 мм |
| 117. | Труба оцинкованная Ø159мм |
| 118. | Труба оцинкованная Ø110мм |
| 119. | Труба оцинкованная Ø89мм |
| 120. | Труба оцинкованная Ø76мм |
| 121. | Труба оцинкованная Ø50мм |
| 122. | Труба оцинкованная Ø40мм |
| 123. | Труба оцинкованная Ø32мм |
| 124. | Труба оцинкованная Ø20мм |
| 125. | Труба оцинкованная Ø15мм |
| 126. | Фланцы Ø50мм |
| 127. | Фланцы Ø65мм |
| 128. | Фланцы Ø80мм |
| 129. | Фланцы Ø100мм |
| 130. | Фитинги трубные (тройники, отводы, переходники и т.п.) |
| 131. | Хомут для труб Ø 100мм |
| 132. | Хомут для труб Ø 80мм |
| 133. | Хомут для труб Ø 76мм |
| 134. | Хомут для труб Ø 50мм |
| 135. | Хомут для труб Ø 40мм |
| 136. | Хомут для труб Ø 32мм |
| 137. | Хомут для труб Ø 25мм |
| 138. | Хомут для труб Ø 20мм |
| 139. | Цемент М400 |
| 140. | Электроды Ø3мм ОЗС-12 |
| 141. | Электроды Ø4мм ОЗС-12 и АНО-21 |
| 142. | Шнур асбестовый |
| 143. | Автоматический выключатель А 3124 3-х фазный 100А |
| 144. | Автоматический выключатель А 63М 25А |
| 145. | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 16А |
| 146. | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 25А |
| 147. | Автоматический выключатель АЕ 2046 400А |
| 148. | Автоматический выключатель АЕ 2046 100А |
| 149. | Автоматический выключатель АЕ 2044М 25А |
| 150. | Автоматический выключатель АЕ 2056М-10Р 100А |
| 151. | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 16А |
| 152. | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 25А |
| 153. | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 40А |
| 154. | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 63А |
| 155. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-100 80А/3П хар-ка С |
| 156. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/1П хар-ка С |
| 157. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/3П хар-ка С |
| 158. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/1П хар-ка С |
| 159. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/3П хар-ка С |
| 160. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 32А/3П хар-ка С |
| 161. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 63А/3П хар-ка С |
| 162. | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 16/30/2П |
| 163. | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 25/30/2П |
| 164. | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 16/30/4П |
| 165. | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 25/30/4П |
| 166. | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 32/30/4П |
| 167. | Балласт 1х40 |
| 168. | Балласт 2х40 |
| 169. | Балласт 1х20 |
| 170. | Балласт 4х20 |
| 171. | Бирка кабельная |
| 172. | Бумага наждачная |
| 173. | Блок питания для светодиодных светильников |
| 174. | Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-13 на 400А |
| 175. | Выключатель 1-клавишный открытой установки А16-027 |
| 176. | Выключатель 1-клавишный скрытой установки С16-031 |
| 177. | Выключатель 2- клавишный открытой установки А5-6-008 |
| 178. | Выключатель 2- клавишный скрытой установки С56-022 |
| 179. | Гофрированная труба из ПВХ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63мм |
| 180. | Дроссель 1И 36/40 АВТ |
| 181. | Дюбель-гвоздь 30-70 мм |
| 182. | Заделка концевая 50-150мм2 |
| 183. | Изолента ПВХ 15мм |
| 184. | Изолента Х/Б 15мм |
| 185. | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ 250,400 ДНаТ |
| 186. | Кабель ВВГ 3x2,5мм2 |
| 187. | Кабель ВВГ 3х4мм2 |
| 188. | Кабель бронированный АВРБГ 4х120мм2 |
| 189. | Кабель бронированный АВРБГ 4х150мм2 |
| 190. | Кабель бронированный АВРБГ 4х185мм2 |
| 191. | Кабель бронированный АВРБГ 4х16мм2 |
| 192. | Кабель бронированный АВРБГ 4х25мм2 |
| 193. | Кабель бронированный АВРБГ 4х35мм2 |
| 194. | Кабель бронированный АВРБГ 4х50мм2 |
| 195. | Кабель бронированный АВРБГ 4х95мм2 |
| 196. | Кабель бронированный ВРБГ 4х16мм2 |
| 197. | Кабель бронированный ВРБГ 4х35мм2 |
| 198. | Кабель бронированный ВРБГ 4х95мм2 |
| 199. | Кабель бронированный ВРБГ 4х50мм2 |
| 200. | Кабель бронированный ВРБГ 4х25мм2 |
| 201. | Кабель бронированный ВРБГ 4х120мм2 |
| 202. | Кабель КГ 4х10 мм2 |
| 203. | Кабель КГ 4х16 мм2 |
| 204. | Кабель-канал 10х16мм |
| 205. | Кабель-канал 25х16мм |
| 206. | Кабель-канал 40х16мм |
| 207. | Клеммы |
| 208. | Клеммная колодка полиэтиленовая 12х4мм2 |
| 209. | Лампы компактные люминесцентные (КЛЛ) с цоколем E14 |
| 210. | Лампы компактные люминесцентные (КЛЛ) с цоколем E27 |
| 211. | Лампы компактные люминесцентные с цоколем G23, G27 |
| 212. | Лампы галогенные линейные с цоколем R7s |
| 213. | Лампы галогенные с внешней стеклянной колбой с цоколем Е14 |
| 214. | Лампы галогенные с внешней стеклянной колбой с цоколем Е27 |
| 215. | Лампы галогенные с отражателем 220V MR16 с цоколем G9, G10 |
| 216. | Лампы галогенные капсульные (пальчиковые) 12V, 220V с цоколем G |
| 217. | Лампы люминесцентные 18 Вт |
| 218. | Лампы люминесцентные 36 Вт |
| 219. | Лампы люминесцентные 80 Вт |
| 220. | Лента ЛЭТСАР |
| 221. | - Металлорукав из оцинкованной стали Р3-ЦХ |
| 222. | Муфта соединительная для кабеля сечением 50,70,95,120,150 мм2 |
| 223. | Муфта концевая для кабеля сечением 50,70,95,120,150 мм2 |
| 224. | Наконечники комбинированные для кабеля сечением 6,10,16,25,35,50,70,95,120 мм2 |
| 225. | Провод ПВС 3x2,5 мм2 |
| 226. | Провод ПВС 3x4 мм2 |
| 227. | Провод АППВ 3x2,5 мм2 |
| 228. | Провод АППВ 3x4 мм2 |
| 229. | Плавкая вставка ПН-2 250А |
| 230. | Плавкая вставка ПН-2 400А |
| 231. | Плавкая вставка ПРС 16А |
| 232. | Плавкая вставка ПРС 50А |
| 233. | Плата светодиодная |
| 234. | Пост кнопочный ПКЕ двухштифтовый |
| 235. | Пускатель магнитный ПМЕ 211 220В |
| 236. | Пускатель магнитный ПМЛ 3110 220В |
| 237. | Пускатель магнитный АВВ 2422 230-240В |
| 238. | Распределительная коробка пластмассовая (IP 65) |
| 239. | Розетка 1-местная открытой установки РА16-004 с заземлением |
| 240. | Розетка 1-местная скрытой установки РС16-004 с заземлением |
| 241. | Розетка 2- местная открытой установки РА16-014 с заземлением |
| 242. | Розетка 2-м местная скрытой установки РС 16-009 с заземлением |
| 243. | Рубильник ВР 32-35 1371 400А |
| 244. | Рубильник ППЦ-34 400А |
| 245. | Рубильник ВД1-375 ЛУЗ 400А |
| 246. | Светильник НБО, НББ, НПП, НПО, НСП, ПСХ |
| 247. | Светильник с люминесцентными лампами |
| 248. | Сжим ответвительный для проводов У733М |
| 249. | Сжим ответвительный для проводов У739М |
| 250. | Сжим ответвительный для проводов У859 |
| 251. | Соединитель проводов СИЗ-3 сечением 5,5мм2 |
| 252. | Стартер ST 111 |
| 253. | Стартер ST 151 |
| 254. | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х40мм |
| 255. | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х30мм |
| 256. | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х50мм |
| 257. | Саморез с пластмассовым дюбелем 4х70мм |
| 258. | Трубка термоусадочная СFM A 0950 DSG-Canusa (или аналог) |
| 259. | Устройство защитного отключения УЗО 25A |
| 260. | Устройство защитного отключения УЗО 16A |
| 261. | Устройство защитного отключения УЗО 32A |
| 262. | Устройство защитного отключения УЗО 25A 3П |
| 263. | Устройство защитного отключения УЗО 32A 3П |
| 264. | Щит ОЩВ-12 (ВВ100А, 12*16А) IP31 ЭКФ |
| 265. | Щит ОЩВ-24 |
| 266. | Щит ОЩВ-36 |
| 267. | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 1х40Вт (ЭПРА) |
| 268. | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 2х40Вт (ЭПРА) |
| 269. | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 1х20Вт (ЭПРА) |
| 270. | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 4х20Вт (ЭПРА) |
| 271. | Ящик силовой ЯБПВУ-1М 100А IP54 (МЗЭМИ) |
| 272. | Ящик силовой ЯБПВУ 250А IP54 (ЭТС) |
| 273. | Ящик силовой ЯБПВУ 400А IP54 (ЭТС) |

14.2. Неснижаемый аварийный запас материалов и инструмента:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задвижка Ø150мм | шт. | 60 |
| 2. | Задвижка Ø100мм | шт. | 40 |
| 3. | Задвижка Ø80мм | шт. | 40 |
| 4. | Задвижка Ø50мм | шт. | 40 |
| 5. | Труба Ø219мм | шт. | 200 |
| 6. | Труба Ø159мм | м | 200 |
| 7. | Труба Ø100мм | м. | 800 |
| 8. | Труба Ø80мм | м | 800 |
| 9. | Труба Ø76мм | м | 800 |
| 10. | Труба Ø50мм | м | 800 |
| 11. | Труба Ø40мм | м | 800 |
| 12. | Труба Ø32мм | м | 500 |
| 13. | Труба Ø25мм | м | 500 |
| 14. | Труба Ø20мм | м | 500 |
| 15. | Труба Ø15мм | м | 500 |
| 16. | Круг отрезной | шт. | 750 |
| 17. | Отвод Ø100мм | шт. | 180 |
| 18. | Отвод Ø80мм | шт. | 180 |
| 19. | Отвод Ø76мм | шт. | 180 |
| 20. | Отвод Ø50мм | шт. | 180 |
| 21. | Вентиль Ø50мм | шт. | 150 |
| 22. | Вентиль Ø40мм | шт. | 150 |
| 23. | Вентиль Ø32мм | шт. | 450 |
| 24. | Вентиль Ø25мм | шт. | 450 |
| 25. | Вентиль Ø20мм | шт. | 450 |
| 26. | Вентиль Ø15мм | шт. | 450 |
| 27. | Сгон в комплекте Ø50мм | шт. | 400 |
| 28. | Сгон в комплекте Ø40мм | шт. | 400 |
| 29. | Сгон в комплекте Ø32мм | шт. | 400 |
| 30. | Сгон в комплекте Ø25мм | шт. | 600 |
| 31. | Сгон в комплекте Ø20мм | шт. | 600 |
| 32. | Сгон в комплекте Ø15мм | шт. | 600 |
| 33. | Кран шаровый Ø50мм | шт. | 300 |
| 34. | Кран шаровый Ø40мм | шт. | 300 |
| 35. | Кран шаровый Ø32мм | шт. | 300 |
| 36. | Кран шаровый Ø25мм | шт. | 600 |
| 37. | Кран шаровый Ø20мм | шт. | 600 |
| 38. | Кран шаровый Ø15мм | шт. | 600 |
| 39. | Фланцы Ø100мм | шт. | 80 |
| 40. | Фланцы Ø80мм | шт. | 80 |
| 41. | Фланец Ø50мм | шт. | 80 |
| 42. | Хомут для труб Ø 100мм | шт. | 120 |
| 43. | Хомут для труб Ø 80мм | шт. | 120 |
| 44. | Хомут для труб Ø 76мм | шт. | 120 |
| 45. | Хомут для труб Ø 50мм | шт. | 120 |
| 46. | Хомут для труб Ø 40мм | шт. | 120 |
| 47. | Хомут для труб Ø 32мм | шт. | 120 |
| 48. | Хомут для труб Ø 25мм | шт. | 120 |
| 49. | Хомут для труб Ø 20мм | шт. | 120 |
| 50. | Электроды 3мм | кг | 300 |
| 51. | Электроды 4мм | кг | 300 |
| 52. | Резина техническая термостойкая толщиной 1,2,3мм | кг | 40 |
| 53. | Прокладка паронитовая Ø100мм | шт. | 170 |
| 54. | Прокладка паронитовая Ø80мм | шт. | 170 |
| 55. | Прокладка паронитовая Ø50мм | шт. | 170 |
| 56. | Сальниковая набивка | кг | 100 |
| 57. | Лента ФУМ | кг | 50 |
| 58. | Лен волокно | кг | 50 |
| 59. | Пробка радиаторная | шт. | 400 |
| 60. | Радиатор 7-секционный | шт. | 150 |
| 61. | Прокладка радиаторная | шт. | 1000 |
| 62. | Заглушка разная Ø15,20,25мм | шт. | 400 |
| 63. | Труба медная Ø54/1,5мм | м | 150 |
| 64. | Труба медная Ø42/1,5мм | м | 250 |
| 65. | Труба медная Ø35/1,5мм | м | 150 |
| 66. | Труба медная Ø22/1,0мм | м | 600 |
| 67. | Труба медная Ø18/1,0мм | м | 600 |
| 68. | Труба медная Ø15/1,0мм | м | 600 |
| 69. | Асбест шнуровой | кг | 90 |
| 70. | Рубильник 100 А | шт. | 40 |
| 71. | Рубильник 250 А | шт. | 20 |
| 72. | Рубильник 400 А | шт. | 40 |
| 73. | Кабель АВБбШВ 4х16мм2 | м | 1000 |
| 74. | Кабель АВБбШВ 4х25мм2 | м | 1000 |
| 75. | Кабель АВБбШВ 4х35мм2 | м | 1000 |
| 76. | Кабель АВБбШВ 4х50мм2 | м | 1000 |
| 77. | Кабель АВБбШВ 4х95мм2 | м | 1000 |
| 78. | Кабель АВБбШВ 4х120мм2 | м | 1000 |
| 79. | Кабель АВБбШВ 4х150мм2 | м | 1000 |
| 80. | Кабель АВБбШВ 4х185мм2 | м | 1000 |
| 81. | Кабель ВВГ 5х120мм2 | м | 200 |
| 82. | Кабель ВБбШВ 4х16мм2 | м | 1000 |
| 83. | Кабель ВВГ 5х25мм2 | м | 1000 |
| 84. | Кабель ВВГ 5х16мм2 | м | 1000 |
| 85. | Кабель ВВГ 2х2,5мм2 | м | 1000 |
| 86. | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 1000 |
| 87. | Кабель ВВГ 3х2,5мм2 | м | 1000 |
| 88. | Кабель ВВГ 4х2,5мм2 | м | 1000 |
| 89. | Кабель ВВГ 4х4мм2 | м | 1000 |
| 90. | Кабель ВВГ 5х6мм2 | м | 1000 |
| 91. | Кабель ВВГ 5х10мм2 | м | 1000 |
| 92. | Кабель ВВГ 5х2,5мм2 | м | 1000 |
| 93. | Кабель КГ 1х35мм2 | м | 1000 |
| 94. | Кабель КГ 3х1,5мм2 | м | 1000 |
| 95. | Кабель КГ 3х10+1х6мм2 | м | 1000 |
| 96. | Кабель КГ 3х2,5мм2 | м | 1000 |
| 97. | Кабель КГ 3х25+1х10мм2 | м | 1000 |
| 98. | Кабель КГ 3х6+1х4мм2 | м | 1000 |
| 99. | Кабель КГ 4х10мм2 | м | 1000 |
| 100. | Кабель КГ 4х16мм2 | м | 1000 |
| 101. | Провод АППВ (ППВ) 3x2,5мм2 | м | 3000 |
| 102. | Провод АППВ (ППВ) 3x4мм2 | м | 3000 |
| 103. | Плавкие вставки ПН2-100 А | шт. | 800 |
| 104. | Плавкие вставки ПН2-250 А | шт. | 600 |
| 105. | Плавкие вставки ПН2-400 А | шт. | 300 |
| 106. | Предохранители пробочные | шт. | 500 |
| 107. | Трансформатор понижающий 380-220\36В | шт. | 30 |
| 108. | Сжимы ответвительные разные | шт. | 1000 |
| 109. | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 25мм2 | шт. | 500 |
| 110. | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 35мм2 | шт. | 500 |
| 111. | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 95мм2 | шт. | 500 |
| 112. | Изолента ПХВ | кг | 60 |
| 113. | Изолента ХБ | кг | 60 |
| 114. | Изолента ЛЭТСАР | кг | 30 |
| 115. | Болты, гайки, шайбы М8х70мм, М10х70мм, М12х70мм, М16х70мм | кг | 90 |
| 116. | ВРУ на 400А | шт. | 10 |
| 117. | Щит освещения ЩО-6 | шт. | 70 |
| 118. | Выключатель автоматический АЕ 2046 25А | шт. | 90 |
| 119. | Выключатель автоматический АЕ 2046 40А | шт. | 90 |
| 120. | Выключатель автоматический АЕ 2046 63А | шт. | 90 |
| 121. | Выключатель автоматический АЕ 2056 80А | шт. | 70 |
| 122. | Выключатель автоматический АЕ 2056 100А | шт. | 70 |
| 123. | Выключатель автоматический АЕ 1031 16А | шт. | 530 |
| 124. | Выключатель автоматический АЕ 1031 25А | шт. | 530 |
| 125. | Выключатель автоматический ВА 47-29 16А | шт. | 464 |
| 126. | Выключатель автоматический ВА 47-29 25А | шт. | 464 |
| 127. | Выключатель автоматический АЕ 2044 25А | шт. | 200 |
| 128. | Выключатель автоматический АВВ 100А (3-х фазный) | шт. | 70 |
| 129. | Выключатель скрытой проводки одноклавишный | шт. | 1300 |
| 130. | Выключатель скрытой проводки двухклавишный | шт. | 1300 |
| 131. | Выключатель открытой проводки одноклавишный | шт. | 900 |
| 132. | Выключатель открытой проводки двухклавишный | шт. | 900 |
| 133. | Розетка скрытой проводки | шт. | 1300 |
| 134. | Розетка открытой проводки | шт. | 1300 |
| 135. | Лампы компактные люминесцентные (КЛЛ) с цоколем E27 | шт. | 2500 |
| 136. | Лампы компактные люминесцентные с цоколем G23, G27 | шт. | 2500 |
| 137. | Лампы галогенные с внешней стеклянной колбой с цоколем Е27 | шт. | 2500 |
| 138. | Лампы галогенные с отражателем 220V MR16 с цоколем G9, G10 | шт. | 800 |
| 139. | Лампа ЛБ-80Вт | шт. | 1600 |
| 140. | Лампа ЛБ-40Вт | шт. | 2750 |
| 141. | Лампа ЛБ-20Вт | шт. | 2750 |
| 142. | Лампа ДРЛ-400Вт | шт. | 740 |
| 143. | Стартер ST 111 | шт. | 3000 |
| 144. | Стартер ST 151 | шт. | 2500 |
| 145. | Дроссель для люминесцентных ламп 36/40Вт | шт. | 400 |
| 146. | Дроссель для ламп ДРЛ, ДНАТ 400 Вт | шт. | 250 |
| 147. | Гофротруба для прокладки электропроводки Ø20 мм | м | 1500 |
| 148. | Рукав металлический Ø 20мм | м | 500 |
| 149. | Муфта концевая термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 25,35,50мм2 | шт. | 30 |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 70,95,120мм2 | шт. | 60 |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 150,185,240мм2 | шт. | 80 |
| 150. | Муфта соединительная термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 25,35,50мм2 | шт. | 50 |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 70,95,120мм2 | шт. | 80 |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 150,185,240мм2 | шт. | 150 |
| 151. | Лампа паяльная | шт. | 60 |
| 152. | Фонарь аккумуляторный | шт. | 80 |
| 153. | Электрошлифовальная машинка | шт. | 20 |
| 154. | Круги отрезные | шт. | 200 |
| 155. | Электродрель со сверлами | шт. | 20 |
| 156. | Сварочный аппарат (в комплекте) | шт. | 30 |
| 157. | Маска сварщика | шт. | 30 |
| 158. | Ключ трубный | шт. | 30 |
| 159. | Ключ газовый №2,3 | шт. | 30 |
| 160. | Ключ гаечный разный | шт. | 120 |
| 161. | Электросварочный кабель | м | 700 |
| 162. | Расходные материалы (полотна ножовочные, сверла и т.д.) | шт. | 100 |
| 163. | Ключ радиаторный | шт. | 30 |
| 164. | Термометр ТТУ-5 t = 0 - +160ºC | шт. | 50 |
| 165. | Манометр МП-3У р = 0 - 1,6МПа | шт. | 50 |
| 166. | Стремянка h=2,6м, h=3,3м | шт. | 20 |
| 167. | Ножницы по металлу | шт. | 30 |
| 168. | Удлинитель длиной 50м | шт. | 20 |
| 169. | Спецодежда | шт. | 60 |
| 170. | Сапоги болотные | шт. | 60 |
| 171. | Зимняя одежда | пар. | 60 |
| 172. | Валенки | пар. | 60 |
| 173. | Рукавицы меховые | пар. | 60 |
| 174. | Рукавицы брезентовые | пар. | 150 |
| 175. | Каска строительная с подшлемником | шт. | 60 |
| 176. | Набор инструмента электромонтера | шт. | 40 |
| 177. | Переносное освещение с патронами (гирлянда) | шт. | 30 |
| 178. | Шланг Ø15мм | м | 1500 |
| 179. | Шланг Ø20мм | м | 1500 |

- Приложение № 1 к Регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

| N п/п | Документ | Номер пункта акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документ о назначении ответственного за электрохозяйство | п. 1.2.3 ПТЭЭП |
| 2 | Документ, определяющий перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности | п. 1.4.3 ПТЭЭП |
| 3 | Документ, определяющий перечень должностей и профессий, требующих присвоение I группы по электробезопасности | п. 1.4.4 ПТЭЭП |
| 4 | Программы подготовки электротехнического персонала | п. 1.4.9 ПТЭЭП |
| 5 | Однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки | п. 1.5.18 ПТЭЭП |
| 6 | Инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов | п. 1.5.20 ПТЭЭП |
| 7 | Годовой план (график) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок | п. 1.6.3 ПТЭЭП |
| 8 | Техническая документация в соответствии с п. 1.8.1 ПТЭЭП | п. 1.8.1 ПТЭЭП |
| 9 | Перечень технической документации в соответствии с п. 1.8.2 ПТЭЭП | п. 1.8.2 ПТЭЭП |
| 10 | В муниципальном учреждении должна находиться и вестись следующая документация: - однолинейная схема; - оперативный журнал; - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - ведомости показаний электросчетчиков; - журнал учета электрооборудования; - кабельный журнал | п. 1.8.9 ПТЭЭП |
| 11 | Акт о предоставлении прав единоличного осмотра, ведения оперативных переговоров, оперативных переключений, выдачи нарядов и распоряжений, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | п. 3.1 ПОТЭЭ |
| 12 | Документ о порядке выдачи и хранения ключей от электроустановок | п. 3.13 ПОТЭЭ |
| 13 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | п. 6.6 ПОТЭЭ |
| 14 | Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок | п. 8.1 ПОТЭЭ |

- Приложение № 2 к Регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

| N п/п | Документ | Номер пункта акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | п. 2.1.2 ПТЭТЭ |
| 2 | Утвержденная проектная документация | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 3 | Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 4 | Акты испытаний систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции | п. 2.8.1, п. 6.2.8 ПТЭТЭ |
| 5 | Акты приемочных комиссий | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 6 | Исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 7 | Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 8 | Технический паспорт теплового пункта | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 9 | В муниципальном учреждении должна находиться и вестись следующая документация: - оперативный журнал; - оперативная схема тепловых сетей; - оперативная схема тепловых энергоустановок; - программа переключения; - схемы тепловых пунктов; - журнал обходов тепловых сетей; - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - журнал распоряжений; - журнал дефектов и неполадок с оборудованием; - температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения; - журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок; - журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики; - журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах теплопотребления | п. 2.8.9 ПТЭТЭ |
| 10 | Акт о комиссии по приемке и допуску в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок | п. 2.2.5 ПТЭТЭ |
| 11 | Программа пуска и испытаний тепловых сетей и их отдельных элементов и конструкций | п. 6.2.20 ПТЭТЭ |

- Приложение № 3 к Регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

| N п/п | Наименование документа | Номер ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт системы видеонаблюдения | ГОСТ Р54101-2010 |
| 2 | Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | ГОСТ Р54101-2010 |
| 3 | График технического обслуживания системы видеонаблюдения | ГОСТ Р54101-2010 |
| 4 | Технические параметры работоспособности системы видеонаблюдения | ГОСТ Р54101-2010 |
| 5 | Журнал регистрации вызовов (при неисправности системы видеонаблюдения) | ГОСТ Р54101-2010 |

- Приложение № 4 к Регламенту

Журнал регистрации параметров работы теплового пункта

___________________________________________________

(наименование учреждения)

| Дата записи | Время записи | Параметры, показания приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплосети |  |  |  | Отопления |  |  |  | ГВС |  |  |  | ХВС |  | tвн.* | Qнап.пит.** |
|  |  | Т1 | Т2 | Р1 | Р2 | Т1 | Т2 | Р1 | Р2 | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | t,ºС | Р, атм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

* температура в помещении

** контроль мультиметром напряжения элементов питания узла АУТВР.

- Приложение № 5 к Регламенту

Журнал учета неисправностей оборудования теплового пункта

______________________________________________________

(наименование учреждения)

| № п/п | Дата и время записи | Внешнее проявление неисправности (дефекта) | Неисправное оборудование (тип, марка, зав. № Ду) | Кому доложено о неисправности, дата, время | Принятые меры по устранению неисправности | Причина неисправности (дефекта) | Фамилия лица, устранившего неисправность, дата, время, роспись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |