II. Обосновывающие материалы к

Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Норильск

на период с 2025 до 2042 года

2025 год

Историческая справка

История развития Норильска включает следующие основные моменты:

- Первые исследования месторождений.

В 1920 году их открыл Николай Урванцев, что положило начало изучению природных ресурсов этой северной территории. В 1921 году был возведён дом из дерева у подножия горы Рудной — это считается символическим началом поселения, впоследствии превратившегося в город.

- Строительство промышленных объектов.

К концу 1930-х годов на месте будущего города началось строительство промышленных объектов, и Норильск получил статус рабочего посёлка. Этот период ознаменовался началом промышленного освоения месторождений и положил основу для будущего экономического развития города.

- Статус города.

В 1953 году Норильск получил статус города. Это стало значимым этапом в его развитии. В это время началось интенсивное строительство и развитие городской инфраструктуры, включая постройку жилых домов, общественных зданий, школ и больниц.

- Объединение городов-спутников.

В 2004 году с Норильском были объединены его города-спутники — Кайеркан и Талнах. С 2005 года они стали административными районами Норильска.

# Разделы программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя следующие основные разделы:

1. Паспорт Программы

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

7. Управление программой

8. Обосновывающие материалы

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года использованы следующие основные термины и определения:

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Система газоснабжения

газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

Объекты, используемые для сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Используемые сокращения:

Р – давление

L – протяженность

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

БПК полн. – биохимическая потребность в кислороде полная

ВЛ – воздушная линия

ВНС - водопроводная насосная станция

ВОС –водоочистные сооружения

ВПУ – водоподготовительные установки

ГВС – горячее водоснабжение

ГРП – газорегуляторный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГШЗ – топливо газоконденсатное широкофракционное (зимнее)

ГРУ – газорегуляторная установка

ГРЭС – государственная районная электрическая станция

Д – диаметр трубопровода

Ду – диаметр трубопровода условный

ДДС – дежурно-диспетчерская служба

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

КЛ – кабельная линия

КОС –канализационные очистные сооружения

ЛК – локальная котельная

ЛЭП – линия электропередач

мкр. – микрорайон

МО город Норильск - муниципальное образование «город Норильск»

МЭЗ – малоэтажная застройка

НСП – насосная станция подъема

НФС - насосно-фильтровальная станция

ОРУ – открытое распределительное устройство

ОР – основной ресурс

ПАЭС – передвижная автоматизированная электростанция

ПГУ– парогазовый энергоблок

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПИР – проектно-изыскательские работы

пос. – поселок

р. – река

ППР –первичный преобразователь расхода

ППУ– тип изоляции, пенополиуретановая

ПР – продленный ресурс

ПРТЭЦ – пускорезервная теплоэнергоцентраль

ПКР СКИ, Программа - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года;

ПС – подстанция

РК – районная котельная

РП – распределительный пункт

РСТ – региональная служба по тарифам

СВП – станция водоподготовки

ТК – тепловая камера

ТП – трансформаторная подстанция

ТС – тепловые сети

ТСН – трансформатор собственных нужд

т у.т. – тонны условного топлива

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ТЭЦ – теплоэнергоцентраль

УТ – узел тепловой сети

ФГУ –федеральное государственное учреждение

ХВО – химводоочистка

ЦТП – центральный тепловой пункт

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности

СОДЕРЖАНИЕ

Разделы программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

СОДЕРЖАНИЕ	7

Перечень рисунков	27

ВВЕДЕНИЕ	30

1.	Перспективные показатели развития и прогноз застройки муниципального образования город Норильск	34

1.1.	Характеристика муниципального образования город Норильск.	34

1.1.1.	Территория	37

1.1.2.	Климат	41

1.1.3.	Население	43

1.1.4.	Промышленность	48

1.1.5.	Жилищный фонд	71

1.1.6.	Социальная инфраструктура	78

1.1.7.	Доходы населения	84

1.2.	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	98

1.3.	Прогноз развития промышленности	102

1.4.	Прогноз развития застройки муниципального образования город Норильск	136

1.5.	Прогноз изменения доходов населения	159

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	172

2.1.	Перспективные показатели спроса в электроснабжении	173

2.2.	Перспективные показатели спроса в теплоснабжении	177

2.3.	Перспективные показатели спроса в газоснабжении	187

2.4.	Перспективные показатели спроса в водоснабжении	190

2.5.	Перспективные показатели спроса в водоотведении	197

2.6.	Перспективные показатели спроса в утилизации, обезвреживании и захоронении(утилизации) твердых коммунальных отходов	201

3.	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	204

3.1.	Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения	204

3.1.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	204

3.1.2	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	207

3.1.1.1.	Анализ эффективности и надежности источников электроснабжения	207

3.1.1.2.	Анализ эффективности и надежности сетей электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	238

3.1.1.3.	Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения	260

3.1.1.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	270

3.1.1.5.	Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	272

3.1.1.6.	Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения	274

3.1.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	276

3.2.	Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения	291

3.2.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями	291

3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	294

3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	294

3.2.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	353

3.2.2.3. Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения	397

3.2.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	408

3.2.2.5. Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	415

3.2.2.6. Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения	420

3.2.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	424

3.3.	Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения	439

3.3.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями	439

3.3.2.	Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения	444

3.3.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников газоснабжения	444

3.3.2.2.	Анализ эффективности и надежности сетей газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	451

3.3.2.3.	Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения	458

3.3.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	463

3.3.2.5.	Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	466

3.3.2.6.	Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения	466

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	468

3.4.	Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения	471

3.4.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями	471

3.4.2.	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	475

3.4.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	475

3.4.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	498

3.4.2.3. Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения	504

3.4.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	511

3.4.2.5.	Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	517

3.4.2.6.	Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения	518

3.4.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	520

3.5.	Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения	536

3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями	536

3.5.2.	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	541

3.5.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения	541

3.5.2.2.	Анализ эффективности и надежности сетей водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения	575

3.5.2.3.	Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения	590

3.5.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	595

3.5.2.5.	Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения	601

3.5.2.6.	Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения	603

3.5.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	604

3.6.	Характеристика состояния и проблем в системе утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	617

3.6.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями	617

3.6.2.	Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	628

3.6.2.1.	Анализ эффективности и надежности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	628

3.6.2.2.	Анализ зон действия объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов и их рациональности	667

3.6.2.3.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	671

3.6.2.4.	Анализ показателей готовности системы утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов, имеющиеся проблемы и направления их решения	677

3.6.2.5.	Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения	677

3.6.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	682

4.	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, и учета, и сбора информации	687

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения	687

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	703

5.	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	707

6.	Перспективная схема электроснабжения муниципального образования город Норильск	731

7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск	752

8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования город Норильск	786

9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования город Норильск	806

10. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования город Норильск	830

11. Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город Норильск	841

12. Общая программа проектов	853

12.1. Перспективная программа инвестиционных проектов энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета)	859

13. Финансовые потребности для реализации программы	874

13.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов	874

13.2. Величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в связи с реализацией проектов	876

14. Организация реализации проектов	880

15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	886

15.1. Группировка проектов	886

15.2. Обоснование источников финансирования	903

15.3. Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат	911

15.4. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры	914

16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	933

16.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения городского округа за коммунальные ресурсы	933

16.2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам	949

16.3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения	955

16.4. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов	964

17. Модель для расчета программы	969

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	972

Перечень таблиц

Таблица 1 - Баланс функциональных зон муниципального образования город Норильск	38

Таблица 2 – Климатическая характеристика муниципального образования город Норильск	42

Таблица 3 - Изменение численности населения Норильска с учетом естественного прироста и миграционных изменений	43

Таблица 4 - Основные характеристики социально-экономического развития муниципального образования город Норильск	49

Таблица 5 - Добывающие активы Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»	54

Таблица 6 - Объемы производства ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» товарных металлов (без учета толлинга)	55

Таблица 7 - Структура торговой сети в разрезе районов города Норильск	63

Таблица 8 - Структура сети общественного питания с разбивкой по районам муниципального образования город Норильск	63

Таблица 9 - Динамика количества объектов и рабочих мест в сфере бытовых услуг	64

Таблица 10 - Инвестиции в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	66

Таблица 11 – Изменение характеристик жилого фонда муниципального образования город Норильск за 2019-2024 годы	72

Таблица 12 - Характеристика жилищного фонда по видам и сериям жилых домов	72

Таблица 13 - Классификация МКД по срокам эксплуатации	73

Таблица 14 - Аварийный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2025, (кв.м.)	74

Таблица 15 - Повреждения зданий	74

Таблица 16 - Динамика движения жилищного фонда	75

Таблица 17 - Изменение средней обеспеченности жителя города Норильска жилой площадью	78

Таблица 18 - Показатели, характеризующие денежные доходы населения муниципального образования город Норильск	85

Таблица 19 - Средняя заработная плата работников Компании ПАО «ГМК «Норильский никель» в Норильске	88

Таблица 20 - Информация по среднесписочной численности работников организаций, фонду заработной платы всех работников организаций, среднемесячной заработной плате работников организаций муниципального образования город Норильск за 2019 – 2024 годы в разрезе отраслей экономической деятельности	88

Таблица 21 - Стоимость минимального набора продуктов питания	92

Таблица 22 - Средние цены на металлы	93

Таблица 23 – Численность пенсионеров города Норильска	94

Таблица 24 – Уровень среднедушевого дохода с учетом социальных слоев населения	95

Таблица 25 - Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте)	97

Таблица 26 - Численность населения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года	101

Таблица 27- Прогноз развития промышленного сектора муниципального образования город Норильск на период до 2042 года	107

Таблица 28 - Реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального образования город Норильск	113

Таблица 29 - Прогноз развития застройки и изменения объемов жилого фонда (с учетом планов строительства нового жилья)	137

Таблица 30 - 	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	139

Таблица 31 - Перечень объектов строительства и реконструкции на территории муниципального образования город Норильск	155

Таблица 32 - Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования город Норильск на период до 2042 года	157

Таблица 33- Прогноз изменения доходов населения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года	161

Таблица 34 - Доходы населения муниципального образования город Норильск на прогнозный период до 2042 года в разрезе сфер деятельности	166

Таблица 35 - Прогноз потребления электроэнергии Норильско-Таймырского энергорайона	173

Таблица 36 - Прогноз максимума потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона	174

Таблица 37 - Прогноз ввода новых потребителей электрической энергии	174

Таблица 38 - Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии энергосистемы на территории Норильско-Таймырского энергорайона	174

Таблица 39 - Баланс потребления электрической энергии Норильско-Таймырского энергорайона Красноярского края на период 2025–2042 гг.	176

Таблица 40 - Расчетный прирост тепловой нагрузки на территории муниципального образования город Норильск	179

Таблица 41 - Динамика изменения тепловой нагрузки потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, на территории муниципального образования город Норильск на период до 2042 года	181

Таблица 42 - Изменения потребления тепловой энергии зданиями с централизованным теплоснабжением	183

Таблица 43 – Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы	184

Таблица 44 - Показатели спроса в системе газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	189

Таблица 45 - Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоснабжения расчетным перспективным нагрузкам муниципального образования город Норильск	190

Таблица 46 - Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоснабжения расчетным перспективным нагрузкам муниципального образования город Норильск в соответствии с распоряжением администрации г. Норильск от 18.03.2024 № 2052	191

Таблица 47 - Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих переселению, на территории муниципального образования город Норильск	192

Таблица 48–Показатели спроса в системе холодного водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	194

Таблица 49 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	196

Таблица 50 - Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоотведения расчетным перспективным нагрузкам муниципального образования город Норильск	197

Таблица 51 - Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоотведения расчетным перспективным нагрузкам МО г. Норильск в соответствии с распоряжением администрации г. Норильск от 18.03.2024 № 2052	198

Таблица 52– Показатели спроса в системе водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	200

Таблица 53- Годовое накопление ТКО селитебной застройки, тыс. тонн	201

Таблица 54 - Объемы образования твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности на территории муниципального образования город Норильск	202

Таблица 55- Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	203

Таблица 56 - Структура установленных мощностей электростанций Норильско-Таймырского энергорайона по состоянию на 01.01.2025	207

Таблица 57 - Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-1	208

Таблица 58 - Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-2	209

Таблица 59 - Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-3	210

Таблица 60 - Характеристики установленного оборудования на Усть-Хантайской ГЭС	211

Таблица 61 - Характеристики установленного оборудования на Курейской ГЭС	212

Таблица 62 – Подстанции АО «НТЭК»	213

Таблица 63 – Мощность подстанций АО «НТЭК» различного класса напряжения, обеспечивающих электрической энергией территорию муниципального образования город Норильск, кВА	213

Таблица 64 - Характеристика трансформаторов, установленных на подстанциях 220 кВ АО «НТЭК»	213

Таблица 65 - Характеристика подстанций и техническая характеристика оборудования, установленного на подстанциях 110 кВ, 35 кВ АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск	214

Таблица 66 - Общая характеристика ПС 10/6 кВ АО «НТЭК», действующих на территории муниципального образования город Норильск	217

Таблица 67 – Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск	226

Таблица 68 - Характеристика остаточного ресурса трансформаторов на подстанциях АО «НТЭК» по состоянию на 01.01.2025	227

Таблица 69 - Объемы потребления топлива на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива за период 2021-2023 годов	235

Таблица 70 - Показатели удельного расхода условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии за 2021-2023 годы	236

Таблица 71 - Характеристики воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ северной части Норильско-Таймырского энергорайона	239

Таблица 72 - Общая характеристика линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ на территории Норильского промышленного района по классам напряжения	239

Таблица 73 - Общая характеристика объектов электросетевого хозяйства МУП «КОС» по состоянию на 01.01.2025.	241

Таблица 74 - Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в электрических сетях АО «НТЭК» при оказании услуг по передаче электроэнергии сторонним потребителям за 2023 год	243

Таблица 75 - Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в электрических сетях МУП «КОС» при оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям за 2023 год	255

Таблица 76 - Динамика установленных мощностей электростанций Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг.	261

Таблица 77 - Динамика максимального потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона за период 2019-2023 гг.	262

Таблица 78 - Перечень центров питания 35 кВ и выше Норильско-Таймырского энергорайона, загрузка которых в отчетном периоде превышала величину длительно допустимой загрузки	263

Таблица 79 - Структура выработки электроэнергии на электростанциях Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг.	264

Таблица 80 – Баланс электроэнергии Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг.	265

Таблица 81 - Динамика электропотребления Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг.	265

Таблица 82 - Баланс производства и потребления электрической энергии в Норильско-Таймырском энергорайоне за 2021-2023 годы	266

Таблица 83 – Установленные мощности электростанций Норильско-Таймырского энергорайона на перспективу	266

Таблица 84 - Прогноз установленной электрической мощности и максимального потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона, МВт	267

Таблица 85 - Баланс электрической энергии МУП «КОС» за 2021 – 2023 годы	268

Таблица 86 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы электроснабжения Норильско-Таймырского энергорайона	270

Таблица 87 - Прогноз резерва (дефицита) мощности электростанций на территории Норильско-Таймырского энергорайона	271

Таблица 88 - Значения показателей надежности оказываемых услуг для АО «НТЭК»	273

Таблица 89 – Цены (тарифы) на электрическую энергию акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) для населения и приравненных к нему категорий потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска, указанных в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 11.12.2014 № 99-о	276

Таблица 90 – Цены (тарифы) на электрическую энергию акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска, города Игарки Туруханского района, указанных в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 11.12.2014 №99-о	281

Таблица 91 - Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между МУП «КОС» и АО «НТЭК»	287

Таблица 92 - Перечень источников теплоснабжения и зон их действия на территории муниципального образования город Норильск	291

Таблица 93 – Характеристика зон обслуживания сетей и источников теплоснабжения теплоснабжающими организациями муниципального образования город Норильск	293

Таблица 94 - Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения Центрального района	294

Таблица 95 - Тепловая мощность нетто ТЭЦ-1	295

Таблица 96 - Параметры установленной тепловой мощности ТЭЦ-1	296

Таблица 97 - Техническая характеристика основного оборудования ТЭЦ-1	297

Таблица 98 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии ТЭЦ–1	298

Таблица 99 - Баланс водоподготовительных установок (пар) ТЭЦ-1	300

Таблица 100 - Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения района Талнах	301

Таблица 101 - Тепловая мощность нетто ТЭЦ-2	302

Таблица 102 - Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и паровых турбинах ТЭЦ-2	303

Таблица 103 - Эксплуатационные характеристики оборудования ТЭЦ-2	303

Таблица 104 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии ТЭЦ-2	304

Таблица 105 - Параметры установленной тепловой мощности котельной шахты «Скалистая»	306

Таблица 106 - Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов котельной шахты «Скалистая»	306

Таблица 107 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии котельной шахты «Скалистая»	307

Таблица 108 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии района Кайеркан	307

Таблица 109 - Зоны эксплуатационной ответственности в системе теплоснабжения района Кайеркан	307

Таблица 110 - Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и паровых турбинах ТЭЦ-3	309

Таблица 111 - Эксплуатационные характеристики оборудования ТЭЦ-3	309

Таблица 112 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии ТЭЦ-3	310

Таблица 113 - Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов котельной № 1	312

Таблица 114 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии котельной № 1	312

Таблица 115 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии для БМК Аэропорта «Норильск»	312

Таблица 116 - Зоны эксплуатационной ответственности в системе теплоснабжения БМК Аэропорта «Норильск»	313

Таблица 117 - Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов БМК Аэропорта «Норильск»	314

Таблица 118 - Среднегодовая загрузка оборудования БМК Аэропорта «Норильск»	315

Таблица 119 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии городского поселка Снежногорск	315

Таблица 120 - Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций на территории городского поселка Снежногорск	316

Таблица 121 - Параметры установленной тепловой мощности Энергоблока	316

Таблица 122 - Технические характеристики котлов Энергоблока г.п. Снежногорск	317

Таблица 123 - Среднегодовая загрузка оборудования Энергоблока г.п. Снежногорск	317

Таблица 124 - Параметры установленной тепловой мощности котельной №1	318

Таблица 125 - Сведения о водогрейных котлах Электрокотельной №1	319

Таблица 126 - Среднегодовая загрузка оборудования Электрокотельной №1	319

Таблица 127 – Текущий и перспективный расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей для открытой системы теплоснабжения	322

Таблица 128 - Динамика амортизационного износа котлоагрегатов ТЭЦ-1	324

Таблица 129 - Динамика амортизационного износа котлоагрегатов ТЭЦ-2	324

Таблица 130 - Динамика амортизационного износа котлоагрегатов ТЭЦ-3	325

Таблица 131 - Данные о сроках эксплуатации котлов на источниках теплоснабжения	326

Таблица 132 - Показатели эксплуатации тепловых сетей муниципального образования город Норильск	327

Таблица 133 - Значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-1	328

Таблица 134 - Значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-2	329

Таблица 135 - Значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-3	329

Таблица 136 - Параметры располагаемой мощности источников теплоснабжения городского поселка Снежногорск	330

Таблица 137 - Приборы учета тепловой энергии системы теплоснабжения ТЭЦ-1	330

Таблица 138 - Приборы учета тепловой энергии на границе между АО «НТЭК» и МУП «КОС»	333

Таблица 139 - Приборы учета тепловой энергии района Талнах	334

Таблица 140 - Приборы учета тепловой энергии на границе между АО «НТЭК» и МУП «КОС»	335

Таблица 141 - Приборы учета тепловой энергии на ТЭЦ-3	336

Таблица 142 - Приборы учета тепловой энергии на границе между АО «НТЭК» и МУП «КОС»	347

Таблица 143 - Перечень установленных общедомовых приборов учёта многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск, в которых выполнена установка узлов учёта тепловой энергии и горячей воды – район Кайеркан	348

Таблица 144 – Виды и количество основного топлива	350

Таблица 145 – Виды аварийного топлива	351

Таблица 146 – Общая характеристика тепловых сетей муниципального образования город Норильск	356

Таблица 147 - Параметры магистральных тепловых сетей МО г. Норильск	357

Таблица 148 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности АО «НТЭК» МО г. Норильск	357

Таблица 149 - Характеристика имеющихся на территории Центрального района города Норильск тепловых сетей	359

Таблица 150 – Общая характеристика сетей теплоснабжения Центрального района АО «НТЭК»	360

Таблица 151 - Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе Управления «Тепловодоснабжения» АО «НТЭК»	361

Таблица 152 - Перечень участков тепловых сетей АО «НТЭК» Жилое образование Оганер	365

Таблица 153 - Перечень участков тепловых сетей АО «НТЭК» (Промплощадка)	365

Таблица 154 - Перечень и характеристика участков паропроводов АО «НТЭК»	366

Таблица 155 – Общая характеристика сетей теплоснабжения МУП «КОС» Центрального района	367

Таблица 156 - Параметры магистральных тепловых сетей района Центральный г. Норильск МУП «КОС»	368

Таблица 157 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности р. Центральный г. Норильск МУП «КОС»	368

Таблица 158 - Параметры внутриквартальных тепловых сетей р. Центральный г. Норильск МУП «КОС»	368

Таблица 159 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности р. Центральный г. Норильск МУП «КОС»	369

Таблица 160 - Параметры магистральных тепловых сетей жилое образование Оганер МУП «КОС»	369

Таблица 161 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности ж.о. Оганер МУП «КОС»	369

Таблица 162 - Параметры внутриквартальных тепловых сетей ж.о. Оганер МУП «КОС»	369

Таблица 163 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности ж.о. Оганер МУП «КОС»	370

Таблица 164 - Механическое оборудование, установленное на тепловых сетях от ТЭЦ-1	371

Таблица 165 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Центрального района	372

Таблица 166 - Характеристика имеющихся на территории района Талнах тепловых сетей	373

Таблица 167 – Общая характеристика сетей теплоснабжения АО «НТЭК» района Талнах	374

Таблица 168 - Характеристика участков тепловых сетей АО «НТЭК» по району Талнах:	375

Таблица 169 - Общая характеристика сетей теплоснабжения МУП «КОС» района Талнах	376

Таблица 170 - Характеристика магистральных тепловых сетей района Талнах МУП «КОС»	377

Таблица 171 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности р. Талнах г. Норильск МУП «КОС»	377

Таблица 172 - Параметры внутриквартальных тепловых сетей района Талнах г. Норильск МУП «КОС»	377

Таблица 173 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности р. Талнах г. Норильск МУП «КОС»	378

Таблица 174 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории района Талнах	378

Таблица 175 - Общая характеристика имеющихся на территории района Кайеркан тепловых сетей	379

Таблица 176 - Общая характеристика сетей теплоснабжения АО «НТЭК» района Кайеркан	380

Таблица 177 - Перечень и характеристика участков паропроводов район Кайеркан АО «НТЭК»	380

Таблица 178 - Характеристика участков тепловых сетей АО «НТЭК» район Кайеркан	381

Таблица 179 - Общая характеристика сетей теплоснабжения района Кайеркан МУП «КОС»	382

Таблица 180 - Параметры магистральных тепловых сетей МУП «КОС» района Кайеркан	382

Таблица 181 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности района Кайеркан (МУП «КОС»	383

Таблица 182 - Параметры внутриквартальных тепловых сетей МУП «КОС» района Кайеркан	383

Таблица 183 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности района Кайеркан МУП «КОС»	383

Таблица 184 - Перечень секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях МУП «КОС»	384

Таблица 185 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории района Кайеркан	385

Таблица 186 – Общая характеристика тепловых сетей от котельных г.п. Снежногорск	386

Таблица 187 - Параметры тепловых сетей г.п. Снежногорск (АО «НТЭК»)	387

Таблица 188 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности г.п. Снежногорск. Постоянный поселок (АО «НТЭК»)	387

Таблица 189 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности г.п. Снежногорск. Временной поселок (АО «НТЭК»)	387

Таблица 190 - Механическое оборудование, установленное на тепловых сетях постоянного городского поселка Снежногорск	388

Таблица 191 - Предельные сроки ликвидации повреждений на надземных трубопроводах тепловых сетей	390

Таблица 192 - Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубопроводах тепловых сетей (час):	391

Таблица 193 - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	391

Таблица 194 - Обеспеченность коммерческого приборного учета тепловой энергии потребителей муниципального образования город Норильск	395

Таблица 195 - Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии АО «НТЭК»	397

Таблица 196 - Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «КОС»	397

Таблица 197 - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии в 2024 году	398

Таблица 198 - Балансы тепловой нагрузки источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск за отопительный период 2024-2025 год	399

Таблица 199 - Балансы тепловой мощности источников за 2024 год	399

Таблица 200 - Балансы потребления тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск за 2024 год	401

Таблица 201 – Структурный баланс реализации тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск по тепловым сетям МУП «КОС»	402

Таблица 202 - Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя на территории муниципального образования Норильск	402

Таблица 203 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения	404

Таблица 204 – Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения	408

Таблица 205 – Фактические и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск	410

Таблица 206 – Анализ имеющихся и перспективных резервов и дефицитов мощности водоподготовительных установок источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск для подпитки тепловых сетей	413

Таблица 207 - Показатели надежности системы теплоснабжения Центрального района	417

Таблица 208 - Критерии надежности системы теплоснабжения района Талнах	418

Таблица 209 - Показатели надежности системы теплоснабжения района Кайеркан	418

Таблица 210 - Показатели надежности системы теплоснабжения городского поселка Снежногорск	419

Таблица 211 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе расположения промплощадок ТЭЦ-1 АО «НТЭК»	421

Таблица 212 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе Талнах	421

Таблица 213- Финансовые результаты деятельности АО «НТЭК»	424

Таблица 214 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «НТЭК» за 2024 год (в части системы теплоснабжения)	425

Таблица 215 - Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального образования город Норильск на 2024-2028 гг., руб./Гкал, АО «НТЭК» (приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2024 № 233-п)	431

Таблица 216 - Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) на 2024-2028 гг. (приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 № 307)	436

Таблица 217 - Плата за подключение объектов заявителей к системе теплоснабжения города Норильска	437

Таблица 218 - Общая характеристика системы газоснабжения муниципального образования город Норильск	441

Таблица 219 – Краткая характеристика газораспределительных станций Норильского промышленного района	446

Таблица 220 - Перечень потребителей природного газа по территориальной принадлежности АО «Норильсктрансгаз»	447

Таблица 221 - Характеристика уровня износа газопроводов и оборудования АО «Норильсктрансгаз»	448

Таблица 222 - Показатели технического обслуживания и ремонта газовых сетей	449

Таблица 223 – Объемы потребления природного газа на территории муниципального образования город Норильск за период 2021-2024 годов	450

Таблица 224 - Общая характеристика сетей газоснабжения муниципального образования город Норильск	454

Таблица 225 - Характеристика сетей газоснабжения в разрезе районов муниципального образования город Норильск	455

Таблица 226 – Статистика аварийных отключений АО «Норильсктрансгаз»	457

Таблица 227 - Объемные показатели по газоснабжению с разбивкой по категориям потребителей АО «Норильскгазпром»	460

Таблица 228 - Баланс транспортировки газа на территории муниципального образования город Норильск, тыс. м3	462

Таблица 229 - Объем добычи природного газа и газового конденсата АО» Норильскгазпром»	462

Таблица 230 – Фактический уровень резерва/дефицита мощностей в системе газоснабжения муниципального образования город Норильск	463

Таблица 231 – Перспективный уровень резерва/дефицита мощностей в системе газоснабжения муниципального образования город Норильск	465

Таблица 232- Финансовые результаты деятельности АО «Норильсктрансгаз» за 2023-2024 гг.	468

Таблица 233 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) АО «Норильсктрансгаз» за 2022-2023 год (в части транспортировки газа)	469

Таблица 234 - Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск	472

Таблица 235 - Перечень водозаборов с указанием организаций ВКХ	479

Таблица 236 - Характеристики поверхностных водозаборных сооружений ЦС ХВС муниципального образования город Норильск	480

Таблица 237 - Характеристики подземных водозаборных сооружений ЦС ХВС муниципального образования город Норильск	481

Таблица 238 - Характеристики РдВ ЦС ХВС муниципального образования город Норильск	482

Таблица 239 - Характеристики СВП ЦС ХВС муниципального образования город Норильск	483

Таблица 240 - Характеристики оборудования, применяемого на СВП муниципального образования город Норильск	483

Таблица 241 - Общее количество отобранных проб питьевой воды, а также количество отобранных проб питьевой воды, показатели которых не соответствуют нормативам качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде (предельно допустимой концентрации в воде), на территории МО г. Норильск за 2023 год	484

Таблица 242 - Характеристики ВНС II-го и последующих подъемов ЦС ХВС муниципального образования город Норильск	485

Таблица 243 - Резерв (дефицит) мощности централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Норильск	492

Таблица 244 -– Оценка эффективности подачи питьевой воды в эксплуатационной зоне АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск	494

Таблица 245 -– Оценка эффективности подачи технической воды в эксплуатационной зоне АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск	494

Таблица 246 – Значение потерь питьевой воды при транспорте в централизованных системах водоснабжения муниципального образования город Норильск	495

Таблица 247- Показатели аварийности и качества питьевой воды в водопроводных сетях на территории муниципального образования город Норильск	497

Таблица 248 – Сводные характеристики водопроводных сетей ЦС ХВС муниципального образования город Норильск	498

Таблица 249 - Информация о доле ветхих сетей водоснабжения (на 01.05.2025)	499

Таблица 250 - Перечень выявленных на территории муниципального образования город Норильск бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	501

Таблица 251 - Характеристика зон санитарной охраны водозаборов муниципального образования город Норильск	505

Таблица 252 – Фактическая производительность источников централизованного холодного водоснабжения муниципального образования город Норильск и реализация питьевой и технической воды	506

Таблица 253– Структурный баланс реализации горячей воды муниципального образования город Норильск	509

Таблица 254 – Анализ имеющихся резервов (дефицита) мощности централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Норильск	511

Таблица 255–Анализ перспективных резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей муниципального образования город Норильск на период до 2042 года	514

Таблица 256– Требования СанПиН о кратности отбора проб воды	519

Таблица 257 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) АО «НТЭК» за 2024 год (в части холодного водоснабжения)	520

Таблица 258- Финансовые результаты деятельности МУП «КОС» за 2022 – 2023 гг.	523

Таблица 259 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) МУП «КОС» за 2024 год (в части холодного водоснабжения)	523

Таблица 260 - Тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей муниципального образования город Норильск, руб./куб. м.	527

Таблица 261 - Тарифы на горячую воду для потребителей муниципального образования город Норильск	528

Таблица 262 – Расчетная величина однокомпонентного тарифа на горячую воду в системе горячего водоснабжения, населению и исполнителям коммунальных услуг для населения муниципального образования город Норильск	531

Таблица 263 - Тарифы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения города Норильска на 2025 год в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)	534

Таблица 264 - Тарифы АО «НТЭК» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории города Норильска на 2025 год в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки	534

Таблица 265 - Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории муниципального образования город Норильск	536

Таблица 266 - Основные характеристики КОС «Цех очистных сооружений Центрального района города Норильска»	545

Таблица 267 - Основные характеристики КНС ЦС ВО Центрального района	546

Таблица 268 - Основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 очередь»	549

Таблица 269 - Основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах II очередь»	551

Таблица 270 – Основные характеристики КНС ЦС ВО района Талнах, эксплуатируемых МУП «КОС»	551

Таблица 271 - Основные характеристики КНС ЦС ВО района Талнах, находящихся в собственности АО «НТЭК»	552

Таблица 272 - Основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска»	554

Таблица 273 - Основные характеристики КНС ЦС ВО района Кайеркан	556

Таблица 274 - Основные характеристики КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска»	558

Таблица 275 - Основные характеристики КНС ЦС ВО жилого образования Оганер муниципального образования город Норильск	560

Таблица 276 - Основные характеристики КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск»	562

Таблица 277 - Основные характеристики КОС «НМЗ»	564

Таблица 278 – Оценка технического состояния объектов ЦС ВО муниципального образования город Норильск	568

Таблица 279 – Уровень загрузки производственных мощностей канализационных очистных сооружений муниципального образования город Норильск	571

Таблица 280 - Сведения о существующей системе учёта сточных вод на выпусках на территории муниципального образования город Норильск	573

Таблица 281– Потребление электрической энергии очистными сооружениями МУП «КОС»	573

Таблица 282 - Основные характеристики и выводы о техническом состоянии канализационных сетей, находящихся в эксплуатации МУП «КОС»	576

Таблица 283 - Основные характеристики и выводы и техническом состоянии канализационных сетей, находящихся в эксплуатации МУП «КОС» (в собственности АО «НТЭК»)	584

Таблица 284 – Мероприятия капитального и текущего ремонта объектов водоотведения МУП «КОС» за 2024 год	588

Таблица 285 - Данные о фактической мощности и нагрузке, производительности (годовой, среднесуточной, максимальной суточной, в час максимального потребления) источников централизованного водоотведения муниципального образования город Норильск	592

Таблица 286 - Структурный баланс поступления сточных вод в муниципальном образовании город Норильск	593

Таблица 287 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения	595

Таблица 288 - Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по муниципальному образованию город Норильск на период до 2042 г.	597

Таблица 289 - Фактические значения показателей развития централизованной системы водоотведения муниципального образования город Норильск	602

Таблица 290 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) АО «НТЭК» за 2024 год (в части водоотведения)	605

Таблица 291 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) МУП «КОС» за 2024 год (в части водоотведения)	609

Таблица 292- Тарифы на водоотведение для потребителей муниципального образования город Норильск, руб./куб. м	612

Таблица 293 - Тарифы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения города Норильска на 2025 год в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. метров	616

Таблица 294 - Тарифы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2025 год в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 5 куб, метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)	616

Таблица 295 - Сведения о региональных операторах, осуществляющих деятельность на территории Норильской технологической зоны Красноярского края	618

Таблица 296 – Система сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования город Норильск	624

Таблица 297 – Существующая Схема потоков движения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Норильск	625

Таблица 298 - Пункты приема вторичного сырья муниципального образования город Норильск	631

Таблица 299 - Общая и техническая характеристика свалки-полигона твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис»	632

Таблица 300 - Общая и техническая характеристика усовершенствованной свалки-полигона твердых бытовых отходов ООО «Байкал-2000»	634

Таблица 301 - Технические характеристики транспортных средств, работающих на полигоне ТКО ООО «Байкал 2000»	636

Таблица 302 - Общая и техническая характеристика полигона ООО «ЦЭС»	637

Таблица 303 - Характеристика объектов размещения отходов промышленной деятельности на территории муниципального образования город Норильск	640

Таблица 304 – Характеристика объекта утилизации отходов муниципального образования город Норильск	657

Таблица 305 – Характеристика объектов обезвреживания отходов муниципального образования город Норильск	659

Таблица 306 - Объемы твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории муниципального образования город Норильск и размещаемых на полигонах города Норильска	667

Таблица 307 - Объемы образования ТКО на территории муниципального образования город Норильск за 2019 – 2023 годы	668

Таблица 308 - Данные о потоках ТКО, распределяемых на объектах размещения отходов	668

Таблица 309 - Баланс ТКО, целевые показатели	669

Таблица 310 – Динамика уровня загруженности объектов системы обращения с отходами на территории муниципального образования город Норильск за 2019 – 2023 годы	672

Таблица 311 - Перспективная схема потоков отходов в Норильской технологической зоне (1 плечо)	672

Таблица 312 - Перспективная схема потоков отходов в Норильской технологической зоне (2 плечо)	674

Таблица 313- Значения резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО муниципального образования город Норильск на перспективу до 2042 года	675

Таблица 314 – Финансовые результаты деятельности ООО «РостТех»	683

Таблица 315 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) ООО «РостТех» за 2024 год	683

Таблица 316 – Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «РостТех» по Норильской технологической зоне на 2023-2027 годы	685

Таблица 317 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования город Норильск	688

Таблица 318 – Исполнение Подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год	691

Таблица 319 - Целевые показатели мероприятий 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	695

Таблица 320 – Прогнозные показатели удельных расходов ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования город Норильск	702

Таблица 321 – Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования город Норильск	709

Таблица 322 - Целевые показатели развития системы электроснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	713

Таблица 323– Целевые показатели в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы	715

Таблица 324 - Целевые показатели развития системы газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	719

Таблица 325 - Целевые показатели в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	721

Таблица 326 - Целевые показатели развития системы водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	725

Таблица 327 - Целевые показатели развития системы обращения с отходами муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы	728

Таблица 328 – Перечень мероприятий системы электроснабжения Генерального плана муниципального образования город Норильск	732

Таблица 329 - Вводы и реконструкция подстанций и линий электропередачи 35 кВ и выше электросетевого комплекса Норильско-Таймырского энергорайона на 2023-2028 гг.	736

Таблица 330 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	744

Таблица 331- Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере электроснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	748

Таблица 332- Расчёт окупаемости расходов на реконструкцию и модернизацию системы электроснабжения в результате получаемой экономии	751

Таблица 333 – Варианты развития системы теплоснабжения Центрального района	757

Таблица 334 - Мероприятия по устранению разрывов мощности основного оборудования	758

Таблица 335 - Варианты развития системы теплоснабжения городского поселка Снежногорск	759

Таблица 336 – Перечень мероприятий системы теплоснабжения, запланированные к реализации в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования город Норильск и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска»	763

Таблица 337 – Перечень мероприятий системы теплоснабжения в рамках Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	765

Таблица 338 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	767

Таблица 339 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	774

Таблица 340 - Расчёт окупаемости расходов на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения в результате получаемой экономии	785

Таблица 341 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов системы водоснабжения местного значения муниципального образования	788

Таблица 342 – Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года	791

Таблица 343 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы	796

Таблица 344- Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере водоснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы	802

Таблица 345 - Расчёт окупаемости расходов на реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения в результате получаемой экономии	805

Таблица 346 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов системы водоотведения местного значения муниципального образования	808

Таблица 347 – Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года	810

Таблица 348 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	816

Таблица 349- Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере водоотведения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	824

Таблица 350 - Расчёт окупаемости расходов на реконструкцию и модернизацию системы водоотведения в результате получаемой экономии	829

Таблица 351 – План мероприятий программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края, включая муниципальное образование город Норильск	832

Таблица 352 – Перечень мероприятий инвестиционной программы АО «Норильсктрансгаз», осуществлённых в 2024 году	834

Таблица 353 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	837

Таблица 354 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере газоснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	839

Таблица 355 – Перспективные мероприятия по объектам инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования город Норильск	844

Таблица 356 – Объемы финансирования на реализацию мероприятий производственных программ ООО «Стройбытсервис» и ООО «Байкал-2000»	846

Таблица 357 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	849

Таблица 358 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации ТКО Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	851

Таблица 359 - Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	854

Таблица 360 – Характеристика мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы	861

Таблица 361 – Характеристика мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы	863

Таблица 362 – Перечень инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения учета энергетических ресурсов (включая уличное освещение, установку приборов учета) муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	867

Таблица 363 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы	875

Таблица 364 – Влияние мероприятий нового строительства на размер амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе	877

Таблица 365 - Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности	887

Таблица 366 – Совокупные объемы инвестиционных затрат по этапам Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года	912

Таблица 367 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2025-2042 годы	916

Таблица 368 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2042 года.	928

Таблица 369 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Норильск на отопительный период, определенные расчетным методом	933

Таблица 370 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативы потребления горячей воды в жилом помещении) на территории Красноярского края, определенные расчетным методом	934

Таблица 371 - Нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края, определенные расчетным методом	937

Таблица 372 –Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края, определенные расчетным методом»	939

Таблица 373 - Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа на территории Красноярского края, определенные методом аналогов	940

Таблица 374 - Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий коридорного и секционного типа на территории Красноярского края, определенные расчетным методом	941

Таблица 375 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края	941

Таблица 376- Расчет прогнозного совокупного платежа населения (1 чел., 33 м2 жилой площади)	943

Таблица 377 - Расчет прогнозного совокупного платежа населения (2 чел., 44 м2 жилой площади)	945

Таблица 378 - Расчет прогнозного совокупного платежа населения (3 чел., 66 м2 жилой площади)	947

Таблица 379 - Прогноз изменения прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги на период до 2042 г.	950

Таблица 380 - Динамика изменения тарифов на коммунальные ресурсы в прогнозном периоде	956

Таблица 381. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги	957

Таблица 382 - Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсов на период до 2042 г.	959

Таблица 383 – Проверка допустимости тарифов на коммунальные услуги для населения	960

Таблица 384 - Прогноз расходов населения муниципального образования город Норильск на коммунальные ресурсы до 2042 года.	962

Таблица 385 - Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения в муниципальном образовании город Норильск на 2025-2042 гг.	967

Перечень рисунков

Рисунок 1 – Карта-схема расположения города Норильска	34

Рисунок 2 - Граница городского округа город Норильск	37

Рисунок 3 - Месторождения природного газа и газового конденсата	40

Рисунок 4 - Численность населения муниципального образования город Норильск	43

Рисунок 5 - Динамика изменения показателей естественного прироста населения в муниципальном образовании город Норильск, человек	45

Рисунок 6 - Динамика изменения коэффициентов естественного прироста населения в муниципальном образовании город Норильск	46

Рисунок 7 – Доля населения в разрезе половозрастной структуры за 2019-2025 годы	46

Рисунок 8 – Структура населения в разрезе половозрастной структуры за 2019-2025 годы, человек	47

Рисунок 9 - Миграция населения города Норильск (по годам), человек	48

Рисунок 10 - Структура промышленного производства по видам экономической деятельности	53

Рисунок 11 - Структура деятельности в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности	58

Рисунок 12 - Структура инвестиционных вложений в основной капитал по видам экономической деятельности в муниципальном образовании город Норильск	68

Рисунок 13 - Динамика цен на цветные металлы	94

Рисунок 14– Структура занятости населения муниципального образования город Норильск	97

Рисунок 15 - Динамика изменения площади жилищного фонда муниципального образования город Норильск и обеспеченности населения жильем	158

Рисунок 16 - Объемы потребления природного газа, млн. м3	187

Рисунок 17- Карта – Схема электроэнергетики Норильско-Таймырского энергорайона Красноярского края, включая муниципальное образование город Норильск	205

Рисунок 18 - Норильская ТЭЦ-1	208

Рисунок 19 - Норильская ТЭЦ-2	209

Рисунок 20 - Норильская ТЭЦ-3	210

Рисунок 21 - Усть-Хантайская ГЭС	211

Рисунок 22 - Курейская ГЭС	212

Рисунок 23 - Карта-схема ВЛ 110-220 кВ Норильско-Таймырского энергорайона	238

Рисунок 24 - Зона действия системы теплоснабжения ТЭЦ-1 Центрального района	295

Рисунок 25 - Зона действия системы теплоснабжения ТЭЦ-2, котельная шахты «Скалистая» района Талнах	302

Рисунок 26 - Зоны действия источников теплоснабжения ТЭЦ-3, производственная котельная №1	308

Рисунок 27 - Зона действия источника теплоснабжения БМК Аэропорта «Норильск».	313

Рисунок 28 - Зона действия БМК Аэропорта «Норильск»	314

Рисунок 29 - Зона действия электрокотельной №1 и Энергоблока городского поселка Снежногорск	316

Рисунок 30 - Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источника ТЭЦ-1: район Центральный, жилое образование Оганер.	353

Рисунок 31 - Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источника ТЭЦ-2, котельная шахты «Скалистая»: район Талнах.	354

Рисунок 32 - Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источника ТЭЦ-3: район Кайеркан.	354

Рисунок 33 - Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам Котельная №1.	355

Рисунок 34 - Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам Энергоблок	355

Рисунок 35 – Основные объекты инфраструктуры системы газоснабжения	440

Рисунок 36 - Схема газовых и газотранспортных активов ПАО «ГМК «Норильский никель»	440

Рисунок 37 - Месторождения природного газа и газового конденсата	444

Рисунок 38 - Поселок Южно-Соленинского месторождения	445

Рисунок 39 - Пеляткинское газоконденсатное месторождение	445

Рисунок 40 - Технологическая схема распределительных газопроводов от ГРС-1 до ГРП Медного завода и ГРП Цементного завода	451

Рисунок 41 - Технологическая схема распределительных газопроводов от ГРС-2	452

Рисунок 42 - Технологическая схема распределительного газопровода ГРС-3 – Надеждинский металлургический завод – предприятие «ТИСМА» - ТЭЦ-3 – Пиковая котельная ТЭЖЦ-3 (1 нитка)	452

Рисунок 43 - Межпромысловый газопровод «Пелятка – Северо-Соленинское»	453

Рисунок 44 - Структурная схема централизованного водоснабжения муниципального образования город Норильск	473

Рисунок 45 – Зоны действия ЦС ХВС муниципального образования город Норильск	474

Рисунок 46 - Структурная схема ЦС ХВС Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан	476

Рисунок 47 - Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения района Талнах	477

Рисунок 48 - Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения г.п. Снежногорск	477

Рисунок 49 - Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»	478

Рисунок 50 - Структурная схема централизованного технического водоснабжения муниципального образования город Норильск	479

Рисунок 51 - Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер)	488

Рисунок 52 - Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения района Кайеркан	489

Рисунок 53 - Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения района Талнах	490

Рисунок 54 - Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения г.п. Снежногорск	491

Рисунок 55 – Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов в ЦС ХВС муниципального образования город Норильск за 2024 год	509

Рисунок 56 - Структурная схема централизованного водоотведения на территории Центрального района и района Талнах муниципального образования город Норильск	538

Рисунок 57 - Структурная схема централизованного водоотведения на территории района Кайеркан, ж/о Оганер, г.п. Снежногорск муниципального образования город Норильск	538

Рисунок 58 - Структурная схема централизованного водоотведения на территории КОС НМЗ муниципального образования город Норильск	539

Рисунок 59 - Структурная схема локальных систем водоотведения № 6, 7 на территории муниципального образования город Норильск	539

Рисунок 60 - Структурная схема локальных систем водоотведения № 8, 9, ЛОС № 4 ДОЦ-6 на территории муниципального образования город Норильск	540

Рисунок 61 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения Центрального района на территории муниципального образования город Норильск	543

Рисунок 62 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения района Талнах на территории муниципального образования город Норильск	548

Рисунок 63 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения района Кайеркан на территории муниципального образования город Норильск	554

Рисунок 64 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения жилого образования Оганер на территории муниципального образования город Норильск	557

Рисунок 65 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения г.п. Снежногорск на территории муниципального образования город Норильск	562

Рисунок 66 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» на территории муниципального образования город Норильск	564

Рисунок 67 - Картосхема зоны действия локальной системы водоотведения ЛОС № 4 ДОЦ-6 на территории муниципального образования город Норильск	567

Рисунок 68 - Схема потоков транспортировки отходов на территории Красноярского края	625

Рисунок 69 - Карта-схема объектов усовершенствованной свалки полигона ООО «Байкал 2000»	636

Рисунок 70 - Перспективные залежи природного газа и газового конденсата	831

Рисунок 71 – Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы	862

Рисунок 72 - Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы	866

Рисунок 73 - Структура финансирования Программы комплексного развития по источникам	909

Рисунок 74 - Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского образования	971

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556 «Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования к ПКР);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Методические рекомендации по разработке ПКР);

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Ведомственный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Умный город» в составе Национальной программы «Цифровая экономика»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022-2031 годов»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»,

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.08.2018 № 497-П «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018 - 2035 годы»;

- Распоряжение Правительства Красноярского края от 24.05.2023 № 366-Р «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»,

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 2З.09.2016 № 1/451-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае»;

- Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 16.12.2008 № 16-371 (в ред. от 13.12.2022 № 3/6-81) «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Норильск».

- Решение Норильского городского Совета от 24.02.2000 № 386 «Об утверждении Устава городского округа город Норильск Красноярского края»,

- Решение Норильского городского Совета депутатов от 20 июня 2023 года № 8/6–193 «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)»;

- Постановление администрации города Норильска от 01.07.2024 № 305 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 год»;

- Постановление администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска»;

- Постановление администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 «Об утверждении Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- Постановление Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды»;

- Распоряжение администрации муниципального образования город Норильск от 09.09.2024 № 6116 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация 2025 год)»;

- Программа по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» ПАО «ГМК «Норильский никель».

- Доклад Главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период;

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на 2025-2027 годы;

- иные нормативные правовые акты и документы Российской Федерации, органов государственной власти Красноярского края, муниципального образования город Норильск.

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск разрабатывается в отношении всех систем коммунальной инфраструктуры:

- система электроснабжения;

- система теплоснабжения;

- система газоснабжения;

- система водоснабжения;

- система водоотведения;

- объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск разработана на период с 2025 до 2042 года и содержит следующие этапы:

- I этап – 2025 – 2029 с ежегодной разбивкой;

- II этап – 2030 – 2034 годы;

- III этап – 2035 – 2039 годы;

- IV этап – 2040 – 2042 годы.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск с ежегодной разбивкой; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год реализации Программы.

Целями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск является:

- обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства;

- обеспечение соответствующих установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем;

- обеспечение геоинформационного взаимодействия субъектов муниципального управления коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение подразделениям органов местного самоуправления возможности регулярного анализа и сопоставления фактических данных об объектах систем коммунального комплекса;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс инвестиционных проектов с целью строительства, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих их развитие в соответствии с потребностями спроса со стороны потребителей, повышения качества и надежности предоставления оказываемых услуг и улучшения экологической ситуации городского округа.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск являются:

- улучшение жилищных условий и качества жизни населения города Норильска, повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения;

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

- использование системы муниципально-частного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней;

- улучшение экологической ситуации на территории города Норильска.

Исходная концепция Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Норильска состоит в том, что перспективы развития муниципального образования «город Норильск» целиком определяются перспективами развития Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года не содержит сведения, содержащие государственную тайну.

- Перспективные показатели развития и прогноз застройки муниципального образования город Норильск

Характеристика муниципального образования город Норильск.

Нори́льск — город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга и в 2400 км от Северного полюса, в зоне субарктического пояса, на границе тайги и тундры (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Карта-схема расположения города Норильска

В конце 70-х - в начале 80-х годов ХХ века на Таймыре появилась городская агломерация. В ноябре 1982 года статус городов получили рабочие поселки Талнах и Кайеркан, после чего совокупность Норильска, Талнаха, Кайеркана, поселка Снежногорск и спроектированного нового «жилого образования» Оганер стали рассматривать как самостоятельную городскую агломерацию. Однако впоследствии не удалось решить вопрос о правовом статусе, разделении полномочий в рамках агломерации, и после упразднения городского статуса Кайеркана и Талнаха они стали районами Норильска.

Город Норильск – самый северный город в мире с постоянным населением более 150 000 жителей, граница городского округа приближается к 70-му градусу северной широты. Расстояние до центра муниципального района – города Дудинка 90 км, до краевого центра города Красноярска – 1500 км.

Как муниципальное образование город Норильск наделен статусом городского округа в составе Красноярского края. Статус и границы муниципального образования город Норильск установлены в 2004г. постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.11.2004 № 298-п «Об объединении населенных пунктов»: города Норильск, Талнах, Кайеркан объединены в единый населенный пункт – город Норильск.

В состав муниципального образования город Норильск входит два населенных пункта:

1) Город Норильск, являющийся административным центром муниципального образования и разделенный на три территориально разрозненных административных района:

- Центральный (включая жилое образование Оганер, далее – ж/о Оганер);

- Кайеркан;

- Талнах.

2) 	городской поселок Снежногорск (далее – г.п. Снежногорск).

В соответствии с законом Красноярского края от 10.06.2010 №10-4765 «О перечне административно-территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края» муниципальное образование город Норильск состоит из городского поселка Снежногорск и районов города: район Кайеркан, район Талнах, Центральный район. Три жилых района - Центральный, Кайеркан и Талнах, находятся в центральной и северо-восточной части муниципального образования, городской поселок Снежногорск расположен анклавом на расстоянии 140 км от Центрального района Норильска.

Жилые и промышленные зоны города занимают незначительную территорию городского округа, они расположены вдоль главной планировочной оси, тогда как остальная часть представляет малоиспользуемые тундровые, лесотундровые и таежные ландшафты.

Современный Норильск – это система отдельно расположенных жилых массивов: Норильск, Оганер (10 км от центра города), Талнах (25 км), Кайеркан (20 км) и городской поселок Снежногорск (удаленный на 140 км от центра города), а также ряда крупных промышленных площадок (металлургических заводов, обогатительных фабрик, рудников) и инфраструктурных коммуникаций между ними. Большая часть земельного фонда муниципального образования город Норильск относится к землям промышленности. По состоянию на 01.01.2025 площадь муниципального образования город Норильск составляет 4,5 тысячи км2 или 450 900,85 га. Площадь границ населенного пункта города Норильска и городского поселка Снежногорск составляет 30,14 км2 или 3014 га.

Норильск – второй по численности населения город Красноярского края после Красноярска. Население муниципального образования город Норильск на 1 января 2025 года составляло 176 468 человек.

Город включен в сухопутные территории Арктической зоны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации».

Круглогодичная связь с другими городами России осуществляется только воздушным транспортом. В период навигации действует речное сообщение. На территории муниципального образования получили развитие автотранспортное, железнодорожное, водное и воздушное сообщение. Однако, автотранспортная и железнодорожная сеть на рассматриваемой территории являются изолированными транспортными системами и не связаны с железнодорожной и автотранспортной сетью страны. Территория города не связана с железнодорожной и автодорожной сетями страны, наземную связь имеет только с городом Дудинка – центром Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Расстояние до Красноярска воздушным путем составляет 1 500 км, водным путем – 2 000 км, расстояние до Москвы воздушным путем составляет 2 950 км.

Своим появлением город Норильск обязан месторождениям Норильского рудного узла. Территория современного Норильска является крупной геохимической аномалией, содержащей, в первую очередь, большие запасы никеля и меди.

Норильск с середины XX века является одним из крупнейших промышленных центров не только на полуострове Таймыр и в Красноярском крае, но и во всей России. Сегодня Норильск – один из лидеров по важнейшим макроэкономическим показателям (валовому муниципальному продукту – ВМП, промышленному производству, инвестициям в основной капитал, уровню заработной платы) среди городов Арктической зоны с численностью населения свыше 100 тыс. чел. (Архангельск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Мурманск, Северодвинск, далее – города Арктической зоны), городов Красноярского края, других металлургических центров России.

Норильск – развитая индустриальная территория, промышленный центр Красноярского края. Экономическое положение города в значительной мере определяется такими отраслями как: горнодобывающая, цветная металлургия, топливно-энергетическая, газовая и пищевая промышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, торговая и снабженческая деятельность.

Градообразующее предприятие городского округа город Норильск – Заполярный филиал ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), – диверсифицированная горнометаллургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Вспомогательными активами «Норильского никеля» в Заполярье являются:

- газодобывающие предприятия;

- газотранспортная система;

- система электроснабжения;

- отдельные логистические активы;

- сервисные компании ГМК.

Поэтому, к системообразующим организациям города Норильска также относятся подразделения ПАО «ГМК «Норильский никель», деятельность которых направлена на поддержание стабильной работы Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»:

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее АО «НТЭК») обеспечивает электроэнергией, теплом и водой жизнедеятельность населения трех городов, двух поселков, а также всех предприятий Норильского промышленного района.

Город Норильск относится к 3 категории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации – моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией, согласно перечню моногородов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «О перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)». Однако, учитывая географическую удаленность города, климатические условия, сложную транспортную логистику, моногороду необходимо продолжать формирование условий для инвестиционной привлекательности территории, повышать уровень ее конкурентоспособности.

Развитие муниципального образования город Норильск осуществляется в соответствии с утвержденными планами и программами развития территории:

- Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р, на период до 2035 года;

- Генеральный план города Норильска, утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-371 на расчетный срок до 2042 года;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (восточной Арктики), утвержденная решением Норильского городского Совета депутатов от 20.06.2023 № 8/6-193;

- Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденная постановлением администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599;

- Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск», утвержденная постановлением администрации города Норильска от 24.11.2016 № 560;

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на среднесрочный период разрабатывается ежегодно.

    - Территория

Городской округ город Норильск занимает огромную площадь в составе двух территорий, расположенных на расстоянии 140 км друг от друга, основной территории, где расположен непосредственно город Норильск, и сравнительно небольшого земельного участка занятого городским поселком Снежногорск, общей площадью 450 900,85 га. Площадь территории городского округа город Норильск больше площади городского округа город Красноярск (35 390 га) в 12,7 раза. (Рисунок 2)

Рисунок 2 - Граница городского округа город Норильск

Территория города Норильска представляет собой неправильный прямоугольник, простирающийся с запада на восток на 90 км, а с севера на юг – на 70 км, как показано на рисунке. Главной планировочной осью территории городского округа является Норильская железная дорога и две основные автомобильные дороги: автодорога регионального и межмуниципального значения 04А-987 («Подъезд к аэропорту от города Дудинка») и автодорога местного значения от примыкания к 04А-987 до района Талнах.

Земли в границах муниципального образования город Норильск занимают 450 900,85 га, в том числе:

- земли населенных пунктов – 2 086 га (0,46% общей площади).

- земли сельскохозяйственного назначения – 166 га (0,04% общей площади);

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 18 201 га (4,04% общей площади);

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 1 634 га (0,36% общей площади);

- земли лесного фонда – 460 га (0,11% общей площади);

- земли водного фонда– 1 039 га (0,23% общей площади);

- земли запаса – 427 285 га (94,76% общей площади).

Баланс функциональных зон муниципального образования город Норильск согласно Генерального плана муниципального образования город Норильск представлен в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Баланс функциональных зон муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь территории в границах муниципального образования | га | 450 901 |
|  |  | % | 100 |
| 2. | Категории земель: |  |  |
| 2.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 166 |
|  |  | % | 0,04 |
| 2.2. | Земли населенных пунктов, в том числе | га | 2086 |
|  |  | % | 0,46 |
| 2.2.1. | г. Норильск | га | 2008 |
| 2.2.2. | г.п. Снежногорск | га | 78 |
| 2.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 18 201 |
|  |  | % | 4,04 |
| 2.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 1634 |
|  |  | % | 0,36 |
| 2.5. | Земли лесного фонда | га | 490 |
|  |  | % | 0,11 |
| 2.6. | Земли водного фонда | га | 1039 |
|  |  | % | 0,23 |
| 2.7. | Земли запаса | га | 427 285 |
|  |  | % | 94,76 |

Инженерно-геологическая характеристика основных жилых районов муниципального образования город Норильск имеет существенные отличия, поэтому приводится отдельно для каждого из них.

Территория Центрального района Норильска расположена в пределах предгорной аллювиально-делювиальной равнины у подножья плато Норильское и аллювиально-озерной равнинной долины р. Норильской, на ее II – III надпойменных террасах.

Рельеф площадки равнинный и холмистый, низкий, по степени расчленения мелкий, повсеместно спланирован в результате инженерной подготовки территории. Естественный рельеф сохранился на отдельных незастроенных участках. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 48 м (на северной окраине города) до 100 м (в юго-западной части). Общий уклон поверхности наблюдается в северо-западном направлении.

С юго-западной окраины жилой массив города ограничивает оз. Долгое. В северо-западной части города находятся оз. Городское и оз. Утиное. В 200-300 м от северо-западной окраины протекает р. Щучья.

Район Талнах в геоморфологическом отношении приурочено к разным элементам рельефа, поэтому инженерно-геологические, гидрогеологические и геокриологические условия в разных его частях существенно отличаются.

Северная часть Талнаха расположена на высоком водораздельном пространстве рек Талнах и Хараелах (южная часть Лесной гряды - пониженная поверхность плато).

Микрорайон 5 застроен по 1 принципу СНиП 2.02.04-88 на скальном основании.

Северо-восточная часть Талнаха (4-4а микрорайоны) находится в районе склоновой и подсклоновой плоской и бугристой поверхности Талнахской лесной гряды.

Западная и юго-западная части Талнаха (1-3 микрорайоны) расположены в краевой части Норильской долины на границе с ее предгорным обрамлением. Рельеф площадки равнинный, низкий, по степени расчленения мелкий, повсеместно спланирован в результате инженерной подготовки территории.

Район Кайеркан находится на плато Надежда. Рельеф площадки плоский, низкий, по степени расчленения мелкий, повсеместно спланирован. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 125,0-150,0 м, уклон рельефа наблюдается в северо-восточном направлении. В 60-150 м к востоку от жилого района протекает ручей Кайеркан.

Район Снежногорск расположен на правом берегу реки Хантайки и приурочен к водоразделу р. Кулюмбе и р. Подпорожного. В геологическом строении принимают участие рыхлые отложения четырех генетических комплексов: делювиальные, озерно-болотные, озерно-ледниковые, моренные. Коренные породы повсеместно представлены долеритами.

Реки муниципального образования город Норильск относятся к рекам горно-тундровой зоны холодного климата с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года со снеговым и дождевым питанием. Все реки можно разделить на равнинные и горные. Основными реками муниципального образования город Норильск являются реки: Норильская, Щучья, Купец и их притоки.

На территории г. Норильск известны месторождения и проявления каменного угля, цветных и благородных металлов, гипса, ангидрита, кварцита, известняки строительные, для производства цемента, металлургии, керамическое и огнеупорное сырье, глин и суглинков, доломитов, песчано-гравийных материалов, а также расположено 25 поисково-оценочных и эксплуатационных лицензий на право пользования участками недр федерального значения.

Норильский рудный район — бесценная кладовая на Крайнем Севере. Здесь сосредоточены сульфидные медно-никелевые месторождения мирового значения: «Норильск I», «Норильск II», «Талнахское», «Октябрьское», а также месторождения угля, нефти, газа и других полезных ископаемых.

Разнообразие природных ресурсов территории связано с особенностями геологической структуры региона. На Таймыре разведаны пять не имеющих аналогов в мире месторождений полезных ископаемых и более 80 других месторождений, содержащих в себе 44 вида полезных ископаемых. Наиболее геологически изученными и эксплуатируемыми являются недра на территории Норильского промышленного узла.

Крупнейшие месторождения платино-медно-никелевых руд, содержащие более половины всех запасов никеля, кобальта, меди и металлов платиновой группы России сосредоточены в Северо-Сибирской никеленосной провинции. Все разведанные запасы промышленных категорий сконцентрированы на территории города Норильска.

Разведанные и эксплуатируемые месторождения расположены вокруг Центрального района и района Талнах в радиусе 2-5 км. Обеспеченность действующих горнодобывающих предприятий города Норильска запасами руд оценивается как весьма высокая. Здесь сосредоточено 43% общероссийских разведанных запасов меди, 71% никеля, 98% металлов платиновой группы, 7% золота. Большая часть драгоценных металлов извлекается попутно при переработке комплексных платино-медно-никелевых руд.

Город Норильск в значительной степени обеспечен полезными ископаемыми всех видов. Основными видами углеводородных полезных ископаемых являются залежи природного газа и газового конденсата (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Месторождения природного газа и газового конденсата

- Месояхское газовое месторождение введено в промышленную эксплуатацию с 1970 г. Месторождение в настоящее время находится на стадии падающей добычи.

- Пеляткинское месторождение является самым крупным из разрабатываемых Норильским никелем газоконденсатных месторождений. В настоящий момент на месторождении ведется строительство и обустройство комплекса, охватывающего более 200 сложных технологических объектов – всю цепочку от добычи газа и конденсата, их подготовки до транспортировки потребителю.

- Южно-Соленинское газоконденсатное месторождение введено в промышленную эксплуатацию в 1975 г. В настоящее время эксплуатируется в режиме падающей добычи.

- Северо-Соленинское газоконденсатное месторождение введено в опытно-промышленную эксплуатацию в 1983 г. В настоящее время эксплуатируется в режиме падающей добычи.

В радиусе от 10 до 100 км от Центрального района расположены месторождения гумусового каменного угля Кайерканское, Норильское-1, Далдыканский, Норильское II, Листвяно-Вальковское, Аякли-Толикатское, Иманодинское, Верхнеергалахское, Фокинское, Таитинское, оз. Лама.

На территории, прилегающей к городу Норильску, расположена Большехетская зона добычи углеводородного сырья, охватывающая не только Таймыр, но и Туруханский район, которая относится к Турухано-Норильскому самостоятельному нефтегазоносному району.

На северо-востоке округа, в Хатангском районе, на левобережье Хатангского залива, открыты небольшие нефтяные залежи (Нордвикская, Ильинская и Кожевниковская). Намечен ряд нефтегазоперспективных объектов (Песчаная, Муксунихинская, Северо-Пясинская и другие площади), на которых планируется начать геологоразведочные работы. На юге Усть-Енисейского и Дудинского районов на левобережье р. Енисей (в 110-120 км от Дудинки) находится Сузунское газонефтяное месторождение, также подготовленное к разработке.

Нерудные полезные ископаемые представлены запасами песчаника и известняка рудника «Кайерканский». В составе нерудных полезных ископаемых города Норильска имеются также запасы минерального сырья для строительной, химической и легкой промышленности, металлургии и приборостроения, а также декоративно-поделочные камни. В необходимых количествах добывается флюсовое сырье (кварцполешпатовые песчаники и известняки). Залежи известняка для производства извести и цемента сосредоточены в Калоргонском месторождении, расположенном в 20-ти км западнее Норильска. Гипс и ангидрит, необходимые для производства строительного гипса и добавок к цементу, имеются в Горозубовском, Тихоозерном и Барьерном месторождениях, расположенных западнее города Норильска. Хараелонское месторождение и месторождение «6 км» сосредотачивают запасы песчано-гравийных смесей и песка. Месторождения базальта, необходимые для производства бутового камня и щебня, представлены залежами «Заречное», «Притрассовый», «Камень».

Разведка и добыча рудоносных полезных ископаемых на Таймырском полуострове осуществляются группой ПАО «ГМК «Норильский никель». Основная часть разведанных, эксплуатируемых и резервных месторождений относится к Талнахскому рудному узлу.

Сульфидные медно-никелевые руды месторождений «Норильск-1», «Талнахское» и «Октябрьское» составляют основу сырьевой базы никеля, меди, кобальта и являются главным источником платинометалльного сырья.

Ожидаемые запасы Масловского платиново-медно-никелевого месторождения позволяют отнести Масловское месторождение к числу крупнейших платино-медно-никелевых месторождений. Месторождение находится в 15 км к юго-западу от основной промплощадки Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». Срок его отработки составляет 25 лет, исходя из текущих объемов добычи руды на действующих рудниках Норильского промышленного района.

    - Климат

Город располагается в зоне вечной мерзлоты, которая в этом районе распространяется на глубину 300-500 метров. Показатель суровости природных условий проживания на Таймыре составляет 4,39 балла по пятибалльной шкале, в центральных районах России он равен 2,3 балла, на севере Европейской части страны он составляет 3,7 балла

Климат муниципального образования город Норильск характеризуется отрицательной среднегодовой температурой воздуха, продолжительной зимой с сильными морозами и метелями, коротким дождливым, холодным летом, наличием частых и резких смен погоды.

Климат городского округа субарктический, резко континентальный. Средняя годовая температура воздуха за многолетний период по метеостанциям Норильск, «Кыллах-Кюель», «Надежда» равна минус 9,3 °С – минус 9,4 °С. Средняя температура воздуха холодного периода для муниципального образования город Норильск составляет минус 18,5 °С.

В течение пяти месяцев температура воздуха ниже минус 20 °С, число дней с морозами ниже минус 30 °С составляют от 55 до 110. 2/3 года среднемесячные температуры воздуха отрицательные.

Одной из характерных черт температурного режима является большой контраст зимних и летних температур. Так, абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 32,5 °С наблюдался в июле, абсолютный минимум минус 54,2 °С – в январе. Амплитуда предельных температур доходит почти до 90 °С.

Температурный режим воздуха характеризуется: низкими температурами, большой продолжительностью холодного периода, большим контрастом зимних и летних температур. Резкая смена температур в течение суток в большинстве случаев зависит от смены воздушных масс.

Климатическая характеристика муниципального образования город Норильск приведена ниже (Таблица 2)

Таблица 2 – Климатическая характеристика муниципального образования город Норильск

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Абсолютный максимум, °C | -3 | -2 | 7,4 | 10,5 | 22,8 | 30,4 | 32 | 28,7 | 18,6 | 9,6 | 3,1 | -1 | 32 |
| Средний максимум, °C | -23,6 | -23,9 | -18,4 | -10 | -1,7 | 10,4 | 18,2 | 15 | 6,9 | -6,9 | -16,9 | -21,6 | -6 |
| Средняя температура, °C | -26,9 | -27,2 | -21,9 | -13,9 | -4,8 | 7 | 14,3 | 11,4 | 4 | -9,5 | -20,2 | -25,1 | -9,6 |
| Средний минимум, °C | -30,7 | -31 | -26,4 | -18,5 | -8,4 | 3,2 | 10 | 7,6 | 1,2 | -12,5 | -23,9 | -28,9 | -13,2 |
| Абсолютный минимум, °C | -53,1 | -52 | -46,1 | -38,7 | -26,8 | -9,8 | 0,4 | -1 | -14 | -36 | -43,1 | -51 | -53,1 |
| Норма осадков, мм | 17,6 | 16,1 | 28,4 | 21,1 | 24 | 34,4 | 32,4 | 52,2 | 26 | 35,9 | 30,8 | 22,1 | 341 |

Относительная влажность воздуха может достигать 100 % в любое время года. Средние значения ее наблюдаются в переходные периоды от зимы к лету и обратно. Для муниципального образования город Норильск средняя многолетняя относительная влажность составляет 75 %.

Ветровые потоки, не встречая значительных препятствий для передвижения на равнинных участках Норильского промрайона, в целом обнаруживают постоянство, подчиняющееся лишь законам глобальной циркуляции приземных слоев атмосферы.

Особенность зимы – сочетание низких температур и сильного шквального ветра. В декабре-январе – полярная ночь, в мае-июне – полярный день. Весь период сумеречных, белых и солнечных ночей длится полгода.

Зимний период ветрового режима начинается с момента установления снежного и ледового покровов. Это Х-III месяцы, когда циркуляция воздушных масс находится под влиянием мощного сибирского антициклона.

Из года в год на метеостанции Норильск в холодный период преобладают ветры восточных и восток–юго-восточных направлений, на метеостанции Талнах преобладают ветры южных, юго-юго-восточных направлений. Господствующими в зимний период на метеостанции «Надежда» (Кайеркан) являются ветры южной четверти. Роза ветров в холодный период сильно асимметрична. Норильск входит в пятёрку самых ветреных населённых пунктов планеты.

Среднемноголетняя скорость ветра составляет 4,9 м/с.

Устойчивый снежный покров образуется в первой половине октября, а начинает исчезать со второй декады мая. Снежный покров лежит в среднем 240-260 дней.

Значительный метелевый перенос снега вызывает крайне неравномерное распределение снежного покрова по территории.

Среднее многолетнее количество осадков за год составляет по метеостанции Норильск – 399,5 мм, по метеостанции Талнах – 688,8 мм, по метеостанции «Надежда» (Кайеркан) – 564,5 мм. Среднее количество твердых осадков за холодный период – 120,2 мм.

Количество осадков за холодный период составляет 64-67 % годовых сумм.

    - Население

Норильск – второй по численности населения город Красноярского края после Красноярска.

Демографическая ситуация по состоянию на 1 января 2025 года характеризовалась значительным снижением численности населения муниципального образования город Норильск по итогам уточнения данных в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года.

Численность постоянного населения муниципального образования город Норильск за последние семь лет отражена на рисунке ниже (Рисунок 4) и составила:

- на 1 января 2019 года – 181 656 человек;

- на 1 января 2020 года – 182 496 человек;

- на 1 января 2021 года – 183 299 человек;

- на 1 января 2022 года – 175 806 человек;

- на 1 января 2023 года – 175 466 человек;

- на 1 января 2024 года – 177 427 человек;

- на 1 января 2025 года – 176 468 человек.

Рисунок 4 - Численность населения муниципального образования город Норильск

По состоянию на 01.01.2025 численность населения составила 176 468 человек. За 2024 год численность населения снизилась на 959 человек за счет миграционного (– 1 708 человек) и естественного (+ 698 человек) прироста населения.

Демографические процессы городского округа существенно отличаются от других городов Российской Федерации похожей численности населения, характеризуются устойчивым естественным приростом и высокой миграционной активностью. В город Норильск ежегодно прибывает и выбывает порядка 10-12 тысяч человек. Основные демографические показатели города Норильска за последние годы представлены в таблице ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Изменение численности населения Норильска с учетом естественного прироста и миграционных изменений

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Оценка численности населения на 1 января текущего года | чел. | 181 656 | 182 496 | 183 299 | 175 806 | 175 466 | 177 427 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 100,80 | 100,50 | 100,40 | 95,90 | 99,80 | 101,12 |
|  |  | чел. | 1 417 | 840 | 803 | -7 493 | -340 | 1 961 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | городское население | чел. | 181 656 | 182 496 | 183 299 | 175 806 | 175 466 | 177 427 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | сельское население | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Распределение численности населения по полу (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | женщины | чел. | 90 180 | 90 597 | 91 083 | 88 293 | 88 133 | 89 344 |
|  |  | % | 49,60 | 49,64 | 49,69 | 50,22 | 50,23 | 50,36 |
| 2.2. | мужчины | чел. | 91 476 | 91 899 | 92 216 | 87 513 | 87 333 | 88 083 |
|  |  | % | 50,4 | 50,36 | 50,31 | 49,78 | 49,77 | 49,64 |
| 3. | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  | 181 656 | 182 496 | 183 299 | 175 806 | 175 466 | 177 427 |
| 3.1. | моложе трудоспособного возраста | чел. | 40 747 | 40 733 | 40 882 | 36 055 | 36 080 | 36 479 |
|  |  | % | 22,43 | 22,30 | 22,30 | 20,50 | 20,60 | 20,56 |
| 3.2. | трудоспособного возраста | чел. | 122 881 | 124 675 | 124 424 | 122 296 | 121 077 | 123 253 |
|  |  | % | 67,64 | 68,30 | 67,90 | 69,60 | 69,00 | 69,47 |
| 3.3. | старше трудоспособного возраста | чел. | 18 028 | 17 088 | 17 993 | 17 455 | 18 309 | 17 695 |
|  |  | % | 9,93 | 9,40 | 9,80 | 9,90 | 10,40 | 9,97 |
| 4. | Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | 182 076 | 182 898 | 179 553 | 175 636 | 176 447 | 176 948 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 100,60 | 100,50 | 100,60 | 95,50 | 100,46 | 100,28 |
|  |  | чел. | 1 129 | 822 | 1 074 | -8 336 | 811 | 501 |
| 5. | Число родившихся (за год) | чел. | 2 120 | 2 148 | 2 078 | 1 876 | 1 816 | 1 624 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 89,20 | 101,30 | 96,70 | 90,30 | 96,80 | 89,43 |
| 6. | Общий коэффициент рождаемости | чел./ 1000 чел. | 11,6 | 11,7 | 11,6 | 10,7 | 10,3 | 9,2 |
| 7. | Число умерших | чел. | 841 | 1 061 | 1 228 | 1 043 | 956 | 926 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 81,70 | 126,20 | 115,70 | 84,90 | 91,70 | 96,86 |
| 8. | Общий коэффициент смертности | чел./ 1000 чел. | 4,6 | 5,8 | 6,7 | 5,9 | 5,4 | 5,2 |
| 9. | Естественный прирост | чел. | 1 279 | 1 087 | 850 | 833 | 860 | 698 |
| 10. | Коэффициент естественного прироста населения | чел./ 1000 чел. | 7 | 5,9 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 3,9 |
| 11. | Прибыло | чел. | 12 585 | 11 435 | 11 955 | 10 983 | 12 971 | 9 750 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 88,60 | 90,90 | 104,50 | 91,90 | 118,10 | 75,17 |
| 12. | Выбыло | чел. | 13 024 | 11 692 | 11 459 | 12 156 | 11 870 | 11 458 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 92,10 | 89,80 | 98,00 | 106,08 | 97,65 | 96,53 |
| 13. | Сальдо миграции | чел. | -439 | -257 | 496 | -1 173 | 1 101 | -1 708 |

Уровень рождаемости в муниципальном образовании город Норильск на протяжении 2019-2024 годов в среднем составляет 10,9 человек на тысячу населения. Наблюдается динамика снижения уровня рождаемости с 2 120 человек в 2019 году до 1 624 человек в 2024 году. Коэффициент рождаемости за данный период снизился с 11,6 промилле до 9,2 промилле на 1 000 человек населения.

В муниципальном образовании город Норильск за 2019-2024 годы наблюдается рост уровня смертности с 841 человека в 2019 году до 926 человек в 2024 году, при этом в период сложной эпидемиологической ситуации в стране в 2021 году число умерших составило 1 228 человек. Коэффициент смертности вырос с 4,6 промилле до 5,2 промилле на 1 000 человек населения.

Наблюдается динамика снижения уровня естественного прироста с 1 279 человек в 2019 году до 698 человек в 2024 году. При этом он остаётся положительным на протяжение анализируемого периода. Коэффициент естественного прироста населения за данный период снизился с 7,0 промилле до 3,9 промилле на 1000 человек населения.

Динамика изменения показателей естественного прироста населения муниципального образования город Норильск за 2019-2024 годы отражена на рисунке ниже (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Динамика изменения показателей естественного прироста населения в муниципальном образовании город Норильск, человек

Динамика изменения коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста населения муниципального образования город Норильск за 2019-2024 годы отражена на рисунке ниже (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Динамика изменения коэффициентов естественного прироста населения в муниципальном образовании город Норильск

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю и с учетом итогов Всероссийской переписи населения – 2020 по итогам 2024 года значительно изменились показатели общей численности населения, включая половозрастную градацию.

Гендерная структура населения муниципального образования город Норильск характеризуется увеличением доли женского населения (50,4 %). За период с 2019 – 2024 годы наблюдается стабильная тенденция снижения численности мужского населения с 91 476 человек (50,4 %) до 88 083 человека (49,6 %), снижение на 3 393 человека, что более, чем в 4 раза выше уровня снижения численности женского населения. Численность женского населения снизилась с 90 180 (49,6 %) человек до 89 344 (50,4 %) человек, снижение на 836 человек.

В общей численности населения муниципального образования город Норильск доля населения моложе трудоспособного возраста в 2024 году составляла 20,6 %, трудоспособного возраста – 69,5 %, старше трудоспособного возраста – 9,97 %.

Одной из характеристик демографического состава города Норильска является снижение численности населения в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособного возраста. Так, за период 2019-2024 гг. динамика следующая (с учетом Всероссийской переписи населения):

- население моложе трудоспособного возраста сократилось на 4067 чел.;

- население старше трудоспособного возраста увеличилось на 372 чел.;

- население трудоспособного возраста уменьшилось на 333 чел.

Доля населения в разрезе половозрастной структуры за 2019-2025 годы отражена на рисунке ниже (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Доля населения в разрезе половозрастной структуры за 2019-2025 годы

На протяжении ряда лет уровень рождаемости в городском округе примерно в два раза превышает уровень смертности. По состоянию на начало 2025 года численность населения в возрасте моложе трудоспособного составила 36 282 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего года на 197 человек (на начало 2024 г. – 36 479 чел.). Доля данной категории за 2024 год составила 20,6% общей численности населения городского округа, что на уровне 2023 года.

Доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности населения за период 2019-2024 годов снизилась на 1,74 процентных пункта (с 22,3 до 20,56 %), при этом численность населения данной категории сократилась на 4067 человек.

Категория населения старше трудоспособного возраста к началу 2025 года составила 17 599 человек, что составляет 10 % общей численности населения. За 2024 год численность данной категории населения уменьшилась на 96 человек.

Доля населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения за период 2019-2025 годов выросла на 0,6 процентных пункта (с 9,4 до 10 %), или на 372 человека.

Последние данные о возрастной структуре населения свидетельствуют об увеличении доли лиц пенсионного возраста в общей численности населения.

С учетом реализации пенсионной реформы увеличивается доля населения трудоспособного возраста. Это основной фактор. При этом за 2024 год показатель уменьшился на 666 человек и составил 122 587 человек. Численность трудоспособного населения за период 2019-2024 гг. снизилась на 333 человека. Доля этой категории в общей численности населения составляет 69,5 %, что на уровне показателя 2023 года.

Структура населения в разрезе половозрастной структуры за 2019-2025 годы отражена на рисунке ниже (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Структура населения в разрезе половозрастной структуры за 2019-2025 годы, человек

За последние годы преимущественно отрицательный результат миграционного движения населения частично компенсировался устойчивым естественным приростом. Однако это не позволяет городскому округу увеличивать общую численность своего населения.

Таким образом, основным фактором, определяющим численность населения Норильска, являются колебания баланса миграции. Так, за 12 месяцев 2024 года численность населения уменьшилась на 959 человек. Основной причиной снижения численности населения стал самый большой за последние годы результат миграционных изменений в количестве 1708 человек миграционного оттока. За 2024 год прибытие населения значительно снизилось на фоне относительно стабильного числа выбывших по сравнению с предыдущими годами (Рисунок 9).

Рисунок 9 - Миграция населения города Норильск (по годам), человек

Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено выездом к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года выезжают не так активно, как в более опытном возрасте 25-34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более высокооплачиваемых рабочих мест.

Высокая миграционная активность обусловлена суровыми климатическими условиями и неблагоприятной экологической обстановкой, а также ростом уровня жизни населения в других регионах Российской Федерации. Вместе с тем, город Норильск, известный как город с низким уровнем безработицы и высоким уровнем доходов населения, обеспечен постоянным притоком новых трудовых ресурсов. Высокий миграционный поток приводит к ежегодному обновлению населения города на 6-8 %.

    - Промышленность

Муниципальное образование город Норильск – развитая индустриальная территория Красноярского края, на которой действуют следующие отрасли экономики: горнодобывающая, цветная металлургия, топливно-энергетическая, газовая и пищевая промышленности, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, стройиндустрия, торговая и снабженческая деятельность.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - выступает основным показателем, по которому оценивается общее состояние экономики муниципального образования город Норильск.

В него включаются объемы отгруженных товаров и выполняемых работ по следующим основным видам экономической деятельности:

- «добыча полезных ископаемых»;

- «обрабатывающие производства»;

- «транспортировка и хранение»;

- «строительство»;

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;

- «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

- «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;

- «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»;

- «деятельность в области информации и связи»;

- «деятельность профессиональная, научная и техническая»;

- «образование»;

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

- «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;

а также по прочим видам экономической деятельности.

В 2024 году оборот организаций муниципального образования город Норильск по всем видам экономической деятельности в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) составил 1 176,9 млрд. рублей, что на 1 % ниже предыдущего периода.

Основные характеристики социально-экономического развития муниципального образования город Норильск за 2019-2024 годы отражены в таблице ниже (Таблица 4).

Таблица 4 - Основные характеристики социально-экономического развития муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленного производства (без субъектов малого предпринимательства) средняя численность работников, которых превышает 15 человек, по хозяйственным видам экономической деятельности | млрд руб. | 835,2 | 884,7 | 904,0 | 931,0 | 1 028,9 | 1 054,0 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | % | 124,6 | 105,9 | 102,2 | 103,0 | 110,5 | 102,4 |
|  | Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» | млрд руб. | 6,4 | 0,6 | 57,6 | 66,5 | 90,0 | 67,1 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» | % | 232,3 | 1,0 | 10180,3 | 115,5 | 135,4 | 74,6 |
|  | Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | млрд руб. | 754,6 | 862,3 | 823,0 | 837,3 | 909,7 | 952,8 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | % | 120,8 | 114,3 | 95,4 | 101,7 | 108,6 | 104,7 |
|  | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | млрд руб. | 22,6 | 20,0 | 21,7 | 25,2 | 27,9 | 33,8 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | % | 115,1 | 88,3 | 108,6 | 116,4 | 110,7 | 120,9 |
|  | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млрд руб. | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 0,4 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | % | 103,7 | 119,7 | 93,6 | 111,8 | 60,1 | 30,6 |
|  | ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций - РАЗДЕЛ A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, РАЗДЕЛ F: Строительство, РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение, РАЗДЕЛ I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информатизации и связи, РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, РАЗДЕЛ M: Деятельность профессиональная, научная и техническая, РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, РАЗДЕЛ O: Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению, РАЗДЕЛ P: Образование, РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, РАЗДЕЛ S: Предоставление прочих видов услуг, | млрд руб. | 60,8 | 77,6 | 106,1 | 160,7 | 160,1 | 122,8 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности РАЗДЕЛ A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, РАЗДЕЛ F: Строительство, РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение, РАЗДЕЛ I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информатизации и связи, РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, РАЗДЕЛ M: Деятельность профессиональная, научная и техническая, РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, РАЗДЕЛ O: Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению, РАЗДЕЛ P: Образование, РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, РАЗДЕЛ S: Предоставление прочих видов услуг, | % | 80,1 | 127,6 | 136,7 | 151,5 | 99,6 | 76,7 |
|  | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оборот розничной торговли | млрд руб. | 45,5 | 46,1 | 50,0 | 54,6 | 62,6 | 71,5 |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | % | 107,3 | 101,3 | 108,5 | 109,2 | 114,7 | 114,2 |
|  | ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оборот общественного питания | млрд руб. | 5,5 | 4,4 | 6,2 | 7,7 | 8,6 | 10,7 |
|  | Темп роста оборота общественного питания | % | 107,8 | 80,0 | 142,0 | 124,2 | 111,7 | 124,4 |
|  | ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | объем платных услуг населению | млрд руб. | 21,1 | 20,0 | 25,0 | 27,5 | 30,3 | 35,6 |
|  | Темп роста оборота платных услуг | % | 106,6 | 94,8 | 125,1 | 110,0 | 110,2 | 117,5 |
| 5. | Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | % | 105,0 | 103,3 | 107,0 | 114,2 | 105,9 | 108,5 |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов | млрд руб. | 60,359 | 92,072 | 153,094 | 215,14 | 243,46 | 186,2 |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» | тыс. руб. | 299,97 | 476,35 | 823,12 | 1 206,16 | 1 354,39 | 1 028,60 |

Промышленность

Промышленное производство является важным сектором экономики городского округа. Промышленность городского округа имеет традиционно сложившуюся отраслевую структуру.

Структура отгруженной товарной продукции практически неизменна, основная доля приходится на «Промышленное производство» - 89,6 % в 2024 году и 86,5 % - в 2023 году.

Структура промышленности города Норильска в 2024 году (2023 г.):

- добыча полезных ископаемых – 5,7 % (7,6 %);

- обрабатывающие производства – 81,0 % (76,5 %),

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,9 % (2,3 %),

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,03 % (0,1 %).

Сохраняется тенденция преобладания обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Структура промышленного производства по видам экономической деятельности

Ключевая отрасль экономики города Норильска – металлургическая промышленность. Цветная металлургия, представленная Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель», является базовой отраслью как экономики города, так и экономики Красноярского края в целом.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, являясь базовой отраслью территории (93,4% в общем объеме обрабатывающих производств), имеет ярко выраженную ориентированность на экспорт. Поэтому показатели, характеризующие реальный сектор, напрямую зависят от объемов экспорта сырьевых ресурсов, курса основных мировых валют, а также конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы.

Градообразующее предприятие – Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» является производственным подразделением ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», диверсифицированной горнометаллургической компании, являющейся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы ПАО «ГМК «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. Сбытовые подразделения Компании расположены на всех основных рынках сбыта, включая Европу, Азию и Америку.

Предприятия Группы занимаются поиском, разведкой, добычей, обогащением и металлургической переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией драгоценных и цветных металлов.

На долю (от мировой) ПАО «ГМК «Норильский никель» приходится: 40 % палладия, 16 % никеля, 11 % платины, 2 % меди. На отечественном рынке на долю предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель» приходится 100 % платины, 96 % никеля, 95 % кобальта и 55 % меди.

На территории городского округа действуют производства ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», в том числе:

Производство цветных металлов:

- рудник «Скалистый»;

- рудник «Маяк»;

- рудник «Комсомольский»;

- рудник «Октябрьский»;

- рудник «Таймырский»;

- Талнахская обогатительная фабрика;

- Надеждинский металлургический завод;

- Медный завод;

Производство цемента:

- ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»;

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций:

- АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Добыча руд прочих цветных металлов:

- ООО «Медвежий ручей».

Добыча природного газа:

- АО «Норильскгазпром».

Деятельность промышленных предприятий городского округа базируется на разведанных и эксплуатируемых месторождениях, расположенных в Центральном районе и в районе Талнах. Обеспеченность действующих горнодобывающих предприятий города Норильска запасами руд оценивается как весьма высокая. Здесь сосредоточено 43% общероссийских разведанных запасов меди, 71% никеля, 98% металлов платиновой группы, 7% золота. Большая часть драгоценных металлов извлекается попутно при переработке комплексных платино-медно-никелевых руд.

Добывающие мощности Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» представлены в следующей таблице ниже (Таблица 5).

Таблица 5 - Добывающие активы Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Деятельность по добыче сульфидных медно-никелевых руд ведется на семи рудниках месторождений «Талнахское» и «Норильск-1» рудных узлов.

Обогащение руды производится на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках.

Основная часть разведанных, эксплуатируемых и резервных месторождений относится к Талнахскому рудному узлу. Ежегодно в Норильске добывается свыше 17 млн. тонн руды.

Обогатительные мощности представлены Талнахской и Норильской обогатительными фабриками.

Талнахская обогатительная фабрика перерабатывает богатые и медистые руды месторождений «Талнахское» и «Октябрьское» с получением никелевого, медного и пирротинового концентратов.

Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд, медистые руды месторождений «Талнахское» и «Октябрьское» с получением никелевого и медного концентратов, а также осуществляет подъем из хранилища лежалого пирротинового концентрата.

Металлургические мощности Заполярного филиала включают Надеждинский металлургический и медный заводы.

Надеждинский металлургический завод перерабатывает никель- пирротиновый концентрат и металлосодержащий продукт с Талнахской обогатительной фабрики, никелевый концентрат и пирротиновый концентрат с Норильской обогатительной фабрики (около 15%). Завод производит файнштейн и элементарную серу.

Медный завод перерабатывает весь объем медных концентратов Норильской и Талнахской обогатительных фабрик и медные аноды Надеждинского металлургического завода с получением товарной меди, элементарной серы и серной кислоты. Металлургический цех производства концентратов драгоценных металлов, являющийся подразделением Медного завода, перерабатывает шламы Цеха электролиза меди и Цеха электролиза никеля с последующим получением концентратов драгоценных металлов, серебра чернового в порошке, селена и теллура.

Аффинаж 	драгоценных 	металлов, 	производимых 	Заполярным 	филиалом, осуществляется по толлинговым договорам на выпуск химически чистых металлов на Красноярском заводе цветных металлов.

Общие объемы производства Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» представлены в таблице ниже (Таблица 6).

Вспомогательными активами «Норильского никеля» в Заполярье являются:

- газодобывающие предприятия;

- газотранспортная система;

- система электроснабжения;

- отдельные логистические активы;

- сервисные компании ГМК.

Таблица 6 - Объемы производства ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» товарных металлов (без учета толлинга)

| № п/п | Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Никель, тыс. тонн | 225 | 233 | 190 | 219 | 208 | 205 |
| 2 | Медь, тыс. тонн | 499 | 487 | 407 | 433 | 425 | 433 |
| 3 | Палладий, тыс. тр. унций | 2 919 | 2 820 | 2 616 | 2790 | 2692 | 2762 |
| 4 | Платина, тыс. тр. унций | 700 | 693 | 641 | 651 | 664 | 667 |

Выручка компании за 2024 год составила 12,5 млрд. долларов, чистая прибыль – 1,8 млрд. долларов. Доходная часть бюджета Красноярского края ежегодно примерно на 60 % формируется поступлениями от Норильска.

Вспомогательными активами «Норильского никеля» в Заполярье являются:

- газодобывающие предприятия;

- газотранспортная система;

- система электроснабжения;

- отдельные логистические активы;

- сервисные компании ГМК.

Поэтому, к системообразующим организациям города Норильска также относятся подразделения ПАО «ГМК «Норильский никель», деятельность которых направлена на поддержание стабильной работы Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»:

- АО «Норильскгазпром» осуществляет добычу, подготовку к дальнейшей транспортировке газа для энергосистемы Норильска и Таймыра. Деятельность по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых осуществляется автономно от других предприятий данной отрасли в России и полностью покрывает потребности промышленного, общественного секторов муниципального образования. Зависимость добывающих и перерабатывающих производств от поставок газа накладывает дополнительные обязательства на предприятие, которое должно обеспечить выполнение планов добычи и минимизацию производственно-технических рисков. Расположение города Норильска в субарктической зоне предъявляет высокие требования к своевременности обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и их качественному составу. Основными потребителями углеводородного сырья являются: АО «НТЭК», Заполярный филиал ПАО «ГМК» «Норильский никель», предприятия Группы компаний Норильский никель города Норильск и Дудинка.

С 1 марта 2019 года в состав АО «Норильскгазпром» вошло АО «Таймыргаз», которое осуществляло разведку, добычу, переработку нефти, газа, газового конденсата и нефтепродуктов, их транспортировку, хранение и реализацию. Теперь АО «Норильскгазпром» осуществляет полный замкнутый цикл энергоснабжения территории.

- Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее АО «НТЭК»), созданная в качестве операционной компании, которой переданы в аренду энергетические активы ПАО «ГМК Норильский никель». С 2019 года в состав АО «НТЭК» путем присоединения вошло АО «Таймырэнерго».

АО «НТЭК» обеспечивает электроэнергией, теплом и водой жизнедеятельность населения трех городов, двух поселков, а также всех предприятий Норильского промышленного района.

Норильская энергосистема — это пять электростанций: из них три теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3; две гидроэлектростанции — Усть-Хантайская и Курейская, обеспечивающие регулирование частоты электрического тока в энергосистеме.

Четыре системных подстанции — «Приёмная», «Районная», «Надежда», «Опорная»,

25 воздушных линий связи напряжением 110–220 кВ, которые образуют единую энергетическую систему. Электростанции АО «НТЭК» вырабатывают более 9 млрд. кВт/час электроэнергии в год.

В настоящее время имеющиеся на балансе АО «НТЭК» теплогенерирующие мощности полностью покрывают потребность муниципального образования в тепловой энергии и горячей воде.

- ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (производство готовых металлических изделий, производство неметаллических продуктов, деревообработка).

- ООО «Норильскникельремонт» (сервисные и ремонтные работы).

- ООО «Заполярная строительная компания», является генеральным подрядчиком и выполняет комплекс общестроительных работ (геодезические, земляные, монтажные, санитарно-технические, отделочные, электромонтажные, пуско-наладочные, ремонтно-строительные и специальные работы), кроме того, осуществляет надзорные и контролирующие функции за строительством и реконструкцией объектов.

- АО «Норильсктрансгаз» – дочернее общество ПАО «ГМК «Норильский никель». Предприятие обеспечивает транспортировку газа основным потребителям — предприятиям Заполярного филиала «Норникеля», АО «НТЭК» и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» газотранспортная система АО «Норильсктрансгаз» относится к региональной системе газоснабжения.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Норильсктрансгаз» является обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки:

- природного газа от месторождений АО «Норильскгазпром» (Северо-Соленинского ГКМ, Южно-Соленинского ГКМ, Мессояхского ГМ, Пеляткинского ГКМ) до газораспределительных станций ГРС-1, 2, 3 (г. Норильск), ГРС-4 (г. Дудинка) и далее по сетям газораспределения до потребителей Норильского промышленного района и города Дудинки;

- метанола от резервуарного парка в п. Тухард до резервуарных парков месторождений АО «Норильскгазпром» (Северо-Соленинского ГКМ, Южно-Соленинского ГКМ, Мессояхского ГМ, Пеляткинского ГКМ).

Основные доходные источники бюджета города отражают высокую степень зависимости финансового положения территории от деятельности основного налогоплательщика территории Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», налоговые платежи которого обеспечивают сбалансированность бюджета.

Обрабатывающие производства характеризуются многоотраслевой структурой и составляют наибольшую долю в общем объеме промышленного производства.

Обрабатывающая промышленность в городе Норильске представлена:

- производством машин и оборудования;

- производством пищевых продуктов, включая напитки, и табака;

- целлюлозно-бумажным производством, издательской и полиграфической деятельностью;

- обработкой металлических отходов и лома.

Важным направлением в развитии экономического потенциала города Норильска является развитие местной промышленности и малого бизнеса.

Производство пищевых продуктов

На территории осуществляют деятельность и представляют на внутреннем рынке свою продукцию предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Ассортимент выпускаемой продукции включает: хлеб, булочные, кондитерские, колбасные изделия, мясные деликатесы, молочный напиток, кисломолочные продукты, майонез, мороженое, полуфабрикаты (мясные, мучные, овощные), рыба и рыбопродукты (копченые, соленые, вяленые), вода питьевая, безалкогольные напитки, пиво.

Основными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере производства пищевых продуктов, являются:

- ООО «Норильский молочный завод»;

- ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский»;

- ООО «Норильский хлебозавод»;

- ООО «Ащеулов»;

- ООО «Золотой олень плюс».

По состоянию на 01.01.2025 в Норильске функционируют 36 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сферах пищевой, перерабатывающей и сельскохозяйственной промышленности (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Структура деятельности в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности

Производство продукции пищевой промышленности, ориентировано на потребности внутреннего рынка и относительно успешно конкурирует с привозными продуктами питания.

Особой гордостью Норильска выступает производство деликатесов из мяса дикого северного оленя и уникальных мясных продуктов, рыбной продукции, основным сырьем для которой является рыба, выловленная в озерах и реках Таймыра.

Данная продукция является визитной карточкой города и за пределами Красноярского края.

На территории муниципального образования город Норильск функционирует 21 организация отрасли «Сельское, лесное, рыбное хозяйство».

Основным 	сельскохозяйственным 	предприятием 	является 	ООО «Севертехносклад», осуществляющее деятельность по выращиванию овощей.

Местными товаропроизводителями обеспечивается весь объем потребления хлебобулочных изделий на территории; порядка 40 % молока и молочных продуктов; 28 % колбасных изделий; 30 % безалкогольных напитков; около 8% кондитерских изделий. Деятельность предприятий пищевой промышленности является важной составляющей продовольственной безопасности моногорода Норильска (с учетом его географического положения).

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Отгрузка крупных и средних предприятий данного вида деятельности в 2024 году оценивается на уровне 6,7 млрд. рублей со снижением объемов на 6 % по сравнению с 2023 годом (7,1 млрд. руб.).

Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа осуществляют две организации:

- АО «НТЭК», которое осуществляет полный цикл операций по холодному водоснабжения (питьевой и технической воды), включая водоподготовку питьевой воды, транспортировку и подачу воды абонентам, транспортировку и очистку сточных вод абонентов

- МУП «КОС», которое осуществляет транзитную деятельность по холодному водоснабжению (транспортировку питьевой воды), транспортировку и очистку сточных вод абонентов на основании договора с АО «НТЭК»;

В настоящее время во всех районах города Норильска (Центральный, жилое образование Оганер, Талнах, Кайеркан) и городского поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск (далее – городской округ) действует централизованная система водоснабжения и водоотведения. Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения и водоотведения, отсутствуют.

Регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами в муниципальном образовании город Норильск осуществляют 2 организации - ООО «Стройбытсервис» (эксплуатирует свалку-полигон в районе р. Щучья, общей площадью 38,27 га) и ООО «Байкал-2000» (эксплуатирует свалку полигон в районе Талнах, общей площадью 39,2 га).

Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха

Энергетика является неотъемлемой структурной составляющей экономики муниципального образования город Норильск. Данный вид экономической деятельности занимает порядка 2,5 % в общем объеме производства промышленного сектора городского округа.

Основным приоритетом деятельности предприятий, функционирующих в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, остается обеспечение надежного, качественного и доступного тепло-, газо- и электроснабжения потребителей на всей территории муниципального образования город Норильск.

Отгрузка крупных и средних предприятий данного вида деятельности в 2024 году оценивается на уровне 29,1 млрд. рублей, что на 20,7 % выше показателя за 2023 год (24,1 млрд. руб.).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.01.2024 № 84, электроэнергетическая система Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района и городского округа г. Норильск Красноярского края, включающая в себя совокупность расположенных на территориях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района и городского округа г. Норильск Красноярского края Норильской ТЭЦ-1, Норильской ТЭЦ-2, Норильской ТЭЦ-3, Усть-Хантайской ГЭС, Курейской ГЭС и иных работающих совместно с ними объектов по производству электрической энергии, электрических сетей, технологически связывающих указанные объекты по производству электрической энергии, и энергопринимающих установок, электроснабжение которых осуществляется от указанных объектов электроэнергетики, работает изолированно от ЕЭС России и обеспечивает энергией потребителей Норильского промышленного района, в состав которого входит Норильский ГМК, городской округ Норильск, г. Дудинка, а также осуществляет электроснабжение потребителей района размещения Таймырских ГЭС, включающих городской поселок Светлогорск и город Игарка. Электроснабжение всех потребителей осуществляет АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее АО «НТЭК»).

В структуре АО «НТЭК» 4 системных подстанции (ПС 220 кВ «Приемная», ПС 220 кВ «Опорная», ПС 110 кВ «Районная» и ПС 110 кВ «Надежда»), воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ, которые образуют единую энергетическую систему и 5 электростанций суммарной установленной мощностью 2255,6 МВт: три теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (городского округа Норильск) и две гидроэлектростанции – Усть-Хантайская и Курейская ГЭС.

Развитие генерирующих мощностей и формирование Норильско-Таймырского энергорайона обусловлено развитием горнорудных и металлургических предприятий Норильского ГМК.

Наиболее крупными потребителями электрической энергии на территории муниципального образования город Норильск являются:

- ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» - 51,1 %;

- дочерние и зависимые общества ПАО «ГМК «Норильский никель» - 14,5 %;

- прочие потребители – 12,2 %.

АО «Норильскгазпром» осуществляет разведку, добычу газа, газового конденсата, и реализацию на территории муниципального образования город Норильск. АО «Норильсктрансгаз» осуществляет транспортировку и хранение газа и газового конденсата АО «Норильскгазпром». Весь добываемый АО «Норильскгазпром» природный газ реализуется АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в качестве сырья для выработки тепло- и электроэнергии, промышленным предприятиям Норильского промышленного района и г.Дудинки.

Основные головные сооружения: газораспределительные станции - ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 находятся на балансе АО «Норильсктрансгаз».

Основное использования газа:

- технологические потребности производственных предприятий;

- основное топливо для паровых и водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Транспортировка и хранение

Муниципальное образование город Норильск расположено в Красноярском крае к востоку от порта Дудинка. Круглогодичная связь с другими городами России осуществляется только воздушным транспортом. В период навигации действует речное сообщение. На территории муниципального образования получили развитие автотранспортное, железнодорожное, водное и воздушное сообщение. Однако, автотранспортная и железнодорожная сеть на рассматриваемой территории являются изолированными транспортными системами и не связаны с железнодорожной и автотранспортной сетью страны.

Воздушный транспорт

На территории муниципального образования город Норильск действует один аэропорт: аэропорт «Норильск» (Алыкель). А также действует посадочная площадка «Валёк», которая входит в состав ООО «Аэропорт «Норильск».

Аэропорт «Норильск» (Алыкель) расположен в западной части муниципального образования (удален от г. Норильск на расстоянии 44,18 км), имеющий класс А и взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием размером 3430×45 метров, обеспечивающий связь с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Новосибирском, Красноярском и т.д. ИВПП может использоваться для приема вертолетов и самолетов всех классов.

Аэропорт «Норильск» связан с г. Дудинка автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту Алыкель города Норильска». С городом Норильском аэропорт связан автомобильной дорогой общего пользования местного значения «Норильск – Алыкель». Для обеспечения связи между аэропортом и г. Норильском функционирует автобусное сообщение – связывает аэропорт «Норильск» (Алыкель) с районами Кайеркан и Центральный. Кроме автотранспортного сообщения аэропорт «Норильск» имеет технологическое железнодорожное сообщение с г. Дудинка и г. Норильск.

Посадочная площадка «Валёк» расположена на левом берегу р. Норильской, в 2-х км от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Норильск – Талнах». Она отнесена к классу Е местных воздушных линий, обеспечивающий связь с г.п. Снежногорск и структурными подразделениями ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», обслуживает транспортные грузопассажирские перевозки, аварийно-спасательные, поисково-спасательные работы, санитарные рейсы. Имеет непосредственно вертодром, включающий в себя 8 асфальтобетонных площадок для стоянки вертолетов и посадочную площадку на озере Хантайское (по регламенту, вертолеты всех классов). Для обеспечения связи между аэропортом и г. Норильском курсирует автобусное сообщение – связывает аэропорт «Валёк» с Центральным районом г. Норильск.

Кроме вышеописанных объектов авиатранспорта, в г.п. Снежногорск расположена вертолетная площадка, с которой осуществляются рейсы в г. Норильск.

Железнодорожный транспорт

На территории муниципального образования городского округа «Город Норильск» Красноярского края отсутствует железнодорожная инфраструктура общего пользования. По территории городского округа «Город Норильск» проходит железнодорожная линия необщего пользования Дудинка – Кайеркан – Норильск – Талнах, находящаяся в собственности ПАО «ГМК «Норильский никель».

В настоящее время железная дорога работает на тепловозной тяге и осуществляет технологические перевозки и доставки различных грузов по линии Дудинка – Норильск – Талнах для районов округа.

В границах муниципального образования город Норильск имеется железнодорожное сообщение между районами г. Норильск.

Водный транспорт

В Норильском участке ГИМС зарегистрировано 1698 маломерных судов, которые базируются на берегах реки Норильская самостоятельно.

Грузы перевозятся транспортом ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» - судно «ГДОВ» и МП «Таймыр» - суда «Ярославец», «Костромич».

Пассажирские перевозки к базам отдыха на оз. Лама производятся судами ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» и ООО «Норильскникельремонт» - на теплоходах типа «Заря», «Луч», пассажировместимость 45-65 чел.

В г.п. Снежногорске водный транспорт осуществляет грузовые перевозки по Хантайскому водохранилищу и реке Хантайке, впадающей в Енисей. В г.п. Снежногорске имеется причал АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» на берегу водохранилища и реки Хантайки.

Ближайший порт расположен в г. Дудинка на правом берегу реки Енисей в 25 км к западу от муниципального образования город Норильск. Навигация для морского транспорта (Северный морской путь) продолжается до 280 дней, для речного (р. Енисей) – около 100 – 110 дней.

Автомобильный транспорт

На сегодняшний день автотранспортная сеть на территории муниципального образования город Норильск развита между районами города достаточно хорошо. По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения и автомобильные дороги местного значения.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту Алыкель города Норильска» проходит в западной части муниципального образования. Протяженность участка в границах муниципального образования город Норильск составляет 30,6 км.

Остальные автомобильные дороги общего пользования отнесены к дорогам местного значения. Автотранспортные связи с объектами промышленности отнесены к ведомственным автомобильным дорогам.

Автотранспортная связь между г. Норильск и г.п. Снежногорск на сегодняшний день отсутствует.

Улично-дорожная сеть г. Норильск представлена улицами и дорогами преимущественно с капитальным типом дорожной одежды.

Общая протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 164,1 км.

Кроме автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования проходит ряд автомобильных дорог, находящихся на балансе у ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель». Автомобильные дороги общего пользования муниципального образования город Норильск отнесены к III категории дорог общего пользования, имеют усовершенствованное покрытие.

На сегодняшний день в стадии строительства находится Северная объездная автодорога.

Протяженность улично–дорожной сети г.п. Снежногорск составляет порядка 35 км. Ширина проезжей части улиц и дорог составляет 8 метров. Большая часть улиц и дорог в границах застройки имеет цементобетонное покрытие, остальные – щебёночное, гравийное или не имеют покрытия (грунтовые).

Автобусные маршруты связывают жилые районы муниципального образования между собой, с промплощадками, аэропортом, а также обеспечивают транспортную связь внутри жилых районов.

Основной объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам осуществляет МУП «Норильский транспорт», на долю которого приходится порядка 90,2 % – 12 366,5 тыс. чел. от общего количества перевезенных пассажиров (13 716,5 тыс. чел.), с пассажирооборотом 96,5 % – 103 384,8 тыс. пасс. км, от общего объема пассажирооборота (107 165,3 тыс. пасс. км).

Совместно с муниципальным перевозчиком на территории города осуществляет пассажирские перевозки 1 индивидуальный предприниматель. За 2024 год объем пассажирских перевозок составил 1 349,7 тыс. чел. (9,8 % от общего объема пассажирских перевозок – 13 716,5 тыс. чел.), с пассажирооборотом – 3 780,8 тыс. пасс. км (3,5 % от общего пассажирооборота общественного транспорта – 107 165,3 тыс. пасс. км).

На территории г.п. Снежногорск маршруты общественного транспорта отсутствуют.

Розничная торговля и общественное питание

Розничная торговля являются основной сферой потребительского рынка города Норильска.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2024 году сложился в размере 71,5 млрд руб., что выше уровня 2023 года на 14,2 % (62,6 млрд. руб).

Сеть объектов розничной торговли на территории представлена торгово-развлекательными центрами, торговыми центрами, торговыми комплексами, магазинами самообслуживания, магазинами с традиционной формой обслуживания через прилавок, торговыми павильонами.

На потребительском рынке по состоянию на 01.01.2025 функционировало 611 предприятий торговли с торговой площадью 139 389 м2 (на 01.01.2024 – 624 предприятия с общей площадью 141 647 м2). На изменение числа предприятий потребительского рынка (–2,1 % или – 13 ед.) повлияло прекращение функционирования 13 ед. павильонов, 1 ед. киоска при одновременном увеличении магазинов (+1 ед.).

Структура торговой сети в разрезе районов города Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 7).

Таблица 7 - Структура торговой сети в разрезе районов города Норильск

| № п/п | Район | Всего | Торговые комплексы и центры | Магазины | Павильоны | АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральный | 438 | 14 | 389 | 28 | 7 |
| 2 | Талнах | 95 | 12 | 72 | 9 | 2 |
| 3 | Кайеркан | 68 | 4 | 24 | 38 | 2 |
| 4 | г.п. Снежногорск | 10 | - | 9 | - | 1 |
| 5 | Итого: | 611 | 30 | 494 | 75 | 12 |

Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы принадлежит местным торговым операторам, занявшим прочные позиции на потребительском рынке. К ним относятся следующие торговые сети: «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», «Материк», «Югае», «Солнечный», «Зеленая линия», «НольПять», «Мир», «777».

На территории работают крупные федеральные торговые сети - «Л’Этуаль», «Эльдорадо», «DNS», «585», «Sunlight», «Спортмастер», «Kari», «Gloria jeans», «О’hara» и др., а также офисы продаж операторов сотовой связи - «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Tele 2».

Для жителей города представлена продукция таких торговых марок, как «Yves Rocher», «Savage», «O’stin», «Zenden», «Vitacci», «Tamaris», «Rieker», «Ralf Ringer» и др.

Кроме того, продолжается активное развитие торговли в формате онлайн («Wildberries», «Ozon» и др.). Во всех районах работают более 45 пунктов выдачи товаров.

По итогам 2024 года на территории открыто 22 объекта с торговой площадью 2 867,0 м2, а закрыто 35 объектов с торговой площадью 5 125,0 м2.

Общественное питание

Сеть общественного питания на 01.01.2025 представлена 287 предприятиями общественного питания на 17 323 посадочных места (на 01.01.2024 – 284 предприятия на 17 384 посадочных мест), из которых:

- 181 предприятие общедоступной сети на 6 090 посадочных мест;

- 53 предприятия в образовательных учреждениях на 7 599 посадочных мест;

- 53 предприятия рабочего питания на 3 634 посадочных места.

Структура сети общественного питания с разбивкой по районам муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 8)

Таблица 8 - Структура сети общественного питания с разбивкой по районам муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование показателя | Всего | р-н Центральный | р-н Талнах | р-н Кайеркан | г.п. Снежногорск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объекты общественного питания, всего (количество), в том числе: | 287 | 187 | 72 | 27 | 1 |
|  | посадочные места | 17 323 | 10 658 | 4 585 | 2 020 | 60 |
| 2 | Объекты общественного питания общедоступной сети | 181 | 122 | 44 | 15 | 0 |
|  | посадочные места | 6 090 | 4 630 | 1 213 | 247 | 0 |
| 3 | Объекты общественного питания образовательных заведений | 53 | 36 | 11 | 5 | 1 |
|  | посадочные места | 7 599 | 4 645 | 2 090 | 804 | 60 |
| 4 | Объекты общественного питания учреждений и промышленных предприятий | 53 | 29 | 17 | 7 | 0 |
|  | посадочные места | 3 634 | 1383 | 1 282 | 969 | 0 |

В течение 2024 года в общедоступной сети предприятий общественного питания произошли следующие изменения: открыто 10 предприятий на 341 посадочное место, закрыто 7 предприятий на 241 посадочное место.

Обеспеченность посадочными местами на 01.01.2025 составила 87,5 % или 35 посадочных мест на 1000 жителей.

По итогам 2024 года оборот общественного питания составил 10,7 млрд руб., что на 24,4 % выше уровня 2023 года – 8,6 млрд руб.

Платные услуги

По состоянию на 01.01.2025 на потребительском рынке Норильска бытовые услуги населению осуществляли 632 предприятия (555 - объекты бытового обслуживания и 77 - приемные пункты бытового обслуживания, принимающие заказы от населения на оказание услуг), в которых организовано 1 347 рабочих мест.

Динамика количества объектов и рабочих мест в сфере бытовых услуг муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9 - Динамика количества объектов и рабочих мест в сфере бытовых услуг

| № п/п | Виды услуг | на 01.01.2024 |  | на 01.01.2025 |  | Отклонение (+/-), ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объекты | Раб. места | Объекты | Раб. места | Объекты | Раб. места |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Число объектов бытового обслуживания населения - ВСЕГО, из них: | 623 | 1 344 | 632 | 1 347 | 9 | 3 |
| 1 | Ремонт, окраска и пошив обуви | 17 | 20 | 17 | 20 | - | - |
| 2 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | 65 | 89 | 65 | 89 | - | - |
| 3 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | 50 | 95 | 50 | 95 | - | - |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 76 | 175 | 82 | 188 | 6 | 13 |
| 5 | Изготовление и ремонт мебели | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - |
| 6 | Химическая чистка и крашение | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - |
| 7 | Услуги прачечных | 2 | 9 | 2 | 9 | - | - |
| 8 | Ремонт и строительство жилья и других построек | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 9 | Услуги бань, душевых, саун и соляриев | 33 | 68 | 32 | 67 | -1 | -1 |
| 10 | Парикмахерские и косметические услуги | 180 | 550 | 182 | 549 | 2 | -1 |
| 11 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - |
| 12 | Ритуальные услуги | 1 | 41 | 1 | 26 | - | -15 |
| 13 | Прочие услуги бытового характера | 93 | 161 | 96 | 169 | 3 | 8 |
| 14 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг, в том числе: | 78 | 96 | 77 | 95 | -1 | -1 |
| 14.1 | - по ремонту, окраске и пошиву обуви | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14.2 | - по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14.3 | - по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 14.4 | - по изготовлению и ремонту мебели | 12 | 15 | 12 | 15 | - | - |
| 14.5 | - химической чистке и крашению | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 |
| 14.6 | - по ремонту и строительству жилья и других построек | 53 | 67 | 53 | 67 | - | - |
| 14.7 | - прочих услуг бытового характера | 8 | 9 | 8 | 9 | - | - |

Анализ количества объектов бытового обслуживания населения показал, что по сравнению с прошлым годом в 2024 г. возросло число объектов бытового обслуживания на 9 ед., дополнительно создано 3 рабочих места. Объем платных услуг, оказанных населению за отчетный период, составил 34,1 млрд руб., что на 12,5 % выше уровня 2023 года (30,3 млрд руб.).

Малое и среднее предпринимательство

Основным направлением развития малого и среднего предпринимательства является формирование комфортных условий для ведения бизнеса и улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования город Норильск.

По состоянию на 01.01.2025 на территории зарегистрировано 1 467 организаций малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия (на 01.01.2024 – 1 460) и 4 911 индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2024 – 4 989).

На территории Норильска субъекты малого и среднего предпринимательства функционируют в таких сферах предоставления услуг, как общественное питание, розничная торговля, транспортные, бытовые услуги и пр.

Отраслевая структура предпринимательского сектора в последние годы практически неизменна, причем непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля и общественное питание) остается более весомой:

- 28,2 % от общего объема – торговля и общественное питание;

- 24,3 % - бытовые услуги;

- 22,2 % - транспортные услуги;

- 9,2 % - производство;

- 16,1 % - прочие услуги;

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на территории муниципального образования город Норильск разработан и утвержден национальный проект по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках национального проекта для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности ведется работа по организации перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду, безвозмездное пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам.

На территории Красноярского края мероприятия, направленные на создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, реализуются субъектом через автономную некоммерческую организацию «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» (далее – Центр) следующими способами:

- путем предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса;

- путем оказания комплексных услуг и предоставления финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей.

Участие муниципального образования город Норильск предполагает информирование субъектов МСП о возможности и способах получения данных продуктов, в том числе при проведении совместных с АНО «Агентство развития Норильска» обучающих мероприятий.

Субъекты малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Норильск самостоятельно обращаются в Центр за данными видами поддержки.

Также, в сентябре 2023 года на территории было открыто представительство Центра «Мой бизнес» (ул. Кирова, д. 21, 5 этаж), где в режиме одного окна субъекты МСП могут воспользоваться различными услугами (образовательными, информационно-консультационными – по бизнес-планированию, маркетинговому сопровождению, включая консультации по мерам оказываемой финансовой поддержки в виде микрозаймов и поручительств).

С начала 2024 года субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по перечню услуг центра «Мой бизнес» посредством телефонной связи и электронных средств связи было оказано 44 консультации (всего с начала открытия центра оказано 72 консультации), при личном обращении оказана помощь в составлении заявки на микрозаем.

Финансовый результат и инвестиции в основной капитал

В условиях современной экономики огромное значение придается инвестициям. Привлечение инвестиций в город делает развитие экономики более динамичным, что способствует росту социально-экономических показателей как города, так и страны в целом.

Инвестиционная политика муниципального образования город Норильск направлена на привлечение ресурсов в развитие социальной сферы, жилищного строительства, инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечение условий для дальнейшего развития территорий, застроенных ветхим и аварийным жилищным фондом.

Перспективы инвестиционного развития города определяются в большей части производственной стратегией развития градообразующего предприятия, развитием частного бизнеса, а также реализацией мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р.

В условиях санкционных экономических и финансовых ограничений растет значимость реализуемых на территории инвестиционных проектов. Создание условий для стабильной работы бизнеса и появление новых рабочих мест, повышение качества предоставления услуг населению через объекты инфраструктуры, улучшение качественной структуры жилья и условий проживания граждан – все это будет способствовать дальнейшему росту экономики и притоку инвестиций.

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил – 186,2 млрд руб., что на 23,5 % ниже по отношению к показателю 2023 года (Таблица 10).

Таблица 10 - Инвестиции в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

| № п/п | Вид деятельности по ОКВЭД | 2023 год, млн. руб. | 2024 год, млн. руб. | Темп прироста/ снижения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Всего по обследуемым видам экономической деятельности, в том числе | 243 334,6 | 186 245,1 | -23,5 |
| 1.1 | добыча полезных ископаемых | 18 578,9 | 16 440,6 | -11,5 |
| 1.2 | обрабатывающие производства | 179 437,1 | 120 609,6 | -32,8 |
| 1.3 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 18 550,6 | 17 695,5 | -4,6 |
| 1.4 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 783,9 | 2 649,0 | +237,9 |
| 1.5 | строительство | 3 662,0 | 6 687,1 | +82,6 |
| 1.6 | торговля оптовая и розничная; ремонт авто транспортных средств и мотоциклов | 3 391,4 | 4 689,0 | +38,3 |
| 1.7 | транспортировка и хранение | Il 057,3 | 8 818,1 | -20,3 |
| 1.8 | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 2 087,9 | 485,8 | -76,7 |
| 1.9 | деятельность в области информации и связи | 450,4 | 544,8 | +21 |
| 1.10 | деятельность финансовая и страховая | - | - | - |
| 1.11 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1 413,2 | 3 222,8 | +128,0 |
| 1.12 | деятельность профессиональная, научная и техническая | 1 885,0 | 1 425,3 | -24,4 |
| 1.13 | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 225,3 | 412,2 | +82,9 |
| 1.14 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 655,9 | 227,9 | -65,3 |
| 1.15 | образование | 504,0 | 678,2 | +34,5 |
| 1.16 | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 444,6 | 1 466,1 | +229,8 |
| 1.17 | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 191,4 | 184,0 | -3,9 |
| 1.18 | предоставление прочих видов услуг | - | - | - |
|  | (…) - данные Крассноярскстат не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1). |  |  |  |  |

По видам экономической деятельности, наибольший объем инвестиций в основной капитал вложено в обрабатывающие производства (120 609,6 млн. рублей), добыча полезных ископаемых (16 440,6 млн. рублей), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (17 695,5 млн. рублей), транспортировка и хранение (8 818,1 млн. рублей), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (485,8 млн. руб.), торговля оптовая и розничная; ремонт авто транспортных средств и мотоциклов (4 689,0 млн. рублей), деятельность профессиональная, научная и техническая (1 425,3 млн. рублей), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (3 222,8 млн. руб.).

Структура инвестиционных вложений в основной капитал по видам экономической деятельности в муниципальном образовании город Норильск отражена на рисунке ниже (Рисунок 12)

Рисунок 12 - Структура инвестиционных вложений в основной капитал по видам экономической деятельности в муниципальном образовании город Норильск

Основные направления инвестицонных вложений:

1.	Инвестиционные проекты по разработке рудников, реализуемые РОКС ПАО «ГМК «Норникель». Направлены на поддержание и увеличение добычи руды – это модернизация 5 рудников и реализация проекта «Южный кластер», в который входят Норильская обогатительная фабрика, карьер, шахта рудника «Заполярный», а также хвостохранилища.

В 2024 году продолжались горно-капитальные работы и строительство объектов подземного рудника и сопутствующей инфраструктуры. По объектам энергетической инфраструктуры ведутся строительные и пусконаладочные работы.

2.	Проекты в сфере обрабатывающих производств. Ведется модернизация Талнахской обогатительной фабрики (далее - ТОФ), перерабатывающей богатые, медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений. Проект включает в себя три этапа, из которых уже реализовано два.

По объектам рудоподготовки и рудоподачи на 90 % завершен монтаж метал- локаркаса, начат монтаж опорных элементов технологического оборудования. Выполнялись работы по монтажу железобетонных и металлических конструкций. Завершены фундаменты под технологическое оборудование. На объектах энергоснабжения и оборотного водоснабжения завершены нулевые циклы.

Ожидаемый срок полной реализации проекта – 2028 год, планируется, что результатом реализации третьего этапа станет увеличение мощности ТОФ до 18 млн тонн в год.

Также в части промышленного производства на территории ведется реализация масштабных проектов компании «Русская платина». Так, дочернее общество группы компаний «Русская платина» - ООО «Черногорская ГРК» реализует проект строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд мощностью переработки 7 миллионов тонн руды в год. Осуществляются работы по строительству карьера, обогатительной фабрики, ТЭЦ, иной необходимой инфраструктуры.

В 2024 году проведена корректировка и получено положительное заключение на проектную документацию с учетом замены основного технологического оборудования на оборудование из дружественных стран. Завершена поставка основного технологического оборудования ТЭЦ, продолжается поставка оборудования обогатительного комплекса. Начало производственной деятельности запланировано с 2026 года.

3.	Экологические проекты. Вслед за закрытием старейшего металлургического производства - Никелевого завода, на территории продолжается реализация масштабного экологического проекта - «Серная программа 2.0», направленного на радикальное сокращение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе и повышение качества жизни в Норильске». Первая линия оборудования в рамках программы заущена в конце 2023 года, в течение 2024 года «Норникель» поэтапно, с последовательным запуском основного оборудования по утилизации газов выводил программу на проектную мощность и успешно запустил вторую технологическую линию5.

Объем инвестиций «Норникеля» в Серную программу уже составил более 200 млрд рублей.6

4.	Комплексный план. Значительные инвестиционные вложения в инфраструктуру города до 2035 года (120 млрд руб., в том числе 81 млрд руб. за счет внебюджетных средств) привлечены в рамках заключенного 20.02.2021 4-х стороннего Соглашения на реализацию мероприятий Комплексного плана.

Кроме того, в рамках разработанного Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития агломерации Норильск-Дудинка Красноярского края на период до 2035 года (утверждён распоряжением Правительства РФ № 3014-р от 27.10.2025), на основе разработанного мастер-плана, предусмотрено привлечение бюджетных средств и внебюджетных инвестиций на реализацию его мероприятий через государственные, региональные и муниципальные программы.

5.	Инвестиции в проекты Арктической зоны.

Арктические резиденты. Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» на территории Арктической зоны введен преференциальный режим ведения бизнеса для хозяйствующих субъектов, имеющих статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (далее - резиденты АЗРФ).

Комплекс мер поддержки предлагает возможность инвесторам (резидентам АЗРФ) пользоваться налоговыми и административными преференциями. В частности, резиденты могут рассчитывать на снижение налогов и страховых взносов, субсидирование процентной ставки по кредитам, беспошлинный ввоз оборудования и вывоз продукции на экспорт, упрощение процедуры получения земельных участков, сокращение сроков выдачи разрешительной документации.

По состоянию на 01.01.2025 в городе Норильске статус резидентов АЗРФ получили 26 субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах: туризм, производство стройматериалов, утилизация твердых коммунальных отходов, торговля и др.

Арктический гектар. Законом Красноярского края определена территория, площадью 66 га, расположенная на расстоянии около 1,2 км северо-западнее от границы микрорайона Оганер городского округа Норильск, около 0,08 км западнее улицы Вальковская и 0,08 км юго-восточнее Вальковского шоссе, в границах которой земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - программа «Арктический гектар»).

Условия государственной программы «Арктический гектар» позволяют использовать земельные участки для строительства индивидуального жилого дома, организации приусадебного хозяйства или для предпринимательской деятельности, включая оказание услуг.

По состоянию на 01.01.2025 заключено 74 договора безвозмездного пользования в рамках программы «Арктический гектар» общей площадью 50,3 га, сведения о заключенных договорах внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Арктический туризм. В целях развития туристического потенциала территории, в рамках подписанного на Красноярском экономическом форуме соглашения (между Правительством Красноярского края, ПАО «ГМК «Норильский никель» и «Васта Дискавери»), реализуется проект «Затундра», центром которого станет туристическая деревня «Бухта Канчуль», расположенная на территории, относящейся к Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. В настоящее время реализована и введена в эксплуатацию первая фаза парк-отеля «Нералах», состоящая из нескольких домов (вместимость до 4-х человек), летнего ресторана, туристической и необходимой инженерной инфраструктуры, территория включает водные и пешие туристические маршруты. Кроме того, в районе озер Лама и Мелкое планируется построить несколько кемпингов на 600 номеров. Эти объекты будут связаны водным транспортом. Туристическую инфраструктуру создадут за пределами государственного природного заповедника «Путоранский», комплекс станет удобной отправной точкой для его посещения. При этом планируется строительство автомобильной дороги от р-на Талнах до оз. Мелкое, для обеспечения транспортной доступности.

6.	Создание условий для привлечения инвестиций.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории города Норильска ведется работа по разработке необходимой нормативной базы в инвестиционной сфере. Так, в 2023-2024 гг. утвержден ряд документов, предусмотренных федеральных законодательством:

1.	Порядок разработки, внесения и рассмотрения инвестиционных проектов и принятия решения об их реализации, утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 23.05.2023 № 194.

2.	Порядок заключения инвестиционного договора на территории муниципального образования город Норильск, утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 29.05.2023 № 216.

3.	Порядок реализации Администрацией города Норильска функций уполномоченного органа, утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 23.07.2024 № 346.

4.	Порядок реализации функций публичного партнера, утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 17.07.2024 № 3 3 5.

5.	Положение об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении капитальных вложений со стороны муниципального образования город Норильск, утвержденное постановлением Администрации города Норильска от 19.12.2024 №605.

В рамках внедрения инвестиционного стандарта в 2024 году разработан в новом формате инвестиционный профиль, согласно методическим рекомендациям по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2023 № 672 (далее - методические рекомендации). На принципах открытости и доступности инвестиционный профиль города Норильска размещен на официальном сайте Администрации города Норильска.

Также согласно методическим рекомендациям в 2024 году заключено соглашение между Автономной некоммерческой организацией «Корпорация развития Енисейской Сибири» и Администрацией города Норильска о сотрудничестве в рамках организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в Красноярском крае системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт») от 28.02.2024 № Д10-03.

    - Жилищный фонд

Приоритеты и цели муниципальной власти в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, Перечнем инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р, а также Комплексным планом социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р.

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан – важная задача администрации городского округа. Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Массовая застройка города Норильска производилась в период 1940-1950 годов и в период 1960-1990 годов. Период 1940-1950 годов ознаменован строительством монументальных жилых зданий «сталинской планировки» с лепными архитектурными элементами на фасадах. В 70-80-е годы велось массовое строительство девятиэтажных домов гостиничного типа и пятиэтажных серийных домов, так называемых «хрущевок» с применением стеновых панелей и блоков из газозолобетона. В экстремальных климатических условиях города Норильска их максимальный срок службы по исследованиям Норильского индустриального института составляет 25-30 лет. Данные конструкции обладают низкими теплозащитными свойствами и прочностью, в настоящее время интенсивно разрушаются. В связи с тем, что газозолобетонные панели не подлежат реконструкции, данные здания являются неперспективным жильем.

Эксплуатация жилищного фонда города Норильск имеет свои специфические особенности в связи со сложными климатическими условиями региона, отличающимися продолжительным зимним периодом, высокими значениями отрицательных температур в сочетании с активными ветровыми потоками (достигают до 40 м/с). Особенность эксплуатации также связана с уникальностью строительства многоэтажных домов на вечномерзлом основании. В среднем ежегодно не менее чем один жилой дом в Норильске признается негодным для проживания из-за растепления континентальной многолетней мерзлоты, что приводит к деформации зданий и их разрушению. Необходимо разработать новые методики мониторинга состояния мерзлоты и ее несущей способности, правила расчета и проектирования зданий в условиях вечно мерзлотных грунтов, заниматься подготовкой соответствующих инженерных кадров.

В Норильске наработан опыт спасения домов с помощью своевременного выявления растепления мерзлых пород. В городе спасен целый ряд объектов, в том числе многоквартирные дома благодаря работам по стабилизации грунтов и восстановлению несущей способности фундаментов. Вопрос по доработке необходимых требований к проектам очень важен, как и научно обоснованные методики мониторинга изменений мерзлоты и ее несущей способности; правила расчета и проектирования зданий и сооружений в условиях вечно мерзлотных грунтов, правила их эксплуатации; рекомендации по усилению несущих способностей фундаментов.

Изменение характеристик жилого фонда муниципального образования город Норильск за 2019-2024 годы отражена в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Изменение характеристик жилого фонда муниципального образования город Норильск за 2019-2024 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество многоквартирных домов | единиц | 860 | 860 | 856 | 854 | 853 | 855 |
|  | - жилых домов | единиц | 825 | 826 | 828 | 826 | 826 | 829 |
|  | - гостиничного типа | единиц | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 | 21 |
|  | - общежитий | единиц | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений в городском округе, всего | тыс. м² | 4 611,49 | 4 593,36 | 4 568,84 | 4 555,49 | 4 547,25 | 4 544,07 |
|  | - жилые помещения | тыс. м² | 4 333,10 | 4 318,00 | 4 297,30 | 4 287,59 | 4 281,55 | 4 277,67 |
|  | - нежилые помещения | тыс. м² | 278,39 | 275,36 | 271,54 | 267,90 | 265,70 | 266,4 |
| 3. | Величина изменения жилой площади | тыс. м² | -1,30 | -15,10 | -20,70 | -9,71 | -6,04 | -3,88 |
| 4. | Общая площадь аварийных жилых помещений (на конец года) | тыс. м² | 35,3 | 30,4 | 38,7 | 32,051 | 56,294 | 43,713 |
| 5. | Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) | м²/чел. | 23,7 | 23,56 | 23,27 | 24,44 | 24,13 | 24,24 |

По состоянию на 01.01.2025 на территории города Норильска количество многоквартирных домов (далее — МКД) составило 855 ед., что на 2 ед. больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Общая площадь МКД составила 4 550,3 тыс. м2 в том числе:

- жилые помещения – 4 283,9 тыс. м2;

- нежилые помещения – 266,4 тыс. м2.

Согласно перечню многоквартирных домов жилищного фонда города Норильска, общее количество домов по состоянию на 01.01.2025 составило 855 строений, в том числе по видам и сериям жилых домов:

- многоквартирные дома улучшенной планировки – 474 строений, 55,4 % от общего количества жилых домов;

- многоквартирные дома «сталинка», «хрущевка», «малоэтажные» – 346 строений (включая жилые дома городского поселка Снежногорск), 40,5%;

- дома гостиничного типа – 21 строение, 2,5 %;

- общежития – 5 строений, 0,6%.

Характеристика жилищного фонда по видам и сериям жилых домов отражена в таблице ниже (Таблица 12)

Таблица 12 - Характеристика жилищного фонда по видам и сериям жилых домов

| № п/п | Серии МКД | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 | Динамика (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Улучшенной планировки | 470 | 474 | +4 |
|  | Удельный вес | 55,1 | 55,4 |  |
| 2 | Серии 1-447, 1-464, индивидуальные проекты («сталинка», «хрущевка», малоэтажная застройка) | 347 | 346 | -1 |
|  | Удельный вес | 40,7 | 40,5 |  |
| 3 | Серии 1-464 Д-82 «дома гостиничного типа» | 22 | 21 | -1 |
|  | Удельный вес | 2,6 | 2,5 |  |
| 4 | Серии 1-447 «коридорного типа» | 5 | 5 | - |
|  | Удельный вес | 0,6 | 0,6 |  |
| 5 | Серии К-69-5 | 3 | 3 | - |
|  | Удельный вес | 0,3 | 0,3 |  |
| 6 | Кирпичные (г.п. Снежногорск) | 6 | 6 | - |
|  | Удельный вес | 0,7 | 0,7 |  |
| 7 | Итого: | 853 | 855 | +2 |

С момента развития производственных мощностей градообразующего предприятия ПАО «ГМК «Норильский никель», для быстрого обеспечения работников жильем, были построены и введены в эксплуатацию дома гостиничного типа, как жилье для временного проживания. Учитывая влияние техногенных и природных факторов и то обстоятельство, что данные дома строились, как временное жилье, процесс расселения и сноса данных жилых домов практикуется уже более 20-ти лет. Таких строений на сегодняшний день на территории муниципального образования город Норильск – 21. В 2024 году МКД по адресу ул. Лауреатов, д. 75 выбыл из эксплуатации жилищного фонда.

Ввод в действие общей площади жилых домов за 2024 год составил 6 268 кв. м. Построены и введены в эксплуатацию 3 жилых дома в рамках мероприятий реализации Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года (далее – Комплексный план). В 2023 году ввод жилья составил 5 753 кв. м. (1 дом).

По состоянию на 01.01.2025 на территории муниципального образования город Норильск располагаются 855 многоквартирных домов.

Жилищный фонд составляет 72 430 жилых помещений, в том числе:

- 57 119 помещений находятся в собственности граждан;

- 40 помещений – в федеральной собственности;

- 15 271 помещений являются муниципальной собственностью.

Уровень благоустройства (обеспечение холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, электроэнергией и т.д.) городского жилищного фонда составил 100 %.

Из общего числа МКД оборудовано общедомовыми приборами учета и регулирования потребления воды: счетчиками холодной воды – 79,0 %, горячей воды – 79,7 %, теплоэнергии – 79,6 %.

Важной проблемой для города по-прежнему остается старение жилищного фонда. Каждый год в Норильске аварийными признаются один-два дома. Основная причина аварийного состояния жилых домов, которое может вызвать их обрушение – это деформация оснований и фундаментов зданий, а также физический износ стеновых панелей и блоков из газозолобетона, обладающего низкими свойствами и прочностью.

По состоянию на 01.01.2025 доля многоквартирных домов со сроками эксплуатации от 31 до 50 лет составила 54,4 % общего числа МКД, со сроком эксплуатации свыше 50 лет составляет 42,8 % общего числа МКД (Таблица 13).

Таблица 13 - Классификация МКД по срокам эксплуатации

| № п/п | Сроки эксплуатации МКД | на 01.01.2023 |  | на 01.01.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество МКД | доля (%) | Количество МКД | доля (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 10 лет | 1 | 0,1 | 5 | 0,6 |
| 2 | от 11 до 30 лет | 46 | 5,4 | 19 | 2,2 |
| 3 | от 31 до 50 лет | 468 | 54,9 | 465 | 54,4 |
| 4 | свыше 50 лет | 338 | 39,6 | 366 | 42,8 |
| 5 | Итого: | 853 | 100 | 855 | 100 |

По состоянию на 01.01.2025 аварийный жилищный фонд составляет 43 712,7 м2 жилых помещений, состоящий из семи МКД, что на 2 дома меньше, чем за 2023 год. Динамика обусловлена сносом дома по ул. Шахтерская, д. 9, а также выбытием из эксплуатации жилищного фонда с дальнейшим сносом дома по ул. Лауреатов, д. 75.

Приведенный согласно решениям межведомственной комиссии (МВК), подлежит расселению и сносу (Таблица 14).

Таблица 14 - Аварийный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2025, (кв.м.)

| № п/п | Адрес МКД | Площадь, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. Московская, д. 31 | 6 478,7 | 6 478,7 |
| 2 | ул. Лауреатов, д. 75 | 6 641,3 | - |
| 3 | ул. Бауманская, д. 33 | 6 329,1 | 6 329,1 |
| 4 | ул. Надеждинская, д. 17 | 6 372,0 | 6 372,0 |
| 5 | ул. Шахтерская, д. 11 | 6 220,0 | 6 220,0 |
| 6 | ул. Шахтерская, д. 22 | 5 682,0 | 5 682,0 |
| 7 | ул. Шахтерская, д. 24 | 5 969,0 | 5 969,0 |
| 8 | ул. Шахтерская д.9 (выведен из эксплуатации жилищного фонда) | 5 940,0 | - |
| 9 | ул. Горняков, д. 14 | 6 661,9 | 6 661,9 |
| 10 | Итого: | 56 294,0 | 43 712,7 |

На 01.01.2025 на «особом контроле» по состоянию грунтов и несущих конструкций числится 280 жилых зданий, что на 6 домов больше в сравнении с прошлым годом, в т.ч. в Центральном районе г. Норильска – 182 (из них Оганер – 9), в районе Талнах – 88, в районе Кайеркан – 10, из них с повреждениями (Таблица 15).

Таблица 15 - Повреждения зданий

| № п/п | Повреждения | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Центральный район | Р-н Талнах | Р-н Оганер | Р-н Кайеркан | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | С прогрессирующими деформациями | 65 | 61 | - | 4 | - | 65 |
| 2 | С разрушением несущих конструкций (по материалу) | 210 | 97 | 42 | 1 | 2 | 142 |
| 3 | С деформациями без дальнейшей прогрессии | 226 | 164 | 58 | 5 | 1 | 228 |
| 4 | По состоянию грунтов оснований фундаментов | 204 | 90 | 78 | 9 | 2 | 179 |

Средний показатель физического износа жилищного фонда города Норильска снизился до 45,1 % по сравнению с 2023 годом (46,0 %) в связи с вводом в эксплуатацию 3 новых жилых домов, а также с увеличением объемов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, за 2024 год проведены мероприятия по капитальному ремонту 69 МКД (ремонт кровли и чердачных перекрытий, фасадов зданий), а также по капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов в 25 МКД.

По состоянию на 01.01.2025 подлежат переселению из аварийных домов 420 семей, что на 57 % меньше, чем в 2023 году – 983 семьи.

За отчетный период из аварийных домов переселено 405 семей, из них:

- нанимателей по договорам социального найма – 148 семей;

- собственников по договорам мены – 15 семей,

- возмещение расходов за изымаемое жилое помещение – 141 семья;

- возмещение расходов за изымаемое жилое помещение в принудительном порядке по решению суда – 101 семья.

Динамика движения жилищного фонда отражена в таблице ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Динамика движения жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 | Абсолютное отклонение +/- (01.01.25/ 01.01.2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Всего свободных жилых помещений, муниципального образования город Норильск, в т.ч. | 3 725 | 3 893 | 168 |
| 1.1. | не подлежащих распределению и ремонту (снос) | 2 177 | 2319 | 142 |
| 1.2. | подлежащих распределению после капремонта (МВК) | 199 | 212 | 13 |
| 1.3. | подлежащих распределению, в т.ч. | 1 349 | 1 362 | 13 |
|  | квартир | 850 | 800 | -50 |
|  | комнат гостиничного типа | 499 | 562 | 63 |
| 2. | Всего предоставлено жилых помещений, в т.ч. | 568 | 479 | -89 |
| 2.1. | по договорам социального найма | 186 | 200 | 14 |
| 2.1.1. | малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилого помещения, из них: | 53 | 52 | -1 |
|  | в порядке очередности (в т.ч. малоимущим гражданам) | 46 | 42 | -4 |
|  | вне очереди в соответствии с законодательством | 7 | 10 | 3 |
| 2.1.2. | жителям аварийных домов | 133 | 148 | 15 |
| 2.2. | по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования | 108 | 25 | -83 |
| 2.3. | по договорам найма служебных жилых помещений | 218 | 210 | -8 |
| 2.4. | по договорам аренды (заключаются с юридическими лицами) | 45 | 29 | -16 |
| 2.5. | по договорам мены | 11 | 15 | 4 |
| 3. | Поступило в отчетном периоде в муниципальный жилищный фонд для распределения, в результате переселения граждан из РКС | 68 | 37 | -31 |

В рамках реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года, в 2024 году проведена работа по реализации мероприятий реновации жилищного фонда:

Реновация жилищного фонда муниципального образования город Норильск

- Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда

С начала реализации Комплексного плана демонтированы 10 многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Лауреатов, д. 31; ул. Дзержинского, д. 3; ул. Московская, д. 14; ул. Надеждинская, д. 18; ул. Шахтерская, д. 5, д. 18; ул. Павлова, д. 8; ул. Б. Хмельницкого, д. 14; ул. Надеждинская, д. 1; ул. Шахтерская, д. 9 (снесен в 2024 году).

- Строительство (реконструкция) жилых домов в жилом образовании Оганер

По строительству за счет бюджетных средств трех многоэтажных жилых домов (дома № 1, 2, 3), расположенных в жилом образовании Оганер, заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 № 240201 с подрядной организацией ООО «Проектная Группа «УРАЛ» на комплекс работ по инженерным изысканиям и проектированию этих домов.

Параллельно ведется разработка проектных решений (проектирование домов осуществляется за счет бюджетных средств).

- Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах

В рамках бюджетного финансирования велось строительство четырех среднеэтажных жилых домов. В декабре 2024 года введены в эксплуатацию три жилых многоквартирных дома с общим количеством квартир 138 ед.: район Талнах, ул. Спортивная, д. 4, д. 6; Центральный район, ул. Лауреатов, д. 58.

Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Лауреатов, д. 56 введен в эксплуатацию 14.03.2025.

Проведена подготовительная работа для строительных объектов 2025 года: на многоквартирные жилые: ул. Пионерская, д. 8; ул. Нансена, д. 6; ул. Бауманская, д. 31 выдано разрешение на строительство 25.04.2025. Срок реализации: ул. Нансена, д. 6 – 1 кв. 2026, ул. Пионерская, д. 8 и ул. Бауманская, д. 31 – 3 кв. 2026.

По объекту, расположенному по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, 2 выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и инженерным изысканиям. По объекту в июне 2025 года получено положительное заключение инженерных изысканий и проектно-сметной документации.

- В рамках внебюджетного финансирования между ПАО «ГМК «Норильский никель» и Управлением по реновации Администрации города Норильска заключены договоры пожертвования результата выполненных работ по строительству домов по ул. Лауреатов, д. 29, д. 31 (от 07.10.2022 № ЗФ-4823/22) и ул. Павлова, д. 23, ул. Кирова, д. 7/10 (от 07.10.2022 № ЗФ-4824/22).

Дом по адресу г. Норильск (Центральный район), ул. Павлова, д. 23 введен в эксплуатацию 24.04.2025. Дому по адресу г. Норильск, ул. Кирова, д. 7/10 присвоен адрес – ул. Пушкина, 10, он введен в эксплуатацию – 04.08.2025.

По адресам ул. Лауреатов, д. 29 и д. 31 получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и экспертные заключения оценки сметного раздела, завершен демонтаж существующих ростверков, произведена обратная засыпка котлованов щебнем. Изготовлено 145 свай. По факту частичной установки свай на обоих объектах выявлено растепление грунтов. В настоящее время продолжается наблюдение за температурным режимом грунтов указанных земельных участков для решения вопроса о возобновлении либо отказе от строительства на предложенных земельных участках.

- Строительство (реконструкция) домов («сталинской» постройки) в Центральном районе города Норильска

В рамках мероприятия запланировано строительство (реконструкция) домов «сталинской» постройки, расположенных по следующим адресам: г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 14; ул. Павлова, д. 8; ул. Кирова, д. 11; ул. Комсомольская, д. 20.

По ул. Б. Хмельницкого, д. 14 и ул. Павлова, д. 8 при разработке схемы планировочного решения участка строительства в связи с нехваткой площади земельного участка принято решение об объединении этих двух земельных участков с последующим размещением на этом участке одного многоквартирного дома.

В 2024 году получено положительное заключение государственной экспертизы на ПСД для этих объектов.

По ул. Кирова, д. 11: выполнены инженерно-изыскательские работы и предварительное обследование. По результатам обследования выявлено, что существует возможность сохранения данного здания, для чего необходимо провести более детальное инструментальное обследование конструкций здания, результаты которого необходимы для разработки ПСД. Подписан новый договор на выполнение работ по инженерным изысканиям, обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации с ООО «ПСК «ПроектСтройСервис». Проектной организацией выполнен комплекс изыскательских работ и обследование технического состояния строительных конструкций. Устраняются замечания, полученные при отправке ПСД на государственную экспертизу для прохождения входного контроля.

По ул. Комсомольская, д. 20: заключен договор от 04.10.2023 № УРФ15/2023 с ООО «Сибирское архитектурное бюро» на проведение полного комплекса инженерных изысканий и разработку ПСД с обеспечением положительного заключения государственной экспертизы. Подрядной организацией направлены результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу для прохождения входного контроля - выданы замечания, ведется устранение.

Учитывая статус города Норильска, расположенного на Крайнем Севере, непредназначенного для длительного постоянного проживания, как и в других северных городах, строительство многоквартирных домов за счет личных средств населения не практикуется. Строительство нового жилья возможно только за счет государственных инвестиций, инвестиций местного бюджета с участием градообразующего предприятия - ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Строительство на имеющихся ростверках и реконструкция незавершенных жилых объектов снижает затраты на строительство в связи с вторичным использованием нулевых циклов и обеспеченностью вводными инженерно-техническими коммуникациями систем коммунальной инфраструктуры.

Процесс переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемый силами и средствами муниципального образования город Норильск, носит длительный характер. Базовым фондом для переселения граждан из аварийного жилья является в настоящее время высвобождаемые муниципальные квартиры граждан, выезжающих с территории по действующим программам переселения и по причине естественного оттока. Учитывая, что доля муниципального жилья в связи с масштабной приватизацией за последние годы составляет около 27%, наличие высвобождаемого жилья не обеспечивает потребности для переселения. На протяжении ряда последних лет для решения данной проблемы практикуется приобретение квартир на вторичном рынке.

В 2024 году Управлением жилищного фонда проводились мероприятия по одновременному расселению 7 аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Московская, д. 31, ул. Горняков, д. 14, ул. Бауманская, д. 33, Шахтерская, д. 11, ул. Шахтерская, д. 22, ул. Шахтерская, д. 24, ул. Надеждинская, д. 17.

Всего подлежало переселению из указанных домов 1405 семей, по состоянию на 01.01.2025 осталось переселить 809 семей.

За отчетный период переселено 287 семей, из них:

- 145 семьям предоставлены другие жилые помещения по договорам социального найма;

- 108 семьям была предоставлена денежная компенсация за жилое помещение;

- 34 семьям были предоставлены другие жилые помещения на праве собственности.

Планируемый срок расселения аварийных домов, расположенных по следующим адресам:

- ул. Московская, д. 31 – установлен до 31.03.2025;

- ул. Бауманская, д. 33, ул. Горняков, д. 14 – установлен до 30.05.2025;

- ул. Шахтерская, д. 11, ул. Шахтерская, д. 22, ул. Шахтерская, д. 24, ул. Надеждинская, д. 17 – установлен до 31.12.2025.

Динамика за 2019-2024 годы показывает снижение количества жилищного фонда с 860 ед. в 2019 году до 855 ед. в 2024 году (на 5 ед.), общей площади жилых помещений с 4333,1 тыс. м2 в 2019 году до 4 277,67 тыс. м2 в 2024 году (снижение на 55,33 тыс. м2), при этом уровень обеспеченности жильем населения вырос с 23,7 кв. м на 1 человека в 2019 году до 24,24 кв. м на 1 человека в 2024 году, что связано со снижением численности населения муниципального образования город Норильск по результатам переписи населения. (Таблица 17).

Таблица 17 - Изменение средней обеспеченности жителя города Норильска жилой площадью

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений | тыс. м² | 4 333,10 | 4 318,00 | 4 297,30 | 4 287,59 | 4 281,55 | 4277,67 |
| 3. | Величина изменения жилой площади | тыс. м² | -1,30 | -15,10 | -20,70 | -9,71 | -6,04 | -3,88 |
| 4. | Население городского округа на 01.01 | чел | 181 656 | 182 496 | 183 299 | 175 806 | 175 466 | 177427 |
| 5. | Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) | м²/чел. | 23,7 | 23,56 | 23,27 | 24,44 | 24,13 | 24,24 |

Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5540 «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края», утверждены следующие стандарты:

-	норматив общей площади жилого помещения для определения размера социальной выплаты устанавливается в следующем размере:

- 33 кв. метра – для одиноко проживающего гражданина;

- 42 кв. метра – на семью из 2 человек;

- по 18 кв. метров – на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.

Величина показателя средней обеспеченности населения жилой площадью свидетельствует об острой нехватке жилья в городе Норильске и необходимости срочного разворачивания жилищного строительства в ближайшей перспективе.

По состоянию на 31.12.2024 на территории МО город Норильск 8 организаций осуществляют управление МКД и оказывают услуги по содержанию и ремонту общего имущества в них (с 07.08.2024 ООО «Уютный дом» прекратило обслуживание МКД):

- ООО «УК «Жилкомсервис-Норильск»

- ООО «Заполярный жилищный трест»

- ООО «Нордсервис»

- ООО «УК Город»

- ООО «Талнахбыт»

- ООО «Северный быт»

- ООО «Северный Управдом»

- ООО «Будущее».

Все организации частной формы собственности, в том числе две из них (ООО «Управляющая компания «Город» и ООО «УК «Жилкомсервис-Норильск») со 100 % долей участия в уставном капитале муниципального образования город Норильск.

    - Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура – группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, призванных удовлетворять потребности населения, гарантировать необходимый уровень и качество жизни, обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров для сфер национальной экономики.

Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное хозяйство, здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта.

Образование

Система образования муниципального образования город Норильск представлена всеми типами муниципальных и частных образовательных учреждений, оказывающих широкий спектр образовательных услуг.

По состоянию на 30.12.2024 на территории города образовательную деятельность осуществляют 80 образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования: 38 дошкольных образовательных учреждений, 36 общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования детей. Кроме того, на территории города расположены 5 учреждений среднего профессионального образования и 1 представительство, и 1 учреждение высшего профессионального образования и 2 представительства.

Дошкольное образование

В 38 дошкольных учреждениях функционирует 573 группы для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Фактически дошкольные учреждения посещают 11 387 воспитанников.

Распределение групп по направленностям образовательных программ следующее:

- общеобразовательных групп – 425, в которых обучается 9718 дошкольников;

- комбинированных групп (для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности, и нормотипичных детей) – 41, посещают их 664 ребенка;

- компенсирующих групп – 97, в том числе: для детей с нарушениями речи – 62 (645 детей), для детей с задержкой психического развития – 34 (295 детей), для детей со сложными множественными нарушениями – 1 группа (4 ребенка);

- для удовлетворения потребности всех категорий детей функционируют группы оздоровительная (1), раннего возраста (9), круглосуточные (3).

Численность детей, стоящих в очереди по устройству в дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 01.01.2025 составило 1 823 человек, что на 26,8 % ниже показателя 2024 года (на 01.01.2024 было 2 490 человек).

Общее образование

Количество организаций муниципальной формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, составляет 36 общеобразовательных школ, в том числе 29 школ, 1 лицей и 6 гимназий.

Количество школ, работающих в одну смену – 12 ед., что составляет 33 % от общего числа школ. В общеобразовательных учреждениях функционируют 1 102 класса, из них 4 - заочных.

Все 36 ОУ работают 6 дней в неделю. В режиме пятидневной рабочей недели обучаются все ученики 1-х классов (в соответствии с СанПиН), а также часть учеников 2-9 и 10-11 классов по решению общеобразовательных учреждений.

В общеобразовательных учреждениях обучается 24 018 человек в возрасте от 6 до 20 лет (на 01.01.2023 – 24 608 человек). Обучение осуществляется в очной и заочной формах. Средняя наполняемость классов – 21,8 человек. 12 несовершеннолетних получают образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования).

Общеобразовательными учреждениями города осуществляется поиск инновационных путей решения задач, стоящих перед образовательной системой.

С целью создания здоровьесберегающей образовательной среды, сохранения, укрепления и развития здоровья учеников, в общеобразовательных учреждениях имеются современная материальная, учебно-методическая и кадровая база, позволяющая в полном объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и работников.

Дополнительное образование

В настоящее время на территории осуществляют деятельность в области дополнительного образования детей 12 учреждений муниципальной формы собственности по всем отраслям.

На территории муниципального образования функционируют следующие учреждения дополнительного образования:

- МАУ ДО «Дворец творчестве детей и молодежи»;

- МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»;

- МБУ ДО «Станция юных техников»;

- МБУ ДО «Социально-образовательный центр»;

- МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- МБУ ДО «Дом детского творчества»;

- МБУ ДО «Норильская детская школа искусств»;

- МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств»;

- МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств»;

- МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств»;

- МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа»;

- МБУ ДО «Норильская детская художественная школа».

В учреждениях дополнительного образования детей в 879 группах занималось 9 135 воспитанников, что составляет 38,0 % от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях (24 018 чел.).

По состоянию на 31.12.2024 в 6 муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования (4 школы искусств, 1 – детская музыкальная школа, 1 – детская художественная школа) контингент учащихся составляет 2 403 человека – на 8 человек больше, чем в 2023 году.

Также на территории функционируют 4 детско-юношеских центра по месту жительства (далее – ДЮЦ): «Романтик», «Алькор», «Фортуна», «Горка», являющиеся структурными подразделениями дополнительного учреждения ДТДМ. ДЮЦ обеспечивают организацию досуга детей и подростков непосредственно на территории проживания через организацию и проведение разнообразных культурно-массовых мероприятий, акций, конкурсных программ.

Сфера образования города Норильска характеризуется высоким уровнем успеваемости учащихся (99,9 %), отсутствием очереди в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет, высоким показателем охвата детей 5-18 лет дополнительным образованием (93 %), созданы необходимые условия для содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Профессиональное образование

Система профессионального образования на территории представлена организациями различных уровней образования (общего, среднего профессионального и высшего).

На территории города расположены следующие учреждения профессионального образования:

5 учреждений среднего профессионального образования и 1 представительство:

- КГБПОУ «Норильский педагогический колледж».

- КГБПОУ «Норильский медицинский техникум».

- КГБПОУ «Норильский колледж искусств».

- КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса».

- «Политехнический колледж» ФГБОУ ВО («Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского»).

- Представительство колледжа экономики и управления г. Санкт-Петербург («Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»).

1 учреждение высшего профессионального образования и 2 представительства:

- Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского;

- Представительство НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

- Представительство Национального открытого института г. Санкт-Петербург.

В Муниципальном образовании г. Норильск находится магнитно-ионосферная станция (КМИС) ИСЗФ СО РАН. Основные задачи, которые выполняются в Норильской КМИС - исследование наземными методами процессов околоземном космическом пространстве на основе изучения воздействия солнечного излучения, возмущений межпланетной среды, космических лучей на высокоширотные области атмосферы и ионосферы. Для изучения околоземного космического пространства фундаментальной науки Норильская КМИС имеет важное значение, предполагается ее дальнейшее развитие при условии наличия необходимого финансирования и соблюдения охранных зон вокруг территории Норильской КМИС по адресу г. Норильск, ул. Югославская, 1.

Здравоохранение

Укрепление здоровья жителей муниципального образования город Норильск, повышение продолжительности их жизни находится в фокусе внимания администрации муниципального образования город Норильск и Правительства Красноярского края.

В границах муниципального образования город Норильск действуют 11 учреждений здравоохранения.

Медицинскую помощь жителям города оказывают следующие объекты:

регионального значения:

- КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» мощностью 576 коек;

- КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1;

- КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи»;

- КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница» мощностью 103 койки;

- КГБУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника»;

- КГБУЗ «Норильская городская больница №2» мощностью 74 койки;

- КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» мощностью 225 коек;

- Филиал КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови №1»

Также, в составе учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края, на территории города функционируют Норильское городское судебно-медицинское отделение КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы».

федерального значения:

- филиал «Центр медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России;

- ФКУЗ «МСЧ МВД России по Красноярскому краю»;

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

Помимо бюджетных учреждений медицинские услуги населению оказывают частные медицинские учреждения, медицинские клиники, стоматологические кабинеты. Также, на территории развивается корпоративная медицина.

Социальная защита

Из объектов социальной защиты расположены следующие объекты:

федерального значения:

- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы № 41 по Красноярскому краю» Минтруда России.

регионального значения:

- КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»

- КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»

- КГБУ СО «Центр семьи «Норильский»

Физическая культура и спорт

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни и в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города.

В 2024 году на территории города деятельность в области физической культуры и спорта осуществляли 15 муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по спорту Администрации города Норильска (9 спортивных школ и 6 спортивных учреждений), в том числе:

- МБУ «Дворец спорта «Арктика»: 	Ледовый дворец, 	плавательный бассейн, крытый каток, 	легкоатлетический манеж.

- МБУ «Дом спорта «БОКМО»: спортивный зал «Геркулес», дом физической культуры.

- МБУ «Стадион «Заполярник».

- МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль».

- МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»: 	плавательный бассейн, 	Ледовый дворец спорта

- МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»: плавательный бассейн, культурно-оздоровительный центр, 	спортивный зал «Горняк», 	спортивно-оздоровительный центр «Восток», 	крытый каток «Умка», 	физкультурно-оздоровительный комплекс.

В детско-юношеских спортивных школах численность учащихся составляет более 5,6 тыс. детей.

Также, сеть спортивных объектов города представлена: плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами, плавательными бассейнами образовательных учреждений и промышленных предприятий, коммерческими спортивными объектами: спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер», автодромы, плоскостные сооружения (министадион, спортивная площадка, лыжная база), спортхолл «Айка» (мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и другие виды спорта).

Культура и искусство

Культурная среда городского округа объединяет деятельность, направленную на удовлетворение культурных потребностей населения, сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, поддержку и развитие школ дополнительного образования детей, сохранение культурного наследия народов, развитие народной культуры, укрепление межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

Население городского округа обеспечено разноплановыми муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере искусства, созданы условия для организации досуга и отдыха.

Сеть учреждений культуры и искусства в 2024 году на территории муниципального образования город Норильск представлена 12 муниципальными бюджетными учреждениями: музей Норильска, централизованная библиотечная система (Публичная библиотека и 10 филиалов), детская музыкальная, детская художественная и 4 детские школы искусств, 3 культурно-досуговых центра, кинокомплекс «Родина», а также 1 муниципальное казенное учреждение «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры». На территории работают два краевых государственных бюджетных учреждения культуры: «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» и «Норильский колледж искусств», а также творческое производственное объединение культуры «Дворец культуры комбината», принадлежащее ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Из клубных учреждений на территории городского округа расположены следующие учреждения:

- МБУК «Городской центр культуры»;

- МБУК «Культурно-досуговый центр «Юбилейный».

- МБУК «Культурно-досуговый центр им. В. С. Высоцкого».

МБУК «Городской центр культуры» в настоящее время является крупным объектов культурно-досуговой направленности и развития народного творчества. Мощность ГЦК составляет 689 мест. В городском поселке Снежногорск в результате реорганизации МБУК «ДК «Энергия» действует филиал МБУК «Городской центр культуры» мощностью 114 мест. Деятельность ГЦК направлена в основном на выполнение социального заказа города – проведение общегородских мероприятий, шоу-программ, городских праздников.

Мощность МБУК «Культурно-досуговый центр им. В. С. Высоцкого» составляет 358 мест. Основными видами КДЦ им. В. С. Высоцкого являются: 	организация 	культурно-досуговых, 	информационно-просветительских мероприятий, 	кинодеятельность; 	создание и организация работы клубных формирования, оказание населению услуг в сфере досуга.

КДЦ им. В. С. Высоцкого ведет активную информационно-просветительскую деятельность, сотрудничая с различными учреждениями и организациями г. Норильска. Также на базе КДЦ созданы и функционируют любительские клубные формирования

МБУК «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» сегодня – это комфортабельный зрительный зал на 295 мест, оборудованный современной проекционной, звуковой и световой аппаратурой. Учреждение предоставляет качественные услуги по кинопоказу и проведению культурно-массовых мероприятий, являясь центральной сценической площадкой в Кайеркане.

Деятельность в области молодежной политики осуществляет МБУ «Молодежный центр». Центр имеет 3 филиала: в районе Кайеркан, в районе Талнах и в Центральном районе. На базе Молодежного центра действуют молодежные клубные формирования.

МБУ «Родина» - первый городской кинотеатр Норильска и одно из старейших учреждений культуры заполярного города. «Родина» – удобная площадка для мероприятий любого масштаба. Учреждения и предприятия Норильска проводят корпоративные просмотры кино, корпоративные вечеринки в необычном киноформате. Также в городе функционирует кинотеатр «Синема Арт Холл» и кинозалы, расположенные в МБУК «Культурно-досуговый центр им. В. С. Высоцкого», МБУК «Культурно-досуговый центр «Юбилейный»

При культурно-досуговых центрах и Кинокомплексе «Родина» работают 56 клубных формирований, объединяют более 1,5 тысяч участников.

На территории муниципального образования действует МБУ «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»). Мощность библиотеки составляет более 779 тыс. единиц хранения.

МБУ «ЦБС» представлена Публичной библиотекой и десятью филиалами без образования юридического лица, расположенными в различных районах города:

- в Центральном районе: Детская библиотека им. Саши Петрова, библиотека № 3 «Семейного чтения», библиотека № 4;

- в районе Талнах: Талнахская городская библиотека, библиотека № 6;

- в районе Кайеркан: библиотека №1, детская библиотека № 8, библиотека № 10;

- в Центральном районе (Оганер): библиотека № 2;

- библиотека в г.п. Снежногорск.

В рамках оказания муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, во всех библиотеках предоставляется доступ к справочно-поисковому аппарату, библиотечным базам данных, а также редким краеведческим оцифрованным изданиям.

МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» является визитной карточкой города. Музейные фонда насчитывают более 76 тысяч единиц хранения. Музейно-выставочный комплекс состоит из основного здания музея, Дома-музея «Первый дом Норильска», художественной галереи, Талнахского филиала музея.

В городе действует спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск». СРК «Арена-Норильск» - ультрасовременный комплекс, в котором представлены объекты торговли, общественного питания, кинотеатр, спортивные площадки.

Ежегодно учреждениями культуры осуществляется подготовка и проводятся различные культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия, посвященные праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам (акции, тематические, концертные, игровые, праздничные и юбилейные программы, кинопрограммы, встречи, выставки и экспозиции, фестивали, конкурсы, уличные программы, народные гуляния, шествия, благотворительные киносеансы) для всех категорий граждан, в том числе для детей и молодежи, пожилых людей, инвалидов.

    - Доходы населения

Материальное благосостояние является одним из ключевых элементов, определяющих качество жизни, его финансовой основой. Уровень жизни населения является одним из важнейших социальных индикаторов и зависит во многом от величины заработной платы, которая, в том числе определяется политикой органов власти и частных компаний.

Основным источником денежных доходов населения муниципального образования город Норильск является оплата труда наемных работников.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в целом по муниципальному образованию город Норильск в 2023 году – 163 553,30 руб. (на 9,5 % выше значения 2022 года), в 2024 году – 182 860,4 руб. (на 11,8 % выше значения 2023 года). Реальная заработная плата по городу Норильск за 2024 год составила 102,7 % к уровню 2023 года, темпы роста заработной платы опережают уровень инфляции.

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности муниципального образования город Норильск в 2023 году – 115 141,0 руб. (на 12,1% выше значения 2022 года), в 2024 году – 127 347,0 руб. (на 10,6 % выше значения 2023 года)

Дифференциация заработной платы между различными видами экономической деятельности претерпела заметные изменения по сравнению с предыдущими годами и связана с ростом заработной платы работников муниципальных учреждений.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений (в т.ч. учителей), учреждений культуры и искусства, муниципального образования город Норильск сохраняет тенденции стабильного роста и составила:

- дошкольных образовательных учреждений – в 2023 году – 95 605,8 руб. (119,6 %), в 2024 году – 105 705,10 руб. (110,6 %);

- общеобразовательных учреждений – в 2023 году – 120 148,20 руб. (108,9 %), в 2024 году – 134 584,90 руб. (112 %);

- работников учреждений культуры и искусства – в 2023 году – 115 105,8 руб. (113,9 %), в 2024 году – 136 766,50 руб. (118,8 %);

- физической культуры и спорта – в 2023 году – 87 705,30 руб. (107,3 %) в 2024 году – 98 911,10 руб. (112,8 %).

Лидерами по уровню заработной платы стали учителя муниципальных общеобразовательных учреждений. Среднемесячная номинальная начисленная заработная учителя муниципальных общеобразовательных учреждений в 2023 году – 146 153,10 руб. (109,9 %), в 2024 году – 160 565,20 руб. (109,9 %).

Обязательства по исполнению указов Президента РФ в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений администрацией города выполнены в полном объеме.

В соответствии с указами Президента РФ выполнение задачи по увеличению заработной платы бюджетникам будет продолжено и в перспективе.

Показатели, характеризующие денежные доходы населения муниципального образования город Норильск за 2019 – 2024 годы отражены в таблице ниже (Таблица 18).

Таблица 18 - Показатели, характеризующие денежные доходы населения муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1. | Фонд заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций | млн. рублей | 97 500,30 | 106 593,70 | 120 602,20 | 162 270,90 | 176 359,00 | 192 953,71 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 105,7 | 109,3 | 113,1 | 134,6 | 108,7 | 109,4 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 93 101,80 | 102 682,20 | 116 646,10 | 157 031,10 | 167 193,50 | 183 788,21 |
|  | Темп роста фонда заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 105 | 110,3 | 113,6 | 134,6 | 106,5 | 109,9 |
| 1.2. | Фонд заработной платы малых предприятий | млн. рублей | 4 398,50 | 3 911,50 | 3 956,10 | 5 239,80 | 9 165,50 | 9 165,50 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | - | 88,9 | 101,1 | 132,4 | 174,9 | 100,0 |
| 1.3. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 10 643,80 | 10 756,70 | 11 972,00 | 13 844,50 | 15 090,50 | 16 826,75 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 114,9 | 101,1 | 111,3 | 115,6 | 109,0 | 111,5 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 91 696 | 92 322 | 93 721 | 97 399 | 101 300 | 98 878 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 100,3 | 100,7 | 101,5 | 103,9 | 104 | 97,6 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 77 871 | 77 488 | 79 078 | 83 429 | 85 188 | 83 756 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 98,1 | 99,5 | 102,1 | 105,5 | 102,1 | 98,3 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников малых предприятий | человек | 13 825 | 14 834 | 14 643 | 13 970 | 16 112 | 15 122 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий | процент к предыдущему году | 88,1 | 107,3 | 98,7 | 95,4 | 115,3 | 93,9 |
| 2.3. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 12 546 | 11 865 | 11 689 | 11 328 | 11 014 | 10 934 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 104,4 | 94,6 | 98,5 | 96,9 | 97,2 | 99,3 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций | руб. | 93 533,00 | 104 127,00 | 116 590,10 | 149 364,70 | 156 750,00 | 171 410,50 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 107 | 111,3 | 112 | 128,1 | 104,9 | 109,4 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 99 632,90 | 110 427,70 | 122 922,40 | 156 851,80 | 163 553,30 | 182 860,40 |
|  | Темп роста заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 107 | 110,8 | 111,3 | 127,6 | 104,3 | 111,8 |
| 3.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 70 697,20 | 75 547,10 | 85 348,10 | 101 842,40 | 114 181,70 | 128 250,30 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 110 | 106,9 | 113 | 119,3 | 112,1 | 112,3 |
| 4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 57 988,10 | 60 813,60 | 68 589,60 | 79 911,90 | 95 605,80 | 105 705,10 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 110 | 104,9 | 112,8 | 116,5 | 119,6 | 110,6 |
| 4.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 78 859,70 | 83 619,30 | 96 728,00 | 113 654,50 | 120 148,20 | 134 584,90 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 104 | 106 | 115,7 | 117,5 | 105,7 | 112,0 |
| 4.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 91 837,60 | 95 632,40 | 114 206,80 | 133 038,20 | 146 153,10 | 160 565,20 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных организаций | процент к предыдущему году | 105,1 | 104,1 | 119,4 | 116,5 | 109,9 | 109,9 |
| 4.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 76 428,60 | 79 461,50 | 83 714,60 | 101 061,50 | 115 105,80 | 136 766,50 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 109,8 | 104 | 105,4 | 120,7 | 113,9 | 118,8 |
| 4.5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 60 938,50 | 63 797,80 | 70 690,20 | 84 871,60 | 87 705,30 | 98 911,10 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 107,4 | 104,7 | 110,8 | 120,1 | 103,3 | 112,8 |
| 5. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 17 282 | 18 609 | 18 828 | 21 713 | 22 522 | 24 136 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 105,4 | 107,7 | 101,2 | 115,3 | 103,7 | 107,2 |
| 6 | Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения | раз | 5,4 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
| 7. | Индекс-дефлятор реальной заработной платы | % | 104,8 | 103,8 | 104,5 | 100,3 | 106,2 | 109,2 |

Анализ изменения численности работников отраслей, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы за период 2019 – 2024 годов проведен методом «сверху вниз» по основному показателю убывания размера среднемесячной заработной платы по отраслям.

Информация по среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), фонду заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), среднемесячной заработной плате работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) указана с сайта https://rosstat.gov.ru.

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом дорасчета по малому бизнесу) на начало 2025 года составляет 98,878 тыс. человек.

Рост заработной платы отмечен по всем видам экономической деятельности.

Наиболее высокий уровень средней заработной платы по крупным и средним организациям зафиксирован по виду деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая» – 226 369,2 рубля (на 23,8 % выше среднемесячной заработной платы, сложившейся в городском округе). Также выше среднемесячной сложилась заработная плата по видам деятельности: «Обрабатывающие производства» – 214 191,5 рубля (117,1 %), «Добыча полезных ископаемых» – 202 406,9 рубля (110,7 %), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» – 197 552,3 рубля (108 %), «Деятельность в области информации и связи» – 188 218,1 рубля (102,9 %).

Величина средней заработной платы работников Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» по данным годового отчета компании за 2019 - 2023 год представлена в следующей таблице (Таблица 19).

Таблица 19 - Средняя заработная плата работников Компании ПАО «ГМК «Норильский никель» в Норильске

| Наименование показателя | ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| средняя заработная плата работников ЗФ ПАО «ГМК «НН» | тыс. руб. | 130 986 | 142 475 | 155 993,0 | 196 823,9 | 196 856,6 | 207000,0 |

Существенно ниже средней сложилась заработная плата по видам экономической деятельности: «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – 108 423,8 рубля (59,3%), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 110 365,3 рубля (61,8 %), «Предоставление прочих видов услуг» – 96 718,6 рубля (52,9 %).

Информация по среднесписочной численности работников организаций, фонду заработной платы всех работников организаций, среднемесячной заработной плате работников организаций муниципального образования город Норильск за 2019 – 2024 годы в разрезе отраслей экономической деятельности представлены в таблице ниже (Таблица 20).

Таблица 20 - Информация по среднесписочной численности работников организаций, фонду заработной платы всех работников организаций, среднемесячной заработной плате работников организаций муниципального образования город Норильск за 2019 – 2024 годы в разрезе отраслей экономической деятельности

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 77871 | 77488 | 79078 | 83429 | 85188 | 83756 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 93101796 | 102682226 | 116646053 | 157031132 | 167193474 | 183788205 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 99632,9 | 110427,7 | 122922,4 | 156851,8 | 163553,3 | 182860,4 |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 27 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 38622,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 117528,6 | 56927 | 77293,4 | 83900,9 | 101244,2 | н/д |
| Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 8764 | 8601 | 8669 | 9171 | 9280 | 8994 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 10010656 | 11155753 | 12578087 | 17347194 | 18181223 | 19395759 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 95033,2 | 107308 | 119755 | 157324,1 | 162992,3 | 179450,4 |
| Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 10480 | 10101 | 10931 | 11968 | 12450 | 12519 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 14984198 | 15986326 | 18797075 | 26521944 | 27432033 | 30439197 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 119082,7 | 131827,7 | 143212,1 | 184537,4 | 183502,8 | 202406,9 |
| Раздел C Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 19835 | 19671 | 19711 | 20297 | 20497 | 20387 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 28450108 | 30855412 | 35029804 | 45964118 | 46964947 | 52705207 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 118675,2 | 129969,8 | 147424 | 187874 | 190418,9 | 214191,5 |
| Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | н/д | н/д | н/д | 2966 | 2968 | н/д |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 3721864,9 | 4185234,7 | 4612791,6 | 6591677,4 | 6421774,9 | 6731025,6 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 114855,4 | 128703,9 | 137999,8 | 185041,9 | 180009 | 197552,3 |
| Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 1072 | 970 | 909 | 884 | 912 | 825 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 1185618,3 | 1275358,7 | 1187656,3 | 1343765,4 | 1333941,5 | 1317685,3 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 91671,5 | 109482,1 | 108425,1 | 126064 | 121261 | 132116,1 |
| Раздел F Строительство |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 6632 | 7521 | 8554 | 11173 | 12168 | 11003 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 8867184 | 11270802 | 13692010 | 20988000 | 23836900 | 23577015 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 110782,2 | 124470 | 133010,9 | 155951 | 162768,7 | 177926,9 |
| Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 1590 | 1583 | 1609 | 1653 | 1775 | 1912 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 1433370,5 | 1586054,3 | 1880817,7 | 2537256,4 | 3183641,8 | 3662300,8 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 74860,3 | 83092,1 | 96884,8 | 127139,9 | 148904,5 | 158940,7 |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 899 | 885 | 881 | 903 | 807 | 746 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 460560,4 | 480425,8 | 734823,6 | 1132787,8 | 1093120,1 | 1276743,6 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 42319,3 | 44108,4 | 60550 | 82875,2 | 88786,7 | 108423,8 |
| Раздел J Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 1470 | 1342 | 1271 | 1422 | 1426 | 1418 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 1688330 | 1679300,7 | 1758864,7 | 2673351,7 | 2817851,4 | 3212216 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 94823,4 | 103838,8 | 114674,7 | 156303,2 | 164202,8 | 188218,1 |
| Раздел K Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 405 | 380 | 317 | 288 | 301 | 301 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 370517,6 | 342194 | 344079,2 | 375003,2 | 510047 | 608455 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 75778,4 | 74814,9 | 90311,2 | 108257,2 | 140633,3 | 167910,4 |
| Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 1876 | 1846 | 1629 | 1323 | 1258 | 1192 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 1517213,2 | 1469437,4 | 1455166,8 | 1437418,7 | 1569833,8 | 1686909,3 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 61484,9 | 62960,4 | 70189 | 85881,7 | 97319,3 | 110365,3 |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 1283 | 1358 | 1393 | 1890 | 2134 | 2813 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 1601811,6 | 1848289 | 2109590,5 | 4228825,9 | 5078972,1 | 7697221,6 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 103754 | 113278,4 | 125956,5 | 186254,9 | 198019,7 | 226369,2 |
| Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 1879 | 1992 | 2625 | 2714 | 2896 | 2690 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 1383056,3 | 1848755 | 2909954,1 | 4107707,7 | 4362890,8 | 4702162,3 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 60675,7 | 76483,7 | 91641,4 | 122810,2 | 124825,6 | 144671,3 |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 4030 | 3789 | 3594 | 3390 | 3326 | 3268 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 4316234,1 | 4719056,8 | 5011813,4 | 5444573,9 | 6073072,3 | 6592285,4 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 89182,4 | 103709,6 | 116132,6 | 133732,9 | 152025,8 | 168028,9 |
| Раздел P Образование |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 7409 | 7345 | 7250 | 7025 | 6920 | 6924 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 6446456,4 | 6739857,3 | 7498764,1 | 8508795,4 | 9623458,2 | 10664487 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 72017,4 | 76156,1 | 85966,7 | 100497,7 | 115350,8 | 127895,9 |
| Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 6075 | 5935 | 5488 | 4958 | 4771 | 4688 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 5236412,9 | 5766325,9 | 5419332,7 | 5978024,7 | 6802645,5 | 7364739,2 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 71772,9 | 80937,4 | 82251,2 | 100397,9 | 118742,7 | 130847,9 |
| Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 1390 | 1383 | 1400 | 1346 | 1242 | 1199 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 1355038,6 | 1412947,9 | 1573135,7 | 1795987,3 | 1844699,5 | 2092645,7 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 79991,2 | 84318,6 | 92528,5 | 110022,6 | 122314,3 | 143813,1 |
| Раздел S Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, человек | 55 | 61 | 47 | 40 | 39 | 28 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, тысяча рублей | 34543,5 | 47936,3 | 36240,8 | 37097,7 | 39121,1 | 33912,7 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 года, рубль | 52314,3 | 61875,2 | 63570,7 | 74410,5 | 79622,3 | 96718,6 |

Для адекватной оценки доходов населения городского округа город Норильск на перспективу необходимо учитывать ряд факторов, непосредственно влияющих на динамику среднемесячной заработной платы работников по доходным группам. В числе этих факторов: динамика мировых цен на цветные металлы, величина стоимости минимального набора продуктов питания, величины прожиточного минимума, соотношение величины среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума.

Размер стоимости минимального набора продуктов питания на территории муниципального образования город Норильск за 2019 – 2024 годы отражен в таблице ниже (Таблица 21).

Таблица 21 - Стоимость минимального набора продуктов питания

| Период | муниципальное образование город Норильск |  |  | Красноярский край |  |  | Россия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рублей | к предыдущему месяцу, % | к декабрю предыдущего года, % | рублей | к предыдущему месяцу, % | к декабрю предыдущего года, % | рублей | к предыдущему месяцу, % | к декабрю предыдущего года, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| дек.19 | 6 194,26 | 101,9 | 102,1 | 4 709,04 | 101,6 | 104,8 | 4 067,71 | 100,9 | 102,0 |
| дек.20 | 6 822,12 | 101,5 | 110,1 | 5 058,57 | 101,4 | 107,4 | 4 456,02 | 102,1 | 109,6 |
| дек.21 | 8 197,80 | 101,4 | 120,2 | 5 994,90 | 101,9 | 118,5 | 5 234,80 | 102,0 | 117,5 |
| дек.22 | 9 428,80 | 101,3 | 115,0 | 6 350,90 | 101,5 | 105,9 | 5 562,60 | 100,9 | 106,3 |
| дек.23 | 10 040,80 | 100,0 | 106,5 | 6 840,19 | 102,0 | 107,7 | 5 890,61 | 101,5 | 105,9 |
| дек.24 | 11 398,00 | 101,0 | 113,5 | 7 961,34 | 103,2 | 116,4 | 7 093,00 | 103,1 | 120,4 |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 10 265,00 | 102,2 | 102,2 | 6 936,90 | 101,4 | 101,4 | 6 017,00 | 102,1 | 102,1 |
| февраль | 10 439,80 | 101,7 | 104 | 7 019,40 | 101,2 | 102,6 | 6 075,50 | 101 | 103,1 |
| март | 10 484,50 | 100,4 | 104,4 | 7 050,30 | 100,4 | 103,1 | 6 110,90 | 100,6 | 103,7 |
| апрель | 10 521,40 | 100,4 | 104,8 | 7 141,30 | 101,3 | 104,4 | 6 180,40 | 101,1 | 104,9 |
| май | 10 666,50 | 101,4 | 106,2 | 7 210,10 | 101,0 | 105,4 | 6 404,30 | 103,6 | 108,7 |
| июнь | 11 111,10 | 104,2 | 110,7 | 7 423,50 | 103,0 | 108,5 | 6 656,50 | 103,9 | 113 |
| июль | 11 541,80 | 103,9 | 114,9 | 7 730,90 | 104,1 | 113,0 | 6 707,50 | 100,8 | 113,9 |
| август | 11 388,00 | 98,7 | 113,4 | 7 661,10 | 99,1 | 112,0 | 6 655,50 | 99,2 | 113,0 |
| сентябрь | 11 475,20 | 100,8 | 114,3 | 7 482,50 | 97,7 | 109,4 | 6 537,40 | 98,2 | 111,0 |
| октябрь | 10 985,60 | 95,7 | 109,4 | 7 472,00 | 99,9 | 109,2 | 6 625,30 | 101,3 | 112,5 |
| ноябрь | 11 283,60 | 102,7 | 112,4 | 7 710,90 | 103,2 | 112,7 | 6 880,00 | 103,8 | 116,8 |
| декабрь | 11 398,00 | 101 | 113,5 | 7 961,30 | 103,2 | 116,4 | 7 093,00 | 103,1 | 120,4 |

Динамика мировых цен на цветные металлы, производимые Заполяным филиалом, за последние три года имели тенденцию с ежегодным снижением цен для никеля, меди и палладия и повышением цен для золота, серебра, платины. В 2024 году наметилась тенденция роста цен на медь. (Таблица 22, Рисунок 13)

Таблица 22 - Средние цены на металлы

| Месяц | Медь $/т |  |  |  |  |  |  | Никель $/т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I | 5 931,60 | 6 048,70 | 7 970,50 | 9 774,50 | 8 999,30 | 8 343,50 | 11451,9 |  | 13549,4 | 17 847,60 | 22 319,40 | 28 226,10 | 16 085,10 |
| II | 6 277,80 | 5 685,90 | 8 460,30 | 9 940,00 | 8 954,40 | 8 310,10 | 12646,5 |  | 12739,5 | 18 568,10 | 24 172,50 | 26 678,90 | 16 303,10 |
| III | 6 450,30 | 5 178,40 | 9 005,00 | 10 236,70 | 8 834,70 | 8 675,10 | 13056,3 |  | 11870,4 | 16 460,70 | 31 840,20 | 23 289,50 | 17 427,30 |
| IV | 6 444,50 | 5 048,30 | 9 335,60 | 10 182,30 | 8 813,40 | 9 481,50 | 12815,1 |  | 11753,2 | 16 480,70 | 33 287,20 | 23 749,20 | 18 167,90 |
| V | 6 027,70 | 5 233,80 | 10 184,00 | 9 362,10 | 8 233,60 | 10 128,40 | 11995,1 |  | 12135,3 | 17 605,70 | 27 938,60 | 22 214,90 | 19 515,80 |
| VI | 5 868,00 | 5 742,40 | 9 612,40 | 9 032,00 | 8 385,60 | 9 640,70 | 11967,3 |  | 12703,3 | 17 943,20 | 25 824,90 | 21 184,10 | 17 502,30 |
| VII | 5 939,20 | 6 353,80 | 9 433,60 | 7 529,10 | 8 444,60 | 9 393,20 | 13458,6 |  | 13341,3 | 18 817,10 | 21 471,00 | 20 889,90 | 16 392,00 |
| VIII | 5 707,50 | 6 496,70 | 9 357,20 | 7 960,20 | 8 351,20 | 8 963,20 | 15678 |  | 14486,9 | 19 160,40 | 21 988,00 | 20 484,40 | 16 246,00 |
| IX | 5 745,00 | 6 712,40 | 9 323,70 | 7 733,80 | 8 270,20 | 9 253,80 | 17668,1 |  | 14866,3 | 19 393,90 | 22 672,80 | 19 620,60 | 161 133,00 |
| X | 5 742,40 | 6 702,80 | 9 777,40 | 7 620,30 | 7 939,20 | 9 538,80 | 17107,6 |  | 15219,4 | 19 416,20 | 21 924,50 | 18 249,20 | 16 799,60 |
| XI | 5 859,30 | 7 063,40 | 9 764,60 | 8 028,90 | 8 173,50 | 9 074,30 | 15195,2 |  | 15796 | 19 958,00 | 25 246,30 | 16 974,30 | 15 736,90 |
| XII | 6 062,10 | 7 755,20 | 9 549,10 | 8 366,80 | 8 393,70 | 8 919,20 | 16151,4 |  | 16807 | 20 064,80 | 28 838,50 | 16 381,70 | 15 465,80 |
| Средняя цена | 6 004,60 | 6 168,50 | 9 314,40 | 8 813,90 | 8 482,80 | 9 143,50 | 14099,3 |  | 13772,3 | 18 476,40 | 25 627,00 | 21 495,20 | 16 812,90 |

Продолжение Таблица 22 - Средние цены на металлы

| Месяц | Платина $/тр. унция |  |  |  |  |  | Палладий $/тр. унция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I | 806,8 | 987,4 | 1 091,00 | 995,5 | 1 052,10 | 921,60 | 1 331,20 | 2 240,20 | 2 378,10 | 2 033,80 | 1 732,30 | 973,50 |
| II | 817,9 | 961,1 | 1 206,70 | 1 049,40 | 958,9 | 894,00 | 1 443,20 | 2 524,70 | 2 346,00 | 2 350,10 | 1 543,90 | 937,20 |
| III | 843,4 | 759 | 1 181,00 | 1 043,30 | 971,2 | 908,80 | 1 530,70 | 2 108,90 | 2 480,30 | 2 582,80 | 1 428,50 | 1 012,10 |
| IV | 886,3 | 754,3 | 1 209,10 | 962,3 | 1 053,60 | 941,90 | 1 389,30 | 2 073,20 | 2 782,90 | 2 325,40 | 1 516,90 | 1 015,20 |
| V | 832,3 | 799 | 1 214,00 | 959,5 | 1 063,90 | 1 015,40 | 1 330,20 | 1 910,40 | 2 870,40 | 2 053,30 | 1 490,30 | 976,60 |
| VI | 808,2 | 820,8 | 1 125,60 | 950,9 | 970,3 | 939,80 | 1 443,90 | 1 921,00 | 2 721,20 | 1 900,50 | 1 348,40 | 925,20 |
| VII | 845,7 | 862,2 | 1 087,30 | 870 | 947 | 938,10 | 1 544,00 | 2 040,40 | 2 733,60 | 1 978,10 | 1 264,50 | 960,50 |
| VIII | 859,1 | 936,7 | 1 009,20 | 910,4 | 925 | 943,80 | 1 453,40 | 2 168,60 | 2 537,90 | 2 134,70 | 1 247,30 | 931,60 |
| IX | 943,9 | 907,2 | 975,2 | 878,3 | 922,8 | 964,90 | 1 601,10 | 2 299,60 | 2 112,20 | 2 120,00 | 1 229,80 | 1 018,70 |
| X | 897,3 | 876,3 | 1 015,40 | 914,7 | 888,9 | 999,10 | 1 729,50 | 2 345,20 | 2 008,90 | 2 078,90 | 1 144,50 | 1 066,70 |
| XI | 901,2 | 913,8 | 1 035,80 | 989 | 907,5 | 962,90 | 1 767,80 | 2 353,20 | 2 006,80 | 1 911,60 | 1 050,10 | 1 009,10 |
| XII | 921,1 | 1 028,00 | 943,6 | 1 007,80 | 911,2 | 903,20 | 1 903,60 | 2 345,40 | 1 794,50 | 1 829,60 | 980,3 | 954,30 |
| Средняя цена | 863,6 | 883,8 | 1 091,20 | 960,9 | 964,4 | 944,40 | 1 539,00 | 2 194,20 | 2 397,70 | 2 108,20 | 1 331,40 | 981,70 |

Продолжение Таблица 22 - Средние цены на металлы

| Месяц | Золото $/тр. унция |  |  |  |  |  | Серебро $/тр. унция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I | 1 291,80 | 1 560,70 | 1 867,00 | 1 816,80 | 1 898,60 | 2 034,00 | 15,6 | 18 | 25,9 | 23,1 | 23,8 | 23,00 |
| II | 1 320,10 | 1 597,10 | 1 808,20 | 1 856,30 | 1 854,50 | 2 022,80 | 15,8 | 17,9 | 27,4 | 23,5 | 22 | 22,70 |
| III | 1 300,90 | 1 591,90 | 1 718,20 | 1 947,80 | 1 912,70 | 2 158,00 | 15,3 | 14,9 | 25,6 | 25,2 | 21,9 | 24,50 |
| IV | 1 286,40 | 1 682,90 | 1 761,70 | 1 933,90 | 2 000,40 | 2 335,50 | 15 | 15 | 25,6 | 24,5 | 25 | 27,60 |
| V | 1 283,90 | 1 719,80 | 1 853,20 | 1 848,30 | 1 990,00 | 2 352,30 | 14,6 | 16,5 | 27,5 | 21,9 | 24,2 | 29,30 |
| VI | 1 359,00 | 1 732,20 | 1 837,40 | 1 833,80 | 1 942,60 | 2 326,30 | 15 | 17,7 | 27 | 21,5 | 23,4 | 29,60 |
| VII | 1 413,00 | 1 843,30 | 1 807,10 | 1 736,40 | 1 948,90 | 2 395,30 | 15,7 | 20,4 | 25,8 | 19,1 | 24 | 29,80 |
| VIII | 1 498,80 | 1 968,60 | 1 784,00 | 1 765,70 | 1 920,00 | 2 468,00 | 17,1 | 26,9 | 24,1 | 19,8 | 23,5 | 28,50 |
| IX | 1 511,30 | 1 922,20 | 1 777,30 | 1 683,00 | 1 917,00 | 2 567,10 | 18,2 | 25,9 | 23,3 | 18,8 | 23,2 | 30,00 |
| X | 1 494,80 | 1 900,30 | 1 776,90 | 1 664,50 | 1 909,90 | 2 688,00 | 17,6 | 24,2 | 23,3 | 19,4 | 22,3 | 32,40 |
| XI | 1 470,00 | 1 863,50 | 1 820,20 | 1 726,50 | 1 985,30 | 2 650,70 | 17,2 | 24 | 24,2 | 21 | 23,4 | 31,10 |
| XII | 1 476,00 | 1 859,10 | 1 786,70 | 1 796,70 | 2 017,50 | 2 647,50 | 17,1 | 24,7 | 22,5 | 23,1 | 23,9 | 30,60 |
| Средняя цена | 1 392,20 | 1 770,10 | 1 799,80 | 1 800,80 | 1 941,50 | 2 387,10 | 16,2 | 20,5 | 25,2 | 21,8 | 23,4 | 28,20 |

Рисунок 13 - Динамика цен на цветные металлы

Немаловажную роль в структуре доходов населения играет пенсионное обеспечение. Средний размер пенсии в городе по состоянию на 01.01.2025 составил 35 487,5 руб., увеличившись на 4 029,7 руб. (+12,8 %) в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (31 457,8 руб.).

Рост пенсии в отчетном периоде обусловлен:

- индексацией пенсий с 01.12.2024 – увеличение страховых пенсий, в том числе фиксированной выплаты неработающим пенсионерам, на 1,9 %;

- индексацией социальных пенсий на 7,9 %.

Величина прожиточного минимума, установленная постановлением Правительства Красноярского края, на 2024 год составила: на душу населения – 24 136 руб., для трудоспособного населения – 26 309 руб., для пенсионеров, проживающих на территории города Норильска – 20 758 руб.

Среднемесячная номинальная заработная плата по состоянию на 01.01.2025 превысила величину прожиточного минимума на душу населения в 7,1 раза. Средний размер пенсии, сложившийся на 01.01.2025, превысил установленную величину прожиточного минимума в 1,7 раза.

Численность пенсионеров в муниципальном образовании город Норильск на 01.01.2025 увеличилась по сравнению с предшествующим периодом на 1,8 % и составила 51 800 человек – 29,4 % от общей численности населения городского округа (Таблица 23)

Таблица 23 – Численность пенсионеров города Норильска

| № п/п | Наименование показателя | на 01.01.2020 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее число пенсионеров, в том числе | 51 860 | 51 205 | 51 093 | 50 873 | 51 800 |
| 1.1. | работающие | 20 711 | 20 004 | 19 095 | 18 839 | 19 072 |
|  | удельный вес, % | 39,9 | 39,1 | 37,4 | 37,0 | 36,8 |
| 1.2. | неработающие | 31149 | 31201 | 31998 | 32 034 | 32 728 |
|  | удельный вес, % | 60,1 | 60,9 | 62,6 | 63,0 | 63,2 |
| 2. | по возрасту всего, в том числе | 44 054 | 43 314 | 43 092 | 42 729 | 43 398 |
| 2.1. | работающие | 19 565 | 18 775 | 17 843 | 17 488 | 17 613 |
| 2.2. | неработающие | 24 489 | 24 539 | 25 249 | 25 241 | 25 785 |
| 3. | по инвалидности всего, в том числе | 1 801 | 1 863 | 1 853 | 1 964 | 2 089 |
| 3.1. | работающие | 676 | 737 | 715 | 762 | 813 |
| 3.2. | неработающие | 1 125 | 1 126 | 1 138 | 1 202 | 1 276 |
| 4. | пенсии по государственному пенсионному обеспечению (военнослужащие, гос. служащие, пострадавшие в результате радиационных или технологических катастроф, социальные пенсии), всего | 4 599 | 4 564 | 4 651 | 4 704 | 4 761 |
| 5. | Прочие (по случаю потери кормильца, военнослужащие, гос. служащие, дети-инвалиды до 18 лет) | 1 423 | 1 464 | 1 497 | 1 476 | 1 552 |

В городском округе проживают более 51 тысячи пенсионеров, более половины из них не работают. В целях оптимизации демографической структуры населения города Норильска, реализуется ряд мероприятий, направленных как на содействие выезду жителей, так и на привлечение новых трудовых ресурсов на территорию. По программе содействия переселению в районы, более благоприятные для проживания, на «большую землю» ежегодно переезжает около 1 тыс. семей. Место жительства, желающие переехать, выбирают сами.

Уровень среднедушевого дохода с учетом социальных слоев населения отражен в таблице ниже (Таблица 24).

Таблица 24 – Уровень среднедушевого дохода с учетом социальных слоев населения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность населения, всего, в том числе | человек | 181 656 | 182 496 | 183 299 | 175 806 | 175 466 | 177 427 |
|  | Численность населения нетрудоспособного возраста | человек | 40 546 | 40 733 | 40 882 | 36 055 | 36 080 | 54 174 |
|  | Численность работающего населения в трудоспособном возрасте | человек | 89 250 | 89 605 | 91 212 | 88 658 | 88 513 | 88 667 |
|  | Численность работающих пенсионеров | человек | 20 711 | 20 596 | 20 004 | 19 095 | 18 839 | 18 839 |
|  | Численность неработающих пенсионеров | человек | 31 149 | 31 562 | 31 201 | 31 998 | 32 034 | 32 034 |
| 2. | Размер среднемесячного дохода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций | руб. | 93 533 | 104 127 | 116 590 | 149 365 | 157 469 | 171 411 |
|  | Уровень среднемесячной пенсии | руб. | 23 782 | 23 933 | 26 308 | 29 508 | 31 458 | 35 488 |
| 3. | Доход населения нетрудоспособного возраста и не работающих, включая студентов | тыс руб. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доход занятого населения (включая занятых пенсионеров и предпринимателей) | тыс руб. в год | 100 173 843 | 111 963 598 | 127 612 885 | 158 908 826 | 167 256 643 | 182 381 458 |
|  | Доход не работающих пенсионеров | тыс руб. в год | 8 889 426 | 9 064 480 | 9 850 031 | 11 330 364 | 12 092 707 | 13 641 679 |
|  | Годовой доход населения | тыс руб. в год | 109 180 584 | 121 156 138 | 137 605 814 | 170 418 063 | 179 538 277 | 196 230 035 |
|  | Социальная поддержка (льготы, субсидии) | тыс руб. в год | 31 780 | 10 984 | 15 137 | 33 923 | 68 520 | 42 089 |
|  | Общий доход населения | тыс руб. в год | 109 212 364 | 121 167 122 | 137 620 951 | 170 451 986 | 179 606 797 | 196 272 124 |
| 4. | Численность населения | чел. | 181 656 | 182 496 | 183 299 | 175 806 | 175 466 | 177 427 |
| 5 | Среднедушевой доход, в год | руб. | 601 204 | 663 944 | 750 800 | 969 546 | 1 023 599 | 1 106 213 |

Основой эффективного функционирования экономики города Норильска является постоянное воспроизводство трудовых ресурсов для основных производственных предприятий города, где сосредоточена основная часть занятого населения, а также соответствующего им по численности и структуре населения, занятого в бюджетной сфере и самоопределяющегося экономически активного населения.

По результатам исследования численность работающих по полному кругу организаций (с учетом численности внешних совместителей и работников по гражданско-правовым договорам) в 2024 г. составила 98 878 человек, в 2023 г. – 101 300 человек.

Численность работающих в крупных и средних организациях городского округа в 2024 году снизилась по отношению к 2023 году на 2,2 % и составила 83 756 человек (в 2023 году – 85 653 человека, что выше уровня 2022 года на 2,7 %).

Снижение численности работающих в крупных и средних организациях городского округа связано с отрицательной динамикой миграционного потока и естественного прироста в 2024 году (за 2024 год миграционный отток составил минус 2 758 человек, естественная убыль минус 182 человека).

На территории муниципального образования город Норильск зафиксирован рост числа работников в сфере деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (679 человек), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (137 человек), деятельности «Добыча полезных ископаемых» (69 человек), деятельности «Образование» (4 человека).

Наибольшее снижение числа работников зафиксировано в организациях в сфере деятельности «Строительство» (1165 человек), деятельности «Транспортировка и хранение» (286 человек), деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (206 человек), деятельности «Обрабатывающие производства» (110 человек).

Основная часть работников крупных и средних предприятий муниципального образования город Норильск занята в сфере «Обрабатывающее производство» (20 387 человек или 24,3 % от всей численности работников по крупным и средним предприятиям), «Добыча полезных ископаемых» (12 519 человек), «Строительство» (11 003 человек), «Транспортировка и хранение» - 8 994 человек. На эти сферы деятельности приходится 63,2 % всех работающих на крупных и средних предприятиях или 53,5 % от числа работников по полному кругу предприятий. Это говорит о высокой доле зависимости рынка труда в городе от организаций производственной деятельности, а именно градообразующего предприятия городского округа город Норильск – Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель». По состоянию на 01.01.2025 численность работников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» составляла 23 729 человек (на 01.01.2024 – 23 786 человек) или 28,3 % от всей численности работников по крупным и средним предприятиям.

Также велика численность работающих в сфере, «Образование» – 6 924 человека, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 4 688 человек, «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 3 268 человек. На эти три сферы приходится 17,8 % всех работающих на крупных и средних предприятиях, что говорит о высокой доле зависимости рынка труда в городе от средств государственных бюджетов различных уровней.

Структура занятости населения муниципального образования город Норильск в разрезе сфер деятельности отражена на рисунке ниже (Рисунок 14).

Рисунок 14– Структура занятости населения муниципального образования город Норильск

Ситуация на рынке труда города Норильска на протяжении ряда последних лет стабильна. Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, на 01.01.2025 составил 0,2 % (по Красноярскому краю – 0,6 %, в целом по России – 0,5 %) и является самым низким значением за период статистического наблюдения данного показателя на территории.

На протяжении последних лет данный показатель остается существенно ниже среднекраевых значений. Данные по занятости и уровню зарегистрированной безработицы отражены в таблице ниже (Таблица 25).

Таблица 25 - Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Зарегистрировано в центре занятости в качестве ищущих работу, из них | чел. | 1 290 | 2 177 | 686 | 456 | 383 | 348 |
| 1.1. | присвоен статус безработного | чел. | 836 | 1 737 | 373 | 270 | 292 | 284 |
| 2 | Уровень безработицы | % | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Заявленная потребность предприятиями и организациями в работниках на конец отчетного периода | вакансий | 2 187 | 3 410 | 7 123 | 6 885 | 4 996 | 3 535 |
| 4 | Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию | чел. | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2025 года составила 348 человек (2024 год – 383 человека). Ситуация на рынке труда характеризуется на конец 2024 года ростом спроса работодателей на рабочую силу на фоне увеличения предложения рабочей силы со стороны ищущих работу граждан.

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Перспективная численность и состав населения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года определена расчетным путем на основе отчетных данных о численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе данных за 5 лет, предшествующих разработке программы, по 18 половозрастным группам (в соответствии с установленной градацией населения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике  Хакасия и Республике Тыва – далее Управление статистики) методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.

При формировании прогноза численности населения учтены показатели, утвержденные Генеральным планом муниципального образования город Норильск, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на 2025-2027 годы.

Прогноз численности постоянного населения (на конец года) определен с учетом сохранения стабильной демографической ситуации с положительным приростом населения за счет превышения рождаемости над смертностью, а также миграционным приростом населения.

Прогноз демографической ситуации городского округа город Норильск на перспективу базируется на оценке сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), к 2030 году планируется достичь показателя среднегодовой численности населения города Норильска в количестве 184,951 тыс. человек, к 2035 году – 196,351 тыс. человек. За период 2024 – 2035 годов прирост населения должен составить 19,4 тыс. человек (в среднем в год 1,6 тыс. человек).

Значительные темпы прироста населения связаны со следующими возможностями:

- улучшения демографической ситуации ввиду активной реализации мер демографической политики на региональном и федеральном уровнях,

- создания новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов на территории,

- притока квалифицированных мигрантов.

- увеличения масштабов участия работодателей в повышении качества трудовых ресурсов.

- снижения дефицита кадров в бюджетной сфере за счет ежегодной реализации муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений МО г. Норильск».

- недопущения снижения реальной заработной платы работников бюджетной сферы, путём проведения ежегодной индексации оплаты труда.

- роста продолжительности жизни и рождаемости.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 	Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатываются органами местного самоуправления городских округов на основании Генеральных планов городских округов.

Численность населения муниципального образования город Норильск на конец прогнозного периода (2042 год) принята в соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Норильск. Для расчета демографического прогноза использовался метод компонент.

Метод компонент рассматривает динамику численности населения как результат изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции. Их прогноз осуществляется на основе разработки сценарных переменных. Для рождаемости это показатели среднего возраста матери при рождении ребенка и суммарного коэффициента рождаемости, для смертности – ожидаемой продолжительности жизни при рождении и младенческой смертности. Эти показатели задаются на каждый год прогнозного периода и непосредственно для прогнозных расчетов преобразуются в возрастные коэффициенты рождаемости и смертности. Для миграции в качестве сценарных переменных используются числа прибывших и выбывших. Возрастное распределение мигрантов осуществляется на основе их возрастной структуры за базовый год, которая устанавливается неизменной на весь прогнозный период.

Необходимым фактором роста численности населения является развитие экономики, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, увеличение инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование предпринимательской и инновационной активности для повышения уровня доходов и качества жизни населения города.

Таким образом, численность населения муниципального образования город Норильск на конец 2042 года должна составить не менее 185,5 тыс. человек.

Инструментами, влияющими на численность и структуру населения Норильска, характеризующих ее в перспективе будут выступать:

- переселение жителей в рамках реализации нового четырехстороннего соглашения от 20.02.2021 «О взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года», заключенного между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- замещение кадров в рамках муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»;

- реализация основными предприятиями города крупных инвестиционных проектов.

В целях стабилизации демографической ситуации разработан комплекс мер, которые в соответствии с целями и стратегическими задачами, предусмотренными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» должны быть реализованы на территории муниципального образования город Норильск.

Данные мероприятия предусматривают:

- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей (в т.ч. предоставление материнского (семейного) капитала при рождении первого (с 2020 года) и последующих детей);

- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в т.ч. за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

- развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

- внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;

- реализацию программ борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- системную поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения;

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и т.п.

Реализация данных мероприятий обеспечит формирование позитивных тенденций в демографическом развитии - замедление спада рождаемости, снижение показателей смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Миграционный прирост как фактор компенсации естественной убыли населения должен быть обеспечен за счет мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы», и направленных на привлечение на постоянное место жительства в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также востребованных иностранных специалистов и молодежи с учетом имеющихся потребностей демографического и экономического развития.

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск является поддержание положительной динамики в показателях естественного движения населения территории (за счет повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни), а также за счет развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, реализации инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест и привлечения квалифицированных кадров на территорию городского округа.

Прогноз численности населения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года представлен в таблице ниже (Таблица 26).

Таблица 26 - Численность населения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Численность постоянного населения (на 1 января года), в том числе | человек | 177 427 | 176 468 | 179 115 | 179 972 | 180 836 | 182 468 | 184 567 | 185 150 | 185 500 |
| 1.1. | городское население | человек | 177 427 | 176 468 | 179 115 | 179 972 | 180 836 | 182 468 | 184 567 | 185 150 | 185 500 |
| 1.2. | сельское население | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число родившихся (без учета мертворожденных) (за год) | человек | 1 833 | 1 624 | 1 802 | 1 804 | 1 820 | 1 832 | 1 872 | 1 896 | 1 911 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 10,3 | 9,2 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
| 4. | Число умерших (за год) | человек | 956 | 926 | 962 | 960 | 955 | 941 | 915 | 900 | 883 |
| 5. | Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| 6. | Естественный прирост (убыль) (за год) | человек | 877 | 698 | 840 | 844 | 865 | 891 | 957 | 996 | 1 028 |
| 7. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек населения | 4,9 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
| 8. | Миграционный прирост (за год) | человек | 1 101 | - 1 708 | 17 | 20 | 660 | 741 | 467 | 583 | 350 |
| 9. | Число прибывших | человек | 12 971 | 9 750 | 11 958 | 11 960 | 12 600 | 12 602 | 12 612 | 12 622 | 12 628 |
| 10. | Число выбывших | человек | 11 870 | 11 458 | 11 941 | 11 940 | 11 940 | 11 861 | 12 145 | 12 039 | 12 278 |
| 11. | Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 176 447 | 176 948 | 177 792 | 179 544 | 180 404 | 181 652 | 183 518 | 184 859 | 185 325 |
| 12. | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | человек | 36 080 | 36 479 | 36 826 | 37 002 | 37 180 | 37 877 | 39 206 | 39 441 | 39 627 |
|  |  | % | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,8 | 21,2 | 21,3 | 21,4 |
| 12.2. | численность постоянного населения трудоспособного возраста | человек | 121 077 | 123 253 | 126 102 | 126 706 | 128 760 | 129 416 | 129 654 | 130 137 | 130 458 |
|  |  | % | 69,0 | 69,5 | 70,4 | 70,4 | 71,2 | 70,9 | 70,2 | 70,3 | 70,3 |
| 12.3. | численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | человек | 18 309 | 17 695 | 16 187 | 16 264 | 14 896 | 15 175 | 15 707 | 15 572 | 15 416 |
|  |  | % | 10,4 | 10,0 | 9 | 9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,3 |

Прогноз развития промышленности

Прогноз развития экономической деятельности предприятий разработан исходя из специфики сложившейся структуры экономики муниципального образования город Норильск и видов экономической деятельности, прогнозных темпов роста отгруженной продукции, прогнозных индексов цен, с использованием данных, представленных крупными, средними и малыми предприятиями города. В прогнозе учтены итоги развития экономики муниципального образования город Норильск, прогнозируемые тенденции развития экономической ситуации на федеральном и региональном уровне.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Норильск перспективы территории связаны с освоением новых месторождений природных ресурсов, сохранением имеющегося производства цветных металлов и развитием производственного потенциала территории.

Развитие металлургического комплекса будет осуществляться за счет модернизации действующих предприятий цветной металлургии, появления новых инвестиционных проектов в горнометаллургической сфере, роста производительности труда, создания новых предельных производственных мощностей.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года, развитие промышленности в первую очередь связано с деятельностью градообразующего предприятия Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

Стратегия производственно-технического развития Компании предусматривает:

- В условиях санкционного давления сохранить место на мировом рынке и обеспечивать стабильные поставки.

- Модернизацию и реконфигурацию металлургического производства.

- Расширение и сохранение рудной базы.

- Компания планомерно формирует новые «точки роста»:

- геологоразведочные работы проводятся на объектах: глубокие горизонты и фланги Октябрьского и Талнахского месторождений, северный фланг месторождения «Норильск-1», северные фланги рудника Таймырский, восточный фланг рудника «Скалистый», поле шахты «Маяк»;

- значимым проектом развития Норильского металлургического центра может стать также разработка Масловского месторождения, ресурсная база которого оценивается в размере 215 млн тонн руды, потенциальный срок выработки рудника - более 30 лет;

- еще одним «якорным» проектом Компании является развитие «Южного кластера», потенциально одного из ТОП-5 производителей металлов платиновой группы в мире. Инвестиционные планы Компании по разработке «Южного кластера» положены в основу комплексного межрегионального проекта «Енисейская Сибирь», целью создания которого является стимулирование взаимодействия крупных предприятий для повышения экономической активности регионов Сибири.

- Развитие в направлении «зелёного» производства.

- Еще одной точкой роста для города и региона является соглашение между ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Русская платина» о создании совместного предприятия по разработке месторождения платиноидов, никеля и меди.

Проект позволит создать новое высокопроизводительное и экологически чистое производство с высокой добавленной стоимостью продукции, приведет к увеличению налогового потенциала города и региона, а также к созданию новых рабочих мест.

- Значительный потенциал для города Норильска и Западного Таймыра формирует крупнейший проект по добыче углеводородов - «Восток Ойл».

Его реализует ПАО «НК «Роснефть». Ресурсная база проекта - свыше 6 млрд тонн премиальной нефти. Проект «Восток Ойл» включает в себя месторождения Ванкорского кластера, Пайяхской и Восточно-Таймырской группы, Западно- Иркинский участок. Начато строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север». К 2030 году объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн тонн в год. (Для сопоставления: по итогам 2022 года добыча нефти в России составила 535 млн тонн, экспорт - 242 млн тонн).

- Ещё одной отраслью на Таймыре, становление которой происходит в настоящее время, является угледобыча.

Масштабный проект по разработке уникального по объёмам и качеству угля Сырадасайского месторождения на Западном Таймыре ведёт компания «Северная звезда» (входит в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский никель»). «Северная звезда» стала также членом международной инвестиционной корпорации AEON, стратегическим партнером которой является Сбербанк.

С опорой на названные и перспективные проекты город Норильск будет наращивать экономическую мощь и содействовать созданию на территории новых производственных мощностей на благо его жителей.

Ключевые показатели задачи к 2035 году:

- темп роста объема отгруженных товаров собственного производства по полному кругу организаций к базовому году;

- темп роста объема отгруженных товаров промышленного производства по полному кругу организаций к базовому году.

Кроме того, в течение прогнозного срока планируется разместить следующие объекты производства:

- строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на территории Черногорского месторождения, производственной мощностью 6 млн. тонн руды в год;

- строительство рудника, обогатительной фабрики на территории Масловского месторождения;

- строительство объекта по производству и реализации хлебобулочных (840 тонн в год) и кондитерских (540 тонн в год) изделий в районе Талнах г. Норильска;

- строительство рыбоперерабатывающего комбината мощностью 600 тонн рыбной продукции и 45 тысяч условных банок в месяц на производственных площадях ООО «МПК «Норильский» в Центральном районе г. Норильска.

Большое значение для развития промышленного сектора на территории муниципального образования город Норильск отводится мероприятиям Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2035 года, разработанного в рамках 4-х стороннего соглашения от 20.02.2021 о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель».

ПАО «ГМК «Норильский никель» разработал и реализует Стратегию устойчивого развития до 2030 года. Она включает долгосрочные цели по объемам добычи и производства, модернизации и расширения перерабатывающих мощностей и топливно-энергетического комплекса, сокращению вредного воздействия на окружающую среду и повышению промышленной безопасности.

Стратегическая цель ПАО «ГМК «Норильский никель» — лидирующие позиции в области глобального перехода к зеленой экономике и устойчивого развития. Это означает не только полное соответствие всем национальным техническим и законодательным требованиям, но и удовлетворение самым высоким мировым стандартам в области экологии, промышленной безопасности и изменения климата.

ПАО «ГМК «Норильский никель» реализует Стратегию экологического роста. Она включает не только долгосрочные цели по объемам производства металлов и капитальным вложениям, но и содержит конкретные планы по сокращению вредного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия компании.

Компания объявила о запуске нового инвестиционного цикла, нацеленного на комплексное развитие горнорудной базы и расширение перерабатывающих мощностей, в результате чего ожидается, что производство металлов вырастет на 30-40 % к 2030 году (в Ni-эквиваленте, относительно 2017 года). Будучи производителем продукции с самым низким карбоновым следом в мировой отрасли, ПАО «ГМК «Норильский никель» намеревается увеличивать поставку на рынок металлов, необходимых для перехода к низкоуглеродной экономике.

Общий объем инвестиций до 2030 года запланирован на уровне около 35 млрд долл. США, включая 6 млрд долл. США на экологические проекты и 8 млрд долл. США — на модернизацию энергетической инфраструктуры.

Основными стратегическими приоритетами развития ПАО «ГМК «Норильский никель» являются:

- Очистка территории от накопленных отходов за предыдущие периоды и восстановление окружающей среды после экологических происшествий в Норильске;

- Значительное 	сокращение 	выбросов 	SO2 	на 	двух 	крупнейших производственных площадках;

- Снижение негативных воздействий на биоразнообразие;

- Дальнейшее развитие системы управления физическими рисками в регионах присутствия;

- Поддержка экологических инициатив на территориях присутствия;

- Достижение нулевого уровня смертности на производстве;

- Снижение воздействия производственной деятельности на коренное население в регионах присутствия;

- Реконструкция жилищной и социальной инфраструктуры Норильска;

- Внедрение новой культуры устойчивого развития в Компании;

- Соответствие основным международным инициативам в области устойчивого развития.

Стратегия основывается на долгосрочном видении менеджмента касательно перспектив развития глобальных рынков сырья с учетом движения мировой экономики в сторону безуглеродного будущего. Компания обладает уникальной ресурсной базой, на основе которой реализует амбициозную программу роста производства и повышения производственной эффективности, вместе с беспрецедентной экологической программой. Стратегия экологичного роста включает в себя не только долгосрочные цели по объемам добычи руды и капитальным вложениям, но и содержит конкретные планы по сокращению вредного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия Компании.

Процесс ускоренной модернизации плавильных мощностей включает следующие мероприятия:

- закрытие старого Никелевого завода в Норильске, что должно существенно повысить эффективность металлургического передела, радикально улучшить экологическую обстановку в городе, снизив выбросы в атмосферу диоксида серы;

- увеличение инвестиций в шахту «Скалистая», как высокорентабельный горный проект;

- модернизация ТОФ (ТОФ-3) – рост переработки руды с 10 до 18 млн т в год

- строительство новой НОФ;

- модернизация Надеждинского металлургического завода (3-й плавильный агрегат), чтобы компенсировать выбытие закрывающихся мощностей и сохранить стабильные объемы производства;

- техническое обслуживание печей взвешенной плавки НМЗ в 2022-2024 годах;

- строительство комплекса непрерывного конвертирования на Медном заводе;

- новое современное медерафинировочное производство на Кольской ГМК;

- постепенное увеличение мощности цеха электролиза меди в Норильске;

- завершение модернизации ЦЭН-2 (проект завершен в 2020 г.);

- модернизация энергетической инфраструктуры, в том числе:

- Замена энергоблоков на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3;

- Замена линий электропередач 110 кВ и 220 кВ (более 1 тыс. км);

- Модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения;

- Завершена модернизация всех семи гидротурбин на Усть-Хантайской ГЭС.

- Снижение выбросов CO2 на 300+ тыс. тонн / год;

Указанные масштабные преобразования, вкупе с привлекательной корзиной производимых металлов, делают «Норильский никель» лидером мировой горнометаллургической отрасли.

Несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру и кризисное состояние мировых товарных рынков, утвержденный бюджет 2024 года демонстрирует высокую социальную ответственность ГМК и предусматривает:

- индексацию заработной платы работникам производственных подразделений в полном соответствии с коллективным договором;

- сохранение действующих социальных и благотворительных инициатив;

- продолжение реализации совместных с федеральными и краевыми органами власти программ переселения и развитие городской инфраструктуры города Норильска.

В 2024 году советом директоров компании были утверждены Обновленная Стратегия в области экологии и климатических изменений, а также основные направления достижения углеродной нейтральности.

Экологическая стратегия была актуализирована в связи с изменившейся геополитической обстановкой и с учетом накопленного компанией опыта, более жестких требований российского природоохранного законодательства, а также международных стандартов, востребованных покупателями продукции.

Теперь стратегия разделена на обязательную и добровольную части. Обязательная часть нацелена на соблюдение требований законодательства и включает в себя целевые показатели по 7 основным направлениям: количество чрезвычайных ситуаций, воздух, вода, хвостохранилища и отходы, почва, биоразнообразие, требования бирж.

Для достижения поставленных целей разработаны программы, включающие более 150 конкретных мероприятий, с предполагаемыми затратами на период 2023-2031 гг., которые оцениваются на сумму более 500 млрд руб.

Основные мероприятия включают снижение выбросов диоксида серы в Норильске и Мончегорске, рециркуляцию и повторное использование воды; введение в эксплуатацию и реконструкцию очистных сооружений на выпусках в водные объекты; проведение рекультивации земель, санитарной очистки, лесовосстановления; мониторинг компонентов окружающей среды и внедрение системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; проведение оценки воздействия на биоразнообразие на всех территориях, подверженных влиянию деятельности компании.

Крупнейшим проектом обязательной части стратегии остается Серная программа в Норильске, нацеленная на кардинальное снижение выбросов диоксида серы в атмосферу.

Добровольная часть стратегии включает опциональные направления, такие как отходы в части повышения доли утилизации, почва, некоторые международные инициативы и стандарты, а также изменение климата. В добровольной части стратегии 187 мероприятий. Цели по ряду направлений планируется уточнить в 2024-2025 гг.

Инвестиционная программа ПАО «ГМК «Норильский никель» на 2024 год предусматривала финансирование ключевых проектов, таких как «Серная программа 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливо-энергетического комплекса Норильского промышленного района и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.

Для ответа на новые сложности, связанные главным образом с добровольным отказом от сотрудничества с компанией иностранных партнеров, был разработан и находится в стадии реализации комплекс мероприятий, направленных на поддержание операционной деятельности и достижение намеченных производственных и инвестиционных планов. Основные инициативы включают корректировку сбытовой стратегии, импортозамещение поставщиков оборудования и технологий, выстраивание новых логистических цепочек и выход на другие рынки и инструменты финансирования.

На 2025 год компания «Норильский никель» утвердила амбициозную инвестиционную программу стоимостью 215 миллиардов рублей, которая направлена на поддержку производственных цепочек и выполнение экологических обязательств. В условиях падения цен на цветные и драгоценные металлы, такая стратегия может показаться рискованной, однако она свидетельствует о долгосрочном видении руководства компании. Инвестиции будут направлены не только на модернизацию существующих мощностей, но и на создание новой инфраструктуры, что позволит Норникелю оставаться конкурентоспособным на глобальном рынке. Ключевые направления программы включают улучшение технологических процессов, что может привести к снижению издержек и увеличению эффективности производства.

Долгосрочные прогнозы показывают, что Норникель ожидает роста цен на металлы в 2025-2026 годах, что может оправдать текущие капитальные вложения. Наращивая инвестиции в условиях нестабильности, компания рассчитывает заложить основу для стабильного финансового роста в будущем. Капитальные вложения помогут не только улучшить финансовые показатели, но и значительно повысить уровень экологической ответственности, что является важным аспектом в контексте глобального внимания к корпоративной устойчивости. Эта инвестиционная программа может стать весомым шагом в сторону инновационного подхода Норникеля и укрепления его позиций в отрасли.

При формировании показателей прогноза развития промышленности муниципального образования город Норильск на перспективу до 2042 года учтены показатели, утвержденные Долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Генеральным планом муниципального образования город Норильск, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), темп роста объема отгруженных товаров собственного производства по полному кругу организаций к базовому 2021 году составит в 2035 году 143,1 % или в суммовом выражении – 1 445,8 млн. рублей. С 2036 года перспективные показатели определены с сохранением ежегодной динамики темпов роста объемов отгруженных товаров по отраслям деятельности.

Прогноз развития промышленного сектора муниципального образования город Норильск на период до 2042 года представлен в таблице ниже (Таблица 27).

Таблица 27- Прогноз развития промышленного сектора муниципального образования город Норильск на период до 2042 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) средняя численность работников, которых превышает 15 человек, по хозяйственным видам экономической деятельности | млрд руб. | 1 054,0 | 1 297,4 | 1 327,5 | 1 375,0 | 1 387,0 | 1 399,0 | 1 433,1 | 1 496,0 | 1 535,1 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | % | 102,4 | 101,0 | 102,3 | 103,6 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
|  | Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» | млрд руб. | 67,1 | 106,5 | 108,7 | 109,6 | 110,6 | 111,5 | 116,3 | 121,3 | 124,5 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» | % | 74,6 | 102,1 | 102,0 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
|  | Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | млрд руб. | 952,8 | 989,2 | 1 007,0 | 1 015,6 | 1 024,2 | 1 032,9 | 1 050,5 | 1 096,4 | 1 124,9 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | % | 104,7 | 99,9 | 101,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 100,9 |
|  | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | млрд руб. | 33,8 | 33,6 | 34,6 | 35,3 | 36,0 | 36,7 | 39,5 | 42,2 | 44,0 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | % | 120,9 | 105,0 | 103,0 | 102,1 | 101,9 | 101,9 | 101,5 | 101,4 | 101,4 |
|  | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млрд руб. | 0,4 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | % | 30,6 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 100,9 |
|  | ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций - РАЗДЕЛ F: Строительство, РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение, РАЗДЕЛ I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, РАЗДЕЛ M: Деятельность профессиональная, научная и техническая, РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, РАЗДЕЛ O: Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению, РАЗДЕЛ P: Образование, РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, | млрд руб. | 122,8 | 197,4 | 205,5 | 207,1 | 208,8 | 210,5 | 219,0 | 227,9 | 233,4 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности РАЗДЕЛ F: Строительство, РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение, РАЗДЕЛ I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, РАЗДЕЛ M: Деятельность профессиональная, научная и техническая, РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, РАЗДЕЛ O: Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению, РАЗДЕЛ P: Образование, РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, | % | 76,7 | 104,4 | 104,1 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
|  | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оборот розничной торговли | млрд руб. | 71,5 | 69,5 | 74,8 | 77,8 | 80,9 | 84,1 | 102,1 | 124,2 | 139,7 |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | % | 114,2 | 107,6 | 107,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  | ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оборот общественного питания | млрд руб. | 10,7 | 10,1 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 14,9 | 18,1 | 20,4 |
|  | Темп роста оборота общественного питания | % | 124,4 | 107,4 | 107,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  | ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | объем платных услуг населению | млрд руб. | 35,6 | 35,7 | 38,0 | 39,7 | 41,5 | 43,3 | 54,5 | 69,1 | 79,6 |
|  | Темп роста оборота платных услуг | % | 117,5 | 106,6 | 106,4 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| 5. | Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | % | 108,5 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 6. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов | млрд руб. | 186,2 | 282,334 | 141,223 | 186,674 | 232,125 | 277,576 | 391,368 | 477,851 | 537,533 |
| 7. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1 028,60 | 1 489,82 | 1 557,01 | 1 060,27 | 1 297,45 | 1 527,21 | 2 120,47 | 2 580,89 | 2 897,75 |

Основными факторами, обуславливающими прогнозируемую динамику объемов инвестиций в основной капитал, являются запланированные к реализации проекты градообразующего предприятия – ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», в особенности, направленные на реализацию «Серной программы 2.0» а также реализацией проектов ООО «Русская платина».

Рост показателя, в основном обусловлен реализацией крупных капиталоемких инвестиционных проектов, ранее находящихся на начальном этапе реализации.

Большая часть капитальных вложений – инвестиции градообразующего предприятия ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках реализации его производственной стратегии, а именно:

1.	Инвестиционные проекты по разработке рудников, направленные на поддержание и увеличение добычи руды – это модернизация 5 рудников, и реализация проекта «Южный кластер», в который входят Норильская обогатительная фабрика, карьер, шахта рудника «Заполярный», а также хвостохранилища. Реализация проектов сможет обеспечить добычу руды к 2025 году до 24-26 млн тонн.

2.	Перерабатывающий проект – модернизация Талнахской обогатительной фабрики, перерабатывающей богатые, медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений. Проект включает в себя три этапа, из которых на сегодняшний день уже реализовано два. Планируется, что результатом реализации третьего этапа станет увеличение мощности фабрики до 18 млн тонн в год к 2024 году.

3.	Экологические проекты. Вслед за закрытием старейшего металлургического производства на территории – Никелевого завода, на территории продолжается реализация масштабного экологического проекта – «Серная программа 2.0». Проект реализуется поэтапно на двух основных металлургических заводах – Надеждинском металлургическом заводе (предполагается наладить утилизацию печных газов с получением серной кислоты и строительство мощностей по ее нейтрализации) и Медном заводе (утилизация диоксида серы, строительство объектов и расширение инфраструктуры по переработке серной кислоты).

Реализация инвестиционного проекта позволит поэтапно сократить выбросы диоксида серы на 45% в 2023 году и на 90% в 2025 году, что позволит решить основную экологическую проблему в Норильске.

4.	Кроме того, на территории начата реализация масштабных проектов компании «Русская платина».

Так, дочернее общество группы компаний «Русская платина» – ООО «Черногорская ГРК» является пользователем участка недр Черногорского медноникелевого месторождения, расположенного в 15 километрах юго-восточнее Норильска на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Наряду с реализацией производственных и экологических проектов, градообразующее предприятие принимает активное участие в развитии городской и социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года (далее – Комплексный план).

Основной объем инвестиций в рамках реализации мероприятий Комплексного плана направлен на:

- реновацию жилищного фонда муниципального образования город Норильск;

- реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, а также мероприятия по восстановлению его инженерной и коммунальной инфраструктуры;

- развитие социальной инфраструктуры территории;

- обеспечение безопасности на территории.

В целях развития туристического потенциала территории, в рамках подписанного на Красноярском экономическом форуме соглашения (между Правительством Красноярского края, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Васта Дискавери) планируется реализация проекта «Затундра».

Так, на территории появится новый туристический центр, в котором будут созданы туристическая деревня и сеть кемпингов, организованы пешие и водные экспедиционные маршруты.

Центром нового кластера станет туристическая деревня «Бухта Канчуль». На первом этапе она будет состоять из нескольких гостиниц на 605 номеров. Кроме того, в районе озер Лама и Мелкое планируется построить несколько кемпингов на 600 номеров. Эти объекты будут связаны водным транспортом. Туристическую инфраструктуру создадут за пределами государственного природного заповедника «Путоранский», при этом комплекс станет удобной отправной точкой для его посещения.

Реализовать проект планируется в 2021-2026 годах. Ежегодно в комплексе «Затундра» рассчитывают принимать около 50 тыс. гостей.

В рамках Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» по состоянию на 01.12.2024 в городе Норильске статус резидентов Арктической зоны Российской Федерации получили 26 субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах: туризм, производство стройматериалов, утилизация твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), торговля и др.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории города Норильска ведется работа по разработке необходимой нормативной базы в инвестиционной сфере. Так, в 2023-2024 гг. утвержден ряд документов, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

В 2024 году заключено соглашение между Автономной некоммерческой организацией «Корпорация развития Енисейской Сибири» и Администрацией города Норильска о сотрудничестве в рамках организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в Красноярском крае системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт») от 28.02.2024 № Д10-03.

Кроме того, реализуются (планируются к реализации) проекты субъектов предпринимательства, получивших статус резидентов Арктической зоны в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»:

- заканчивается реконструкция нежилого здания под размещение «Бизнес-отеля»;

- продолжается строительство турбазы «Малинка»;

- расширение загородного комплекса отдыха «Горизонт».

В перспективе планируется реализация инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры:

- реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Оганер»;

- реконструкция нежилых отдельно стоящих зданий, расположенных по ул. Лауреатов, д. 87; ул. Завенягина, д. 3; ул. Ленинградская, 7А; пр. Ленинский, д. 39 к2, ул. Октябрьская, д. 21, ул. Шахтерская, д. 16, ул. Нансена, д. 86А, ул. Площадь металлургов, д. 25, ул. Космонавтов, д. 15А,

- реконструкция нежилого здания под гостиничный комплекс «Арктика» на 25 номеров в г. Норильск;

- реконструкция очистных сооружений города, расположенных по ул. Вокзальная, 9А;

- реконструкция ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3;

- строительство нового грузового терминала в аэропорту «Норильск»;

- строительство 5-этажного многоквартирного дома по ул. Кирова, д. 15;

- строительство восьми многоэтажных жилых домов в жилом образовании Оганер;

- строительство в Талнахе и Центральном районе малоэтажных и среднеэтажных МКД в количестве 41 дома;

- строительство (реконструкция) домов («сталинской» постройки) в Центральном районе города Норильска;

- ликвидация 45 аварийных домов и ветхих строений, в целом: до 2024 года – 7 МКД; до 2030 года – 38 МКД;

- строительство студенческого комплекса (между ул. 50 лет октября, 10 и 12 напротив ЗГУ);

- строительство бассейна и ледового дворца спорта в Центральном районе г. Норильск;

- строительство туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта, протяженностью 1,5 км;

- создание современного многофункционального туристического комплекса «Затундра»;

- создание туристической базы с эллингами для хранения маломерных судов и временного размещения туристов в г. Норильск;

- строительство глэмпинг-проекта «Ламская Венеция»;

- создание круглогодичных теплиц «Норильское тепличное хозяйство»;

- создание гостиничного комплекса «Виктория» г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 79;

- строительство Цеха по сбору, обработке, утилизации отходов. Производство резиновых покрытий;

- строительство асфальтобетонного завода;

- строительство завода по производству асфальтобетонной смеси на территории г. Норильск;

- строительство дробильного завода;

- строительство завода по переработке автомобильных шин;

- создание индустриального парка со строительным кластером на территории г. Норильска;

- создание экотехнопарка на территории г. Норильска;

- строительство автодороги «Автомобильная северная объездная дорога» (III пусковой комплекс);

- реконструкция Юго-западной объездной дороги г. Норильска (автодорожного моста на км 7+495);

- реконструкция автомобильной дороги улица Дудинская (автодорожного моста через концентратопровод на км 0+157);

- устройство велодорожек на автодороге Норильск-Талнах до лыжной базы «Оль-Гуль»;

- устройство наружного освещения на автодороге «Юго-западная объездная» и автомобильной дороге подъезд к порту Валек.

Прогнозируемый рост объема инвестиций в основной капитал в 2025-2042 гг. будет обеспечен реализацией наиболее значимых инвестиционных проектов в инфраструктурном секторе экономики города.

Реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального образования город Норильск по данным Администрации города Норильска отражен в таблице ниже (Таблица 28).

Таблица 28 - Реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, место его реализации | Инициатор инвестиционного проекта | Отрасль / краткое описание (суть проекта) | Срок реализации проекта | Плановый объем инвестиций, млн. руб. | Мощность проекта (ожидаемые результаты, в т.ч. количественные) | Количество создаваемых рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рудник «Заполярный». Комбинированная отработка оставшихся запасов вкрапленных руд месторождения «Норильск-1» /шифр РЗ-КОМ/. Место реализации: рудник «Заполярный». Месторождение «Норильск-1», г. Норильск | ООО «Медвежий ручей» | Реализация проекта направлена на поддержание объемов выпуска готовой продукции производственными предприятиями Компании. Ввод 1, 2 этапов проекта обеспечивает комбинированную отработку оставшихся запасов вкрапленных руд месторождения «Норильск-1» в границах лицензионного участка (горного отвода) рудника «Заполярный» | 2016-2025+ | Общий бюджет – 111 572,0; утв. бюджет инвариантной части проекта на ИК – 55 601,0 | Максимальная мощностью 8 200 тыс. тонн в год, в том числе: - карьер – 7 000 тыс. тонн в год; - шахта – 1 200 тыс. тонн в год. | 486 чел. |
| 2 | Рудник «Комсомольский». Расширение добычи медистых и вкрапленных руд» (4 ПК) | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Вовлечение в отработку фланговых запасов «медистых» руд МП-ОН Октябрьского месторождения в границах поля шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» для поддержания производительности шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» | 2013-2025 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 4 пусковой комплекс - производительность 200 тыс. т/год | 20 |
| 3 | Рудник «Маяк». Добыча медистых и вкрапленных руд. Северо-восточный участок | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Восполнение выбывающих мощностей по добыче медистых и вкрапленных руд за счет вовлечения в отработку запасов Северо-восточного участка Талнахского месторождения в границах поля рудника «Маяк» | 2019-2040 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 600 тыс. т/год | 38 |
| 4 | Проект комплексного развития рудника "Таймырский" Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Проект горнодобывающей отрасли. Проектом предусмотрено поддержание выбывающих производственных мощностей рудника «Таймырский» за счет вовлечения в отработку богатых руд залежей С3 и С-4, ранее не охваченных проектными решениями и вовлечение в отработку вкрапленных руд, отработка которых ранее не велась рудником. | 2022-2036+ | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | В составе проекта запланирована реализация обязательных и коммерческих объектов поверхностного, подземного комплексов и объектов технического перевооружения. В составе подземного комплекса проекта предусматривается строительство четырех пусковых комплексов подземных горно-капитальных выработок в объеме 1 094 тыс. м3 для добычи богатых руд, в объеме 1 042 тыс. м3 для добычи вкрапленных руд и в целях поддержания операционной деятельности рудника «Таймырский». Поверхностным комплексом проекта предусмотрена реконструкция / техническое перевооружение снос / демонтаж / новое строительство 17 этапов, направленных на обеспечение и поддержание коммерческой и операционной деятельности рудника «Таймырский». | 542 |
| 5 | Рудник «Таймырский». Вскрытие и отработка залежей С-3, 4 (1-4 ПК) | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Строительство подземных горных выработок для обеспечения отработки участка запасов богатой руды залежей С-3 и С-4. Для обеспечения теплового режима при отработке залежей рудника «Таймырский» С-3 и С-4 (температура более +26С) предусмотрен монтаж системы кондиционирования (охлаждения) воздуха рудника | 2011-2025 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Расчетная производительность 1-3 ПК - 850 тыс. т/год. Поддержание производительной мощности рудника «Таймырский» - 4 250 тыс. т /год | - |
| 6 | Рудник «Таймырский». Вскрытие и отработка залежи С2 гор. -1200 м и фланговых участков залежи С-2 гор. -1300 м | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Проектом предусматривается строительство подземных горных выработок для обеспечения отработки участка запасов богатой руды залежи С-2 | 2010 (срок окончания реализации будет уточнен после проведения геолого разведочных работ, корректировки ПСД) | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Расчетная производительность 4 ПК - 300 тыс. т/год | 284 |
| 7 | Рудник «Таймырский» реконструкция. Вскрытие горизонта -1400 м «Х-1(О)». Вскрытие горизонта -1300 м части залежи «С-2». | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Проектом предусматривается строительство подземных горных выработок для обеспечения отработки участка запасов богатой руды залежей С-2 и Х- 1(О). Восполнение выбывающих мощностей | 2002-2025+ | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Расчетная производительность 4 ПК - 1100 тыс. т/год, 5 ПК – 500 тыс. т/год | 431 |
| 8 | Рудник «Таймырский». Восстановление крепи и работоспособности ствола ВС-5 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Восстановление работоспособности ствола ВС-5 рудника «Таймырский» для обеспечения требуемого суммарного количества воздуха для проветривания подземной части рудника | 2018-2027 | 17 061,0 | Реализации плана по добыче руды на уровне 4 250 тыс. т/год. Пропускная способность комплекса выработок «Ствол ВС-5-вентсбойки » по воздуху 355 м3/с | - |
| 9 | Рудник «Комсомольский». Вскрытие и отработка залежи С2 Октябрьского месторождения | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Развитие новых и восполнение выбывающих мощностей рудника «Комсомольский» по добыче богатых руд | 2013-2025 | 15 170,0 | Максимальная производительность по I этапу составляет 200 тыс. т добычи, по 2 этапу – 225 тыс. т, по 3 этапу - 210 тыс. т. Отработка залежи С-2юв осуществляется в период с 2019 по 2049 годы. На проектную мощность 500 тыс. т участок выходит в 2028 году после завершения очистных работ по I пусковому комплексу | 26 |
| 10 | Рудник «Скалистый». Строительство очистных сооружений шахтных вод | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Экологический проект. Направлен на соблюдение требований природоохранного законодательства, сокращение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых с шахтными водами, а также предотвращение платы за негативное воздействие на водные объекты | 2021-2028 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Снижение антропогенного воздействия – уменьшение объема забора воды из р. Норильская за счет повторного использования воды на технологические нужды рудника «Скалистый». Прекращение сброса неочищенных шахтных вод с 2025 года | - |
| 11 | Рудник «Скалистый». Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5д, С6, С-6л Октябрьского месторождения | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Горнодобывающая отрасль. Обеспечение годовой производительности рудника «Скалистый» в объеме 2,5 млн т/г руды шахты «Верхняя» и 2,17 млн т/г руды шахты «Глубокая» | 2015-2033 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 2,5 млн т/г руды шахты «Верхняя» и 2,17 млн т/г руды шахты «Глубокая» | - |
| 12 | Реконструкция МЗ c изменением конфигурации металлургического производства ЗФ и достижением экологического эффекта Комплексного проекта Серной программы на МЗ | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Металлургия. Строительство нового цеха для сушки, транспортировки, хранения, упаковки и отгрузки медного концентрата Норильской и Талнахской обогатительных фабрик. | 2024 - 2027 | 59 099,9 | Отгрузка медного концентрата в объеме 1 700 - 1 850 тыс. тон в год. |  |
| 13 | НМЗ. Нейтрализация серной кислоты | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Снижение выбросов диоксида серы в атмосферный воздух до уровня, установленного государственными нормативными документами, с получением гипса путем нейтрализации серной кислоты, получаемой из отходящих газов печей ПВП. | 2017-2025 | 216 770,0 | Снижение выбросов диоксида серы в атмосферный воздух до уровня, установленного государственными нормативными документами | 475 |
| 14 | НМЗ. Очистка производственных сточных вод выпусков № 41, 145, 146 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Экологический проект. Обеспечение очистки производственных сточных вод НМЗ. Исключение сброса неочищенных производственных сточных вод в бассейн р. Далдыкан. Выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным экологическим разрешением ЗФ. Соблюдение требований природоохранного законодательства РФ. | 2017-2030 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Очистка сточных вод выпусков НМЗ № 41, 145, 146 до 2300 м3/ч. Исключение сбросов неочищенных сточных вод в бассейн р. Дальдыкан. Вклад в решение проблемы загрязнения гидрографической сети Норило-Пясинского бассейна. | - |
| 15 | НМЗ. Техническое перевооружение КС-2 с заменой БРВ-4 на ВРУ криогенной технологии | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Металлургия. Замена вырабатывающего эксплуатационный ресурс блока разделения воздуха № 4 (БРВ 4) Кислородной станции № 2 НМЗ. | 2021 - 2026 | 17 419,9 | Строительство криогенной воздухоразделительной установки (далее ВРУ) производительностью 40 000 м3/ч кислорода, 60 000 м3/ч азота | - |
| 16 | Рудник «Маяк». Очистка шахтных вод | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Экологический проект. Очистка производственных сточных вод рудника «Маяк» от загрязняющих веществ до технологических показателей, устанавливаемых для стационарного источника и нормативов допустимого сброса в соответствии с Комплексным экологическим разрешением ЗФ | 2020-2029 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Снижение сбросов с учётом поэтапного достижения утверждённых нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на сбросы | - |
| 17 | Техническое перевооружение существующих постов и станций ЭЦ с переходом на МПЦ-И | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Реализация проекта направлена на техническое перевооружение, автоматизацию технологического процесса транспортировки грузов Норильского дивизиона, приведение действующих систем безопасности движения поездов в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог РФ | 2022-2025+ | 8 376,0 | Техническое перевооружение объектов ПТЖТ включает в себя: - переход системы СЦБ с релейной на МПЦ-И; - замену сигнальных устройств (светофоры, сирена), напольное оборудование (устройство подсчета колесных пар); установку обдува стрелочного перевода; - установку электроприводов стрелочного перевода с обогревом; - замену ручных приводов на электроприводы; - установку пожарной и охраной сигнализации; - установку промышленного видеонаблюдения; - обустройство энергетической инфраструктуры (линии электропередач, подстанции, дизельная электростанция); - переоснащение сетевого оборудования; - освещение станций, постов и переездов; - обустройство центрального поста с верхним уровнем управления предприятием (центральной диспетчерской) | - |
| 18 | Рудник «Октябрьский». Вскрытие и обработка запасов богатых руд на западном фланге | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Восполнение выбывающих производственных мощностей рудника «Октябрьский» по добыче всех типов руд путем вскрытия, подготовки и совместной отработки богатых, медистых и вкрапленных руд западного фланга Октябрьского месторождения | 2018-2029 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | После разработки техникоэкономического обоснования будут определены сроки и стоимость реализации, а также планируемая мощность | - |
| 19 | Проект комплексного развития рудника «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (1 ПК) | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Горнодобывающая отрасль. Поддержание производственной мощности, обеспечение безопасной и безаварийной работы рудника «Октябрьский» | 2019-2028 | 31 162,0 | 2 292 тыс. т/год | - |
| 20 | ТОФ. ПНС-2. Проектирование и установка автоматизированных насосных установок | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Поэтапная замена физически изношенных насосных агрегатов для обеспечения возможности перекачки конечных продуктов обогащения ТОФ | 2021-2028 | 16 654,0 |  | Будет определено после разработки ПСД |
| 21 | Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 млн т/год по сумме руд. Корректировка 3 Пускового комплекса | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 млн тонн в год по сумме руд. Обеспечение переработки всех добываемых руд на рудниках Талнаха на ТОФ | 2018-2028 | 162 354,0 | Прирост мощности Талнахской обогатительной фабрики. | 61* |
| 22 | Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 млн т/г по сумме руд. 2 очередь. Место реализации: производственная площадка ТОФ, район Талнах | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Расширение существующего хвостохранилища для обеспечения складирования отвальных хвостов ТОФ после увеличения мощности ТОФ при реализации 3 Пускового комплекса реконструкции | 2018-2026 | 86 897,0 | Увеличение ёмкости хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, с увеличением площади складирования хвостов обогащения. | 22 |
| 23 | Рудник «Маяк». Поверхностный закладочный комплекс | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Строительство нового поверхностного закладочного комплекса (ПЗК) в целях: – замены морально и технически устаревшего существующего ПЗК; – улучшения экологических показателей работы ПЗК; – улучшения качества закладочной смеси | 2020-2026 | 14 277,0 |  | 65 |
| 24 | Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка, шифр: ДИ-ВТП. Место реализации: Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, месторождение «Мокулаевское» | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» | Обеспечение известняком комплексных проектов по улавливанию диоксида серных отходящих газов металлургического производства («серные проекты») в объеме 6,5 млн т известняка в год, а также возмещение выбывающих мощностей шахты «Известняков», в том числе, для нужд операционный деятельности ЗФ 900 тыс. т в год | 2018-2025+ | 105 881,0 | Известняк – 6,5 млн т/год | ~1000 человек |
| 25 | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива Норильской ТЭЦ-1. | АО «НТЭК» | Энергетика/ Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 2021-2026 | 6 714,8 | Обновленное хозяйство аварийного дизельного топлива объёмом 50 000 м3 | - |
| 26 | ТЭЦ-2. Реконструкция топливного хозяйства | АО «НТЭК» | Энергетика/ Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 2021-2027 | 5 297,2 | Обновленное хозяйство аварийного дизельного топлива объёмом 40 000 м3 | - |
| 27 | ТЭЦ-3. Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива | АО «НТЭК» | Энергетика/ Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 2021-2028 | 5 161,0 | Обновленное хозяйство аварийного дизельного топлива объёмом 30 000 м3 | - |
| 28 | УТВС. Перевод потребителей КУР-1 с пароснабжения на теплоснабжение горячей водой | АО «НТЭК» | Энергетика/ Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3 | 2021-2026 | 1 022,9 | Длина трубопровода горячей воды между точкой врезки и подключения в однотрубном исполнении - 6 421 м | - |
| 29 | Рудник «Кайерканский». Шахта «Ангидрит». Реконструкция с отработкой ангидрита в талой зоне с увеличением производственной мощности, шифр: РА-ТЗ-3. Место реализации: г. Норильск, рудник «Кайерканский», шахта «Ангидрит», месторождение «Горозубовское» | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» | Обеспечение горнодобывающих предприятий ЗФ в долгосрочной перспективе ангидритом для изготовления закладочных смесей и цемента | 2018-2025+ | 41 589,0 | В соответствии со стратегическим планом развития Компании перспективный объём закладки увеличивается с 5,0 до 5,5 млн. м3 в год к 2031 году. При этом потребность ангидрита возрастает с 1,9 до 2,1 млн. тонн в год. | Определяются на этапе проектных работ |
| 30 | Очистные сооружения сточных производственных вод с хвостохранилища «Лебяжье» через выпуск №1 НОФ, /шифр МР-НОФ-ОСПВ/. Место реализации: Центральный р-, в 4 км к сев. - зап. от г. Норильска | ООО «Медвежий ручей» | Реализация проекта направлена на очистку сточных производственных вод выпуска № 1 НОФ | 2021-2025+ | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Обеспечение очистки сточных производственных вод выпуска №1 НОФ, сбрасываемых в р. Щучья, до нормативов предельно допустимой концентрации водоемов рыбохозяйственного значения | Численность будет уточнена после разработки ПСД |
| 31 | Строительство первой очереди горно-обогатительного комплекса в Красноярском крае на базе Черногорского месторождения медно- никелевых руд мощностью переработки 7 миллионов тонн руды в год | ООО «Черногорская ГРК» | Строительство современного предприятия по добыче и переработке руд на базе Черногорского месторождения, а также производство высококачественного медного и никелевого концентрата с высоким содержанием металлов платиновой группы | 2020-2026 | 179 405,0 | Проектная производительность карьера 7 млн т руды в год | 1600 |
| 32 | Ремонт здания ФГБОУ ВО "Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского"1 | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Ремонт Норильского государственного индустриального института (Заполярного государственного университета) | 2022-2025 | 3 333 | Здание: два корпуса 5 этажей, один корпус 7 этажей. Количество посещений – до 2200 студентов | - |
| 33 | Реконструкция здания для размещения всесезонного общественного комплекса "Башня", г. Норильск, пр. Ленинский д. 1 | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Реконструкция здания для размещения всесезонного общественного комплекса "Башня", г. Норильск, пр. Ленинский д. 1 | 2023-2025 | 1 255,4 | Общественное пространство 5 этажей, башня 5-7 этаж, общая площадь помещений – 2255 м2, лифт г/п 630 кг., одновременное нахождение посетителей 218 чел в день | 65 |
| 34 | Строительство многопрофильного инновационного образовательного комплекса для детей им. В.И. Долгих в Центральном районе г. Норильска (на 1100 мест) | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Строительство многопрофильного инновационного образовательного комплекса для детей им. В.И. Долгих в Центральном районе г. Норильска (на 1100 мест) | 2022-2027 | 4 000 | Количество классов 40, в том числе начальный блок - 400 учащихся по 4 класса в 4 параллели; средний блок - 500 учащихся по 5 классов в 4 параллели; старший блок - 200 учащихся по 2 класса в 4 параллели (4:5:2). Наполняемость классов – 25 человек. Образовательный комплекс включает следующие группы помещений: учебные классы; группа помещений дополнительного образования; группа помещений универсального зала; помещения мастерских; информационнобиблиотечный центр; группа административных помещений; группа помещений медпункта; подсобные и технические помещения; спортивный блок; столовая и буфеты. | 207 |
| 35 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 7А | Администрация города Норильска | Культура и искусство (проектные работы на реконструкцию объекта) | 2018-2025 | 529,6 | 3764,7 м2 | - |
| 36 | Туристско-рекреационная зона в районе горы Шмидта | Администрация города Норильска, АНО «Агентство развития Норильска» | Органы местного самоуправления (проектные работы на реконструкцию объекта) Разработаны несколько маршрутов и три смотровые площадки с крытыми павильонами на разных высотах. Общий туристический маршрут чуть более 5 км./ Новая точка притяжения | 2023-2030 | 500* |  | - |
| 37 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 21 | Администрация города Норильска | Органы местного самоуправления (проектные работы на реконструкцию объекта) | 2023-2025 | 16,8 | 1 280 м2 | - |
| 38 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д.16 | Администрация города Норильска | Органы местного самоуправления (проектные работы на реконструкцию объекта) | 2023-2025 | 20,9 | 3 308 м2 | - |
| 39 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А | Администрация города Норильска | Выполнение обследовательских и изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под создание многофункционального спортивного центра, археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Реконструкция здания позволит увеличить количественные показатели занимающихся муниципальных спортивных школ, организовать качественную спортивную подготовку спортсменов, создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом жителей района Талнах, создаст условия для расширения физкультурно-оздоровительных услуг. | 2024-2025 | 24,7 | 4962,0 м. кв | - |
| 40 | Реконструкция МАОУ «Гимназия № 4» в количестве двух объектов (г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6а, 8, зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и более) | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель» | Реконструкция общеобразовательного учреждения (проектные работы на реконструкцию объекта) | 2021-2027 | 1 700,0 | 254 места | - |
| 41 | Реконструкция МБОУ ДО «Станция юных техников» (г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14А, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Администрация города Норильска | Реконструкция позволит привести здание и инженерные системы в соответствие с техническими нормами, снизив при этом уровень износа основных средств | 2022-2028 | 548,0 | 1 290 мест | 10 |
| 42 | Создание комплексной сети видеонаблюдение за автодорогами | Администрация города Норильска | Повышение безопасности на автодорогах МО город Норильск | 2023-2025 | 694,30 | - | - |
| 43 | Реконструкция Спортивно-оздоровительного комплекса «Оганер», (г. Норильск, Центральный район (Оганер), ул. Вальковская, д. 18, зона специализированной общественной застройки) | Администрация города Норильска | Реконструкция организации дополнительного образования позволит обеспечить: - организацию образовательного процесса без учета сезонности - организацию военно-патриотического лагеря в среде, приближенной к природной дополнительную физическую и военную подготовку детей | 2022-2030 | 337,0 | 2 500 чел | - |
| 44 | Создание эко-технопарка на территории г. Норильска | Правительство Красноярского края, Администрация города Норильска | Устойчивое обращение с отходами | 2023-2028 | 4 143,0 | Мощность обработки - 68 тыс. т в год, утилизаии - 23,8 тыс т в год, размещения - 45 тыс. т в год | - |
| 45 | Детский развлекательный центр «Руслан», г. Норильск, ул. Талнахская, д.74 а | ИП Михайлова Н.М. | Проект предполагает строительство нового здания общей площадью 1 088,75 кв. метров под детский развлекательный центр в г. Норильске (Испытание сваи проведен во 2 кв. 2023г., в 3 кв. 2023 получено разрешение на строительство) | 2021-2031 | 408,0 | Более 200 чел./ сут. | 17 |
| 46 | Реконструкция нежилого здания под гостиничный комплекс «Бизнес-отель», г. Норильск, ул. Площадь металлургов, д.25 | ИП Давудов Ф.Ш. | Проект по реконструкции нежилого здания общей площадью – 9 698 кв. м под гостиничный комплекс (5 этажей) | 2019-2026 | 609,8 | Количество номеров – 134 | 40 |
| 47 | Создание гостиничного комплекса «Виктория» г. Норильск, ул. Лауреатов, 79 | ООО «ХОРС ПЛЮС» | Проект по реконструкции нежилого здания под гостиничный комплекс «Виктория» | 2023-2025 | 69,0 | Количество номеров – 74 | 53 1 |
| 48 | Строительство дробильного завода | ООО «Форвард» | Производство продукции дробильного завода (производимый строительный материал – щебень) в целях повышения доступности качественных материалов для ремонта и содержания дорог | 2023-2033 | (данные не являются публичными) | (данные не являются публичными) | (данные не являются публичными) |
| 49 | Создание туристической базы с эллингами для хранения маломерных судов и временного размещения туристов в г. Норильск. | ООО «Норильск Вояж» | Создание экотуристического продукта на территории Крайнего Севера в бассейне реки Норильская | 2023-2033 | (данные не являются публичными) | Компания сможет перевозить до 3 851 пассажира в год. База позволит разместить до 999 туристов в год. | (данные не являются публичными) |
| 50 | Возведение пристройки к торговому дому «Весна» с последующей организацией предприятия общественного питания в г. Норильск | ИП Шаталов И.В. | Строительство трехэтажной пристройки к Торговому Дому «Весна» с целью организации в нем нового предприятия общественного питания, специализирующегося на организации досуга жителей и гостей города Норильска путем открытия ресторана (на 2 этаже) и кафетерия (на 1 этаже). Основными критериями для привлечения клиентов будут приготовление и реализация широкого ассортимента горячих и холодных блюд | 2024-2034 | (данные не являются публичными) | - Кафетерий: Годовой объем продаж прогнозируется в размере 71 520 ед. оказанных услуг. - Ресторан: Годовой объем продаж прогнозируется в размере 105 480 ед. оказанных услуг. | (данные не являются публичными) |
| 51 | Организация площадки для стоянки хранения, размещения специализированной техники, грузового и др. автотранспорта, а также организация услуг складского хранения | Индивидуальный предприниматель Андреев В.Н. | Логистическая и транспортная отрасль | 2024-2034 | (данные не являются публичными) | - | (данные не являются публичными) |
| 52 | Создание мини-завода по брикетированию технического углерода | ООО "Строитель" | ЖКХ и ТКО | 2024-2034 | (данные не являются публичными) | - | (данные не являются публичными) |
| 53 | Автомойка грузовых машин и специальной техники | Индивидуальный предприниматель Панченко П.С. | Сфера услуг, социальная сфера | 2024-2034 | (данные не являются публичными) | - | (данные не являются публичными) |
| 55 | Современный многофункциональный туристический комплекс «Затундра». | ООО «Затундра» | Проектирование и строительство туристической деревни «Бухта Канчуль». Строительство и ввод в эксплуатацию 2 туристических локаций (парк отель "Нералах" и "Лама") на территории площадью более 200 Га с суммарным номерным фондом до 73 номеров с соответствующей инфраструктурой. Также будет создана сеть пеших и водных туристических маршрутов для природно-познавательного и экспедиционного туризма, сопутствующая инженерная и туристическая инфраструктура (причалы, вертолетные площадки, смотровые площадки и т.п.) | 2021-2035 | 17 500,0 | - | - 1 |
| 56 | Строительство туристско- рекреационной зоны "Парк- Хараелах" | Администрация города Норильска | В конце ноября 2023 Администрацией города Норильска принята концепция благоустройства территории на берегу р. Хараелах, в рамках которой будет организовано пространство для отдыха горожан и гостей города. | 2023-2027 | 88,4 |  | - |
| 57 | Туристский визит-центр | Администрация города Норильска | Визит-центр будет включать в себя информационную платформу и единую систему продажи всех турпродуктов на территории. Заключен договор на разработку ПСД и дизайн помещения, реставрационные работы запланированы на 2024-2025 г. | 2023-2026 | 112,0 | - | 9 |
| Инвестиционные проекты в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития МО г. Норильска до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в Центральном районе города Норильска, с благоустройством района застройки | Минстрой России, Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска, ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» | Строительство двух 9-ти этажных жилых домов на существующих ростверках, расположенных по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 2Б, д. 2В, с выполнением работ по благоустройству прилегающих территорий и прокладки сетей инженерно-технического обеспечения | 2021-2025 | 2132 | 10 этажей, 20 двухкомнатных кватир, 124 однокомнатных квартир, общая площадь здания 10423 м2, жилая площадь 6222 м2. 10 этажей, 40 однокомнатных квартир, общая площадь здания 3037 м2, жилая площадь 1841 м2 | - |
| 59 | Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда1 | Минстрой России, Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска, ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» | Ликвидация аварийных домов и ветхих строений: до 2024 года – 10 МКД | 2021-2033 | 1 169,80 | - | - |
| 60 | Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в жилом образовании Оганер1 | Минстрой России, Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска, ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» | Строительство восьми многоэтажных жилых домов в ж/о Оганер. В рамках договора о комплексном развитии территории. | 2021-2035 | 49 497,30 | - | - |
| 61 | Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах1 | Минстрой России, Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска, ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» | Строительство в Талнахе и Центральном районе малоэтажных и среднеэтажных МКД | 2022-2034 | 12 294,50 | - | - 1 |
| 62 | Строительство (реконструкция) домов в Центральном районе г. Норильска1 | Минстрой России, Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска, ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» | Строительство (реконструкция) домов в Центральном районе города Норильска | 2021-2027 | 1 851,30 | - | - |
| 63 | Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами* (бурение температурных скважин, разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий по термостабилизации) | Минстрой России, Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска, ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» | Бурение температурных скважин, разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий по термостабилизации | 2022-2035 | 3 250,70 | - | - |
| 64 | Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства1 | Минстрой России, Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска, муниципальное унитарное предприятие муниципального образования г. Норильск «Коммунальные объединенные системы», ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» | Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства | 2021-2035 | 25 629,90 | - | - |
| 65 | Разработка архитектурной концепции, проектно-сметной документации и строительство здания общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого типа в городе Норильске на 1100 мест1 | ПАО «Горно металлургическая компания «Норильский никель», Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска | Строительство многопрофильного инновационного образовательного комплекса для детей им. В.И. Долгих в Центральном районе г. Норильска (на 1100 мест) | 2021-2025 | 3 300,0 | - | - |
| 66 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в жилом образовании Оганер г. Норильска на 270 мест1 | ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель», Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в жилом образовании Оганер г. Норильска | 2022-2028 | 810,0 | 270 мест | 75 1 |
| 67 | Строительство поликлиники в г. Норильск мощностью 1000 посещений в смену1 | ПАО «Горно металлургическая компания «Норильский никель», Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска | Строительство поликлиники в г. Норильске мощностью 1000 посещений в смену | 2021-2026 | 2 060,0 | 7 этажей, общая площадь 21615 м2, на 1000 посещений в смену | - |
| 68 | Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей | Минстрой России, Правительство Красноярского края, Администрация г. Норильска, муниципальное унитарное предприятие муниципального образования г. Норильск «Коммунальные объединенные системы» | Предусмотрены работы по реконструкции, капитальному ремонту электроустановок и электрических сетей в объеме 252,35 км | 2025-2031 | 709,6 | - | - |
| 69 | УТВС. Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией 1-го подъема на реке Норильская1 | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Проект реализуется в рамках мероприятия «Разработка проектно-сметной документации для строительства нового водозабора на р. Норильская» п. 1 подраздела «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования г. Норильск» Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 10.12.2021 № 3528-р. | 2021-2027 | 500,0 | Суммарная производительность насосной станции составляет 25000 м³/ч (600 000 м³/сут) | - |
| Раздел 2. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НМЗ. Техническое перевооружение ПЦ-1. Модернизация печи взвешенной плавки № 1 с котлом-утилизатором | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Металлургия. Выполнение комплекса мероприятий по модернизации печи взвешенной плавки № 1 с заменой котла-утилизатора первой технологической линии плавильного цеха № 1 НМЗ с целью повышения эффективности и стабилизации работы комплекса ПВП-1 - КУ. | 2025 - 2028 | Бюджет ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | Проектная производительность не меняется и составляет 1,2 млн в год по переработке концентратов. Обеспечение непрерывности производства. | - |
| 2 | Спортивно-оздоровительный комплекс | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в Центральном районе города Норильска | 2033-2038 | 1 500,0 | Площадь 1500 м кв. | 25 ед. (численность будет уточнена после определения концепции) |
| 3 | Быстровозводимый спортивный комплекс | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в районе Талнах города Норильска | 2031 | 120,0 | 1 080 м кв. | 15 ед. (численность будет уточнена после определения концепции) |
| 4 | Спортивный зал | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в районе Кайеркан города Норильска | 2031 | 120,0 | 1 080 м кв. | 15 ед. (численность будет уточнена после определения концепции) |
| 5 | Спортивный зал | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в Центральном районе города Норильска | 2030 | 120,0 | 1 080 м кв. | 15 ед. (численность будет уточнена после определения концепции) |
| 6 | Быстровозводимый спортивный комплекс (для игровых видов спорта) | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в Центральном районе города Норильска | 2030 | 165,0 | 1 650 м кв. | 25 ед. (численность будет уточнена после определения концепции) |
| 7 | Спортивный зал | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в Центральном районе города Норильска | 2029 | 120,0 | 1 080 м кв. | 15 ед. (численность будет уточнена после определения концепции) |
| 8 | Бассейн | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Строительство спортивного сооружения в Центральном районе города Норильска | 2026-2029 | 2 500,0 | Площадь зеркала воды 300 м кв. | Численность будет определена собственником |
| 9 | Спортивно-оздоровительный комплекс в жилом образовании Оганер | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в ж\о Оганер города Норильска | 2029-2031 | 620,0 | Ежедневное посещение 250 ед. | 25 ед. (численность будет уточнена после определения концепции) |
| 10 | Быстровозводимый крытый каток | Министерство спорта Красноярского края, Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в районе Талнах города Норильска | 2030 | Стоимость определятся Минспортом КК | Единая пропускная способность - 91 человек | 14 ед. (численность будет уточнена после определения концепции) |
| 11 | Холодный склад на территории МБУ «Стадион «Заполярник» | Администрация города Норильска | Строительство вспомогательного сооружения в Центральном районе города Норильска | 2029-2030 | 30,0 | Повышение качества оказания спортивно-оздоровительных работ | - |
| 12 | Быстровозводимый гимнастический комплекс | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в Центральном районе города Норильска | 2028-2033 | 1 500,0 | Площадь (мощность) сооружения будет определена после проведения | 25 ед. (численность |
| 13 | Быстровозводимый центр единоборств | Администрация города Норильска | Строительство спортивного сооружения в Центральном районе города Норильска | 2023-2027 |  | ПИР | будет уточнена после |
| 14 | Ледовая арена | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Строительство спортивного сооружения Центральном районе города Норильска | 2026 - 2030 | 1 224,0 | Мощность сооружения будет определена собственником после проведения ПИР | Численность будет определена собственником |
| 15 | Реконструкция вспомогательного здания МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» | Администрация города Норильска | Реконструкция спортивного сооружения (установка вентиляции и другие работы, для соблюдения санитарных норм) | 2029 | 80,0 | - | - |
| 16 | Строительство картодрома г. Норильск, Центральный район, предполагаемый район строительства ДОСААФ или улица Нансена, зона специализированной общественной застройки | Администрация города Норильска, ПАО «Горно металлургическая компания «Норильский никель» | В результате строительства будет увеличена обеспеченность учреждениями дополнительного образования для детей и подростков, внеурочной занятости. Для обеспечения возможности занятия картингом и научно-техническим творчеством детей и подростков старших классов, в том числе и относящихся к группам риска, будет построена площадка картодрома и здания с техническими, учебными и подсобными помещениями (включая гараж для хранения автомототехники). | 2026-2030 | 153,0 | 2 000 кв.м. 150 чел. | 16 |
| 17 | Реконструкция МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16, многофункциональная общественно-деловая зона) | Администрация города Норильска | Реконструкция позволит привести здание и инженерные системы в соответствие с техническими нормами, снизив при этом уровень износа основных средств | 2026-2030 | 578,4 | 2961 чел. |  |

Прогноз развития застройки муниципального образования город Норильск

Прогноз перспективной застройки города на период до 2042 года сформирован на основе фактических темпов застройки с использованием следующих исходных данных:

- Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-П;

- Государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-П;

- Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р;

- Генерального плана муниципального образования город Норильск,

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), утвержденной Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.06.2023 № 8/6-193,

- Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на 2025 год и плановый период 2026-2027;

- Муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599;

- сведений из проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке, предоставленных администрацией муниципального образования город Норильск;

- технических условий на подключение объектов-потребителей, выданных теплоснабжающими организациями города;

- проектных деклараций фирм-застройщиков;

- перечня разрешений на строительство объектов недвижимости в администрации муниципального образования город Норильск;

- фактической динамики ввода жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск предлагается развитие жилых зон за счет внутренних территориальных резервов Центрального района путем реконструкции жилой застройки при сохранении и развитии сложившейся планировочной структуры с возможным использованием ростверков сносимых зданий и уплотнительной застройки для формирования жилой среды с высокой плотностью, отвечающей современным требованиям комфорта.

Новое строительство предлагается на свободных территориях в Центральном районе (Оганер). Предлагается организация зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства в западной части жилого района.

В районе Талнах развитие жилых зон предусматривается на реконструируемых территориях – на участках частичного сноса жилых домов (аварийных и деформированных) на территории микрорайонов 1, 2, 2а, 3, 4. На реконструируемых территориях в районе улиц Спортивная, Бауманская, Кравца, Пионерская планируется зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами до 3 этажей.

В районе Кайеркан развитие жилых зон предусматривается за счет реконструкции участков аварийных жилых домов и в виде уплотнительной 5-9 этажной застройки по улицам Шахтерской, Строителей и Надеждинской.

В г.п. Снежногорск развитие жилой зоны предлагается за счет перепрофилирования участка в южной части коммунальной зоны в зону жилой многоэтажной застройки. Предлагается формирование полифункционального центра местного обслуживания на участке сносимого ветхого дома по ул. Гидростроительная. С учетом сложившихся тенденций предлагается формирование зоны общественного назначения к северу от улицы Гидростроителей, а к югу – зоны застройки многоэтажными жилыми домами.

При условии реализации планов строительства в соответствии с мероприятиями Генерального плана муниципального образования город Норильск, прогноз изменения объемов жилого фонда будет иметь вид, представленный в следующей таблице (Таблица 29).

Таблица 29 - Прогноз развития застройки и изменения объемов жилого фонда (с учетом планов строительства нового жилья)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первая очередь 2030 г. | Расчетный срок 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м на человека | 30,0 | 36,4 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений | тыс. кв. м | 5523 | 6752,2 |
| 3 | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. кв. м | 1205 | 2434,2 |

Помимо жилья важной задачей местной власти является стимулирование капитального строительства, связанного с вводом зданий бюджетных организаций, общественного и коммерческого назначения.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск предлагается развитие общественно-деловых зон в Центральном районе:

- реконструкция линейного общегородского центра, сформированного вдоль Ленинского проспекта;

- завершение формирования специализированных общественно-деловых и рекреационных зон и комплексов:

- формирование общественно-деловых зон на реконструируемых территориях:

- перепрофилирование 	коммунально-складской 	зоны 	между 	улицами Талнахская, Анисимова, Ветеранов в общественно-деловую зону;

- перепрофилирование производственной зоны по ул. Лауреатов в общественно-деловую зону по обслуживанию производственной и предпринимательской деятельности

- формирование в жилой застройке комплексных полифункциональных центров местного обслуживания и использование для размещения объектов социальной сферы первых и вторых этажей жилых домов.

В районе ул. Нансена предлагается строительство картодрома, в районе улицы Комсомольская 33 – спортивного зала, в районе улицы Комсомольская 22 - быстровозводимого центра единоборств, в районе улицы 50 лет Октября 2 «Б» быстровозводимого гимнастического комплекса и общеобразовательной школы, в районе Вальковского шоссе 1 предлагается размещение быстровозводимого спортивного комплекса (для игровых видов спорта) и концертного зала. Строительство здания Управления социальной политики Администрации предлагается в районе площади Металлургов.

В Центральном районе (Оганер) предлагается формирование общественно-делового центра вдоль главной планировочной оси – ул. Югославской и в южной части, за улицей Озерная. В новых микрорайонах предлагается строительство общеобразовательной школы, детских садов, организации дополнительного образования, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, крытой спортивной площадки. В северной части предлагается размещение картодрома. В восточной части района предлагается строительство поликлиники, дома (отделения) ночного пребывания и дома-интерната для престарелых и инвалидов. По ул. Вальковского,6, предлагается реконструкция здания бывшей школы МБОУ «СОШ № 41, корп. 2 под дошкольное образовательное учреждение.

По общественно-деловым зонам в районе Талнах предусматривается:

- развитие центральной общественно-деловой зоны;

- формирование 	общественно-торговой 	зоны 	на 	юго-западе 	района, переходящей в рекреационную прибрежную зону вдоль реки Талнах;

- развитие центров местного обслуживания в микрорайонах 4а и 5 в составе учреждений торговли, общественного, бытового обслуживания, спорта, культуры.

- размещение Ледовой арены на пересечении улиц Спортивная и Михаила Кравца;

- размещение крытого катка с искусственным льдом;

- строительство быстровозводимых крытых катков;

- размещение детского дома-интерната для умственно отсталых детей;

- размещение поликлиники мощностью 1000 посещений в смену (ул. Спортивная,14А).

В районе Кайеркан предлагается строительство учреждения культуры клубного типа с библиотекой в районе улицы Шахтерская,16, а также спортивного зала в районе улицы Норильская,26. К северу от района Кайеркан предлагается размещение лыжной базы отдыха.

В г.п. Снежногорск с учетом сложившихся тенденций предлагается формирование общественно-деловых зон к северу от улицы Гидростроителей с размещением физкультурно-оздоровительного комплекса, а также строительство здания зала ожидания в районе существующей вертолетной площадки.

На расчетный срок Генерального плана муниципального образования город Норильск развитие производственных зон планируется в южном направлении от Центрального района Норильска за счет вовлечения в эксплуатацию Черногорского медно-никелевого месторождения и Каменского месторождения известняков, в северном направлении от района Талнах за счет разработки рудника «Скалистый». Учитывается развитие Масловского месторождения, где предлагается строительство рудника, обогатительной фабрики, объектов хвостового хозяйства.

Учитывая градостроительный потенциал муниципального образования город Норильск и опираясь на целевые программы его социально-экономического развития, Генеральным планом городского округа город Норильск Красноярского края предложены основные целевые показатели и пути решения задач пространственного развития территории.

Первая очередь реализации Генерального плана городского округа город Норильск Красноярского края определена на 2030 год, расчетный срок реализации на 2042 год.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий отражены в таблице ниже (Таблица 30)

Таблица 30 - 	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Местоположение |  | Функциональная зона | Мероприятие |  | Срок реализации |  | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Картодром | Спортивное сооружение | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона специализирован ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление зоны с особыми условиями использования (далее – ЗОУИТ) |
| 2 | Лыжная база отдыха | Спортивное сооружение | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона отдыха | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 3 | МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» | Спортивное сооружение | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона специализированной общественной застройки | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 4 | Спортивно-оздоровительный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 5 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер» | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона специализированной общественной застройки | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| Производственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Горно-обогатительный комбинат | Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Производственная зона | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона -1000 м |
| 7 | Обогатительная фабрика | Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Производственная зона | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона -1000 м |
| 8 | Рудник | Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Производственная зона | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона -1000 м |
| 9 | Тепличный комплекс | Предприятие растениеводства | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Производственная зона | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Санитарно-защитная зона -100 м |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПС «ГПП-ЧГРК» 110/6 кВ | Электрическая подстанция 110 кВ | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Охранная зона -20 м |
| 11 | ПС ГПП-36 бис 35 кВ | Электрическая подстанция 35 кВ | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Охранная зона -15 м |
| 11.1 | ПС ГПП-42 110/6 кВ | Электрическая подстанция 110 кВ | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Охранная зона -20 м |
| 12 | Талнахский подземный водозабор | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны- 50 м |
| 13 | Амбарнинский подземный водозабор | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 50 м |
| 14 | Ергалахский подземный водозабор | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 50 м |
| 15 | Поверхностный водозабор № 2 на р. Норильская | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона акваторий | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Зона санитарной охраны - 50 м |
| 16 | Поверхностный водозабор на оз. Подкаменное | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона акваторий | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 50 м |
| 17 | Поверхностный водозабор № 1 на р. Норильская | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона акваторий | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 50 м |
| 18 | Поверхностный водозабор на оз. Алыкель | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона акваторий | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 50 м |
| 19 | Поверхностный водозабор на Усть-Хантайском водохранилище | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона акваторий | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 50 м |
| 20 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 30 м |
| 21 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 30 м |
| 22 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 30 м |
| 23 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 24 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 25 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 26 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 27 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 28 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 29 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 30 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 31 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 32 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Производственная зона | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 33 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 34 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Производственная зона | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 35 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Санитарно-защитная зона - 100 м |
| 36 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 100 м |
| 37 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Санитарно-защитная зона - 100 м |
| 38 | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Мостовое сооружение | Автодорожный мост | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 40 | Мостовое сооружение | Автодорожный мост | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| ГОРОД НОРИЛЬСК, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК СНЕЖНОГОРСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | 300 мест | г. Норильск, Центральный район |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | 270 мест | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | 250 мест | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | 270 мест | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 5 | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | 270 мест | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 6 | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | 236 мест | г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, 4 |  | Зона специализированной общественной застройки | Планируемыйк капитальный ремонт |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 7 | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | 270 мест | г. Норильск, Центральный район |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | 125 мест | г. Норильск, Центральный район (Оганер), ул. Вальковская, 6 |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 9 | Общеобразовательная организация на 1100 мест со спортивным сооружением закрытого типа | Общеобразовательная организация | 1100 мест | г. Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 10 | МАОУ Гимназия №4 | Общеобразовательная организация | 1 объект | г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, 6а |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 11 | МАОУ Гимназия №4 | Общеобразовательная организация | 1 объект | г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, 8 |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 12 | МБУ ДО «Станция юных техников» | Организация дополнительного образования | 1 объект | г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 14А |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 13 | Общеобразовательная школа | Общеобразовательная организация | 900 мест | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 14 | Организация дополнительного образования | Организация дополнительного образования | 300 мест | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 15 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» | Организация дополнительного образования | 1 объект | г. Норильск, район Талнах, Михаила Кравца, 16 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Концертный зал | Зрелищная организация | 1500 мест | г. Норильск, Центральный район | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | Планируемый к размещению | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| 17 | Кинозал | Зрелищная организация | 100 мест | г. Норильск, район Талнах | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | Планируемый к размещению | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| 18 | Здание МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» | Объект культурно-просветительного назначения | 1 объект | г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, 37 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | Планируемый к реконструкции | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| 19 | Здание МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» | Объект культурно-просветительного назначения | 1 объект | г. Норильск, Центральный район, Ленинский проспект, 14 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | Планируемый к реконструкции | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| 20 | Здание МБУК «Городской центр культуры» | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 1 объект | г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, 7-А | Зона специализирован-ной общественной застройки |  | Планируемый к реконструкции | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| 21 | МБУК «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, 14 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| 22 | МБУК Культурно-досуговый центр им. В.С. Высоцкого | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 1 объект | г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, 17 | Зона специализирован-ной общественной застройки |  | Планируемый к реконструкции | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| 23 | Общедоступная библиотека | Объект культурно-просветительного назначения | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | Планируемый к размещению | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| 24 | Учреждение культуры клубного типа | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | Планируемый к размещению | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |  |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Бассейн | Спортивное сооружение | 300 кв.м зеркала воды | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 26 | Бассейн | Спортивное сооружение | 300 кв.м зеркала воды | г. Норильск, Центральный район |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 27 | Быстровозводимый гимнастический комплекс | Спортивное сооружение | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 28 | Быстровозводимый крытый каток | Спортивное сооружение | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 29 | Быстровозводимый спортивный комплекс | Спортивное сооружение | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 30 | Быстровозводимый спортивный комплекс (для игровых видов спорта) | Спортивное сооружение | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 31 | Быстровозводимый центр единоборств | Спортивное сооружение | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 32 | Картодром | Спортивное сооружение | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 33 | Ледовая арена | Спортивное сооружение | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 34 | Спортивно-оздоровительный комплекс | Спортивное сооружение | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 35 | Спортивный зал | Спортивное сооружение | 1080 кв.м площади пола | г. Норильск, Центральный район |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 36 | Спортивный зал | Спортивное сооружение | 1080 кв.м площади пола | г. Норильск, район Кайеркан |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 37 | Спортивный зал | Спортивное сооружение | 1080 кв.м площади пола | г. Норильск, Центральный район |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 38 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 1 объект | г.п. Снежногорск |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Здание управление социальной политики Администрации | Административное здание | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 40 | Здание управление городского хозяйства Администрации г. Норильска. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Административное здание | 1 объект | г. Норильск, ул. Севастопольская, 7 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| 41 | Зал ожидания | Административное здание | 1 объект | г.п. Снежногорск |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Первая очередь |  | Не требуется установление ЗОУИТ |
| Производственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Производство хлебобулочных изделий, кондитерских изделий | Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона -50 м |
| 43 | Рыбоперерабатывающий комбинат | Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Производственная зона | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона -50 м |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | ЗСО-50 м |
| 45 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 50 м |
| 46 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны - 15 м |
| 47 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны -15 м |
| 48 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны -15 м |
| 49 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Зона санитарной охраны -15 м |
| 50 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 51 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 52 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 53 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 54 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 55 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 56 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 57 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 58 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 59 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 60 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Санитарно-защитная зона - 15 м |
| 61 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Санитарно-защитная зона - 100 м |
| 62 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | Санитарно-защитная зона - 100 м |
| б/н | Водопровод | Водопровод | 241,9 км | г. Норильск |  | - | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Водопровод | Водопровод | 17,7 км | г. Норильск |  | - | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Канализационные сети | Канализационные сети | 95,5 км | г. Норильск |  | - | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Канализационные сети | Канализационные сети | 2,7 км | г. Норильск |  | - | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные сети теплоснабжения | Магистральные сети теплоснабжения | 86 км | г. Норильск |  | - | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | Охранная зона - 3м |
| б/н | Магистральные сети теплоснабжения | Магистральные сети теплоснабжения | 10,6 км | г. Норильск |  | - | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Охранная зона - 3м |
| б/н | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | 19,2 км | г. Норильск |  | - | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Охранная зона - 7м |
| б/н | Линия электропередачи 110 кВ | Линия электропередачи 110 кВ | 19,6 км | г. Норильск |  | - | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | Охранная зона - 20м |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Мостовое сооружение | Автодорожный мост | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| 64 | Мостовое сооружение | Автодорожный мост | 1 объект | г. Норильск, район Талнах |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| 65 | Мостовое сооружение | Автодорожный мост | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| 66 | Мостовое сооружение | Автодорожный мост | 1 объект | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Автомобильная дорога местного значения «Норильск-Алыкель» (участок Алыкель-Кайеркан | Автомобильная дорога | 14,6 км | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | - |
| б/н | Автомобильная дорога местного значения «Норильск-Талнах» | Автомобильная дорога | 19,5 км | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Первая очередь |  | - |
| б/н | Магистральные городские дороги | Улично-дорожная сеть | 4,7 км | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные улицы районного значения | Улично-дорожная сеть | 0,8 км | г. Норильск, район Кайеркан |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные улицы районного значения | Улично-дорожная сеть | 0,8 км | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные улицы районного значения | Улично-дорожная сеть | 4,8 км | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные улицы районного значения | Улично-дорожная сеть | 0,3 км | г. Норильск, район Талнах |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные улицы районного значения | Улично-дорожная сеть | 0,4 км | г. Норильск, район Кайеркан |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные улицы районного значения | Улично-дорожная сеть | 2,7 км | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные улицы районного значения | Улично-дорожная сеть | 0,3 км | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Магистральные улицы районного значения | Улично-дорожная сеть | 1,2 км | г. Норильск, район Талнах |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Улицы и дороги местного значения | Улично-дорожная сеть | 1,1 км | г. Норильск, район Кайеркан |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Улицы и дороги местного значения | Улично-дорожная сеть | 7,2 км | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Улицы и дороги местного значения | Улично-дорожная сеть | 1,8 км | г. Норильск, Центральный район (Оганер) |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Улицы и дороги местного значения | Улично-дорожная сеть | 1,8 км | район Талнах |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Улицы и дороги местного значения | Улично-дорожная сеть | 0,6 км | г. Норильск, Центральный район |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |
| б/н | Улицы и дороги местного значения | Улично-дорожная сеть | 1,8 км | г. Норильск, район Талнах |  | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции |  | Расчетный срок |  | - |

Синергия развития человеческого капитала и экономики определяет основную цель Стратегии: «Норильск – современный инновационный город с комфортной городской средой для проживания всех жителей, опорный город по освоению Восточной Арктики». Для достижения указанной цели планируется реализация строительства нового комфортного жилья, реновация систем ЖКХ, внедрение новых подходов к благоустройству территории и общественных пространств, развитие цифровых сервисов для системы управления городом, населения и бизнеса.

Для решения задачи по реализации строительства нового комфортного жилья и реновации систем ЖКХ, будет осуществлен ряд шагов по перезапуску строительной отрасли города и созданию условий для возведения новых объектов жилого назначения. В целом до 2035 года на реновацию жилого фонда Норильска планируется направить 66,8 млрд руб. в рамках Комплексного плана.

Будет оказано содействие в реализации индивидуального жилищного строительства, осуществление которого также позволит положительно влиять на общее обновление жилищного фонда. При этом необходимо учитывать, что в условиях Крайнего Севера строительство индивидуального жилья невозможно осуществить в больших масштабах.

При возведении жилья будет обеспечено применение современных стандартов в сферах доступности, благоустройства прилегающей придомовой территории, формирования улично-дорожной сети, тротуаров, парковочного пространства, организации озелененных территорий. Многоквартирные дома будут возводиться с использованием современных строительных материалов с высокой энергетической эффективностью и в соответствии с современными стандартами.

Будет предусмотрено создание местного производства строительных материалов на принципах муниципально-частного партнерства или как коммерческих проектов. Город Норильск окажет содействие частным инвесторам во внедрении передовых практик строительства и дизайна городских объектов.

Экстремальные температуры, характерные для территории, вызывают интенсивный износ сооружений и инженерной инфраструктуры, идущий более быстрыми темпами, чем это предусмотрено нормативами. В свою очередь, угроза растепления мерзлотных слоев формирует риски для устойчивости зданий и конструкций. Все это обуславливает необходимость проведения комплексной реновации систем жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия реновации будут носить современный, высокотехнологичный характер, основываться на лучших наработках и наиболее успешных практиках, зарекомендовавших себя в подобных климатических условиях в России и за рубежом. При проведении реновации будет учитываться специфика криолитозоны, к которой принадлежит территория муниципального образования город Норильск.

Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Норильска на период до 2035 года на термостабилизацию грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами предусмотрено 3,3 млрд руб.

В свою очередь, в целом на задачи реформирования и модернизации ЖКХ на период реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики) заложено 29,6 млрд руб.

Реновация будет осуществляться в тесной координации с бизнес-сообществом, экспертными организациями и жителями, с которыми будет поддерживаться постоянная обратная связь посредством механизмов «умного города».

Существующие элементы инженерной инфраструктуры муниципального образования город Норильск не соответствуют современным требованиям, их работоспособность ограничена износом и устареванием. Будет проведена комплексная модернизация коллекторного хозяйства, которая позволит увеличить эффективность и надежность работы инфраструктуры, а также повысить качество жизни горожан и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Насущной необходимостью является обновление муниципальных электросетей. Замена устаревших сетей на более современные даст возможность повысить надежность и эффективность энергоснабжения, уменьшить потери энергии и снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Благодаря строительству жилых домов ввод жилой недвижимости на 1 жителя к 2035 году составит 2,43 м2 (для сравнения в 2022 строительство жилых домов не осуществлялось). Количество введенных в эксплуатацию новых жилых домов (начиная с 2023 года) 	зданий к 2025 году составит 	17 ед., в 2030 году – 41 ед., к 2035 году – 70 ед.

Также реализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики) на 100 % оборудовать жилой фонд качественными водопроводами, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, создать благоприятную городскую среду для проживания населения.

Также одной из стратегических целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики) является проведение исследований мерзлоты и развитие практики строительства в Арктике на новых принципах.

Сам факт основания города в зоне многолетней мерзлоты потребовал применения инновационных подходов, в частности – использования свай для обеспечения теплоизоляции между строением и грунтом, возведения жилых кварталов замкнутым контуром с небольшими промежутками между домами для минимизации воздействия ветра.

Наличие устойчивого опыта разработки и внедрения передовых технологий строительства в Арктике является важным конкурентным преимуществом города Норильска и еще одной потенциальной сферой его инновационного развития.

В Норильске продвигается работа по созданию единой системы наблюдений за многоквартирными домами. К началу 2023 года термостабилизационными трубками и датчиками наклона были оснащены более 50 домов. Около 30 % домов находятся на особом контроле у специалистов по изучению мерзлоты из-за растепления грунтового основания фундаментов; ведется мониторинг более 30 % зданий с разрушением строительных конструкций, имеющих деформации различной степени.

Задачи сохранения многолетнемерзлых грунтов по всей площади города будут решаться в том числе с помощью создания в Норильске центра обработки данных по мерзлоте. Он будет получать данные о состоянии криолитозоны не только с городских территорий, но и с объектов ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних предприятий. В период до 2035 года системы непрерывного геотехнического мониторинга будут установлены на всех зданиях и сооружениях в городе. Геотехнический мониторинг будет осуществляться с помощью многозонных цифровых датчиков температуры в подполье, измерителей угла наклона и колебательных ускорений на верхней части здания. Это позволит получать информацию о конкретных мерзлых, промерзающих, протаивающих грунтах и колебаниях конструкций в режиме реального времени. На части объектов датчики измерения температуры грунта будут дополнены установкой «термосифонов» – сезонно-охлаждающих устройств.

По инициативе Администрации города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель» при участии ЗГУ в городе создан Арктический мерзлотный центр. Его разработки будут применяться не только на территории города Норильска и Таймыра, но и на других арктических и северных территориях, входящих в зону многолетней мерзлоты.

При этом данные мониторинга мерзлоты на таком значительном массиве зданий и сооружений и обширной площади найдут свое применение в том числе в рамках перспективной общероссийской системы наблюдения за состоянием криолитозоны, разрабатываемой Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по поручению Президента Российской Федерации.

Основным источником финансирования Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики) станет Комплексный план социально-экономического развития Норильска на период до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р. В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Норильска на период до 2035 года из федерального, краевого бюджетов и от ПАО «ГМК «Норильский никель» до 2035 года на цели развития города Норильска поступит в общей сложности 120 млрд рублей.

Существенные по объемам суммы будут направлены на финансирование инвестиционных проектов, уже реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования город Норильск различными коммерческими и государственными структурами. Инвестиционные проекты касаются развития и поддержки промышленного потенциала территории и являются неотъемлемой частью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики). Суммы инвестиций по уже определенным объектам составляют 893,2 млрд рублей, эти объемы будут уточняться в сторону увеличения по ходу озвучивания оценок для различных запланированных проектов.

Перечень реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Норильск приведен в разделе 1.3.

В рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года, в 2023 году на территории городского округа проводились мероприятия по развитию социальной инфраструктуры территории, которые отражены в разделе 1.1.5.

В Комплексном плане социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года определены мероприятия, направленные на развитие Норильска. Среди них — реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Норильска планируется проведение следующих мероприятий:

1. 	Реновация жилищного фонда муниципального образования г. Норильск:

- Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда,

- Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в Центральном районе г. Норильска с благоустройством района застройки;

- Строительство 	(реконструкция) 	многоэтажных 	жилых 	домов 	в 	жилом образовании Оганер;

- Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах;

- Строительство (реконструкция) домов в Центральном районе г. Норильска;

2. Мероприятия по переселению граждан, проживающих в г. Норильске и городском поселении г. Дудинка, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями:

- Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе г. Норильск, выезжающим из районов Крайнего Севера;

В рамках Комплексного плана объем финансирования мероприятий по переселению граждан на период 2021-2024 годы составлял 4 500 342,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 711 428,6 тыс. руб., средства бюджета края – 468 914,3 тыс. руб., средства ПАО «ГМК «Норильский никель» - 3 320 000,0 тыс. руб)

В период с 2021 по 2024 годы норильским семьям было выдано 1099 свидетельств о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья. Все они реализованы.

Всего за период с 2011 по 2024 годы, благодаря реализации соглашений между Правительством Российской Федерации, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель», приобрели жилые помещения на материке 7 798 семей норильчан.

3. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, а также мероприятия по восстановлению его инженерной и коммунальной инфраструктуры:

- Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий по термостабилизации);

- Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства;

- Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей;

4. Благоустройство территории муниципального образования г. Норильск:

- Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- Разработка архитектурной концепции, проектно-сметной документации и строительство здания общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого типа в г. Норильске на 1100 мест;

- Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в жилом образовании Оганер г. Норильска на 270 мест;

- Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д.4, для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения на 236 мест;

- Строительство поликлиники в г. Норильске мощностью 1000 посещений в смену;

5. Обеспечение безопасности на территории муниципального образования г. Норильск:

- Разработка проектно-сметной документации для строительства нового водозабора на р. Норильская;

- Строительство нового водозабора на р. Норильская (в случае отсутствия возможности удовлетворения потребности в воде за счет подземных источников);

На территории городского округа действует совместная с государством долгосрочная целевая программа по переселению граждан, проживающих в городском округе, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации. Суть содержания программы заключается в ликвидации (демонтаж) аварийного жилищного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда, строительстве (реконструкции) многоэтажных жилых домов, развитии социальной инфраструктуры территории, обеспечении безопасности на территории муниципального образования город Норильск, предоставлении переселяющимся семьям социальной выплаты на приобретение жилья на территории Российской Федерации, при условии сдачи муниципалитету жилой площади в Норильске и Дудинке.

Компания ПАО «ГМК «Норильский никель» участвует в программе в качестве благотворителя. Компания приобретает в благоприятных для проживания регионах России готовые к проживанию квартиры и предоставляет их участникам программ на условиях софинансирования: до половины стоимости квартиры оплачивает ПАО «ГМК «Норильский никель», остальную часть — работник в течение определенного срока работы на предприятии (от 5 до 10 лет). Жилье оформляется в собственность работника по завершении его участия в программе, однако пользоваться квартирой работник может с момента ее получения. Стоимость жилого помещения в течение всего срока участия работника в программе не меняется.

Квартиры в рамках реализации программ приобретаются в Московской, Тверской областях и Краснодарском крае.

По состоянию на 01.01.2025 аварийный жилищный фонд составляет 43 712,7 м2 жилых помещений, состоящий из семи МКД, что на 2 дома меньше, чем за 2023 год. Динамика обусловлена сносом дома по ул. Шахтерская, д. 9, а также выбытием из эксплуатации жилищного фонда с дальнейшим сносом дома по ул. Лауреатов, д. 75.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Норильск в период 2025-2027 годов в связи с сокращением количества жилых помещений, сдаваемых в муниципальный жилищный фонд участниками программы переселения из района Крайнего Севера и отсутствием её финансирования в прогнозном периоде вызванным прекращением действия программы переселения в рамках реализации Комплексного плана, в период 2025-2027 гг. из МКД планируется переселять по 220 семей ежегодно и по мере их расселения и с последующим сносом зданий в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 и муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 07.12.2016 № 585.

Мероприятия Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года на территории города реализуются через муниципальную программу «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска».

В рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599, в краткосрочной перспективе планируется достичь следующих показателей:

- проведение строительно-монтажных работ на объектах жилищного строительства (за счет бюджетных средств), в 2024 году 4 ед., в 2025 – 3 ед., в 2026 – продолжится строительство этих же трех домов;

- ввод в эксплуатацию малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах в результате строительства (за счет бюджетных средств) в 2025 году – 3 ед., в 2026 – 2 ед.

Муниципальной программой «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска» определен перечень объектов строительства и реконструкции на территории муниципального образования город Норильск (Таблица 31).

Таблица 31 - Перечень объектов строительства и реконструкции на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября (1 подъездный) | 1800 кв.м. | 2022-2026 |
| 2 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022-2026 |
| 3 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (1 подъездный) | 1800 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 4 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (1 подъездный) | 1800 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 5 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (1 подъездный) | 1800 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 6 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 7 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 8 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 9 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 10 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ж/о Оганер, дом №1 | 3261,6 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 11 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ж/о Оганер, дом №2 | 10274,4 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 12 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ж/о Оганер, дом №3 | 10274,4 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 13 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 56 | 2952,6 кв.м. | 2022-2025 |
| 14 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 58 | 2952,6 кв.м. | 2022-2025 |
| 15 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 66 | - | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 16 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 29 | - | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 17 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, д. 4 | 2952,6 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 18 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, д. 6 | 2952,6 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 19 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 31 | - | 2023-2026 |
| 20 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 31 | - | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 21 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 6 | 3191,02 кв.м. | 2023-2026 |
| 22 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Павлова, д. 23 | 3098,4 кв.м. | 2022-2025 |
| 23 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 83 |  | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 24 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 2 | - | 2023-2026 |
| 25 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 7/10 | 4458,63 кв.м. | 2022-2025 |
| 26 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 8 | 3181,38 кв.м. | 2023-2026 |
| 27 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, Молодежный проезд, д. 29 | - | 2023 - срок окончания на рассмотрении |
| 28 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, д. 12 | - | 2023 - срок окончания на рассмотрении |
| 29 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 20 | - | 2023 - срок окончания на рассмотрении |
| 30 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 11 | - | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 31 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Павлова | 7620,1 кв.м. | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 32 | Строительство здания общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого типа в городе Норильске на 1100 мест | 1100 мест | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 33 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в жилом образовании Оганер города Норильска на 270 мест | 270 мест | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 34 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения на 236 мест | 236 мест | 2022 - срок окончания на рассмотрении |
| 35 | Строительство поликлиники в г. Норильск мощностью 1000 посещений в смену | 1000 посещений в смену | 2021 - срок окончания на рассмотрении |

Показатели перспективной обеспеченности и потребности жилой застройки муниципального образования город Норильск на период до 2042 года отражены в таблице ниже (Таблица 32).

Таблица 32 - Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования город Норильск на период до 2042 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество многоквартирных домов | единиц | 855 | 864 | 863 | 867 | 868 | 874 | 892 | 957 | 1 002 |
|  | - жилых домов | единиц | 829 | 837 | 836 | 840 | 841 | 847 | 865 | 930 | 975 |
|  | - гостиничного типа | единиц | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | - общежитий | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений в городском округе, всего | тыс. м² | 4 544,07 | 4 554,20 | 4 545,60 | 4 852,5 | 5 159,5 | 5 466,4 | 6 174,2 | 6 675,4 | 6 976,1 |
|  | - жилые помещения | тыс. м² | 4 277,67 | 4 292,90 | 4 286,50 | 4 596 | 4 905 | 5 214 | 5 932,7 | 6 444,9 | 6 752,2 |
|  | - нежилые помещения | тыс. м² | 266,4 | 261,3 | 259,1 | 256,9 | 254,7 | 252,5 | 241,5 | 230,5 | 223,9 |
| 3. | Величина изменения жилой площади | тыс. м² | -3,88 | 2,10 | -6,40 | 309,13 | 309,13 | 309,13 | 718,9 | 512,2 | 307,3 |
| 7. | Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) | м²/чел. | 24,11 | 24,33 | 24,53 | 26,10 | 27,42 | 28,69 | 32,14 | 34,81 | 36,40 |

Динамика изменения площади жилищного фонда муниципального образования город Норильск и обеспеченности населения жильем приведена на рисунке ниже (Рисунок 15), при этом за базовую величину жилой площади жилищного фонда и численности населения к 2042 году принята на основании Генерального плана муниципального образования город Норильск в величине 6 752,2 тыс. м2 и 185,5 тыс. человек.

Нормативная обеспеченность жильём 	по данным Генерального плана муниципального образования город Норильск к 2030 году составит 30,0 м2/чел, а к расчетному сроку (2042 году) – 36,4 м2/чел.

Рисунок 15 - Динамика изменения площади жилищного фонда муниципального образования город Норильск и обеспеченности населения жильем

Прогноз изменения доходов населения

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год реализации Программы.

При формировании прогноза доходов населения учтены показатели, утвержденные Генеральным планом муниципального образования город Норильск, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2035 года, Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на 2025-2027 годы.

Основными факторами, определяющими изменения на ближайшие годы в области доходов работающего населения на территории, являются:

- политика органов власти в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе отдельным категориям работников в рамках реализации «майских Указов Президента Российской Федерации 2012 года;

- действия частных организаций, в том числе градообразующего предприятия – ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель» и группы его дочерних зависимых обществ, в части роста заработной платы работников.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Норильск среднесписочная численность работников крупных и средних организаций городского округа к концу 2027 года увеличится в сравнении с 2024 годом на 514 человек и составит 86 034 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы прогнозируется в 2025-2027 годах на уровне 0,2 %

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций к концу 2027 года составит 227 814,4 рублей, ее рост к уровню 2024 года составит 24,6 %.

Для внебюджетного сектора экономики, по-прежнему, будет актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда.

Ретроспективный анализ динамики месячной заработной платы работников крупных и средних организаций города с 2019 года позволяет определить следующие внутригодовые повторяющиеся колебания и факторы на них влияющие:

1 фактор – летний отпускной период, полугодовые премии;

2 фактор – премии по итогам работы за год.

Ежегодно в мае рост заработной платы работников крупных и средних организаций города обусловлен начислением работникам ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» единовременных выплат.

Коллективный договор ПАО «ГМК «Норильский никель» традиционно предусматривает один из лучших социальных пакетов в отрасли и нацелен на формирование долгосрочного благополучия сотрудников и их семей.

Одна из базовых статей коллективного договора — ежегодная индексация заработной платы на уровень не ниже роста минимального размера оплаты труда.

Особенностью политики в области оплаты труда работников бюджетной сферы, проводимой в стране с 2012 года, является повышение уровня заработной платы отдельных категорий работников образовательных, медицинских учреждений, работников учреждений культуры и социальных работников в рамках реализации Указов более высокими темпами по сравнению с остальными категориями работников бюджетной сферы с сохранением достигнутых соотношений их средней заработной платы к целевым показателям.

По итогам 2024 года все целевые показатели по уровню заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, доведенные ведомственными министерствами Красноярского края, выполнены.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений (в т.ч. учителей), учреждений культуры и искусства, города сохраняет тенденции стабильного роста.

В соответствии с указами Президента РФ выполнение задачи по увеличению заработной платы бюджетникам будет продолжено и в перспективе.

Прогноз изменения доходов населения муниципального образования город Норильск представлен в таблице ниже (Таблица 33).

Таблица 33- Прогноз изменения доходов населения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Фонд заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций | млн. рублей | 192 953,71 | 191 482,00 | 201 056,10 | 206 534,60 | 212 168,00 | 217 961,10 | 249 495,20 | 285 813,60 | 310 221,60 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 111,8 | 99,2 | 105,0 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,8 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 183 788,21 | 181 522,00 | 190 598,10 | 195 553,60 | 200 638,00 | 205 854,60 | 234 043,90 | 266 093,40 | 287 393,00 |
|  | Темп роста фонда заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 109,9 | 98,8 | 105,0 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 1.2. | Фонд заработной платы малых предприятий | млн. рублей | 9 165,50 | 9 960,00 | 10 458,00 | 10 981,00 | 11 530,00 | 12 106,50 | 15 451,30 | 19 720,20 | 22 828,60 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 100,0 | 108,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 1.3. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 16 826,75 | 15 859,70 | 16 229,90 | 16 667,00 | 17 108,60 | 17 554,10 | 19 945,70 | 22 646,00 | 24 441,20 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 111,5 | 94,3 | 102,3 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 98 878 | 102 784 | 103 031 | 103 279 | 103 529 | 103 781 | 105 424 | 107 643 | 109 121 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 97,6 | 104,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 83 756 | 86 355 | 86 441 | 86 527 | 86 613 | 86 700 | 87 132 | 87 567 | 87 829 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 98,3 | 103,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников малых предприятий | человек | 15 122 | 16 429 | 16 590 | 16 752 | 16 916 | 17 082 | 18 292 | 20 076 | 21 292 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий | процент к предыдущему году | 93,9 | 108,6 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101,5 | 102 | 102 |
| 2.3. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 10 934 | 11 277 | 11 397 | 11 481 | 11 560 | 11 638 | 11 974 | 12 253 | 12 405 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 99,3 | 103,1 | 101,1 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,4 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций | руб. | 175 244,71 | 170 486,90 | 178 798,60 | 183 613,60 | 188 478,40 | 193 387,00 | 219 733,70 | 249 482,00 | 269 258,80 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 109,4 | 99,5 | 104,9 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 182 860,40 | 191 972,70 | 204 258,90 | 209 569,60 | 215 018,40 | 220 608,90 | 250 818,70 | 285 165,30 | 307 991,50 |
|  | Темп роста заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 111,8 | 106,9 | 106,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 3.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 127 347,0 | 129 451,00 | 132 822,40 | 150 917,90 | 171 349,70 | 184 932,80 | 189 741,05 | 194 674,32 | 199 735,85 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 112,3 | 100,9 | 102,3 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 105 705,10 | 106 325,40 | 106 325,40 | 109 188,70 | 112 081,60 | 115 000,60 | 136 802,10 | 162 692,70 | 188 337,10 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 110,6 | 100,6 | 100,0 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 105 |
| 4.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 134 584,90 | 131 617,20 | 131 617,20 | 135 161,60 | 138 742,70 | 142 356,00 | 169 343,40 | 196 708,30 | 227 714,40 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 112,0 | 97,8 | 100,0 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 105 |
| 4.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 160 565,20 | 158 416,30 | 158 416,30 | 162 682,40 | 166 992,60 | 171 341,70 | 194 685,00 | 221 042,10 | 238 564,40 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных организаций | процент к предыдущему году | 109,9 | 98,7 | 100,0 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 4.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 136 766,50 | 123 975,90 | 123 975,90 | 127 314,60 | 130 687,70 | 134 091,30 | 152 359,60 | 172 986,60 | 186 699,40 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 118,8 | 90,6 | 100,0 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 4.5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 98 911,10 | 98 267,70 | 98 267,70 | 100 914,00 | 103 587,70 | 106 285,50 | 120 765,70 | 137 115,30 | 147 984,60 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 112,8 | 99,3 | 100,0 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 5. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 24 136,00 | 24 764,00 | 25 407,00 | 26 068,00 | 26 746,00 | 27 441,00 | 31 199,00 | 35 471,00 | 38 310,00 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 107,2 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 6. | Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения | раз | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 7. | Индекс-дефлятор реальной заработной платы | % | 109,2 | 102,6 | 102,3 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |

Ситуация на рынке труда муниципального образования город Норильск в перспективе будет во многом обусловлена нормализацией эпидемиологической обстановки и возобновлением экономической активности. В прогнозируемом периоде при увеличении спроса на труд ожидается рост численности занятых к 2042 году до 109 121 человек.

Секторами наибольшего притяжения занятости будут по-прежнему оставаться строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Принимая во внимание сформировавшуюся динамику среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях города, прогнозируется, что уровень заработной платы максимально превысит среднее значение в деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Обрабатывающие производства», «Добыча полезных ископаемых», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром».

Информация по среднесписочной численности работников организаций, фонду заработной платы всех работников организаций, среднемесячной заработной плате работников организаций муниципального образования город Норильск на прогнозный период до 2042 года в разрезе сфер деятельности представлены в таблице ниже (Таблица 34).

Таблица 34 - Доходы населения муниципального образования город Норильск на прогнозный период до 2042 года в разрезе сфер деятельности

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 83 756 | 86 355 | 86 441 | 86 527 | 86 613 | 86 700 | 87 132 | 87 567 | 87 829 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 183 788,21 | 181 522,0 | 190 598,1 | 195 553,6 | 200 638,0 | 205 854,6 | 234 043,9 | 266 093,4 | 287 393,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 182 860,40 | 191 972,7 | 204 258,9 | 209 569,6 | 215 018,4 | 220 608,9 | 250 818,7 | 285 165,3 | 307 991,5 |
| 1.1. | Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 103 751,50 | 106 404,5 | 108 888,5 | 111 820,8 | 114 783,4 | 117 772,8 | 133 818,0 | 151 934,7 | 163 978,7 |
| 1.2. | Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 12 519 | 12 621 | 12 633 | 12 646 | 12 658 | 12 671 | 12 734 | 12 798 | 12 836 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 30 439,20 | 29 783,0 | 31 272,1 | 32 085,2 | 32 919,4 | 33 775,3 | 38 400,4 | 43 658,9 | 47 153,6 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 202 406,90 | 192 855,8 | 197 357,8 | 202 672,7 | 208 042,3 | 213 460,5 | 242 542,0 | 275 378,2 | 297 207,7 |
| 1.2. | Раздел H. Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 8 994 | 9 407 | 9 416 | 9 426 | 9 435 | 9 445 | 9 492 | 9 539 | 9 568 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 19 395,76 | 19 739,4 | 20 726,3 | 21 265,2 | 21 818,1 | 22 385,4 | 25 450,8 | 28 936,0 | 31 252,2 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 179 450,40 | 171 299,9 | 175 298,7 | 180 019,5 | 184 789,0 | 189 601,6 | 215 432,6 | 244 598,6 | 263 988,2 |
| 1.3. | Раздел С. Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 20 387 | 20 778 | 20 798 | 20 819 | 20 840 | 20 861 | 20 965 | 21 069 | 21 132 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 52 705,21 | 50 989,8 | 53 539,3 | 54 931,4 | 56 359,6 | 57 824,9 | 65 743,4 | 74 746,1 | 80 729,2 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 214 191,50 | 200 124,4 | 204 796,1 | 210 311,3 | 215 883,3 | 221 505,7 | 251 683,3 | 285 757,0 | 308 409,3 |
| 1.4. | Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 3 006 | 3 009 | 3 012 | 3 015 | 3 018 | 3 021 | 3 036 | 3 051 | 3 060 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 6 731,03 | 6 972,1 | 7 320,7 | 7 511,1 | 7 706,4 | 7 906,7 | 8 989,4 | 10 220,4 | 11 038,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 197 552,30 | 189 183,9 | 193 600,2 | 198 813,9 | 204 081,3 | 209 396,4 | 237 924,2 | 270 135,1 | 291 549,0 |
| 1.5. | Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 825 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 933 | 937 | 940 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 317,69 | 1 448,3 | 1 520,7 | 1 560,2 | 1 600,8 | 1 642,4 | 1 867,3 | 2 123,0 | 2 292,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 132 116,10 | 127 441,6 | 130 416,6 | 133 928,7 | 137 477,0 | 141 057,5 | 160 274,9 | 181 973,4 | 196 398,7 |
| 1.6. | Раздел F. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 11 003 | 12 335 | 12 347 | 12 359 | 12 372 | 12 384 | 12 446 | 12 508 | 12 545 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 23 577,02 | 25 879,7 | 27 173,7 | 27 880,2 | 28 605,1 | 29 348,8 | 33 367,8 | 37 937,1 | 40 973,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 177 926,90 | 171 064,9 | 175 058,2 | 179 772,6 | 184 535,5 | 189 341,5 | 215 137,0 | 244 263,0 | 263 626,0 |
| 1.7. | Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 912 | 1 799 | 1 801 | 1 803 | 1 805 | 1 806 | 1 816 | 1 825 | 1 830 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 3 662,30 | 3 456,5 | 3 629,3 | 3 723,7 | 3 820,5 | 3 919,8 | 4 456,6 | 5 066,9 | 5 472,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 158 940,70 | 156 494,1 | 160 147,3 | 164 460,0 | 168 817,3 | 173 213,9 | 196 812,3 | 223 457,3 | 241 171,1 |
| 1.8. | Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 746 | 818 | 819 | 820 | 821 | 821 | 825 | 830 | 832 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 276,74 | 1 186,8 | 1 246,1 | 1 278,5 | 1 311,8 | 1 345,9 | 1 530,2 | 1 739,7 | 1 879,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 108 423,80 | 93 312,1 | 95 490,4 | 98 061,9 | 100 660,0 | 103 281,6 | 117 352,5 | 133 240,0 | 143 802,1 |
| 1.9. | Раздел J. Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 418 | 1 446 | 1 447 | 1 448 | 1 450 | 1 451 | 1 459 | 1 466 | 1 470 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 3 212,22 | 3 059,3 | 3 212,3 | 3 295,8 | 3 381,5 | 3 469,4 | 3 944,5 | 4 484,7 | 4 843,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 188 218,10 | 172 572,1 | 176 600,6 | 181 356,5 | 186 161,4 | 191 009,7 | 217 032,5 | 246 415,1 | 265 948,7 |
| 1.10. | Раздел K. Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 301 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 308 | 309 | 310 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 608,46 | 553,8 | 581,4 | 596,6 | 612,1 | 628,0 | 714,0 | 811,8 | 876,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 167 910,40 | 147 801,3 | 151 251,5 | 155 324,7 | 159 440,0 | 163 592,4 | 185 879,9 | 211 045,0 | 227 774,7 |
| 1.11. | Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 192 | 1 275 | 1 277 | 1 278 | 1 279 | 1 280 | 1 287 | 1 293 | 1 297 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 686,91 | 1 704,4 | 1 789,6 | 1 836,1 | 1 883,9 | 1 932,8 | 2 197,5 | 2 498,4 | 2 698,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 110 365,30 | 102 279,6 | 104 667,2 | 107 485,9 | 110 333,7 | 113 207,2 | 128 630,3 | 146 044,7 | 157 621,8 |
| 1.12. | Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 813 | 2 163 | 2 165 | 2 168 | 2 170 | 2 172 | 2 183 | 2 194 | 2 200 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 7 697,22 | 5 514,2 | 5 790,0 | 5 940,5 | 6 094,9 | 6 253,4 | 7 109,7 | 8 083,3 | 8 730,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 226 369,20 | 208 112,6 | 212 970,8 | 218 706,1 | 224 500,6 | 230 347,4 | 261 729,5 | 297 163,3 | 320 719,8 |
| 1.13. | Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 690 | 2 936 | 2 939 | 2 942 | 2 944 | 2 947 | 2 962 | 2 977 | 2 986 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 702,16 | 4 736,8 | 4 973,6 | 5 102,9 | 5 235,6 | 5 371,7 | 6 107,3 | 6 943,7 | 7 499,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 144 671,30 | 131 187,9 | 134 250,3 | 137 865,7 | 141 518,3 | 145 204,0 | 164 986,3 | 187 322,7 | 202 172,0 |
| 1.14. | Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 3 268 | 3 372 | 3 375 | 3 378 | 3 382 | 3 385 | 3 402 | 3 419 | 3 429 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 6 592,29 | 6 593,5 | 6 923,2 | 7 103,2 | 7 287,9 | 7 477,4 | 8 501,3 | 9 665,5 | 10 439,2 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 168 028,90 | 159 774,4 | 163 504,2 | 167 907,4 | 172 356,0 | 176 844,8 | 200 937,8 | 228 141,4 | 246 226,4 |
| 1.15. | Раздел P. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 6 924 | 7 015 | 7 022 | 7 029 | 7 036 | 7 043 | 7 078 | 7 113 | 7 135 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 10 664,49 | 10 448,2 | 10 970,6 | 11 255,8 | 11 548,5 | 11 848,7 | 13 471,3 | 15 316,0 | 16 542,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 127 895,90 | 121 230,1 | 124 060,1 | 127 401,1 | 130 776,5 | 134 182,4 | 152 463,2 | 173 104,1 | 186 826,3 |
| 1.16. | Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 4 688 | 4 836 | 4 841 | 4 846 | 4 851 | 4 856 | 4 880 | 4 904 | 4 919 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 7 364,74 | 7 385,6 | 7 754,9 | 7 956,5 | 8 163,4 | 8 375,7 | 9 522,6 | 10 826,6 | 11 693,2 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 130 847,90 | 124 794,9 | 127 708,1 | 131 147,3 | 134 622,0 | 138 128,0 | 156 946,4 | 178 194,3 | 192 319,9 |
| 1.17. | Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 199 | 1 259 | 1 260 | 1 262 | 1 263 | 1 264 | 1 270 | 1 277 | 1 281 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 2 092,65 | 2 002,8 | 2 102,9 | 2 157,6 | 2 213,7 | 2 271,3 | 2 582,3 | 2 935,9 | 3 170,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 143 813,10 | 128 548,6 | 131 549,4 | 135 092,0 | 138 671,2 | 142 282,7 | 161 667,1 | 183 554,1 | 198 104,6 |
| 1.18. | Раздел S. Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 33,91 | 42,5 | 44,6 | 45,8 | 46,9 | 48,2 | 54,8 | 62,3 | 67,2 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 96 718,60 | 83 680,6 | 85 634,0 | 87 940,2 | 90 270,1 | 92 621,0 | 105 239,6 | 119 487,2 | 128 959,1 |

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого коммунального ресурса и перспективных показателей развития муниципального образования город Норильск.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован по группам основных потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители). по тепловой энергии выделены объемы потребления ресурса на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

За основной взят прогноз, заложенный в Генеральный план муниципального образования город Норильск и Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года с пролонгацией тренда положительной динамики до 2042 года.

Перспективные показатели спроса в электроснабжении

Перспективные показатели спроса на 2025 – 2042 годы в системе централизованного электроснабжения муниципального образования город Норильск определены с учетом:

- Распоряжения Правительства Красноярского края от 24.05.2023 № 366-Р «Об утверждении Схема и программа перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»;

- Генерального плана муниципального образования город Норильск,

- Доклада Главы муниципального образования город Норильск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2024 год;

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы электроснабжения

Основной задачей для системы электроснабжения городского округа является обеспечение надежности работы системы и нормативного качества электроэнергии, подаваемого конечным потребителям. В этих целях необходимо планомерно осуществлять мероприятия по реконструкции сетей и трансформаторных подстанций, имеющих значительный износ и технические характеристики, не соответствующие присоединенным нагрузкам.

Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности сформированы в соответствии с намеченными уровнями электропотребления и максимума потребления мощности, прогнозируемым составом генерирующих мощностей на электростанциях Норильско-Таймырского энергорайона.

Величина спроса на мощность на перспективный период по Норильско-Таймырскому энергорайону определяется суммой максимума потребления мощности и нормативного резерва мощности.

Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность разработан субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированном Норильско-Таймырском энергорайоне (АО «НТЭК»), в том числе на основании данных:

- о максимальных объемах потребления по узловым подстанциям, расположенным на территории Норильско-Таймырского энергорайона;

- о планируемом отпуске электроэнергии потребителям Норильско-Таймырского энергорайона; об актуальных нереализованных технических условиях на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «НТЭК».

В таблице ниже представлен прогноз потребления электроэнергии Норильско-Таймырского энергорайона (Таблица 35).

Таблица 35 - Прогноз потребления электроэнергии Норильско-Таймырского энергорайона

| № п/п | Наименование показателей | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 г. | 2035 - 2039 г. | 2040 - 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Электропотребление, млн кВт×ч | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 |
| 2 | Темпы прироста, % | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В таблице ниже представлен прогноз максимума потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона (Таблица 36).

Таблица 36 - Прогноз максимума потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона

| № п/п | Наименование показателей | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 г. | 2035 - 2039 г. | 2040 - 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Собственный максимум потребления мощности, МВт | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |
|  | Темпы прироста, % | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Величина электропотребления Норильско-Таймырского энергорайона в 2028 году оценивается на уровне 7 937 млн кВт∙ч, что на 50,6 млн кВт∙ч выше уровня электропотребления 2022 года.

Максимум потребления мощности в 2028 году прогнозируется на уровне 1 098 МВт, что на 7 МВт больше максимума потребления мощности 2022 года.

В результате анализа информации об актуальных нереализованных технических условиях на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «НТЭК» был сформирован список перспективных потребителей электроэнергии и мощности, представленный в таблице ниже (Таблица 37).

Таблица 37 - Прогноз ввода новых потребителей электрической энергии

| № п/п | Наименование заявителя | Объект | год ввода | Заявленная мощность, МВт | Центр питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Восток Ойл» | объект авиатранспортного обеспечения | 2024 | 12,2 | вновь вводимая ПС 10/10 кВ ГПП кв Аэропорт |
| 2 | ООО «Металл-Град» | складские площадки | 2023 | 1,2 | ТЭЦ-1 |
| 3 | ООО «Форвард» | производство щебня | 2023 | 1,2 | ТЭЦ-1 |
| 4 | ООО «Ресурс» | холодильные камеры, тепловые занавесы, гидравлический пресс и прочее | 2023 | 0,9 | вновь вводимая КТПБ-110/6 кв |
| 5 | Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» | новая КТПНУ-6ЗО/З5Ю,4 взамен выбывающей КТПН772 | 2023 | 0,6 | ГПП-12 |

Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии энергосистемы на территории Норильско-Таймырского энергорайона складывается удовлетворительно. Число часов использования установленной мощности ТЭС в рассматриваемом периоде прогнозируется на уровне 3285—3951 часов в год (Таблица 38).

Таблица 38 - Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии энергосистемы на территории Норильско-Таймырского энергорайона

| № п/п | Наименование показателей | 2024 г. | 2025 г, | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 г. | 2035 - 2039 г. | 2040 - 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электропотребление млн кВт×ч | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 |
|  | Покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Годовая выработка электростанций, млн кВт×ч, в т.ч.: | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 |
| 2.1 | ГЭС | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 |
| 2.2 | ТЭС | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 |
| 3 | Число часов использования установленной мощности ТЭС, часов/год | 3736 | 3736 | 3951 | 3587 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 |

В балансе электрической энергии Норильско-Таймырского энергорайона потребность в электрической энергии определена внутренним электропотреблением.

Основными потребителями электроэнергии муниципального образования город Норильск являются промышленные предприятия, предприятия соцкультбыта, жилая застройка и уличное освещение.

Электрические нагрузки по жилищно-коммунальному сектору определены по удельным показателям электропотребления на 1 человека при пище-приготовлении на природном газе, в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с изменениями и дополнениями за № 213 от 29.06.1999, табл.2.4.3*.

Показатели спроса по категориям потребителей за все периоды определены расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения муниципального образования город Норильск и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии по данным Федеральной службы государственной статистики.

Прогноз потребления электрической энергии населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз потребления электрической энергии прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Баланс потребления электрической энергии Норильско-Таймырского энергорайона Красноярского края, включая территорию муниципального образования город Норильск, на период 2025-2042 гг. в соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края представлен в таблице ниже (Таблица 39)

Таблица 39 - Баланс потребления электрической энергии Норильско-Таймырского энергорайона Красноярского края на период 2025–2042 гг.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Объем производства электрической энергии | млн. кВт.ч | 7843,600 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 |
| 2 | Расход электроэнергии | млн. кВт.ч | 1120,000 | 1587,367 | 1587,367 | 1586,867 | 1586,767 | 1586,667 | 1586,167 | 1585,667 | 1585,367 |
| 2.1. | на собственные нужды | млн. кВт.ч | 708,500 | 730,548 | 730,548 | 730,548 | 730,548 | 730,548 | 730,548 | 730,548 | 730,548 |
| 2.1.1. | на выработку электрической энергии | млн. кВт.ч | 281,100 | 289,149 | 289,149 | 289,149 | 289,149 | 289,149 | 289,149 | 289,149 | 289,149 |
| 2.1.2. | на выработку тепловой энергии | млн. кВт.ч | 427,400 | 441,398 | 441,398 | 441,398 | 441,398 | 441,398 | 441,398 | 441,398 | 441,398 |
| 2.2. | на хозяйственные нужды | млн. кВт.ч | 411,500 | 413,890 | 413,890 | 413,890 | 413,890 | 413,890 | 413,890 | 413,890 | 413,890 |
| 2.3. | Потери электрической энергии | млн. кВт.ч | 442,928 | 442,928 | 442,928 | 442,428 | 442,328 | 442,228 | 441,728 | 441,228 | 440,928 |
|  |  | % | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,56 | 5,56 |
| 3 | Отпущено электроэнергии в сеть - всего | млн. кВт.ч | 6 723,60 | 6 349,633 | 6 349,633 | 6 350,133 | 6 350,233 | 6 350,333 | 6 350,833 | 6 351,333 | 6 351,633 |
| 3.1. | Потери электрической энергии в сети | млн. кВт.ч | 442,8 | 23,458 | 23,458 | 23,460 | 23,460 | 23,461 | 23,463 | 23,464 | 23,466 |
|  |  | % | 6,6 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 3.2. | Потребителям электроэнергии | млн. кВт.ч | 6 280,80 | 6 326,175 | 6 326,175 | 6 326,673 | 6 326,773 | 6 326,873 | 6 327,371 | 6 327,869 | 6 328,168 |
| 3.2.1. | смежным сетевым организациям | млн. кВт.ч | 51,729 | 51,780 | 51,832 | 51,884 | 51,936 | 51,988 | 52,248 | 52,510 | 52,668 |
| 3.2.2. | Полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | млн. кВт.ч | 6 280,80 | 6 274,395 | 6 274,343 | 6 274,789 | 6 274,837 | 6 274,885 | 6 275,123 | 6 275,359 | 6 275,500 |
| 3.2.2.1. | население; потребители, приравненные к населению | млн. кВт.ч | 228,15 | 221,494 | 221,191 | 222,894 | 226,497 | 230,100 | 233,660 | 234,399 | 234,842 |
| 3.2.2.2. | юридические лица-всего, в том числе | млн. кВт.ч | 6 052,653 | 6 052,900 | 6 053,153 | 6 051,895 | 6 048,340 | 6 044,785 | 6 041,462 | 6 040,960 | 6 040,658 |
|  | бюджетные организации | млн. кВт.ч | 92,404 | 92,402 | 92,495 | 92,540 | 92,893 | 92,919 | 94,995 | 95,272 | 95,606 |
|  | промышленные предприятия (добывающая, обрабатывающая отрасли) | млн. кВт.ч | 5 421,559 | 5 421,819 | 5 421,440 | 5 419,598 | 5 415,151 | 5 411,029 | 5 402,921 | 5 399,419 | 5 397,143 |
|  | прочие потребители | млн. кВт.ч | 538,690 | 538,679 | 539,217 | 539,756 | 540,296 | 540,837 | 543,546 | 546,269 | 547,910 |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кВт/ч на 1 проживающего | 1 078,67 | 1 078,67 | 1 078,67 | 1 078,67 | 1 078,67 | 1 078,67 | 1 077,59 | 1 076,51 | 1 074,36 |
| 5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | кВт/ч на 1 человека населения | 161,47 | 148,95 | 149,38 | 149,38 | 149,38 | 149,38 | 149,23 | 149,08 | 148,78 |

Перспективные показатели спроса в теплоснабжении

Перспективные показатели спроса на 2025-2042 годы в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования город Норильск определены с учетом:

- Генерального плана муниципального образования город Норильск,

- постановлением Администрации города Норильска от 01.07.2024 № 305 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 год»;

- Доклада Главы муниципального образования город Норильск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2024 год;

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности в зонах действия теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы представлены в разделе 3.

Прогноз прироста потребления тепловой энергии в разрезе тепловых источников сформирован в соответствии с приоритетным вариантом Схемы теплоснабжения за период до 2042 года.

Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии сформирован на основе данных о существующих нагрузках, теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории муниципального образования город Норильск.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий введено разделение на две группы – для многоэтажного (5 этажей и выше) и для малоэтажного (1 – 4 этажа) жилищного фонда.

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии рассматривается согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2028 г. – на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение № 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение № 2 к настоящим Требованиям).

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение № 2 к настоящим Требованиям). Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Расчетный прирост тепловой нагрузки на территории муниципального образования город Норильск на перспективу отражен в таблице ниже (Таблица 40)

На основании данных об объемах строительства и удельных показателей потребления теплоты определены перспективные тепловые нагрузки по элементам территориального деления.

В таблице ниже приведены суммарные значения перспективных тепловых нагрузок на территории муниципального образования город Норильск (Таблица 41).

Таблица 40 - Расчетный прирост тепловой нагрузки на территории муниципального образования город Норильск

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | г. Норильск, Центральный район, 50 лет Октября, 2В | Население | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, 50 лет Октября, 2Б | Население | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Население | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, 23 | Население | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 21 | Население | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 29 | Население | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 31 | Население | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 56 | Население | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 58 | Население | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 66 | Население | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 83 | Население | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, 7/10 | Население | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, 11 | Население | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, 7 | Население | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, 59, корп. 1 | Население | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, 6 | Население | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | Население | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | Население | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | Население | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | город Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 31 (кадастровый номер зу 24:55:0402010:ЗУ9) | Население | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | город Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 31 (кадастровый номер зу 24:55:0402010:6663) | Население | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | город Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 31 (кадастровый номер зу 24:55:0402010:6626) | Население | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | город Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, здание №7 (кадастровый номер зу | Население | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | 24:55:0402016:13144) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Норильск, Центральный район, ул. Павлова (кадастровый номер зу 24:55:0402016:6665) | Население | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | город Норильск, Центральный район, ул. Кирова, 7/10 (кадастровый номер зу 24:55:0402012:81) | Население | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | город Норильск, Центральный район, ул. Талнахская (кадастровый номер зу 24:55:0402007:124) | Население | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
| ТЭЦ-2 | - | Население | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | - | Население | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | - | Население | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
|  | - | Население | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |
| ТЭЦ-3 | Детский сад на 236 мест | Бюджет | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |
| Энергоблок | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |  |
| Электрокотельная № 1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |  |
| Итого: |  |  | 31,77 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Аэропорта «Норильск» | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |  |
| Котельная №1 района «Кайеркан» | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |  |
| Котельная шахты «Скалистый» | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |  |
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по МО: |  |  | 31,77 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Таблица 41 - Динамика изменения тепловой нагрузки потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, на территории муниципального образования город Норильск на период до 2042 года

| Источник тепловой энергии | Показатель | Базовая нагрузка, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки по этапам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период | Всего прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |
|  |  | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029-2032гг | 2033-2042гг | 2023-2042гг | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | Отопление | 1462 | 1475,11 | 1487,81 | 1500,51 | 1513,21 | 1525,91 | 1551,31 | 1716,41 | 254,41 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1462 | 1475,11 | 1487,81 | 1500,51 | 1513,21 | 1525,91 | 1551,31 | 1716,41 | 254,41 | 0 |
| ТЭЦ-2 | Отопление | 984,12 | 986,58 | 989,04 | 991,5 | 993,96 | 996,42 | 1001,34 | 1030,86 | 46,74 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 984,12 | 986,58 | 989,04 | 991,5 | 993,96 | 996,42 | 1001,34 | 1030,86 | 46,74 | 0 |
| ТЭЦ-3 | Отопление | 833,4 | 833,4 | 849,73 | 851,11 | 852,49 | 853,87 | 855,25 | 855,25 | 21,85 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 833,4 | 833,4 | 849,73 | 851,11 | 852,49 | 853,87 | 855,25 | 855,25 | 21,85 | 0 |
| Энергоблок | Отопление | 1,1806 | 1,1806 | 1,1806 | 1,1806 | 1,1806 | 1,1806 | 1,1806 | 1,1806 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 0 | 0 |
| Электрокотельная № 1 | Отопление | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 района «Кайеркан» | Отопление | 14,95 | 14,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 14,95 | 14,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная шахты «Скалистая» | Отопление | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 |
| БМК Аэропорта «Норильск» | Отопление | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 |
| Всего по МО: |  | 3309,293 | 3324,863 | 3341,403 | 3357,943 | 3374,483 | 3391,023 | 3422,723 | 3617,343 | 323 | 0 |

На основе сформированного территориально-распределенного прогноза перспективной застройки и существующих зон действия теплоисточников, определенных при анализе существующего состояния системы теплоснабжения, определены значения прироста суммарного потребления тепловой энергии в существующих зонах действия теплоисточников.

Суммарное потребление тепловой энергии зданиями с централизованным теплоснабжением в границах муниципального образования город Норильск к 2042 году составит 8 429,804 тыс Гкал/год. Прирост общего потребления тепловой энергии за счет строительства новых зданий частично будет компенсироваться снижением теплопотребления в существующих зданиях из-за поэтапного внедрения энергосберегающих мероприятий. Таким образом, увеличение суммарного теплопотребления к концу 2042 года относительно 2023 года составит 9,4%.

Описание изменений потребления тепловой энергии зданиями с централизованным теплоснабжением отражена в таблице ниже (Таблица 42)

Таблица 42 - Изменения потребления тепловой энергии зданиями с централизованным теплоснабжением

| № п/п | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Перспективное | Изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | 3491,817 | 4099,45 | 607,629 |
| 2 | ТЭЦ-2 | 1821,999 | 1908,53 | 86,534 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 2271,311 | 2330,86 | 59,549 |
| 4 | Энергоблок | 15,005 | 15,005 | 0 |
| 5 | Электрокотельная № 1 | 11,334 | 11,334 | 0 |
| Итого: |  | 7611,466 | 8365,179 | 753,712 |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №1 района «Кайеркан» | 25,907 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная шахты «Скалистая» | 44,218 | 44,218 | 0 |
| 8 | БМК Аэропорта «Норильск» | 20,407 | 20,407 | 0 |
| Итого: |  | 90,532 | 64,625 | 0 |
| Итого по МО: |  | 7701,998 | 8429,804 | 753,712 |

Объемы реализуемой тепловой энергии по категориям потребителей определены расчетным путем на основании фактических показателей удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах и удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, а также с учетом сохранения динамики изменения объемов за прошлые периоды.

Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы представлены в таблице ниже (Таблица 43).

Таблица 43 – Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы

| № п/п | Параметры | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 5 259,788 | 5 290,283 | 5 320,642 | 5 350,867 | 5 380,962 | 5 410,930 | 5558,949 | 5704,174 | 5790,097 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 40,590 | 40,826 | 41,060 | 41,293 | 41,526 | 41,757 | 42,899 | 44,020 | 44,683 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 5 219,198 | 5 249,457 | 5 279,582 | 5 309,574 | 5 339,437 | 5 369,173 | 5516,050 | 5660,154 | 5745,414 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1 695,400 | 1 693,679 | 1 691,823 | 1 689,834 | 1 687,717 | 1 685,472 | 1672,445 | 1656,646 | 1645,964 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 3 523,8 | 3 555,778 | 3 587,759 | 3 619,740 | 3 651,720 | 3 683,701 | 3843,605 | 4003,508 | 4099,450 |
|  | район Талнах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2 724,981 | 2 727,341 | 2 729,701 | 2 732,060 | 2 734,421 | 2 736,781 | 2748,591 | 2760,416 | 2767,521 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 20,238 | 20,256 | 20,273 | 20,291 | 20,309 | 20,326 | 20,414 | 20,502 | 20,554 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2 704,743 | 2 707,085 | 2 709,427 | 2 711,769 | 2 714,112 | 2 716,455 | 2728,177 | 2739,914 | 2746,967 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 878,190 | 875,977 | 873,765 | 871,553 | 869,342 | 867,131 | 856,081 | 845,047 | 838,437 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1 826,6 | 1 831,108 | 1 835,662 | 1 840,216 | 1 844,770 | 1 849,325 | 1872,096 | 1894,867 | 1908,530 |
|  | Котельная шахты «Скалистая» |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 45,239 | 45,239 | 45,239 | 45,239 | 45,239 | 45,239 | 45,239 | 45,239 | 45,239 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 44,363 | 44,363 | 44,363 | 44,363 | 44,363 | 44,363 | 44,363 | 44,363 | 44,363 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 44,2 | 44,218 | 44,218 | 44,218 | 44,218 | 44,218 | 44,218 | 44,218 | 44,218 |
|  | район Кайеркан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2 459,910 | 2 463,092 | 2 466,274 | 2 469,456 | 2 472,637 | 2 475,819 | 2491,723 | 2507,624 | 2517,163 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 85,341 | 85,452 | 85,562 | 85,673 | 85,783 | 85,893 | 86,445 | 86,997 | 87,328 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2 374,569 | 2 377,640 | 2 380,712 | 2 383,783 | 2 386,854 | 2 389,925 | 2405,278 | 2420,627 | 2429,835 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 100,124 | 100,061 | 99,998 | 99,935 | 99,872 | 99,809 | 99,491 | 99,170 | 98,975 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2 274,4 | 2 277,579 | 2 280,713 | 2 283,848 | 2 286,982 | 2 290,116 | 2305,787 | 2321,458 | 2330,860 |
|  | Котельная №1 района «Кайеркан» |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 26,564 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 24,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 24,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ООО «Аэропорт «Норильск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК Аэропорта «Норильск» |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 20,715 | 20,715 | 20,715 | 20,715 | 20,715 | 20,715 | 20,715 | 20,715 | 20,715 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 20,474 | 20,474 | 20,474 | 20,474 | 20,474 | 20,474 | 20,474 | 20,474 | 20,474 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 20,4 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 |
|  | городской поселок Снежногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергоблок |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 18,911 | 18,911 | 18,911 | 18,911 | 18,911 | 18,911 | 18,911 | 18,911 | 18,911 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 18,208 | 18,208 | 18,208 | 18,208 | 18,208 | 18,208 | 18,208 | 18,208 | 18,208 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 15,0 | 15,005 | 15,005 | 15,005 | 15,005 | 15,005 | 15,005 | 15,005 | 15,005 |
|  | Электрокотельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 13,905 | 13,905 | 13,905 | 13,905 | 13,905 | 13,905 | 13,905 | 13,905 | 13,905 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 11,334 | 11,334 | 11,334 | 11,334 | 11,334 | 11,334 | 11,334 | 11,334 | 11,334 |
|  | ВСЕГО по муниципальному образованию город Норильск |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 10570,014 | 10579,486 | 10615,386 | 10651,154 | 10686,790 | 10722,300 | 10898,033 | 11070,984 | 11173,551 |
| 2 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 150,475 | 148,898 | 149,261 | 149,622 | 149,982 | 150,341 | 152,123 | 153,883 | 154,930 |
| 3 | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 10419,538 | 10430,588 | 10466,126 | 10501,532 | 10536,808 | 10571,959 | 10745,910 | 10917,101 | 11018,621 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2679,235 | 2675,158 | 2671,027 | 2666,764 | 2662,372 | 2657,853 | 2633,458 | 2606,304 | 2588,817 |
|  |  | % | 25,7 | 25,6 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 25,1 | 24,5 | 23,9 | 23,5 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 7740,304 | 7755,429 | 7795,098 | 7834,767 | 7874,437 | 7914,106 | 8112,5 | 8310,8 | 8429,8 |
|  | Население | тыс. Гкал | 1590,166 | 1588,024 | 1585,846 | 1598,060 | 1623,890 | 1649,720 | 1675,2 | 1680,5 | 1683,7 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 387,872 | 387,864 | 387,131 | 387,519 | 387,906 | 388,294 | 390,2 | 392,2 | 393,4 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 4751,627 | 4751,523 | 4742,551 | 4768,538 | 4780,909 | 4793,279 | 4958,7 | 5144,4 | 5255,7 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 1010,638 | 1028,018 | 1079,571 | 1080,650 | 1081,731 | 1082,813 | 1088,2 | 1093,7 | 1097,0 |
| 6 | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 44,2 | 44,3 | 44,6 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 44,0 | 44,9 | 45,4 |
| 7 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | Гкал/м2 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Перспективные показатели спроса в газоснабжении

Перспективные показатели спроса на 2025-2042 годы в системе централизованного газоснабжения муниципального образования город Норильск определены с учетом:

- Генерального плана муниципального образования город Норильск,

- Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022-2031 годов»;

- Доклада Главы муниципального образования город Норильск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2024 год;

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы газоснабжения.

Долгосрочные планы поставки газа определены в соответствии с заявкой на поставку природного газа от основных потребителей АО «НТЭК», Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и промышленных предприятий Группы компаний «Норильский никель». Другие потребители имеют заявки в совокупности менее 1 % от планируемой поставки газа.

В соответствии с Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022-2031 годов», на территории муниципального образования город Норильск газификация населения в перспективе не планируется, что связано с высоким уровнем себестоимости поставки газа, а также климатическими условиями городского округа. В перспективе предусматривается только газификация основных потребителей.

По прогнозам, составленным в соответствии с утвержденной Региональной Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022-2031 годов, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-п, годовое потребление природного газа на территории Красноярского края увеличится к 2031 году до 4 417 млн. м3 в связи с реализацией новых производственных мощностей (Рисунок 16)

Рисунок 16 - Объемы потребления природного газа, млн. м3

При расчете перспективного потребления природного газа учтено:

- газификация муниципального образования город Норильск;

- увеличение потребления природного газа на существующих источниках теплоснабжения в связи с ростом объемов строительства;

- развитие промышленного сектора на территории муниципального образования город Норильск.

Прогноз потребления газа прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы представлены в таблице ниже (Таблица 44).

Таблица 44 - Показатели спроса в системе газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Получено газа в газопровод Пелятка-Норильск | млн. м3 | 2 579,37 | 3 428,881 | 3 597,492 | 3 714,611 | 3 714,611 | 3 750,959 | 4 006,672 | 4 331,896 | 4 527,031 |
| 2. | Потери при транспорте Пелятка-Норильск | млн. м3 | 4,208 | 5,349 | 5,612 | 5,794 | 5,794 | 5,851 | 6,250 | 6,757 | 7,061 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Собственные нужды АО «НТГ» и потери в транспорте всего, в т.ч.: | млн. м3 | 21,092 | 27,415 | 28,763 | 29,699 | 29,699 | 29,990 | 32,034 | 34,634 | 36,195 |
| 3.1. | технологические нужды | млн. м3 | 18,492 | 24,876 | 26,099 | 26,949 | 26,949 | 27,212 | 29,067 | 31,427 | 32,842 |
|  |  | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2. | технологические потери | млн. м3 | 2,600 | 2,539 | 2,664 | 2,751 | 2,751 | 2,777 | 2,967 | 3,208 | 3,352 |
|  |  | % | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4. | Объем реализуемого природного газа – всего, в том числе | млн. м3 | 2 554,07 | 3 396,118 | 3 563,118 | 3 679,118 | 3 679,118 | 3 715,118 | 3 968,388 | 4 290,505 | 4 483,775 |
|  | прирост относительный | % | 3,97 | 16,62 | 4,92 | 3,26 | 0,00 | 0,98 | 1,650 | 1,524 | 1,458 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 269 | 484,00 | 167,00 | 116,00 | 0,00 | 36,00 | 64,423 | 64,423 | 64,423 |
| 4.1. | население | млн. м3 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | юридические лица, из них: | млн. м3 | 2 554,07 | 3396,118 | 3563,118 | 3679,118 | 3679,118 | 3715,118 | 3 968,388 | 4 290,505 | 4 483,775 |
|  | прирост относительный | % | 3,97 | 16,62 | 4,92 | 3,26 | 0,00 | 0,98 | 1,650 | 1,524 | 1,458 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 102,39 | 484,00 | 167,00 | 116,00 | 0,00 | 36,00 | 64,423 | 64,423 | 64,423 |
| 4.2.1. | бюджетные | млн. м3 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2. | предприятия ЖКХ (ТЭЦ, котельные) | млн. м3 | 2062,935 | 2690,939 | 2823,263 | 2915,176 | 2915,176 | 2943,701 | 3 144,381 | 3 399,613 | 3 552,752 |
|  | прирост относительный | млн. м3 | -2,91 | 16,62 | 4,92 | 3,26 | 0,00 | 0,98 | 1,650 | 1,524 | 1,458 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -61,809 | 383,50 | 132,32 | 91,91 | 0,00 | 28,52 | 51,046 | 51,046 | 51,046 |
| 4.2.3. | промышленные предприятия | млн. м3 | 492,052 | 705,096 | 739,769 | 763,852 | 763,852 | 771,326 | 823,910 | 890,787 | 930,914 |
|  | прирост относительный | млн. м3 | -3,12 | 16,62 | 4,92 | 3,26 | 0,00 | 0,98 | 1,650 | 1,524 | 1,458 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -15,872 | 100,49 | 34,67 | 24,08 | 0,00 | 7,47 | 13,375 | 13,375 | 13,375 |
| 4.2.4. | прочие | млн. м3 | 0,049 | 0,083 | 0,087 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,097 | 0,105 | 0,109 |
|  | прирост относительный | % | -7,55 | 16,62 | 4,92 | 3,26 | 0,00 | 0,98 | 1,650 | 1,524 | 1,458 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,004 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удельный годовой расход газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перспективные показатели спроса в водоснабжении

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения муниципального образования город Норильск определены с учетом:

- Генерального плана муниципального образования город Норильск,

- Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация 2025 год);

- Доклада Главы муниципального образования город Норильск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2024 год;

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы водоснабжения.

С целью обеспечения централизованным водоснабжением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территориях перспективной застройки и на реконструируемых территориях проанализирована утвержденная документация по проектам планировки территории муниципального образования город Норильск, в рамках реализации которых предусматривается создание (реконструкция) объектов капитального строительства и их обеспечение централизованным водоснабжением.

Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоснабжения расчетным перспективным нагрузкам муниципального образования город Норильск приведены в таблицах ниже (Таблица 45 - Таблица 46).

Таблица 45 - Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоснабжения расчетным перспективным нагрузкам муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование планируемой застройки | Реквизиты документа, утверждающего техническую документацию | Перечень обеспечиваемых централизованным водоснабжением и (или) водоотведением объектов капитального строительства | Параметры перспективной нагрузки, м³/ч |  | Мероприятия по обеспечению услугами водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техническая вода | Питьевая воды | Холодная вода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Документация по планировке территории и проект межевания территории в муниципальном образовании город Норильск в части промышленной застройки территории, ограниченной Автодорога Норильск-Алыкель 4 километр и ул. Вокзальная, для размещения объекта: УТВС. Строительство блочно-модульной насосной № 16-бис» | Распоряжение администрации г. Норильск от 25.08.2022 № 5166 | Обеспечение промышленной застройки территории, ограниченной Автодорога Норильск-Алыкель 4 километр и ул. Вокзальная | 4600 | - | Строительство водопроводных сетей L~7395 м, D1000 мм, точкой подключения являются водоводы в районе задвижек 4, 5 существующей насосной станции № 16. |
| 2 | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в муниципальном образовании город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира | Распоряжение администрации г. Норильск от 30.11.2022 № 7918 | Обеспечение жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира | - | 5,663 |  |
| 3 | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в муниципальном образовании город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Московская, улицей Талнахская, улицей Ленинградская, улицей Красноярская, проезд Молодежный, улицей Нансена | Распоряжение администрации г. Норильск от 03.03.2022 № 1458 | Обеспечение земельных участков в муниципальном образовании город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Московская, улицей Талнахская, улицей Ленинградская, улицей Красноярская, проезд Молодежный, улицей Нансена | 1,512 | - | Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования. |
| 4 | Комплексное развитие территории в Центральном районе муниципального образования город Норильск ж/о Оганер, ограниченной улицей Озерная и улицей Югославская | Распоряжение администрации г. Норильск от 13.03.2023 № 1676 | Обеспечение территории в Центральном районе муниципального образования город Норильск ж/о Оганер, ограниченной улицей Озерная и улицей Югославская | н/д | н/д | Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования. 0,4 км (реконструкция), 1,3 км. (строительство). |

Таблица 46 - Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоснабжения расчетным перспективным нагрузкам муниципального образования город Норильск в соответствии с распоряжением администрации г. Норильск от 18.03.2024 № 2052

| № п.п. | Объект капитального строительства | Кол-во МКД | Месторасположение объекта | Подключаемая нагрузка водоснабжение, м3/сут | Срок подключения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | МКД (1 подъездный) | 1 | г. Норильск, Центральный район, 50 лет Октября, 2В | 20,36 | 2026 |
| 2 | МКД (3 подъездный) | 1 | г. Норильск, Центральный район, 50 лет Октября, 2Б | 63,37 | 2026 |
| 3 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, 14 | 52,75 | 2027 |
| 4 | МКД | 1 | Центральный район, ул. Павлова, 23 | 14,04 | 2025 |
| 5 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 21 | 13,57 | Срок на рассмотрении |
| 6 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 29 | 23,58 | Срок на рассмотрении |
| 7 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 31 | 15,66 | Срок на рассмотрении |
| 9 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 58 | 16,86 | 2025 |
| 10 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 66 | 13,57 | Срок на рассмотрении |
| 11 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 83 | 13,57 | Срок на рассмотрении |
| 13 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, 11 | 45,24 | Срок на рассмотрении |
| 15 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, 59, корп. 1 | 13,57 | Срок на рассмотрении |
| 16 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, 6 | 38,88 | 2026 |
| 17 | МКД (1 подъездные) | 3 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 16,50 | Срок на рассмотрении |
| 18 | Детский сад на 270 мест | 1 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 17,70 | Срок на рассмотрении |
| 19 | Общеобразовательная школа на 1 100 учащихся | 1 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 90,01 | Срок на рассмотрении |
| 20 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, 8 | 38,88 | 2026 |
| 21 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, 4 | 16,86 | Срок на рассмотрении |
| 22 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, 6 | 15,66 | Срок на рассмотрении |
| 23 | Строительство клиники | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, 14-16 | 38,41 | Срок на рассмотрении |
| 25 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, 2 | 18,00 | 2026 |
| 26 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, 31 | 16,92 | 2026 |
| 27 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, 20 | 52,75 | Срок на рассмотрении |
| 28 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, 29 | 18,00 | Срок на рассмотрении |
| 29 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная 12 | 18,00 | Срок на рассмотрении |

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих переселению, на территории муниципального образования город Норильск приведен в таблице ниже (Таблица 47).

Таблица 47 - Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих переселению, на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Семей, подлежащих переселению (жилых помещений) | Переселено | Осталось переселить (прекращение прав третьих лиц) | Срок расселения согласно распоряжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лауреатов, д. 23 | 282 | 58 | 224 | до 31.12.2027 |
| 2 | ул. Бауманская, д. 33 | 308 | 294 | 14 | до 31.12.2025 |
| 3 | ул. Горняков, д. 14 | 328 | 316 | 12 | до 31.12.2025 |
| 4 | ул. Ленинградская, д. 3 к. 3 | 55 | 9 | 46 | до 31.12.2027 |
| 5 | ул. Шахтерская, д. 24 | 180 | 180 | 0 | до 31.12.2025 |
|  | ИТОГО | 1153 | 857 | 296 | × |

С целью обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования город Норильск используются подземные и поверхностные источники водоснабжения.

В настоящее время активно строительство и реконструкция объектов промышленности, муниципального городского хозяйства, так же ведется освоение территории Арктической зоны.

Перспективный водный баланс потребления воды составлен с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоснабжения, что позволит сократить потери воды при транспортировке.

По произведенным АО «НТЭК» расчетам общий объем перспективного водопотребления из подземных источников составит 79 386,5 тыс. м3/год.

Прогнозные балансы на 2024 и 2026 гг. основаны на прогнозах реализации и объемов неучтенных потерь АО «НТЭК». Прогнозные балансы на последующие годы основаны на данных о динамике численности населения муниципального образования город Норильск и изменении объемов потери воды при транспортировке при реализации мероприятий,

В случае реализации мероприятий по подключению перспективных абонентов и увеличении нагрузки на действующие водозаборные сооружения, с целью обеспечения покрытия перспективных нагрузок и предотвращения риска нарушений работы действующих поверхностных водозаборных сооружений из р. Норильская, следует предусмотреть реализацию мероприятия по строительству на р. Норильская нового поверхностного водозаборного сооружения № 3 с насосной станцией 1-го подъема.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить стабильное и надежное водоснабжение абонентов районов Центральный, Талнах, Кайеркан муниципального образования город Норильск и снизить риски ограничения тепловодоснабжения жилого сектора и производственных потребностей в снабжении водой предприятий города в условиях маловодности реки.

Прогноз распределения расходов холодной воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами по муниципальному образованию город Норильск на 2025 – 2042 годы приведен ниже (Таблица 48).

Показатели спроса в системе горячего водоснабжения на 2025-2042 годы определены расчетным путем с сохранением уровня фактических показателей удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями за 2021-2023 годы и с учетом динамики изменения численности населения муниципального образования город Норильск. и представлены в таблице ниже (Таблица 49)

Таблица 48–Показатели спроса в системе холодного водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водозабор (подъем) исходной воды, в т.ч.: | тыс. м³/год | 153 724,52 | 154 923,00 | 161 586,00 | 168 196,00 | 174 755,00 | 181 060,20 | 207 277,60 | 211 156,75 | 210 835,00 |
| 1.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/год | 128 080,52 | 123 460,00 | 124 799,00 | 126 084,00 | 127 317,00 | 128 297,60 | 132 151,60 | 131 770,75 | 131 449,00 |
| 1.1.1. | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/год | 56 777,00 | 53 498,00 | 54 078,00 | 43 708,00 | 44 135,00 | 44 475,00 | 45 811,20 | 45 678,75 | 45 567,00 |
| 1.1.2. | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/год | 70 888,00 | 69 582,00 | 70 336,00 | 49 743,00 | 50 229,00 | 50 615,80 | 52 136,00 | 51 985,75 | 51 859,00 |
| 1.1.3. | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/год | 186,32 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 | 131 | 130,75 | 130 |
| 1.1.5. | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/год | 229,20 | 258 | 261 | 263 | 266 | 268 | 276 | 275,75 | 275 |
| 1.1.6. | водозаборные сооружения № 3 на р. Норильская | тыс. м³/год | 25 644,00 |  |  | 32 245,00 | 32 561,00 | 32 811,80 | 33 797,40 | 33 699,50 | 33 617,00 |
| 1.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/год | 998,00 | 31 463,00 | 36 788,00 | 42 112,00 | 47 437,00 | 52 761,80 | 75 126,00 | 79 386,00 | 79 386,00 |
| 1.2.1. | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/год | 15 645,00 | 1 661,00 | 2 031,00 | 2 402,00 | 2 772,00 | 3 142,60 | 4 699,00 | 4 995,00 | 4 995,00 |
| 1.2.2. | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/год | 9 001,00 | 17 173,00 | 19 707,00 | 22 241,00 | 24 775,00 | 27 308,80 | 37 950,80 | 39 978,00 | 39 978,00 |
| 1.2.3. | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/год | 10 920,95 | 12 629,00 | 15 050,00 | 17 470,00 | 19 891,00 | 22 311,40 | 32 477,00 | 34 413,00 | 34 413,00 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения, в т.ч.: | тыс. м³/год | 10 920,95 | 17 163,00 | 20 079,00 | 22 994,00 | 25 910,00 | 28 825,60 | 41 071,00 | 43 403,00 | 43 403,00 |
| 2.1. | нормативно очищенная | тыс. м³/год | 10 920,95 | 17 163,00 | 20 079,00 | 22 994,00 | 25 910,00 | 28 825,60 | 41 071,00 | 43 403,00 | 43 403,00 |
| 3 | Подача воды в водопроводные сети, в т.ч.: | тыс. м³/год | 153 724,51 | 154 923,00 | 161 586,00 | 168 196,00 | 174 755,00 | 181 060,20 | 207 277,60 | 211 156,75 | 210 835,00 |
| 3.1. | питьевой | тыс. м³/год | 36 313,74 | 41 030,00 | 47 693,00 | 54 304,00 | 60 862,00 | 67 167,40 | 93 385,40 | 97 263,75 | 96 942,00 |
| 3.1.1. | В том числе транспортировка по сетям МУП «КОС» | тыс. м³/год | 13 639,17 | 14 958,00 | 17 387,00 | 19 797,00 | 22 188,00 | 24 486,80 | 34 045,20 | 35 459,00 | 35 342,00 |
| 3.2. | технической | тыс. м³/год | 117 410,77 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды эксплуатирующей организации (технологические и хозяйственно-бытовые), в т.ч.: | тыс. м³/год | 60 310,34 | 60 935,00 | 60 975,00 | 61 015,00 | 61 055,00 | 61 095,20 | 61 264,00 | 61 296,00 | 61 296,00 |
| 4.1. | питьевой | тыс. м³/год | 751 | 765 | 805 | 845 | 885 | 925,2 | 1 094,20 | 1 127,00 | 1 127,00 |
| 4.2. | технической | тыс. м³/год | 59 559,76 | 60 170,00 | 60 170,00 | 60 170,00 | 60 170,00 | 60 170,00 | 60 170,00 | 60 170,00 | 60 170,00 |
| 5 | Полезная реализация воды абонентам, в т.ч.: | тыс. м³/год | 73 841,87 | 78 057,00 | 83 338,00 | 88 619,00 | 93 900,00 | 99 181,20 | 121 362,20 | 125 587,00 | 125 587,00 |
| 5.1. | питьевой, в т.ч.: | тыс. м³/год | 26 099,37 | 31 089,00 | 36 370,00 | 41 651,00 | 46 932,00 | 52 213,20 | 74 394,20 | 78 619,00 | 78 619,00 |
| 5.1.1. | население | тыс. м³/год | 7 676,29 | 10 850,00 | 14 084,00 | 17 318,00 | 20 552,00 | 23 786,00 | 37 368,80 | 39 956,00 | 39 956,00 |
| 5.1.2. | бюджетнофинансируемые юридические лица | тыс. м³/год | 1 804,64 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 |
| 5.1.3. | прочие юридические лица | тыс. м³/год | 16 618,45 | 20 239,00 | 22 286,00 | 24 333,00 | 26 380,00 | 28 427,20 | 37025,4 | 38663 | 38663 |
| 5.2. | технической, в т.ч.: | тыс. м³/год | 47 742,50 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46968 | 46968 | 46968 |
| 5.2.1. | население | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | бюджетнофинансируемые юридические лица | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | прочие юридические лица | тыс. м³/год | 47 742,50 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46968 | 46968 | 46968 |
| 6 | Потери воды при транспортировке, в т.ч.: | тыс. м³/год | 19 572,29 | 18 996,00 | 20 839,00 | 22 635,00 | 24 378,00 | 25 682,20 | 30849 | 30458,5 | 29887 |
| 6.1. | питьевой | тыс. м³/год | 9 463,79 | 12 241,00 | 14 084,00 | 15 880,00 | 17 623,00 | 18 927,20 | 24094 | 23703,5 | 23132 |
| 6.1.1. | В том числе потери в сетях АО «НТЭК» | тыс. м³/год | 7 039,81 | 9 176,00 | 10 518,00 | 11 807,00 | 13 044,00 | 14 028,20 | 17897,2 | 17518,75 | 17197 |
| 6.1.2. | В том числе потери в сетях МУП «КОС» | тыс. м³/год | 2 423,98 | 3 065,00 | 3 566,00 | 4 073,00 | 4 579,00 | 4 899,00 | 6196,8 | 6184,75 | 5935 |
| 6.2. | технической | тыс. м³/год | 10 108,51 | 6 755,00 | 6 755,00 | 6 755,00 | 6 755,00 | 6 755,00 | 6755 | 6755 | 6755 |
| 7. | Потери воды при транспортировке, в % т.ч.: | % | 12,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,2 | 14,9 | 14,4 | 14,2 |
| 7.1. | питьевой | % | 48,4 | 64,4 | 67,6 | 70,2 | 72,3 | 73,7 | 78,1 | 77,8 | 77,4 |
| 7.1.1. | В том числе потери в сетях АО «НТЭК» | % | 74,4 | 75,0 | 74,7 | 74,4 | 74,0 | 74,1 | 74,3 | 73,9 | 74,3 |
| 7.1.2. | В том числе потери в сетях МУП «КОС» | % | 25,6 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 26,0 | 25,9 | 25,7 | 26,1 | 25,7 |
| 7.2. | технической | % | 51,6 | 35,6 | 32,4 | 29,8 | 27,7 | 26,3 | 21,9 | 22,2 | 22,6 |
| 8 | Среднесуточные потери воды при транспортировке, в т.ч. | тыс. м³/сут | 53,6 | 52 | 57,1 | 62 | 66,8 | 70,4 | 84,5 | 83,4 | 81,9 |
| 8.1. | питьевой | тыс. м³/сут | 25,9 | 33,5 | 38,6 | 43,5 | 48,3 | 51,9 | 66 | 64,9 | 63,4 |
| 8.2. | технической | тыс. м³/сут | 27,7 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |

Таблица 49 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование статьи | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035 - 2039 | 2040-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | тыс. м3 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 312,04 | 312,04 | 312,04 | 312,04 | 312,04 | 312,04 | 312,04 | 312,04 | 312,04 |
| 2. | Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 |
| 3. | Получено воды от других водопроводов | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход на собственные нужды ВОС | тыс. м3 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 |
| 5 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 |
| 6 | Объем услуг (полезный отпуск), в том числе: | тыс. м3 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 90,931 | 90,931 | 90,931 | 90,931 | 90,931 | 90,931 | 90,931 | 90,931 | 90,931 |
|  | - населению | тыс. м3 | 4 400,190 | 4 338,934 | 4 332,982 | 4 366,356 | 4 436,931 | 4 507,505 | 4 577,253 | 4 591,720 | 4 600,400 |
|  | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 220,009 | 209,948 | 209,660 | 211,275 | 214,690 | 218,105 | 221,480 | 222,180 | 222,600 |
|  | - другим потребителям | тыс. м3 | 28 569,663 | 28 640,980 | 28 647,220 | 28 612,230 | 28 538,241 | 28 464,251 | 28 391,128 | 28 375,962 | 28 366,862 |
| 7 | Удельное водопотребление горячей воды | м3/чел. | 187,062 | 189,703 | 189,964 | 188,512 | 185,513 | 182,608 | 179,826 | 179,259 | 178,921 |
| 8 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3 на 1 проживающего | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| 9 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | м3 на 1 человека населения | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

Перспективные показатели спроса в водоотведении

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения муниципального образования город Норильск определены с учетом:

- Генерального плана муниципального образования город Норильск,

- Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2040 года (актуализация 2025 год);

- Доклада Главы муниципального образования город Норильск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2024 год;

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы водоотведения.

С целью обеспечения централизованным водоотведением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территориях перспективной застройки и на реконструируемых территориях проанализирована утвержденная документация по проектам планировки территории муниципального образования город Норильск, в рамках реализации которых предусматривается создание (реконструкция) объектов капитального строительства и их обеспечение централизованным водоотведением.

Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоотведения расчетным перспективным нагрузкам муниципального образования город Норильск приведены в таблицах ниже (Таблица 50 - Таблица 51)

Таблица 50 - Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоотведения расчетным перспективным нагрузкам муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование планируемой застройки | Реквизиты документа, утверждающего техническую документацию | Перечень обеспечиваемых централизованным водоснабжением и (или) водоотведением объектов капитального строительства | Параметры перспективной нагрузки, м³/ч | Мероприятия по обеспечению услугами водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сточные воды | Сточные воды |
| 1 | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в муниципальном образовании город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира | Распоряжение администрации г. Норильск от 30.11.2022 № 7918 | Обеспечение жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира | 5,663 | Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования. |
| 2 | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в муниципальном образовании город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Московская, улицей Талнахская, улицей Ленинградская, улицей Красноярская, проезд Молодежный, улицей Нансена | Распоряжение администрации г. Норильск от 03.03.2022 № 1458 | Обеспечение земельных участков в муниципальном образовании город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Московская, улицей Талнахская, улицей Ленинградская, улицей Красноярская, проезд Молодежный, улицей Нансена | 1,512 | Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования. |
| 3 | Комплексное развитие территории в Центральном районе муниципального образования город Норильск ж/о Оганер, ограниченной улицей Озерная и улицей Югославская | Распоряжение администрации г. Норильск от 13.03.2023 № 1676 | Обеспечение территории в Центральном районе муниципального образования город Норильск ж/о Оганер, ограниченной улицей Озерная и улицей Югославская | н/д | Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования. 0,4 км (реконструкция), 1,2 км (строительство). |

Таблица 51 - Сводные показатели по подключаемым к централизованным системам водоотведения расчетным перспективным нагрузкам МО г. Норильск в соответствии с распоряжением администрации г. Норильск от 18.03.2024 № 2052

| № п.п. | Объект капитального строительства | Кол-во МКД | Месторасположение объекта | Подключаемая нагрузка водоотведение, м3/сут | Срок подключения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МКД (1 подъездный) | 1 | г. Норильск, Центральный район, 50 лет Октября, 2В | 20,36 | 2024 |
| 2 | МКД (3 подъездный) | 1 | г. Норильск, Центральный район, 50 лет Октября, 2Б | 63,37 | 2024 |
| 3 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, 14 | 52,75 | 2027 |
| 4 | МКД | 1 | Центральный район, ул. Павлова, 23 | 14,04 | 2024 |
| 5 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 21 | 13,57 | 2024 |
| 6 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 29 | 23,58 | 2024 |
| 7 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 31 | 15,66 | 2024 |
| 8 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 56 | 16,86 | 2024 |
| 9 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 58 | 16,86 | 2024 |
| 10 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 66 | 13,57 | 2025 |
| 11 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 83 | 13,57 | 2024 |
| 12 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, 7/10 | 21,06 | 2024 |
| 13 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, 11 | 45,24 | 2025 |
| 14 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, 7 | 13,57 | 2024 |
| 15 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, 59, корп. 1 | 13,57 | 2024 |
| 16 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, 6 | 38,88 | 2024 |
| 17 | МКД (1 подъездные) | 3 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 16,50 | 2026 |
| 18 | Детский сад на 270 мест | 1 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 16,20 | 2026 |
| 19 | Общеобразовательная школа на 1 100 учащихся | 1 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 90,01 | 2026 |
| 20 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, 8 | 38,88 | 2025 |
| 21 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, 4 | 16,86 | 2024 |
| 22 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, 6 | 15,66 | 2024 |
| 23 | Строительство клиники | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, 14-16 | 38,41 | 2027 |
| 24 | Детский сад на 236 мест | 1 | г. Норильск, район Кайеркан, Первомайская, 4 | 17,76 | 2024 |
| 25 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, 2 | 18,00 | 2025 |
| 26 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, 31 | 16,92 | 2025 |
| 27 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, 20 | 52,75 | 2027 |
| 28 | МКД | 1 | г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, 29 | 18,00 | 2025 |
| 29 | МКД | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная 12 | 18,00 | 2025 |

Перспективный баланс реализации услуг водоотведения составлен с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоотведения.

Прогноз спроса в системе водоотведения населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз спроса в системе водоотведения прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы представлены в таблице ниже (Таблица 52).

Таблица 52– Показатели спроса в системе водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 | 2035 - 2039 | 2040-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общий баланс поступления сточных вод | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация сточных вод от населения (физические лица) | тыс. м³/г. | 11 602,49 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 |
| 1.2. | Реализация сточных вод от юридических лиц (бюджетнофинансируемые организации) | тыс. м³/г. | 2 104,40 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 |
| 1.3. | Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации) | тыс. м³/г. | 8 231,48 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 |
| 1.4. | Собственное производство | тыс. м³/г. | 80,93 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 |
|  |  | % | 0,70 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 1.5. | Неорганизованный приток | тыс. м³/г. | 5 640,95 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 |
| 1.6. | Всего поступление сточных вод на КОС МО г. Норильск, в т.ч.: | тыс. м³/г. | 27 660,25 | 32 567,40 | 32 661,40 | 32 755,60 | 32 849,60 | 32 943,62 | 33 413,74 | 33 883,94 | 34 166,00 |
| 1.6.1. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения Центрального района (КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска») | тыс. м³/г. | 17 098,21 | 18 841,40 | 18 895,80 | 18 950,20 | 19 004,60 | 19 059,00 | 19 331,00 | 19 603,00 | 19 766,20 |
| 1.6.2. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения района Талнах (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь») | тыс. м³/г. | 4 906,64 | 7 820,20 | 7 842,80 | 7 865,40 | 7 887,90 | 7 910,48 | 8 023,38 | 8 136,30 | 8 204,10 |
| 1.6.3. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения района Кайеркан (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска») | тыс. м³/г. | 3 336,10 | 3 455,20 | 3 465,20 | 3 475,20 | 3 485,20 | 3 495,18 | 3 545,06 | 3 594,88 | 3 624,80 |
| 1.6.4. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения ж/о Оганер (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска») | тыс. м³/г. | 627,40 | 799,9 | 802,2 | 804,6 | 806,9 | 809,2 | 820,72 | 832,3 | 839,2 |
| 1.6.5. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения г.п. Снежногорск (КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск») | тыс. м³/г. | 148,93 | 165,5 | 165,9 | 166,4 | 166,9 | 167,38 | 169,78 | 172,18 | 173,6 |
| 1.6.6. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» | тыс. м³/г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.7. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» | тыс. м³/г. | 1 542,97 | 1 485,20 | 1 489,50 | 1 493,80 | 1 498,10 | 1 502,38 | 1 523,80 | 1 545,28 | 1 558,10 |

Перспективные показатели спроса в утилизации, обезвреживании и захоронении(утилизации) твердых коммунальных отходов

Прогноз объема образования твердых коммунальных отходов произведен с учетом:

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 2З.09.2016 № 1/451-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае»;

- Генерального плана муниципального образования город Норильск,

- Приказа Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 30.12.2022 № 77-2161-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края»;

- Доклада Главы муниципального образования город Норильск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2024 год;

- прогноза развития застройки муниципального образования город Норильск.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Норильск динамика численности населения муниципального образования город Норильск на перспективу планируется с ростом показателя до 185 500 человек к 2042 году. Вместе с тем введение новых объектов строительства ведет к увеличению площадей многоквартирных домов, объектов социального характера и т.д. Рост численности населения предполагает развитие промышленности и социально-экономических показателей муниципального образования город Норильск.

Общий объем накопления твердых коммунальных отходов от селитебной застройки (земли, предназначенные для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц и площадей в пределах городов и посёлков городского типа) к 2042 году составит 74,5 тыс. тонн.

Общее количество ТКО по районам муниципального образования город Норильск в соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Норильск представлено в таблице ниже (Таблица 53).

Таблица 53- Годовое накопление ТКО селитебной застройки, тыс. тонн

| № п/п | Районы муниципального образования город Норильск | Расчетный срок (2042 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | муниципальное образование город Норильск всего, в том числе: | 74,5 |
| 1.1. | Центральный р-н | 45,8 |
| 1.2. | р-н Талнах | 19,8 |
| 1.3. | р-н Кайеркан | 7,7 |
| 1.4. | г.п. Снежногорск | 0,25 |
| 1.5. | Центральный р-н (Оганер) | 0,9 |

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, перспективные показатели объемов образования твердых коммунальных отходов IV – V классов опасности на территории муниципального образования город Норильск в прогнозный период 2024 - 2030 годов определены в размерах, отраженных в таблице ниже (Таблица 54) .

Таблица 54 - Объемы образования твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Показатель / муниципальное образование | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | муниципальное образование город Норильск | тонн | 56671 | 56901 | 57127 | 57354 | 57585 | 57829 | 58083 |
| 2 |  | м3 | 212410 | 213274 | 214120 | 214969 | 215836 | 216753 | 217703 |

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление твердых коммунальных отходов на одного жителя населенных мест (накопления) имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 %, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТКО.

Учитывая тот факт, что население и объекты жилого фонда являются источниками образования ТКО, вносящими наибольший вклад в общее количество образующихся отходов, количество образующихся отходов увеличивается пропорционально численности населения и показателя удельной величины образования ТКО на 1 человека с сохранением динамики предыдущих лет.

Объемы образования твердых коммунальных отходов от бюджетных организаций и прочих юридических лиц (включая промышленность) увеличивается пропорционально численности работников и показателя удельной величины образования ТКО на 1 сотрудника с сохранением динамики предыдущих лет.

Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории муниципального образования город Норильск на период на 2025-2042 годы представлены в таблице ниже (Таблица 55).

Таблица 55- Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Общая площадь жилого фонда - всего, в т.ч. | тыс. м² | 4 544,07 | 4 554,2 | 4 545,6 | 4 852,5 | 5 159,5 | 5 466,4 | 6 174,2 | 6 675,4 | 6 976,1 |
|  | - жилые помещения | тыс. м² | 4 277,67 | 4 292,9 | 4 286,5 | 4 595,6 | 4 904,8 | 5 213,9 | 5 932,7 | 6 444,9 | 6 752,2 |
|  | - нежилые помещения | тыс. м² | 266,40 | 261,3 | 259,1 | 256,9 | 254,7 | 252,5 | 241,5 | 230,5 | 223,9 |
| 2. | Объем вывезенных отходов - всего | тыс.м3/ год | 754,806 | 748,120 | 748,232 | 753,195 | 762,761 | 772,378 | 789,274 | 800,362 | 807,288 |
|  | население | тыс.м3/ год | 180,790 | 181,918 | 183,028 | 184,141 | 185,272 | 186,453 | 195,782 | 206,419 | 213,076 |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 31,620 | 31,356 | 31,092 | 30,828 | 30,564 | 30,300 | 29,270 | 27,937 | 27,137 |
|  | прочие организации (включая промышленные) | тыс.м3/ год | 542,396 | 534,846 | 534,112 | 538,226 | 546,925 | 555,625 | 564,222 | 566,006 | 567,076 |
|  | прирост относительный | % | 0,92 | 0,02 | 0,02 | 0,66 | 1,27 | 1,26 | 2,17 | 1,40 | 0,86 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | 6,89 | 0,14 | 0,11 | 4,96 | 9,57 | 9,62 | 16,90 | 11,09 | 6,93 |
| 3. | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения | 1,019 | 1,040 | 1,048 | 1,046 | 1,036 | 1,026 | 1,061 | 1,115 | 1,149 |
| 4. | Удельная величина образования ТКО от организаций | м3/на 1 м2 общей площади | 0,126 | 0,124 | 0,124 | 0,117 | 0,112 | 0,107 | 0,096 | 0,089 | 0,085 |
| 5 | Норматив потребления на домовладение | м3 в мес. на 1 проживающего | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| 6 | норматив потребления для организаций | м3 в мес. на 1 м2 общей S | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7. | Объем вывезенных отходов - всего | тыс. тонн/ год | 230,530 | 228,100 | 227,682 | 228,691 | 231,037 | 233,382 | 237,932 | 241,274 | 276,498 |
|  | население | тыс. тонн/ год | 55,216 | 55,466 | 55,694 | 55,910 | 56,118 | 56,339 | 59,020 | 62,226 | 72,979 |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 1,455 | 1,435 | 1,433 | 1,444 | 1,467 | 1,490 | 1,513 | 1,518 | 1,521 |
|  | прочие организации (включая промышленные) | тыс. тонн/ год | 173,859 | 171,199 | 170,555 | 171,337 | 173,452 | 175,553 | 177,398 | 177,529 | 201,998 |
|  | прирост относительный | % | 0,68 | -0,18 | -0,18 | 0,44 | 1,03 | 1,02 | 1,94 | 1,40 | 14,52 |
|  | прирост абсолютный | тыс. тонн/ год | 1,56 | -0,42 | -0,42 | 1,01 | 2,35 | 2,35 | 4,55 | 3,34 | 35,22 |
| 8 | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. Населения | 311,20 | 317,03 | 318,77 | 317,56 | 313,67 | 309,97 | 319,77 | 336,09 | 393,42 |
| 9 | Удельная величина образования ТКО от организаций | кг/на 1 м2 общей площади | 5,52 | 5,49 | 5,53 | 5,62 | 5,76 | 5,90 | 6,27 | 6,59 | 6,79 |
| 10 | Норматив потребления на домовладение | кг на человека | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 |
| 11 | норматив потребления для организаций | кг на человека | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

- Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

По причине географической отдалённости, энергосистема Красноярского края не связана с Единой энергосистемой России и энергосистемами других регионов, а также разделена на несколько отдельных, не связанных друг с другом энергоузлов. Одним из них является Норильско-Таймырский энергорайон, объединяющий ПАО «ГМК «Норильский никель», муниципальное образование город Норильск, муниципальное образование город Дудинка, г.п. Снежногорск, п. Светлогорск и муниципальное образование город Игарка.

Система электроснабжения муниципального образования город Норильск является основной частью системы электроснабжения Норильского промышленного района и предназначена для обеспечения электроэнергией предприятий ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и населения муниципального образования.

Управление Норильско-Таймырским энергорайоном осуществляет АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее – АО «НТЭК»).

Эксплуатацию объектов системы электроснабжения осуществляют две организации: АО «НТЭК» и МУП «КОС». В соответствии с Критериями отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям (постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 (с изм. от 26.09.2025), данные юрлица отнесены к территориальным сетевым организациям. При этом, для МУП «КОС» не устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче энергии на территории Красноярского края на очередной расчетный период регулирования, 2026 год.

Генерирующие источники Норильско-Таймырского энергорайона представлены пятью электростанциями:

- три ТЭЦ — Норильская ТЭЦ - 1 (центральный район города Норильска), Норильская ТЭЦ-2 (Талнах) и Норильская ТЭЦ-3 (Кайеркан);

- две ГЭС — Усть-Хантайская ГЭС (г.п. Снежногорск) и Курейская ГЭС (п. Светлогорск).

Суммарная установленная мощность электростанций на 01.01.2025 составила 2 256 МВт, в том числе ТЭЦ – 1 154 МВт (51,1 % от суммарной установленной мощности) и ГЭС – 1 102 МВт (48,9 %) (Таблица 56).

Территорию Норильского промышленного района электрической энергией обеспечивают 4 генерирующих источника - Норильская ТЭЦ- 1 (центральный район города Норильска), Норильская ТЭЦ-2 (Талнах) и Норильская ТЭЦ-З (Кайеркан) и Усть-Хантайская ГЭС (г.п. Снежногорск).

В структуре АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск функционирует 538 подстанций 220/110/35/10/6 кВ класса напряжения.

Карта-схема системы электроснабжения Норильско-Таймырского энергорайона Красноярского края, включая муниципальное образование город Норильск отражена на рисунке ниже (Рисунок 17).

Рисунок 17- Карта – Схема электроэнергетики Норильско-Таймырского энергорайона Красноярского края, включая муниципальное образование город Норильск

Электропотребление Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с дочерними обществами составляет более 65 % от суммарного электропотребления Норильско-Таймырского энергорайона.

Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций составляет порядка 9-10 % от суммарного электропотребления Норильско-Таймырского энергорайона, расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды электростанций — порядка 5-6 %, расход электроэнергии на потери в электрических сетях – порядка 6-7 %.

На долю прочих потребителей, к категории которых в первую очередь относится коммунально-бытовой сектор, приходится около 11-13 % от общего объема потребления электроэнергии Норильско-Таймырского энергорайона.

Система электроснабжения – стратегически важный актив производственной базы Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», обеспечивающий все потребности города Норильска. Важность системы продиктована большой удаленностью муниципального образования и отсутствия доступа к сети Единой энергетической системы Российской Федерации.

Единственный поставщик электроэнергии в городе Норильске – АО «НТЭК», которое обеспечивает электроэнергией, теплом и водой жизнедеятельность населения трех городов, двух поселков, а также всех предприятий Норильского промышленного района.

Трансформаторные подстанции жилых зон города Норильска и кабельные сети электроснабжения находятся на обслуживании МУП «КОС».

В муниципальном образовании город Норильск договоры электроснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, предприятиями. Договоры на отпуск электроэнергии заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539-548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

    - Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

      - Анализ эффективности и надежности источников электроснабжения

#### Технические параметры

Генерирующие источники Норильско-Таймырского энергорайона представлены пятью электростанциями - Норильская ТЭЦ- 1 (центральный район города Норильска), Норильская ТЭЦ-2 (Талнах) и Норильская ТЭЦ-3 (Кайеркан), Усть-Хантайская ГЭС (г.п. Снежногорск), Курейская ГЭС (п. Светлогорск).

Структура установленных мощностей электростанций Норильско-Таймырского энергорайона по состоянию на 01.01.2025 приведена в таблице ниже (Таблица 56).

Таблица 56 - Структура установленных мощностей электростанций Норильско-Таймырского энергорайона по состоянию на 01.01.2025

| № п/п | Наименование электростанции | Территория обслуживания | Установленная мощность на 01.01.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВТ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЭС, в т.ч.. |  | 1 154 | 51,1 |
| 1.1. | Норильская ТЭЦ-1 | Центральный район города Норильска | 315 | 14,0 |
| 1.2. | Норильская ТЭЦ-2 | Талнах | 459 | 20,3 |
| 1.3. | Норильская ТЭЦ-3 | Кайеркан | 380 | 16,8 |
| 2. | ГЭС, в т.ч.. |  | 1 102 | 48,9 |
| 2.1. | Усть-Хантайская ГЭС | г.п. Снежногорск | 502 | 22,3 |
| 2.2. | Курейская ГЭС | п. Светлогорск | 600 | 26,6 |
| 3 | ИТОГО по Норильско-Таймырскому энергорайону, в т.ч. |  | 2 256 | 100 |
|  | Норильский промышленный район | М.о. г. Норильск | 1 656 | 73,4 |

Норильская ТЭЦ-1

Норильская ТЭЦ-1 предназначена для обеспечения электрической энергией потребителей Норильского промышленного района и г. Норильск, была построена в период с 1942 года (ввод первого агрегата) по 1965 год (окончание IV-ой очереди строительства). С 1992 года началось техническое перевооружение ТЭЦ-1 с заменой морально устаревших и физически изношенных турбин среднего давления и оборудования котельного цеха. В настоящее время на ТЭЦ-1 установлены 8 паровых турбин суммарной установленной мощностью 315 МВт.

Рисунок 18 - Норильская ТЭЦ-1

Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-1 отражены в таблицах ниже (Таблица 57)

Таблица 57 - Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-1

| диспетчерское наименование /станционный номер турбин | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-20 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-7 | ТГ-11 | ТГ-12 | ВСЕГО по турбинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип турбины | P-25-2,9/ 1,2 | Т-30-АО | Т-30-АО | Т-30-АО | Т-30-АО | АП-25-2 | Р-70-90/ 2,7 | T-75-90 |  |
| Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 111,6 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 183 | 150 | 150 | 968,6 |
| т/час | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 280 | 280 | 1690 |
| Установленная электрическая мощность, N МВт | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 70 | 75 | 315 |

Норильская ТЭЦ-2

Норильская ТЭЦ-2 предназначена для покрытия тепловых нагрузок Талнахского промрайона и жилого комплекса административного района Талнах города Норильска, а также для отпуска электроэнергии предприятиям ПАО «ГМК «Норильский никель». Строительство ТЭЦ-2 осуществлялось в период 1965-1989 гг. На электростанции эксплуатируются 5 паровых турбоагрегата суммарной установленной мощностью 459 МВт.

Рисунок 19 - Норильская ТЭЦ-2

Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-2 отражены в таблицах ниже (Таблица 58)

Таблица 58 - Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-2

| диспетчерское наименование/станционный номер турбин | ТГ-1 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | Всего по турбинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип турбины | T-120/ 130-12,8-2 | Т-75-90 | T-75-90 | Т-100/120-130-4 | Т-100/ 120-130-4 |  |
| Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 192,7 | 147 | 147 | 175 | 175 | 836,7 |
| т/час | 358,4 | 274 | 274 | 340 | 340 | 1586,4 |
| Установленная электрическая мощность, N, МВт | 108,74 | 75 | 75 | 100 | 100 | 458,74 |

Норильская ТЭЦ-3

Норильская ТЭЦ-3 была построена в период 1976-1986 гг. для производства электроэнергии и покрытия тепловых нагрузок Надеждинского металлургического завода и г. Кайеркан, который в данное время является районом г. Норильска. На Норильской ТЭЦ-3 эксплуатируются 4 паровых турбоагрегатов суммарной установленной мощностью 380 МВт.

Рисунок 20 - Норильская ТЭЦ-3

В настоящее время основным топливом для всех трех ТЭЦ является природный газ (резервным является дизельное топливо).

Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-3 отражены в таблицах ниже (Таблица 59)

Таблица 59 - Характеристики установленного оборудования на ТЭЦ-3

| диспетчерское наименование/станционный номер турбин | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | Всего по турбинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип турбины | Т-100/ 120-130-3 | Т-100/ 120-130-3 | Т-100/ 120-130-4 | ПТ-80/100-130/13 |  |
| Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 175 | 175 | 175 | 179 | 704 |
| т/час | 340 | 340 | 340 | 185n +121т |  |
| Установленная электрическая мощность, N, МВт | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 |

Усть-Хантайская ГЭС

В 60-е годы на реке Хантайка (правый приток Енисея) началось строительство Усть-Хантайской ГЭС, которая предназначалась для энергоснабжения ПАО «ГУЖ «Норильский никель», а также городов Дудинка и Игарка. Первые гидротурбины на Усть-Хантайской ГЭС были введены в 1970 году, и в 1972 году она достигла своей проектной мощности 441 МВт (7 гидроагрегатов по 63 МВт). В 2016—2018 гг. выполнена модернизация четырех гидрогенераторов, в результате чего установленная мощность Усть-Хантайской ГЭС увеличилась на 40 Мт и достигла 481 МВт. В 2021 году была выполнена замена оборудования 1-го, 5-го и 6-го гидрогенераторов с увеличением установленной мощности на 30 МВт. По состоянию на 01.01.2024 установленная мощность Усть-Хантайской ГЭС составляет 502 МВт.

Рисунок 21 - Усть-Хантайская ГЭС

Характеристики установленного оборудования на Усть-Хантайской ГЭС отражены в таблицах ниже (Таблица 60)

Таблица 60 - Характеристики установленного оборудования на Усть-Хантайской ГЭС

| диспетчерское наименование/станционный номер гидроагрегатов | Ст №1 | Ст №2 | Ст №3 | Ст №4 | Ст №5 | Ст №6 | Ст №7 | Всего по гидроагрегатам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип генератора | CB-845/135-40 | CB-845/135-40 | CB-845/135-40 | CB-845/135-40 | CB-845/135-40 | CB-845/135-40 | CB-845/135-40 | 501,9 |
| Установленная электрическая мощность, N, МВт | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |  |
| Тип турбины | РО 55-B-401 | РО 55-B-401 | РО 55-B-401 | РО 55-B-401 | РО 55-B-401 | РО 55-B-401 | РО 55-B-401 |  |
| Установленная электрическая мощность, N, МВт | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |  |

Курейская ГЭС

Обоснование и строительство Курейской ГЭС началось в период, когда предполагалось дальнейшее развитие ПАО «ГМК «Норильский никель» с ростом энергопотребления в регионе. Курейская ГЭС построена в 2002 году на реке Курейка (правый приток Енисея) в Туруханском районе Красноярского края на расстоянии 270 км от Норильска. Русловая каменно-земляная плотина максимальной высотой 81,5 м образует Курейское водохранилище годового регулирования площадью 558 кв. км, полным объёмом 9,96 куб. км.

Гидроагрегаты на Курейской ГЭС, суммарной установленной мощностью 600 МВт, были введены в 1987-1994 гг. На ГЭС эксплуатируются 5 гидротурбин единичной мощностью 120 МВт. Курейская ГЭС расположена на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края.

Рисунок 22 - Курейская ГЭС

Характеристики установленного оборудования на Курейской ГЭС отражены в таблицах ниже (Таблица 61)

Таблица 61 - Характеристики установленного оборудования на Курейской ГЭС

| диспетчерское наименование/станционный номер гидроагрегатов | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | всего по гидроагрегатам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип генератора | СВ 1130/140-48 УХЛ4 | СВ 1130/140-48 УХЛ4 | СВ 1130/140-48 УХЛ4 | СВ 1130/140-48 УХЛ4 | СВ 1130/140-48 УХЛ4 | 600 |
| Установленная электрическая мощность, N, МВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| тип турбины | РО 75-ВМ-510 | РО 75-ВМ-510 | РО 75-ВМ-510 | РО 75-ВМ-510 | РО 75-ВМ-510 |  |
| Установленная электрическая мощность, N, МВт | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |  |

На территории муниципального образования город Норильск эксплуатацию объектов системы электроснабжения осуществляют две организации: АО «НТЭК» и МУП «КОС», каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы электроснабжения.

Эксплуатационная зона системы электроснабжения АО «НТЭК»

Эксплуатационная зона системы электроснабжения АО «НТЭК» включает все ключевые объекты системы электроснабжения, а именно:

- источники электроэнергии;

- системообразующих подстанции;

- главные и распределительные подстанции;

- все магистральные и распределительные линии электропередач до 35кВ;

- значительную часть трансформаторных подстанций;

- питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории города.

Электрическая сеть Норильского промышленного района сформирована на напряжении 220/110/35/10/6 кВ.

На территории муниципального образования город Норильск в структуре АО «НТЭК» функционирует 538 подстанций различного класса напряжения (Таблица 62).

Таблица 62 – Подстанции АО «НТЭК»

| № п/п | Класс напряжения | муниципальное образование город Норильск | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление Высоковольтные сети | Усть-Хантайская ГЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 220 кВ | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 110 кВ | 45 | 45 | 0 |
| 3 | 35 кВ | 19 | 19 | 0 |
| 4 | 10 кВ | 9 | 8 | 1 |
| 5 | 6 кВ | 461 | 427 | 34 |
| 6 | Всего | 538 | 501 | 37 |

Мощность подстанций АО «НТЭК» различного класса напряжения, обеспечивающих электрической энергией территорию муниципального образования город Норильск, отражена в таблице ниже (Таблица 63).

Таблица 63 – Мощность подстанций АО «НТЭК» различного класса напряжения, обеспечивающих электрической энергией территорию муниципального образования город Норильск, кВА

| № п/п | Класс напряжения | муниципальное образование город Норильск | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление Высоковольтные сети | Усть-Хантайская ГЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 220 кВ | 1 139 000,00 | 1 000 000,00 | 139 000,00 |
| 2 | 110 кВ | 2 705 800,00 | 2 705 800,00 | 0,00 |
| 3 | 35 кВ | 196 360,00 | 196 360,00 | 0,00 |
| 4 | 10 кВ | 4 153,00 | 2 093,00 | 2 060,00 |
| 5 | 6 кВ | 406 570,00 | 390 240,00 | 16 330,00 |

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов подстанций 220 кВ по муниципальному образованию город Норильск – 1 139 МВА.

На территории муниципального образования город Норильск действуют четыре подстанции 220 кВ — РПП-220 кВ «Приемная», ОПП-220 кв «Опорная», ПС 220 КВ «Игарка», ОРУ-220 кВ общей установленной мощностью 1 139 МВА.

ОРУ-220 кВ Усть-Хантайской ГЭС обеспечивают надежное электроснабжение потребителей городского поселка Снежногорск.

Характеристика подстанций и техническая характеристика оборудования, установленного на подстанциях 220 кВ АО «НТЭК», представлена в таблице ниже (Таблица 64).

Таблица 64 - Характеристика трансформаторов, установленных на подстанциях 220 кВ АО «НТЭК»

| № п/п | Подстанции |  |  | Диспетчерское наименование трансформатора | Трансформаторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | класс напряжения | год ввода |  | тип, кВА | Мощность, кВА | количество | Общая мощность, кВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 220 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление Высоковольтные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РПП-220 кВ «Приемная» | 220/110/35 | 1972 | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125000 | 1 | 500 000 |
|  |  |  |  | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125000 | 1 |  |
|  |  |  |  | АТ-3 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125000 | 1 |  |
|  |  |  |  | АТ-4 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125000 | 1 |  |
| 2 | ОПП-220 кВ «Опорная» | 220/110/35 | 1996 | Т1 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125000 | 1 | 500 000 |
|  |  |  |  | Т2 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125000 | 1 |  |
|  |  |  |  | Т3 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125000 | 1 |  |
|  |  |  |  | Т4 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125000 | 1 |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОРУ-220 кВ | 220/35/10 220/6 | 2016 | 8Т | ТРДНГ-32000/220 | 32000 | 1 | 64 000 |
|  |  |  |  | 9Т | ТРДНГ-32000/220 | 32000 | 1 |  |
| 4 | ПС 220 кВ «Игарка» | 220/35/10 | н/д | 1Т | ТДТН-25000/220-70 У1 | 25000 | 1 | 75 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДТН-25000/220-70 У1 | 25000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3Т | ТДТН-25000/220-70 У1 | 25000 | 1 |  |
|  | ВСЕГО по ПС 220 кВ |  |  |  |  |  | 13 | 1 139 000 |

Система электроснабжения Норильского промышленного района эксплуатирует 45 подстанции классом напряжения 110 кВ, 19 подстанций классом напряжения 35 кВ на территории муниципального образования город Норильск.

Электроснабжение Центрального района и района Оганер осуществляется от пяти существующих подстанций 110 и 35 кВ: ГПП-8, ГПП-11, ГПП-25, ГПП-26, ГПП-65 присоединенных линиями 110 и 35 кВ к ТЭЦ-1, РПП-110 и РПП-220. Район Кайеркан обеспечивается электрической энергией от ГПП-59. Район Талнах получает энергию от ГПП-48.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов подстанций 110 кВ АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск составляет 2 705,8 МВА, подстанций 35 кВ – 196,36 МВА.

Характеристика подстанций и техническая характеристика оборудования, установленного на подстанциях 110 кВ, 35 кВ АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск, представлена в таблице ниже (Таблица 65).

Таблица 65 - Характеристика подстанций и техническая характеристика оборудования, установленного на подстанциях 110 кВ, 35 кВ АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Подстанции |  |  | Диспетчерское наименование трансформатора | Трансформаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | класс напряжения | год ввода |  | тип, кВА | Мощность, кВА | количество | Общая мощность, кВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ГПП-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление Высоковольтные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РП-2 «Надежда» | 110/35/10 | 1978 | 5Т | ТДЦН-80000/110/35 | 80 000 | 1 | 286 000 |
|  |  |  |  | 6Т | ТДЦН-80000/110/35 | 80 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3Т | ТРДЦН-63000/110/10 | 63 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4Т | ТРДЦН-63000/110/10 | 63 000 | 1 |  |
| 2 | ГПП- 1 бис | 110/6 | 1970 | 3Т | ТДНГУ-20000/110 | 20 000 | 1 | 143 000 |
|  |  |  |  | 4Т | ТДНГУ-20000/110 | 20 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДЦН-63000/40000/110 | 63 000 | 1 |  |
| 3 | ГПП- 3 бис | 110/6 | 1999 | 1Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 65 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 |  |
| 4 | ГПП- 4 | 110/6 | 2012 | 1Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 |  |
| 5 | ГПП- 6 | 110/6 | 1967 | 1Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 6 | ГПП-12 | 110/6 | 1965 | 1Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 48 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 |  |
| 7 | ГПП-13 | 110/6 | 1970 | 1Т | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 |  |
| 8 | ГПП-14 | 110/6 | 1972 | 1Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 26 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 |  |
| 9 | ГПП-16 | 110/6 | 1983 | 1Т | ТДН-16000/110-76У1 | 16 000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110-76У1 | 16 000 | 1 |  |
| 10 | ГПП-18б | 110/6 | 1987 | 1Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 |  |
| 11 | ГПП-19 | 110/6 | 1987 | 1Т | ТРДН-32000/110 | 32 000 | 1 | 64 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-32000/110 | 32 000 | 1 |  |
| 12 | ГПП-20 | 110/6 | 1968 | 1Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 20 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 |  |
| 13 | ГПП-21 | 110/6 | 1975 | 1Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 |  |
| 14 | ГПП-24 | 110/6 | 1982 | 1Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 20 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 |  |
| 15 | ГПП-25 | 110/6 | 1981 | 1Т | ТДТН-40000/110 | 40 000 | 1 | 80 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДТН-40000/110 | 40 000 | 1 |  |
| 16 | ГПП-26 | 110/6 | 1979 | 1Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 |  |
| 17 | ГПП-28 | 110/6 | 1972 | 1Т | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-25000/110У1 | 25 000 | 1 |  |
| 18 | ГПП-29 | 110/6 | 1976 | 1Т | ТРДН-32000/110 | 32 000 | 1 | 64 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-32000/110-70 | 32 000 | 1 |  |
| 19 | ГПП-30 | 110/6 | 1973 | 1Т | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 |  |
| 20 | ГПП-31 | 110/6 | 1973 | 1Т | ТДН-16000/110-66 | 16 000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110-66 | 16 000 | 1 |  |
| 21 | ГПП-31 бис | 110/6 | 1994 | 1Т | ТДН-16000/110-66 | 16 000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110-66 | 16 000 | 1 |  |
| 22 | ГПП-32 | 110/6 | 1982 | 1Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 65 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 |  |
| 23 | ГПП-33 | 110/6 | 1985 | 1Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 80 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 |  |
| 24 | ГПП-34 | 110/6 | 1971 | 1Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 65 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРНДЦН-40000/25000/110 | 40 000 | 1 |  |
| 25 | ГПП-35 | 110/6 | 1982 | 1Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 |  |
| 26 | ГПП-38 | 110/6 | 1983 | 1Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 |  |
| 27 | ГПП-40 бис | 110/6 | 2016 | 1Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 206 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3Т | ТРДН-63000/110 | 63 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4Т | ТРДН-63000/110 | 63 000 | 1 |  |
| 28 | ГПП-41 | 110/6 | 1979 | 1Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 48 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3Т | ТДТН-16000/110/35 | 16 000 | 1 |  |
| 29 | ГПП-42 | 110/6 | 1976 | 1Т | ТМН-6300/110 | 6 300 | 1 | 12 600 |
|  |  |  |  | 2Т | ТМН-6300/110 | 6 300 | 1 |  |
| 30 | ГПП-43 | 110/6 | 1980 | 1Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 80 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 |  |
| 31 | ГПП-44 | 110/6 | 1985 | 1Т | ТРДН-63000/110 | 63 000 | 1 | 126 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-63000/110 | 63 000 | 1 |  |
| 32 | ГПП-45 | 110/6 | 1977 | 1Т | ТДН-6300/110 | 6 300 | 1 | 12 600 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-6300/110 | 6 300 | 1 |  |
| 33 | ГПП-46 | 110/6 | 1985 | 1Т | ТМН-2500/110 | 2 500 | 1 | 5 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТМН-2500/110 | 2 500 | 1 |  |
| 34 | ГПП-48 | 110/6 | 1986 | 1Т | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 40 000 | 1 | 80 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 40 000 | 1 |  |
| 35 | ГПП-483 | 110/6 | 2002 | 1Т | ТМТГ-6300/110 | 6 300 | 1 | 12 600 |
|  |  |  |  | 2Т | ТМТГ-6300/110 | 6 300 | 1 |  |
| 36 | ГПП-49 | 110/6 | 1983 | 1Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 20 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 |  |
| 37 | ГПП-50 | 110/6 | 2008 | 1Т | ТРДН-25000/110-У1 | 25 000 | 1 | 65 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-40000/110-У1 | 40 000 | 1 |  |
| 38 | ГПП-51 | 110/6 | 1983 | 1Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 20 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 |  |
| 39 | ГПП-52 | 110/6 |  | 1Т | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 40 000 | 1 | 160 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 40 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3Т | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 40 000 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4Т | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 40 000 | 1 |  |
| 40 | ГПП-56 | 110/6 | 1987 | 1Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 20 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 |  |
| 41 | ГПП-59 | 110/6 | 1986 | 1Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 |  |
| 42 | ГПП-65 | 110/6 | 1988 | 1Т | ТДТН-40000/110 У1 | 40 000 | 1 | 80,0 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДТН-40000/110 У1 | 40 000 | 1 |  |
| 43 | ГПП-67 | 110/6 | 1988 | 1Т | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 40 000 | 1 | 80 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 40 000 | 1 |  |
| 44 | ГПП-68 | 110/6 | 2004 | 1Т | ТРНДЦ-25000/16000/110У1 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТРНДЦ-25000/16000/110У1 | 25 000 | 1 |  |
| 45 | ГПП-75 | 110/6 | 2012 | 1Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 |  |
|  | ИТОГО ГПП-110 кВ АО «НТЭК» |  |  |  |  |  | 99 | 2 705 800 |
| ГПП - 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление Высоковольтные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПП-6 | 35/6 | 1967 | 2Т | ТД-10000/35 | 10000 | 1 | 10 000 |
| 2 | ГПП- 7 | 35/6 | 1975 | 1Т | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 |  |
| 3 | ГПП- 8 | 35/6 | 1955 | 1Т | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 |  |
| 4 | ГПП-11 | 35/6 | 1966 | 1Т | ТДНС-25000/35 | 25 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДНС-25000/35 | 25 000 | 1 |  |
| 5 | ГПП-18бис | 35/6 | 1987 | 3Т | ТДН-15000/35 | 15 000 | 1 | 15 000 |
| 6 | ГПП-36бис | 35/6 | 2022 | 1Т | ТДНС-16000/35 | 16000 | 1 | 32 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДНС-16000/35 | 16000 | 1 |  |
| 7 | ГПП-37 | 35/6 | 1986 | 1Т | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 000 | 1 | 20 000 |
|  |  |  |  | 2Т | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 000 | 1 |  |
| 8 | ГПП-65 | 35/6 | 1988 | 3Т | ТМ-1000/35(Т-3) | 1 000 | 1 | 1 000 |
| 9 | МТП-440 | 35/6 |  | 1Т | ТМ-400/35 | 400 | 1 | 400 |
| 10 | МТП-762 | 35/6 |  | 1Т | ТМ-180/35 | 180 | 1 | 180 |
| 11 | МТП-957 | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-160/35/0,4 | 100 | 1 | 100 |
| 12 | КТПН-39 | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-1000 | 1000 | 1 | 1 000 |
| 13 | КТПН-200 | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-1000 | 1000 | 1 | 1 000 |
| 14 | КТПН-302 | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-1000 | 1000 | 1 | 1 000 |
| 15 | КТПН-729 | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-100 | 100 | 1 | 100 |
| 16 | КТПН-830 | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-100/35/0,4 | 100 | 1 | 100 |
| 17 | КТПМ-831 | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-160/35/0.4 | 160 | 1 | 160 |
| 18 | КТПМ-832 | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-100/35/0,4 | 100 | 1 | 100 |
| 19 | КТПН-957бис | 35/6 |  | 1Т | ТМГ-160 | 160 | 1 | 160 |
|  | ВСЕГО трансформаторы 35 кВ |  |  |  |  |  | 24 | 196 300 |

Так же на территории Норильского промышленного района для подачи электрической энергии потребителям эксплуатируются подстанции 110кВ и 6 кВ - 9 ед. ПС 10кВ, и ПС 6 кВ - 461 ед.

Общая характеристика ПС 10/6 кВ АО «НТЭК», действующих на территории муниципального образования город Норильск отражены в таблице ниже (Таблица 66).

Таблица 66 - Общая характеристика ПС 10/6 кВ АО «НТЭК», действующих на территории муниципального образования город Норильск

| № пп | Место установки | Тип | Мощность на единицу, кВА | Кол-во | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подстанции 10 кВ |  |  |  |  |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС «Игарка» | ТМЗ-630-10/0.4 | 1030 | 2 | 2060 |
| УВВС АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПП-483 | ТМ-100/10 (ТСН) | 100 | 3 | 300 |
| 2 | ТП-485 | ТМ-160/10 | 160 | 1 | 160 |
| 3 | ТП-449/10 | ТСЛ | 63 | 1 | 63 |
| 4 | ТП-428 | ТМ-400/10 | 400 | 2 | 800 |
| 5 | ТП-454/3 | ТМА-400/10 | 400 | 1 | 400 |
| 6 | КТПН-469/1 | ТЛС | 25 | 1 | 25 |
| 7 | КТПН-469/2 | ТЛС | 25 | 1 | 25 |
| 8 | КТПН-10бис | ТЛС-160/10-0.4 | 160 | 2 | 320 |
|  | ИТОГО ПС 10 кВ |  |  | 14 | 4 153 |
| Подстанции 6 кВ |  |  |  |  |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП 5-1 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 100 |
| 2 | ТП 5-2 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 250 |
| 3 | ТП 5-3 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 250 |
| 4 | ТП 5-4 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 100 |
| 5 | ТП 6-1 | ТМГ-СЭЩ-400/10-11 | 400 | 1 | 400 |
| 6 | ТП 8-1 | ТР-619-315 | 315 | 1 | 315 |
| 7 | ТП 13-1 | ТМГ-СЭЩ-400/10-11 | 400 | 1 | 400 |
| 8 | ТП 13-2 | ТМ-315-6/0.4 | 315 | 1 | 315 |
| 9 | ТП 13-3 | ТСМА-320-6/0.4 | 320 | 1 | 320 |
| 10 | ТП 13-5 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 2 | 500 |
| 11 | ТП 13-6 | ТМГ-СЭЩ-400/10-11 | 400 | 1 | 400 |
| 12 | ТП 13-7 | ТЛС-400/0.4 | 400 | 1 | 400 |
| 13 | ТП 13-8 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 250 |
| 14 | ТП 13-9 | ТМ-320-6/0.4 | 320 | 1 | 320 |
| 15 | ТП 13-10 | ТМ-630-6/0.4 | 630 | 1 | 630 |
| 16 | ТП 13-11 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 250 |
| 17 | ТП 15-1 | ТР-612-315 | 315 | 1 | 315 |
| 18 | ТП 20-1 | ТР-612-315 | 315 | 1 | 315 |
| 19 | ТП 20-2 | ТР-612-315 | 315 | 1 | 315 |
| 20 | ТП 20-3 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 100 |
| 21 | ТП 20-4 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 100 |
| 22 | ТП 20-5 | ТМ-100-6/0.5 | 100 | 1 | 100 |
| 23 | ТП 20-6 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 250 |
| 24 | ТП 20-7 | ТМГ-СЭЩ 160/10-12 | 160 | 1 | 160 |
| 25 | ТП 20-8 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 100 |
| 26 | ТП 23-1 | ТМ-630-6/0.4 | 630 | 2 | 1 260 |
| 27 | ТП 23-1 | ТМ-1000-6/0.4 | 1000 | 2 | 2 000 |
| 28 | ТП 24-1 | ТЛС-400/0.4 | 400 | 1 | 400 |
| 29 | ТП 24-2 | ТЛС-400/0.4 | 400 | 1 | 400 |
| 30 | ТП 24-3 | ТМГ СЭЩ 400/10-12 | 400 | 1 | 400 |
| 31 | ТП 24-4 | ТМ-1000-6/0.4 | 1000 | 1 | 1 000 |
| 32 | ТП 25-1 | ТМ-315-6/0.4 | 315 | 1 | 315 |
| 33 | ТП 25-2 | ТЛС-400/0.4 | 400 | 1 | 400 |
| 34 | Энергоблок (15Т, 16Т) | ТМ-1600-6/0.4 | 1600 | 2 | 3 200 |
| УВВС АО «НТЭК» |  |  |  |  | 0 |
| 1 | БКТП-710 | ТСЗ-2500/6/0,4 | 2500 | 2 | 5 000 |
| 2 | БКТП-140 | ТМГ | 1250 | 2 | 2 500 |
| 3 | БКТП-960 | DTE 2000 D/Y-11 | 2000 | 4 | 8 000 |
| 4 | КТП-103 | ТМЗ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 5 | КТП-124 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 6 | КТП-131 | ТМЗ | 630 | 1 | 630 |
| 7 | КТП-150 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 8 | КТП-413-1Т | ТНЗ | 250 | 1 | 250 |
|  |  |  | 400 | 1 | 400 |
| 9 | КТПН-127-1П | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 10 | КТПН-127-2П | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 11 | КТПН-135 | ТЛС | 100 | 1 | 100 |
| 12 | КТПН-162 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 13 | КТПН-174 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 14 | КТПН-195 | ТЛС | 100 | 1 | 100 |
| 15 | КТПН-200 | ТМГ | 160 | 5 | 800 |
| 16 | КТПН-217 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 17 | КТПН-217-1П | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 18 | КТПН-24 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 19 | КТПН-242-1П | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 20 | КТПН-26 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 21 | КТПН-321 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 22 | КТПН-300Т | ТЛС | 250 | 1 | 250 |
| 23 | КТПН-301Т | ТЛС | 250 | 1 | 250 |
| 24 | КТПН-302/1 | ТМГ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 25 | КТПН-367 | ТЛС | 100 | 1 | 100 |
| 26 | КТПН-395 бис | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 27 | КТПН-399 | ТСЛ | 100 | 1 | 100 |
| 28 | КТПН-424 | ТМ | 160 | 1 | 160 |
| 29 | КТПН-426 | ТЛС | 100 | 1 | 100 |
| 30 | КТПН-483 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 31 | КТПН-5 | ТМ | 160 | 1 | 160 |
| 32 | КТПН-519 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 33 | КТПМ-550 | ТМГ | 40 | 1 | 40 |
| 34 | КТПН-56 | ТСЛ | 250 | 1 | 250 |
| 35 | КТПН-57 | ТСЛ | 250 | 1 | 250 |
| 36 | КТПН-59-1К | ТМГ | 400 | 1 | 400 |
| 37 | КТПН-685бис | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 38 | КТПН-692-2 | ТМГ | 160 | 1 | 160 |
| 39 | КТПН-720 | ТМГ | 160 | 1 | 160 |
| 40 | КТПН-743 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 41 | КТПН-771 | ТЛС | 100 | 1 | 100 |
| 42 | КТПН-776 | ТЛС | 100 | 1 | 100 |
| 43 | КТПН-779 | ТМГ | 100 | 1 | 100 |
| 44 | КТПН-785 | ТЛС | 100 | 1 | 100 |
| 45 | КТПН-80 | ТМ | 160 | 1 | 160 |
| 46 | КТПН-874 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 47 | КТПН-877 | ТМГ | 160 | 1 | 160 |
| 48 | КТПН-898Т | ТМГ | 160 | 1 | 160 |
| 49 | КТПН-956 | ТМГ | 63 | 1 | 63 |
| 50 | КТПН-958 | ТМГ | 160 | 1 | 160 |
| 51 | КТПН-958бис | ТМГ | 100 | 1 | 100 |
| 52 | КТПН-96 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 53 | КТПМ-961 | ТМГ | 100 | 1 | 100 |
| 54 | КТПН-688 | ТСЛ | 630 | 1 | 630 |
| 55 | КТПН-963 | ТСЛ | 160 | 1 | 160 |
| 56 | КТПН-969 | ТМГ | 100 | 1 | 100 |
| 57 | КТПН-97 | ТМГ21 | 630 | 1 | 630 |
| 58 | КТПН-970 | ТМГ | 250 | 1 | 250 |
| 59 | КТПН-975 | ТМ | 250 | 1 | 250 |
| 60 | КТПН-990 | ТМ | 250 | 1 | 250 |
| 61 | КТПН-993 | ТМГ | 100 | 1 | 100 |
| 62 | МТП-155 бис | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 63 | МТП-430 | ТМ | 100 | 1 | 100 |
| 64 | МТП-452 | ТМ | 25 | 1 | 25 |
| 65 | МТП-496-2 | ТМ | 160 | 1 | 160 |
| 66 | МТП-519 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
|  | МТП-688 | ТСЛ |  |  | 0 |
| 67 | МТП-760 | ТМ | 100 | 1 | 100 |
| 68 | МТП-773 | ТМЗ | 630 | 1 | 630 |
| 69 | МТП-774/4т | ТМ | 180 | 1 | 180 |
| 70 | МТП-808 | ТМ | 40 | 1 | 40 |
| 71 | РП-801 | ТАМ- 6/35 | 5600 | 1 | 5 600 |
| 72 | СТП-200 | ТМГ-160 | 160 | 2 | 320 |
| 73 | ТП-1001 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 74 | ТП-101 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 75 | ТП-101-Г | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 76 | ТП-103-Г | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 77 | ТП-104 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 78 | ТП-104-Г | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 79 | ТП-105 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 80 | ТП-106-Г | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 81 | ТП-109-Г | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 82 | ТП-113 | ТМ | 560 | 1 | 560 |
|  |  |  | 630 | 1 | 630 |
| 83 | ТП-114 | ТМ | 240 | 1 | 240 |
| 84 | ТП-123 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 85 | ТП-127бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 86 | ТП-13 | ТМ | 250 | 2 | 500 |
| 87 | ТП-138 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 88 | ТП-175-1П | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 89 | ТП-178-1П | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 90 | ТП-178-2П | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 91 | ТП-18/19 | ТМ | 1000 | 3 | 3 000 |
| 92 | ТП-198/1 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 93 | ТП-198/11 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 94 | ТП-198/12 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 95 | ТП-198/13 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 96 | ТП-198/13бис | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 97 | ТП-198/2 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 98 | ТП-198/5 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 99 | ТП-198/7 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 100 | ТП-198/8 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 101 | ТП-198/9 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 102 | ТП-20 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 103 | ТП-205 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 104 | ТП-25 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
|  |  |  | 100 | 2 | 200 |
| 105 | ТП-26бис | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 106 | ТП-297 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 107 | ТП-307 | ТМ | 250 | 2 | 500 |
| 108 | ТП-308 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 109 | ТП-312 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 110 | ТП-32 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 111 | ТП-337 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 112 | ТП-338 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 113 | ТП-34 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 114 | ТП-341 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 115 | ТП-342 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 116 | ТП-344 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 117 | ТП-351 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 118 | ТП-354 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 119 | ТП-36 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 120 | ТП-372 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 121 | ТП-387 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 122 | ТП-388 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 123 | ТП-389 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 124 | ТП-391 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 125 | ТП-405 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 126 | ТП-406 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 127 | ТП-407 | ТЗН-70 | 630 | 2 | 1 260 |
| 128 | ТП-408 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 129 | ТП-409 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 130 | ТП-410 | ТМ-1000/10-81У1 | 1000 | 1 | 1 000 |
|  |  | ТМГ-СЭЩ-1000/10/11-УХЛ1 | 1000 | 1 | 1 000 |
| 131 | ТП-411 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 132 | ТП-412 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 133 | ТП-413 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 134 | ТП-414 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 135 | ТП-42 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 136 | ТП-422 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 137 | ТП-423 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 138 | ТП-424 | ТМВМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 139 | ТП-425 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 140 | ТП-427 | ТМ | 250 | 1 | 250 |
|  |  |  | 320 | 1 | 320 |
| 141 | ТП-43 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 142 | ТП-45 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 143 | ТП-46 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 144 | ТП-465 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 145 | ТП-466 | ТМВМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 146 | ТП-467 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 147 | ТП-47 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 148 | ТП-472 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 149 | ТП-473 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 150 | ТП-474 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 151 | ТП-475 | TSN70 | 630 | 2 | 1 260 |
| 152 | ТП-476 | TSN70 | 630 | 2 | 1 260 |
| 153 | ТП-477 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 154 | ТП-50 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 155 | ТП-501 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 156 | ТП-502 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 157 | ТП-503 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 158 | ТП-504 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 159 | ТП-505 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 160 | ТП-506 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 161 | ТП-507 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 162 | ТП-508 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 163 | ТП-510 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 164 | ТП-511 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 165 | ТП-51-1п | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 166 | ТП-51-2п | ТМ | 1600 | 2 | 3 200 |
| 167 | ТП-512 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 168 | ТП-513 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 169 | ТП-515 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 170 | ТП-516 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 171 | ТП-517 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 172 | ТП-518 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 173 | ТП-520 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 174 | ТП-52-1п | ТМ | 1600 | 2 | 3 200 |
| 175 | ТП-522 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 176 | ТП-524 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 177 | ТП-528 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 178 | ТП-54 | ТМГ | 400 | 1 | 400 |
| 179 | ТП-55 | ТМ | 560 | 1 | 560 |
| 180 | ТП-558 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 181 | ТП-55бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 182 | ТП-56 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 183 | ТП-562 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 184 | ТП-57 | ТМГ | 630 | 1 | 630 |
| 185 | ТП-58 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 186 | ТП-580 | ТМ | 160 | 2 | 320 |
| 187 | ТП-59-1п | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 188 | ТП-597 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 189 | ТП-60 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 190 | ТП-600 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 191 | ТП-601 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 192 | ТП-602 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 193 | ТП-603 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 194 | ТП-604 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 195 | ТП-605 | ТСЗ | 400 | 1 | 400 |
| 196 | ТП-606 | ТМ | 180 | 1 | 180 |
| 197 | ТП-607 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 198 | ТП-608 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 199 | ТП-609 | ТМ | 180 | 1 | 180 |
| 200 | ТП-61 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 201 | ТП-610 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 202 | ТП-611 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 203 | ТП-612 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 204 | ТП-613 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 205 | ТП-614 | ТМ | 250 | 1 | 250 |
| 206 | ТП-615 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 207 | ТП-616 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 208 | ТП-617 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 209 | ТП-618 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 210 | ТП-619 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 211 | ТП-620 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 212 | ТП-621 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 213 | ТП-622 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 214 | ТП-623 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 215 | ТП-626 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 216 | ТП-629 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 217 | ТП-63 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 218 | ТП-631 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 219 | ТП-631-1п | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 220 | ТП-632 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 221 | ТП-633 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 222 | ТП-634 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 223 | ТП-635 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 224 | ТП-636 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 225 | ТП-637-1п | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 226 | ТП-638-1п | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 227 | ТП-639 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 228 | ТП-64 | ТМ | 560 | 1 | 560 |
| 229 | ТП-64бис | ТМ | 560 | 1 | 560 |
| 230 | ТП-640 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 231 | ТП-644 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 232 | ТП-645 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 233 | ТП-646 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 234 | ТП-647 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 235 | ТП-648 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 236 | ТП-649 | ТМ | 180 | 2 | 360 |
| 237 | ТП-65 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 238 | ТП-65бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 239 | ТП-650 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 240 | ТП-651 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 241 | ТП-652 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 242 | ТП-653 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 243 | ТП-66 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 244 | ТП-66бис | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 245 | ТП-662 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 246 | ТП-663 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 247 | ТП-664бис | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 248 | ТП-667 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 249 | ТП-668 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 250 | ТП-669 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 251 | ТП-67 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 252 | ТП-67бис | ТМ | 315 | 1 | 315 |
| 253 | ТП-68 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 254 | ТП-68бис | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 255 | ТП-687 | ТМ | 180 | 1 | 180 |
| 256 | ТП-687бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 257 | ТП-69 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 258 | ТП-691 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 259 | ТП-693 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 260 | ТП-694 (ГПП-8) | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 261 | ТП-694 (ГПП-59) | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 262 | ТП-695 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 263 | ТП-696 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 264 | ТП-70 | ТМ | 560 | 1 | 560 |
| 265 | ТП-701-Г | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 266 | ТП-702-Г | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 267 | ТП-703-Г | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 268 | ТП-705-Г | ТS6441 | 2500 | 1 | 2 500 |
| 269 | ТП-706-Г | ТS6441 | 2500 | 1 | 2 500 |
| 270 | ТП-708-Г | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 271 | ТП-707 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 272 | ТП-707 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 273 | ТП-709 | ТRIHAL | 3150 | 2 | 6 300 |
| 274 | ТП-70бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 275 | ТП-71бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 276 | ТП-72-1п | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 277 | ТП-73 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 278 | ТП-735 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 279 | ТП-737 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 280 | ТП-738 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 281 | ТП-739 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 282 | ТП-74 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 283 | ТП-740 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 284 | ТП-741 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 285 | ТП-741бис | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 286 | ТП-74бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 287 | ТП-75 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 288 | ТП-754 | ТМ | 750 | 1 | 750 |
| 289 | ТП-758 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 290 | ТП-76-1П | ТС3 | 630 | 2 | 1 260 |
| 291 | ТП-77 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 292 | ТП-77бис | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 293 | ТП-770 | ТМ | 160 | 1 | 160 |
|  |  | ТМ | 180 | 1 | 180 |
| 294 | ТП-774/3 | ТМ | 160 | 1 | 160 |
| 295 | ТП-78 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 296 | ТП-782 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 297 | ТП-783 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 298 | ТП-783-1т | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 299 | ТП-784 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 300 | ТП-78бис | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 301 | ТП-79 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 302 | ТП-79бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 303 | ТП-796 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 304 | ТП-800 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 305 | ТП-801 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 306 | ТП-801т | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 307 | ТП-802 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 308 | ТП-803 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 309 | ТП-804 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 310 | ТП-805 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 311 | ТП-807 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 312 | ТП-808 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 313 | ТП-809бис | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 314 | ТП-810 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 315 | ТП-811 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 316 | ТП-814 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 317 | ТП-815 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 318 | ТП-816 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
|  |  | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 319 | ТП-817 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
|  |  | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 320 | ТП-819 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 321 | ТП-819 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 322 | ТП-820 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 323 | ТП-823 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 324 | ТП-824 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 325 | ТП-834 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
|  |  | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 326 | ТП-836 | ТМ | 400 | 2 | 800 |
| 327 | ТП-837/1 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 328 | ТП-837/16 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 329 | ТП-837/2 | ТМ | 250 | 1 | 250 |
| 330 | ТП-837/3 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 331 | ТП-837/4 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 332 | ТП-840 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 333 | ТП-840-1п | ТМ | 1600 | 2 | 3 200 |
| 334 | ТП-844-1Т | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 335 | ТП-846 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 336 | ТП-87 | ТМ | 320 | 2 | 640 |
| 337 | ТП-870 | ТМ | 250 | 2 | 500 |
| 338 | ТП-871 | ТМ | 160 | 1 | 160 |
| 339 | ТП-874 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 340 | ТП-884 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 341 | ТП-894 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 342 | ТП-895 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
| 343 | ТП-897 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 344 | ТП-899 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 345 | ТП-900 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 346 | ТП-903 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 347 | ТП-904 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 348 | ТП-905 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 349 | ТП-906 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 350 | ТП-907 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 351 | ТП-908 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 352 | ТП-909 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 353 | ТП-910 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 354 | ТП-910бис | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 355 | ТП-911 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 356 | ТП-912 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 357 | ТП-913 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 358 | ТП-914 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 359 | ТП-915 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 360 | ТП-917 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 361 | ТП-918 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 362 | ТП-919 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 363 | ТП-920 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 364 | ТП-921 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 365 | ТП-922 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 366 | ТП-923 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 367 | ТП-924 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 368 | ТП-924-1П | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 369 | ТП-925 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 370 | ТП-926 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 371 | ТП-927 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 372 | ТП-928 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 373 | ТП-929 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 374 | ТП-931 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 375 | ТП-932 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 376 | ТП-933 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 377 | ТП-934 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 378 | ТП-935 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 379 | ТП-936 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 380 | ТП-937 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 381 | ТП-938 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 382 | ТП-939 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 383 | ТП-940 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 384 | ТП-941 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 385 | ТП-942 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 386 | ТП-943 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 387 | ТП-944 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 388 | ТП-945 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 389 | ТП-946 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 390 | ТП-947 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 391 | ТП-948 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 392 | ТП-950 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 393 | ТП-951 | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 394 | ТП-952 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 395 | ТП-953 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 396 | ТП-954 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 397 | ТП-954бис | ТМ | 320 | 1 | 320 |
| 398 | ТП-955 | ТМ | 630 | 1 | 630 |
| 399 | ТП-964 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 400 | ТП-964бис | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 401 | ТП-965 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 402 | ТП-966 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 403 | ТП-967 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 404 | ТП-968 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 405 | ТП-969 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 406 | ТП-971 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 407 | ТП-972 | ТМ,ТSN-70 | 630 | 2 | 1 260 |
| 408 | ТП-974 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 409 | ТП-976 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 410 | ТП-977 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 411 | ТП-978 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 412 | ТП-979 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 413 | ТП-980 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 414 | ТП-980-1п | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 415 | ТП-981 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 416 | ТП-982 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 417 | ТП-983 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 418 | ТП-985 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 419 | ТП-986 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 420 | ТП-987 | ТМ | 1000 | 1 | 1 000 |
|  |  |  | 630 | 1 | 630 |
| 421 | ТП-988 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 422 | ТП-989 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 423 | ТП-994 | ТМ | 400 | 1 | 400 |
| 424 | ТП-995 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 425 | ТП-996 | ТМ | 630 | 2 | 1 260 |
| 426 | ТП-997 | ТМ | 1000 | 2 | 2 000 |
| 427 | ТП-999 | ТМВМ-630/10 | 630 | 2 | 1 260 |
|  | ИТОГО ТП 6 кВ |  |  | 736 | 406 570 |

На сегодняшний день система электроснабжения на территории муниципального образования город Норильск АО «НТЭК» эксплуатирует 952 трансформатора различного класса мощности.

Суммарная мощность силовых трансформаторов, установленных по подстанциям АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск составляет 4 482,6 МВА.

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск отражены в таблице ниже (Таблица 67).

Таблица 67 – Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Высшее напряжение | м.о. г. Норильск |  | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление Высоковольтные сети |  | Усть-Хантайская ГЭС |  |
|  | Кв | шт. | кВА | шт. | кВА | шт. | кВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 220 кв | 13 | 1 139 000 | 8 | 1 000 000 | 5 | 139 000 |
| 2 | 110 кв | 99 | 2 705 800 | 99 | 2 705 800 | 0 | 0 |
| 3 | 35 кв | 37 | 203 520 | 37 | 203 520 | 0 | 0 |
| 4 | 10 кв | 29 | 11 883 | 25 | 9 823 | 4 | 2 060 |
| 5 | 6 кв | 774 | 422 370 | 736 | 406 570 | 38 | 15 800 |
|  | ИТОГО | 952 | 4 482 573 | 905 | 4 325 713 | 47 | 156 860 |

Техническая характеристика трансформаторов на подстанциях 220/110/35/10/6 кВ отражена в Приложении к Обосновывающим материалам.

#### Остаточный ресурс

Существующее положение на энергетических объектах АО «НТЭК» характеризуется наличием доли генерирующих мощностей, эксплуатируемых за пределами нормативного ресурса, имеющих определенный физический и моральный износ.

Сроки ввода основного оборудования АО «НТЭК» в сегменте генерации:

- ТЭЦ-1 – 5 котлоагрегатов и 1 турбоагрегат в 50-е; 5 котлоагрегатов в 60-е; 1	турбоагрегат в 80-е; 2 	турбоагрегата в 90-е; 6 котлоагрегатов и 4 турбоагрегата после 2000 года.

- ТЭЦ-2 – 4 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов в 70-е; 2 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов в 80-е, 1 котлоагрегатов и 1 турбоагрегатов в 2023 году.

- ТЭЦ-3 – 4 котлоагрегатов и 5 турбоагрегатов в 80-е.

- Усть-Хантайская ГЭС – все 7 турбин гидравлических в 2016 -2021 годах.

- Курейская ГЭС – 4 турбины гидравлические в 80-е; 1 турбина гидравлическая в 90-е;

Согласно вышеперечисленным сведениям, доля основного оборудования, эксплуатируемого более 30 лет, составила 65,5 % в общем объеме генерации АО «НТЭК», а свыше 60 лет – 17,2 %.

Техническое состояние объектов электрохозяйства крайне неудовлетворительное, степень износа силовых трансформаторов составляет 87 %, кабельных линий электропередач – 80 %. Функционирование распределительного комплекса в таких условиях приводит к учащению аварийных ситуаций, снижению качества и надёжности энергоснабжения потребителей.

Трансформаторы масляные, физически и морально устарели. Более 70% трансформаторных подстанций имеют 100 % износ. 22 трансформаторные подстанции имеют недостаточную мощность для удовлетворения потребителей необходимыми объёмами электроэнергии. 1 встроенная трансформаторная подстанция находится в жилом доме, который подлежит сносу, что влечёт за собой прекращение обеспечением электроэнергии части потребителей. 1 трансформаторная подстанция физически изношена и требует незамедлительного строительства новой подстанции.

Большая часть низковольтных кабельных линий с алюминиевыми жилами, имеют срок эксплуатации 40-50 лет. В кабелях нулевой защитный и нулевой рабочий проводники объединены в одном, что противоречит требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ). Большее количество кабельных линий проложено в коллекторах. В связи с аварийным состоянием коллекторного хозяйства кабельные конструкции обрушены, в результате чего силовые и слаботочные кабели и соединительные муфты лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. Кабельные линии не уложены, перепутаны. Не используемые и не пригодные для дальнейшего использования кабельные линии не демонтированы, что усложняет обслуживание кабельных трасс и коллекторного хозяйства. Защитные оболочки кабелей и корпуса соединительных муфт разрушены агрессивной средой, что является грубым нарушением требований норм и правил и влечёт за собой сбои в электроснабжении и создаёт угрозу жизни обслуживающему персоналу.

Полностью разрушены металлоконструкции линий электропередач в магистральном коллекторе на протяжении 15,5 км.

Полностью разрушены металлоконструкции линий электропередач в вводных коллекторах по Центральному району на протяжении-10 км; по району Талнах – 2 км; по району Кайеркан – 1,5 км.

Полностью разрушены металлоконструкции линий электропередач в подпольях жилых зданий по Центральному району на протяжении - 30 км; по району Талнах – 5 км; по району Кайеркан – 1 км.

Характеристика остаточного ресурса трансформаторов на подстанциях АО «НТЭК» по состоянию на 01.01.2025 отражена в таблице ниже (Таблица 68)

Таблица 68 - Характеристика остаточного ресурса трансформаторов на подстанциях АО «НТЭК» по состоянию на 01.01.2025

| № п/п | Подстанции |  | Трансформаторы |  |  |  | Срок службы на 01.01.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | год ввода | тип, кВА | год изготовления трансформатора | год установки трансформатора | Износ ТС, % | с года ввода ПС | с года изготовления трансформатора |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 220 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление Высоковольтные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 220 кВ «Приемная» | 1972 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | н/д | н/д | 95 | 52 | - |
|  |  |  | АТДЦТН-125000/220/110/35 | н/д | н/д | 95 |  | - |
|  |  |  | АТДЦТН-125000/220/110/35 | н/д | н/д | 95 |  | - |
|  |  |  | АТДЦТН-125000/220/110/35 | н/д | н/д | 95 |  | - |
| 2 | ПС 220 кВ «Опорная» | 1996 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | н/д | н/д | 97 | 28 | - |
|  |  |  | АТДЦТН-125000/220/110/35 | н/д | н/д | 95 |  | - |
|  |  |  | АТДЦТН-125000/220/110/35 | н/д | н/д | 98 |  | - |
|  |  |  | АТДЦТН-125000/220/110/35 | н/д | н/д | 98 |  | - |
| Курейская ГЭС АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС 220 кВ ГПП-2 | 2016 | ТРДНС-40000/220/6/6ХЛ | 1993 | 1993 | 60 | 8 | 31 |
|  |  |  | ТРДНС-40000/220/6/6ХЛ | 1993 | 1993 | 60 |  | 31 |
| Усть-Хантайская ГЭС АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ОРУ 220 кВ | 2016 | ТРДНГ-32000/220 | н/д | н/д |  | 8 | - |
|  |  |  | ТРДНГ-32000/220 | н/д | н/д |  |  | - |
|  |  |  | ТДТН-25000/220-70 У1 | н/д | н/д |  | - | - |
| 5. | ПС 220 кВ «Игарка» | н/д | ТДТН-25000/220-70 У1 | н/д | н/д |  | - | - |
|  |  |  | ТДТН-25000/220-70 У1 | н/д | н/д |  | - | - |
| 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление Высоковольтные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РП-2 «Надежда» | 1978 | ТДЦН-80000/110/35 | н/д | н/д | 95 | 46 | - |
|  |  |  | ТДЦН-80000/110/35 | н/д | н/д | 91 |  | - |
|  |  |  | ТРДЦН-63000/110/10 | н/д | н/д | 98 |  | - |
|  |  |  | ТРДЦН-63000/110/10 | н/д | н/д | 95 |  | - |
| 2 | РРП-110 «Районная» | 1971 | - | - | - | - | 53 | - |
| 3 | ГПП- 1 |  | ГПП-1 Т-1, Т-2 выведены из эксплуатации при ликвидации ОРУ-110 кВ, |  |  |  |  |  |
| 4 | ГПП- 1 бис | 1970 | ТДНГУ-20000/110 | 1967 | 1970 | 89 | 54 | 57 |
|  |  |  | ТДНГУ-20000/110 | 1967 | 1970 | 89 |  | 57 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110 | н/д | н/д | - |  | - |
|  |  |  | ТРДЦН-63000/40000/110 | н/д | н/д | - |  | - |
| 5 | ГПП- 2 |  | ГПП-2 отключена по распоряжению № 155 от 14.10.2020 |  |  |  |  |  |
| 6 | ГПП- 3 бис | 1999 | ТРДН-25000/110 | 2001 | н/д | 97 | 25 | 23 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110 | 2017 | н/д | 100 |  | 7 |
| 7 | ГПП- 4 | 2012 | ТРДН-25000/110 | 2008 | 2013 | 94 | 12 | 16 |
|  |  |  | ТРДН-25000/110 | 2010 | 2012 | 94 |  | 14 |
| 8 | ГПП- 6 | 1967 | ТДН-10000/110 | 1966 | 1967 | 93 | 57 | 58 |
| 9 | ГПП-12 | 1965 | ТДН-16000/110 | н/д | 1972 | 96 | 59 | - |
|  |  |  | ТДН-16000/110 | 2007 | 2009 | 94 |  | 17 |
|  |  |  | ТДН-16000/110 | 2012 |  | 94 |  | 12 |
| 10 | ГПП-13 | 1970 | ТРДН-25000/110-66 | 1969 | 1970 | 93 | 54 | 55 |
|  |  |  | ТРДН-25000/110-66 | 1968 | 1970 | 89 |  | 56 |
| 11 | ГПП-14 | 1972 | ТДН-10000/110 | н/д | 1984 | 95 | 52 | - |
|  |  |  | ТДН-16000/110 | н/д | н/д | - |  | - |
| 12 | ГПП-16 | 1983 | ТДН-16000/110-76У1 | 1977 | 1982 | 87 | 39 | 47 |
|  |  |  | ТДН-16000/110-76У1 | 1982 | 1983 | 95 |  | 42 |
| 13 | ГПП-17 |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 14 | ГПП-18б | 1987 | ТРДН-25000/110 | 1988 | 1992 | 91 | 37 | 36 |
|  |  |  | ТРДН-25000/110 | 1987 | 1988 | 95 |  | 37 |
| 15 | ГПП-19 | 1987 | ТРДН-32000/110 | 1978 | 2006 | 91 | 37 | 46 |
|  |  |  | ТРДН-32000/110 | 1976 | 1984 | 91 |  | 48 |
| 16 | ГПП-20 | 1968 | ТДН-10000/110 | 1970 | 1972 | 95 | 56 | 54 |
|  |  |  | ТДН-10000/110 | 1979 | 1993 | 95 |  | 45 |
| 17 | ГПП-21 | 1975 | ТДН-16000/110 | 1974 | 1975 | 91 | 49 | 50 |
|  |  |  | ТДН-16000/110 | 1974 | 1978 | 91 |  | 50 |
| 19 | ГПП-24 | 1982 | ТДН-10000/110 | 1968 | 1990 | 93 | 42 | 56 |
|  |  |  | ТДН-10000/110 | 1967 | 1990 | 89 |  | 57 |
| 20 | ГПП-25 | 1981 | ТДТН-40000/110 | 1977 | 1982 | 91 | 43 | 47 |
|  |  |  | ТДТН-40000/110 | 1975 | 1981 | 95 |  | 49 |
| 21 | ГПП-26 | 1979 | ТРДН-25000/110 | 1975 | 1979 | 91 | 45 | 49 |
|  |  |  | ТРДН-25000/110 | 1975 | 1979 | 94 |  | 49 |
| 22 | ГПП-28 | 1972 | ТРДН-25000/110-66 | 1966 | 1973 | 93 | 52 | 58 |
|  |  |  | ТРДН-25000/110У1 | 1968 | 1969 | 90 |  | 56 |
| 23 | ГПП-29 | 1976 | ТРДН-32000/110 | 1973 | 1976 | 90 | 48 | 51 |
|  |  |  | ТРДН-32000/110-70 | 1973 | 1976 | 90 |  | 51 |
| 24 | ГПП-30 | 1973 | ТРДН-25000/110-66 | 1972 | 1973 | 90 | 51 | 52 |
|  |  |  | ТРДН-25000/110-66 | 1972 | 1973 | 89 |  | 52 |
| 25 | ГПП-31 | 1973 | ТДН-16000/110-66 | 1971 | 1973 | 89 | 51 | 53 |
|  |  |  | ТДН-16000/110-66 | 1971 | 1973 | 92 |  | 53 |
| 26 | ГПП-31 бис | 1994 | ТДН-16000/110-66 | 1975 | 1978 | 93 | 30 | 47 |
|  |  |  | ТДН-16000/110-66 | 1976 | 1978 | 98 |  | 48 |
| 27 | ГПП-32 | 1982 | ТРДН-25000/110 | 1977 | 1982 | 91 | 42 | 47 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110 | н/д | н/д |  |  | - |
| 28 | ГПП-33 | 1985 | ТРДН-40000/110 | 1999 | 2003 | 93 | 39 | 25 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110 | 2012 | 2014 | 94 |  | 12 |
| 29 | ГПП-34 | 1971 | ТРДН-25000/110 | 1971 | 1972 | 93 | 53 | 53 |
|  |  |  | ТРНДЦН-40000/25000/110 | н/д | н/д |  |  | - |
| 31 | ГПП-35 | 1982 | ТДН-16000/110 | 1979 | 1983 | 85 | 42 | 43 |
|  |  |  | ТДН-16000/110 | 2012 | 1984 | 88 |  | 10 |
| 32 | ГПП-38 | 1983 | ТРДН-25000/110 | 1978 | 1989 | 95 | 41 | 44 |
|  |  |  | ТРДН-25000/110 | 2001 | 2010 | 97 |  | 21 |
| 34 | ГПП-40 бис | 2016 | ТРДН-40000/110 | 2015 | н/д | 97 | 9 | 9 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110 | 2015 | н/д | 96 |  | 9 |
|  |  |  | ТРДН-63000/110 | 2015 | н/д | 100 |  | 9 |
|  |  |  | ТРДН-63000/110 | н/д | н/д | 98 |  | - |
| 35 | ГПП-41 | 1979 | ТДН-16000/110 | 1979 | 2016 | 91 | 46 | 46 |
|  |  |  | ТДН-16000/110 | 1975 | 1979 | 91 |  | 49 |
|  |  |  | ТДТН-16000/110/35 | 1979 | 1980 | 88 |  | 46 |
| 36 | ГПП-42 | 1976 | ТМН-6300/110 | 1975 | 1976 | 95 | 48 | 49 |
|  |  |  | ТМН-6300/110 | 1974 | 1976 | 93 |  | 50 |
| 37 | ГПП-43 | 1980 | ТРДН-40000/110 | 1998 | 1999 | 93 | 44 | 26 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110 | 1979 | 1980 | 95 |  | 45 |
| 38 | ГПП-44 | 1985 | ТРДН-63000/110 | 2015 | н/д | 96 | 39 | 9 |
|  |  |  | ТРДН-63000/110 | 1983 | 1985 | 83 |  | 41 |
| 39 | ГПП-45 | 1977 | ТДН-6300/110 | 1982 | 1983 | 90 | 47 | 42 |
|  |  |  | ТДН-6300/110 | 1978 | 1978 | 95 |  | 46 |
| 40 | ГПП-46 | 1985 | ТМН-2500/110 | 1975 | 1978 | 91 | 39 | 49 |
|  |  |  | ТМН-2500/110 | 1976 | 1978 | 91 |  | 48 |
| 41 | ГПП-48 | 1986 | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 1986 | 1987 | 95 | 38 | 38 |
|  |  |  | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 1986 | 1987 | 93 |  | 38 |
| 42 | ГПП-483 | 2002 | ТМТГ-6300/110 | 2015 | 2015 | 98 | 22 | 9 |
|  |  |  | ТМТГ-6300/110 | 2018 | 1973 | 100 |  | 6 |
| 43 | ГПП-49 | 1983 | ТДН-10000/110 | 1982 | 1986 | 95 | 41 | 42 |
|  |  |  | ТДН-10000/110 | 1974 | 1991 | 91 |  | 50 |
| 44 | ГПП-50 | 2008 | ТРДН-25000/110-У1 | 2012 | 2016 | 98 | 16 | 12 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110-У1 | 1999 | 1999 | 97 |  | 25 |
| 45 | ГПП-51 | 1983 | ТДН-10000/110 | 1973 | 1985 | 91 | 41 | 51 |
|  |  |  | ТДН-10000/110 | 1982 | 1985 | 91 |  | 42 |
| 46 | ГПП-52 |  | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 2017 |  | 100 |  | 7 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 2017 |  | 100 |  | 7 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 2017 |  | 100 |  | 7 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 2017 |  | 100 |  | 7 |
| 47 | ГПП-56 | 1987 | ТДН-10000/110 | 1982 | 1987 | 95 | 37 | 42 |
|  |  |  | ТДН-10000/110 | 1987 | 1988 | 95 |  | 37 |
| 48 | ГПП-59 | 1986 | ТРДН-25000/110 | 1986 | 1988 | 95 | 38 | 38 |
|  |  |  | ТРДН-25000/110 | 1987 | 1991 | 95 |  | 37 |
| 49 | ГПП-65 | 1988 | ТДТН-40000/110 У1 | 1989 | 1991 | 95 | 36 | 35 |
|  |  |  | ТДТН-40000/110 У1 | 1989 | 1991 | 95 |  | 35 |
| 50 | ГПП-67 | 1988 | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 1987 | 1989 | 91 | 36 | 37 |
|  |  |  | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 1987 | 1989 | 88 |  | 37 |
| 51 | ГПП-68 | 2004 | ТРНДЦ-25000/16000/110У1 | 1992 | 2001 | 93 | 20 | 32 |
|  |  |  | ТРНДЦ-25000/16000/110У1 | 1992 | 2001 | 97 |  | 32 |
| 53 | ГПП-75 | 2012 | ТДН-16000/110 | 2006 | 2011 | 94 | 12 | 18 |
|  |  |  | ТДН-16000/110 | 2006 | 2011 | 94 |  | 18 |
|  | подстанции не принадлежат АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГПП-23 | 1981 | ТМН-2500/110/6 | 1969 | н/д |  | 43 | 55 |
|  |  |  | ТМН-2500/110/6 | 1973 | н/д |  |  | 51 |
| 51 | ГПП-69 | 2017 | DOTR-25000/123 | 2012 | н/д |  | 7 | 12 |
|  |  |  | DOTR-25000/123 | 2012 | н/д |  |  | 12 |
| 52 | ГПП-70 | 2014 | ТРДН-40000/110 | 2009 | н/д |  | 10 | 15 |
|  |  |  | ТРДН-40000/110 | 2009 | н/д |  |  | 15 |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПП- 5 |  | Выведена из эксплуатации (р-е НТЭК-14/06-р от 17.02.2022г |  |  |  |  |  |
| 2 | ГПП-6 | 1967 | ТД-10000/35 | 1974 | 1976 | 95 | 57 | 50 |
| 3 | ГПП- 7 | 1975 | ТДНС-16000/35 | 1982 | 1985 | 95 | 49 | 42 |
|  |  |  | ТДНС-16000/35 | 1982 | 1984 | 95 |  | 42 |
| 4 | ГПП- 8 | 1955 | ТДНС-16000/35 | 1977 | 1980 | 95 | 69 | 47 |
|  |  |  | ТДНС-16000/35 | 1977 | 1980 | 95 |  | 47 |
| 5 | ГПП-11 | 1966 | ТДНС-25000/35 | 2011 | 2011 | 98 | 58 | 13 |
|  |  |  | ТДНС-25000/35 | 2007 | 2011 | 98 |  | 17 |
| 6 | ГПП-18бис | 1987 | ТДН-15000/35 | н/д | 2004 | 97 | 37 | - |
| 7 | ГПП-36 |  | Выведена из эксплуатации (р-е НТЭК-14/034-р от 21.09.2022г |  |  |  |  |  |
| 8 | ГПП-36бис | 2022 | ТДНС-16000/35 | 2021 | 2022 | 100 | 2 | 3 |
|  |  |  | ТДНС-16000/35 | 2021 | 2022 | 100 |  | 3 |
| 9 | ГПП-37 | 1986 | ТДНС-10000/35-74У1 | 1978 | 1979 | 95 | 38 | 46 |
|  |  |  | ТДНС-10000/35-74У1 | 1978 | 1979 | 95 |  | 46 |
| 10 | ГПП-65 | 1988 | ТМ-1000/35(Т-3) | 1991 | 1993 | 95 | 36 | 33 |

Общий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения муниципального образования город Норильск по состоянию на 31.12.2023 составил 73,0 %.

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации проводится плановый ремонт оборудования ТП. Срок эксплуатации продлевается на основании проведенного технического освидетельствования.

#### Ограничения использования мощностей

Баланс электрической мощности на час прохождения максимального потребления мощности Норильско-Таймырского энергетического района в период 2019-2023 годов складывался с фактическим резервом мощности 1022-1094 МВт (47,8–50,8 % от максимума потребления).

Баланс электрической мощности на час прохождения максимального потребления мощности, собственное потребление электрической энергии Норильско-Таймырского энергетического района в период 2019-2024 годов отражены в разделе 3.1.2.3.

На сегодняшний день энергодефицита в Норильско-Таймырском энергетическом районе, включая территорию муниципального образования город Норильск, нет. Все потребности муниципального образования город Норильск в энергоресурсах покрываются в полном объеме. Ограничения использования мощностей нет.

Информация по резерву мощности источников электроснабжения представлена в разделе 3.1.2.4.

#### Система автоматизации и учета электроснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» с 01.01.2021 в отношении точек учета электрической энергии необходимо проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии. К интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) относится совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии.

Ответственность за учет электрической энергии, в том числе за установку и эксплуатацию приборов учета в многоквартирных домах (в отношении индивидуальных, общих (квартирных), комнатных, а также коллективных (общедомовых) приборов учета), несет гарантирующий поставщик электроэнергии.

На территории присутствия АО «НТЭК» внедрена интеллектуальная система учета электрической энергии (ИСУЭЭ).

ИСУЭЭ – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.

В состав технического обеспечения систем ИСУЭЭ входят:

- электронные счетчики электроэнергии;

- коммуникационное оборудование;

- устройства синхронизации времени;

- сервера сбора и хранения данных;

- автономные рабочие места операторов.

Работа по установке и обслуживанию счетчиков ведется сотрудниками АО «НТЭК».

Новые счетчики электроэнергии установят на всей территории присутствия АО «НТЭК».

Счетчики устанавливаются в квартирах и домах с отсутствующими и неисправными приборами учета электроэнергии. Также производится замена счетчиков с истекшим межповерочным интервалом. Старые счетчики будут менять на интеллектуальные по мере окончания межповерочного интервала, либо выхода из строя прибора учета. В новостройках современные приборы устанавливают с 2024 года. Кампания рассчитана до 2036 года, работы распланированы и выполняются по графику. Для клиентов данная услуга оказывается бесплатно.

Современные счетчики хороши тем, что автоматически передают данные о потреблении – через мобильную сеть с каналом NB-iot напрямую на сервер АО «НТЭК». За показаниями можно следить онлайн. Кроме того, счетчики смогут передавать сигналы об авариях и сбоях в сети.

Потребитель больше не должен ежемесячно передавать показания счетчика. «Умный» счетчик сам передает текущие показания и дает сигнал энергосетевой компании о несанкционированном вмешательстве. Современная система учета позволит АО «НТЭК» получать информацию автоматически в онлайн-режиме, без участия потребителей.

Установка «умных» счетчиков ведется уже несколько лет, и их повсеместное внедрение дает положительный эффект – снижаются потери в электросетях, улучшается платежная дисциплина. Все это позволяет электросетевой компании полноценно выполнять ремонтную программу и обеспечивать надежное электроснабжение добропорядочных потребителей муниципального образования город Норильск. Также независимый учет показаний снимает все разногласия по объемам потребленной электроэнергии между потребителями, сетевыми и сбытовыми компаниями.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Обеспечение надежного и качественного энергоснабжения – это основная задача электросетевой компании.

Эксплуатацию электрооборудования территориальных сетевых организаций производит подготовленный электротехнический персонал (электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения), также дежурный оперативно-ремонтный персонал, производящий допуск в электроустановки и ликвидацию аварийных ситуаций.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, плановые технические ремонты - один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ, – в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности.

Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Ежегодно выполняются профилактические работы электротехнического оборудования ПС, ТП и работы по техническому обслуживанию электрических сетей и электроустановок потребителей, работы по текущему содержанию сетей уличного освещения.

С целью повышения качества электроэнергии и обеспечения бесперебойного снабжения энергопринимающих устройств потребителей АО «НТЭК» и МУП «КОС» ведут постоянную и систематическую работу по ремонту объектов электросетевого хозяйства и поддерживает их в работоспособном состоянии.

Организациями электросетевого хозяйства ежегодно выполняются ремонтные работы электротехнического оборудования ПС, ТП и работы по техническому обслуживанию электрических сетей и электроустановок потребителей, работы по текущему содержанию сетей уличного освещения, в рамках плановых ремонтов, утвержденных программ ремонтов.

#### Системы учета расхода ресурсов

На объектах электроснабжения АО «НТЭК» функционирует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии.

Коммерческий учет - процесс измерения объемов электрической энергии и значений электрической мощности, сбора и обработки результатов измерений, формирования расчетным путем на основании результатов измерений данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) в соответствующих группах точек поставки, а также хранения и передачи указанных данных.

- Сетевая организация обеспечивает сбор данных коммерческого учета электрической энергии на границах балансовой принадлежности своих электрических сетей и энергопринимающих устройств потребителей, производителей электрической энергии и смежных сетевых организаций, а также на границах зоны деятельности гарантирующего поставщика и в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии представляет данные об учтенных величинах переданной электрической энергии и потерях электрической энергии лицам, электрические сети (энергопринимающие устройства, энергетические установки) которых присоединены к электрическим сетям указанной сетевой организации, и (или) обслуживающим их гарантирующим поставщикам (энергосбытовым организациям).

Смежные сетевые организации, иные законные владельцы электрических сетей, потребители (обслуживающие их организации) и производители электрической энергии, чьи энергопринимающие устройства (энергетические установки) имеют непосредственное присоединение к электрическим сетям сетевой организации, представляют такой сетевой организации показания расчетных приборов учета, расположенных в границах балансовой принадлежности их электрических сетей (энергопринимающих устройств) с соблюдением формы и периодичности представления, определенных в договорах оказания услуг по передаче электрической энергии. Форма представления показаний расчетных приборов учета должна соответствовать типам приборов учета, которыми в соответствии с настоящим разделом оборудуются точки поставки на розничном рынке.

Сетевые организации вправе проводить проверки соблюдения потребителями условий заключенных договоров, определяющих порядок учета поставляемой электрической энергии, а также наличия у потребителей оснований для потребления электрической энергии.

Сетевая организация осуществляет контрольные проверки приборов учета не реже 1 раза в полгода, если договором оказания услуг по передаче электрической энергии не установлено иное.

Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании данных, полученных:

- с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета;

- при отсутствии приборов учета и в определенных случаях – путем применения расчетных способов, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Обеспеченность приборами учета по группам потребителей, а также обеспеченность приборами на границах смежных сетевых организаций на территории муниципального образования город Норильск составляет 100 %.

#### Расход ресурсов

Расход ресурсов включает в себя потребление газа как основного топлива в процессе производства электрической энергии на генерирующих источниках и дизельного топлива, как аварийного топлива.

Объем потребления газа (основного топлива) генерирующими источниками за 2024 год составил 2 002 483 тыс. м3, что на 2,9 % ниже уровня потребления 2023 года (за 2023 год – 2 062 894 тыс. м3).

Объем потребления дизельного топлива (аварийное топливо) за 2023 год составил 1 148 тонн, что значительно ниже уровня потребления 2022 года (за 2022 год – 18 710 тонн). Значительное снижение потребления дизельного топлива отмечается на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. За 2024 год данные не предоставлены.

Объемы потребления топлива на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива за период 2021-2023 годов отражены в таблице ниже (Таблица 69).

Таблица 69 - Объемы потребления топлива на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива за период 2021-2023 годов

| № п/п | Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии, г у.т./кВт*ч | Характеристика топлива (теплота сгорания), ккал/м3 | Общий расход топлива электростанции, (тыс. м3, тонн) | Информация о поставщике топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Газ (основное топливо) | 237 | 8262 | 996 638 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз»/ г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 237 | 10185 | 16 190 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
| 2 | ТЭЦ-2 | Газ (основное топливо) | 301 | 8262 | 837 632 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз»/ г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 301 | 10185 | 35 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
| 3 | ТЭЦ-3 | Газ (основное топливо) | 287,8 | 8262 | 459 355 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз»/ г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 287,8 | 10185 | 10 895 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | Газ | тыс. м3 |  |  | 2 293 625 |  |
|  | Дизельное топливо | тонн |  |  | 27 120 |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Газ (основное топливо) | 280,1 | 8 254 | 906 971 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» / г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 280,1 | 10 150 | 7 280 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
| 2 | ТЭЦ-2 | Газ (основное топливо) | 311,5 | 8 254 | 746 978 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» / г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 311,5 | 10 150 | 3,3 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
| 3 | ТЭЦ-3 | Газ (основное топливо) | 348,3 | 8 254 | 468 361 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» / г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 348,3 | 10 150 | 11 427 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | Газ | тыс. м3 |  |  | 2 122 310 |  |
|  | Дизельное топливо | тонн |  |  | 18 710 |  |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Газ (основное топливо) | 225,6 | 8 255 | 924 622 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» / г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 225,6 | 10 150 | 356 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
| 2 | ТЭЦ-2 | Газ (основное топливо) | 311,9 | 8 255 | 660 542 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» / г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 311,9 | 10 150 | 655,5 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
| 3 | ТЭЦ-3 | Газ (основное топливо) | 296,3 | 8 255 | 465 157 | АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» / г. Норильск |
|  |  | Дизельное топливо (аварийное топливо) | 296,3 | 10 150 | 136,9 | АО «Таймырская топливная компания» / г. Норильск |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | Газ | тыс. м3 |  |  | 2 050 321 |  |
|  | Дизельное топливо | тонн |  |  | 1 148 |  |

Показатели удельного расхода условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии за 2021-2023 годы отражены в таблице ниже (Таблица 70).

Таблица 70 - Показатели удельного расхода условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии за 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование информации | Ед. изм. | Генерирующий объект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЭЦ-1 | ТЭЦ-2 | ТЭЦ-3 | Усть-Хантайская ГЭС | Курейская ГЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии | г/кВт·ч | 237 | 301 | 287,8 | - | - |
|  | за 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии | г/кВт·ч | 208,1 | 311,5 | 348,3 | - | - |
|  | за 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии | г/кВт·ч | 225,6 | 311,9 | 296,3 | - | - |

#### Проблемы и направления их решения

Состояние оборудования системы электроснабжения городского округа характеризуется высоким износом.

Подробная характеристика состояния системы электроснабжения отражена в подразделе «Остаточный ресурс» настоящего раздела.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима реализация мероприятий реконструкции подстанций с заменой оборудования.

Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- модернизация существующих трансформаторных и распределительных пунктов;

- оснащение потребителей приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для сокращения потерь электроэнергии от потребления без учета.

      - Анализ эффективности и надежности сетей электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей

Неравномерность графика электрических нагрузок энергосистемы покрывают две гидроэлектростанции Усть-Хантайская и Курейская. Связь с Усть-Хантайской ГЭС осуществляется по ВЛ-220 кВ через РПП-220, расположенной на площадке Никелевого завода, Курейской ГЭС по ВЛ-220 кВ через ПС 220/110/35 кВ «Опорная».

Системообразующей сетью является ВЛ-110 кВ связывающие ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с районными подстанциями РП-2 и РПП-110. Распределение электрической энергии по потребителям осуществляется по линиям 110 и 35 кВ.

Карта-схема ВЛ 110-220 кВ Норильско-Таймырского энергорайона отражена на рисунке ниже (Рисунок 23).

Рисунок 23 - Карта-схема ВЛ 110-220 кВ Норильско-Таймырского энергорайона

#### Характеристика технических параметров и состояния

Связь северной части Норильско-Таймырского энергорайона (г. Норильск) и его южной части (г.п. Снежногорск) осуществляется по четырем ВЛ 220 кВ.

Характеристики воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ северной части Норильско-Таймырского энергорайона представлены в таблице ниже (Таблица 71)

Таблица 71 - Характеристики воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ северной части Норильско-Таймырского энергорайона

| п/п | Наименование ВЛ | Диспетчерское наименование ВЛ | Марка п овода | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Усть-Хантайская ГЭС — ПС «Приемная» | ЛЭП-201 | АСУ-400 | 157,37 |
| 2 | Усть-Хантайская ГЭС — ПС «Приемная» | ЛЭП-202 | АСУ-400 | 157,328 |
| З | Усть-Хантайская ГЭС — ПС «Игарка» | ЛЭП -203 | АС-240/32 | 116,7 |
| 4 | Курейская ГЭС-ПС «Игарка» | ЛЭП -204 | АС-240/32 | 115,082 |
| 5 | Курейская ГЭС — Усть-Хантайская ГЭС | ЛЭП -205 | АС-40/51 | 230,805 |
| 6 | Курейская ГЭС — Усть-Хантайская ГЭС | ЛЭП -206 | АС-40/51 | 230,827 |
| 7 | Усть-Хантайская ГЭС — ПС «Опорная» | ЛЭП -207 | АС-40/51 | 160,45 |
| 8 | Усть-Хантайская ГЭС — ПС «Опорная» | ЛЭП -208 | АС-40/51 | 160,523 |

Эксплуатационная зона системы электроснабжения АО «НТЭК»

Общая протяженность линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ АО «НТЭК» на территории Норильского промышленного района составляет 2 243,36 км.

На территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.01.2024 г числится 251 ед. воздушных линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ АО «НТЭК» общей протяженностью 2 131,261 км:

- 6 шт. ВЛ-220 кВ общей протяженностью 1 112,1 км,

- 53 шт. ВЛ-110 кВ общей протяженностью 698,291 км,

- 15 шт. ВЛ-35 кВ общей протяженностью 88,12 км,

- 8 шт. ВЛ-10 кВ общей протяженностью 33,977 км,

- 141 шт. ВЛ-6 кВ общей протяженностью 187,206 км,

- 28 шт. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 11,567 км.

На территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.01.2024 числится 1 295 шт. КЛ-10/6/0,4 кВ АО «НТЭК» общей протяженностью 452,632 км, в том числе.

- 17 шт. КЛ-10 кВ общей протяженностью 11,755 км;

- 1 246 шт. КЛ-6 кВ общей протяженностью 432,932 км;

- 39 шт. КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 7,945 км;

Общая характеристика линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ на территории Норильского промышленного района по классам напряжения отражена в таблице ниже (Таблица 72)

Таблица 72 - Общая характеристика линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ на территории Норильского промышленного района по классам напряжения

| № п/п | Класс напряжения | муниципальное образование город Норильск | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление Высоковольтные сети | Усть-Хантайская ГЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ |  |  |  |
| 1.1. | Воздушные линии, шт (количество) |  |  |  |
|  | 220 кВ | 6 | 4 | 2 |
|  | 110 кВ | 53 | 53 |  |
|  | 35 кВ | 15 | 13 | 2 |
|  | 10 кВ | 8 | 8 |  |
|  | 6 кВ | 141 | 130 | 11 |
|  | 0,4 кВ | 28 | 17 | 11 |
|  | Всего | 251 | 225 | 26 |
| 1.2. | Воздушные линии (по трассе), км |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1112,1 | 638,400 | 473,7 |
|  | 110 кВ | 698,291 | 698,291 | 0 |
|  | 35 кВ | 88,12 | 82,120 | 6 |
|  | 10 кВ | 33,977 | 33,977 | 0 |
|  | 6 кВ | 187,2061 | 164,246 | 22,96 |
|  | 0,4 кВ | 11,567 | 4,417 | 7,150 |
|  | Всего | 2131,2611 | 1621,4511 | 509,81 |
| 1.3. | Воздушные линии, тыс. кВА (протяженность по цепям) |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1510,062 | 796,662 | 713,4 |
|  | 110 кВ | 1063,182 | 1063,182 | 0 |
|  | 35 кВ | 106,096 | 100,096 | 6 |
|  | 10 кВ | 33,977 | 33,977 | 0 |
|  | 6 кВ | 200,0971 | 177,137 | 22,96 |
|  | 0,4 кВ | 11,567 | 4,417 | 7,150 |
|  | Всего | 2924,9811 | 2175,4711 | 749,51 |
| 2 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ |  |  |  |
| 2.1. | Кабельные линии, шт (количество) |  |  |  |
|  | 10 кВ | 17 | 17 | 0 |
|  | 6 кВ | 1246 | 1228 | 18 |
|  | 0,4 кВ | 39 | 6 | 33 |
|  | Всего | 1302 | 1251 | 51 |
| 2.2. | Кабельные линии (по трассе), км |  |  |  |
|  | 10 кВ | 11,755 | 11,755 | 0 |
|  | 6 кВ | 432,932 | 432,276 | 0,656 |
|  | 0,4 кВ | 6,458 | 1,233 | 5,225 |
|  | Всего | 451,145 | 445,264 | 5,881 |
| 2.3. | Кабельные линии, тыс. кВА (протяженность линии) |  |  |  |
|  | 10 кВ | 12,555 | 12,555 | 0 |
|  | 6 кВ | 608,203 | 607,387 | 0,816 |
|  | 0,4 кВ | 10,018 | 1,233 | 8,785 |
|  | Всего | 630,776 | 621,175 | 9,601 |
| 3 | ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ + КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ |  |  |  |
| 3.1. | Воздушные линии + Кабельные линии (по трассе), км |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1112,1 | 638,400 | 473,700 |
|  | 110 кВ | 698,291 | 698,291 | 0,000 |
|  | 35 кВ | 88,12 | 82,120 | 6,000 |
|  | 10 кВ | 45,732 | 45,732 | 0,000 |
|  | 6 кВ | 620,1381 | 596,522 | 23,616 |
|  | 0,4 кВ | 18,025 | 5,650 | 12,375 |
|  | Всего | 2582,4061 | 2066,7151 | 515,691 |
| 3.2. | Воздушные линии + Кабельные линии протяженность по цепям, км |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1510,062 | 796,662 | 713,400 |
|  | 110 кВ | 1063,182 | 1063,182 | 0,000 |
|  | 35 кВ | 106,096 | 100,096 | 6,000 |
|  | 10 кВ | 46,532 | 46,532 | 0,000 |
|  | 6 кВ | 808,3001 | 784,524 | 23,776 |
|  | 0,4 кВ | 21,585 | 5,650 | 15,935 |
|  | Всего | 3555,7571 | 2796,6461 | 759,111 |

Перечень линий электропередач муниципального образования город Норильск, их сводные данные и техническое состояние представлены в Приложении к Обосновывающим материалам.

Эксплуатационная зона системы электроснабжения МУП «КОС»

МУП «КОС» оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии по индивидуальному тарифу, действующему между АО «НТЭК» и МУП «КОС».

Эксплуатационная зона системы электроснабжения МУП «КОС» включает объекты системы электроснабжения, расположенные в жилых зонах города Норильска.

В состав объектов электросетевого хозяйства МУП «КОС» входят трансформаторные подстанции, кабельные и воздушные электрические сети напряжением 6 и 0,4 кВ.

Полезный отпуск электрической энергии потребителям в 2023 году составил 378 180,321 млн. кВт·ч.

Точками приема электроэнергии в электрические сети МУП «КОС» являются присоединения к электрическим сетям 6/0,4 кВ УВВС АО «НТЭК».

Общее количество точек приема электрической энергии составляет 453 шт., точек передачи электрической энергии более 6000 шт., количество эксплуатируемых трансформаторных подстанции – 469 шт.

Общая протяжённость воздушных и кабельных линий от трансформаторных подстанций до потребителей электрической энергии составляет 513,5 км, в том числе протяженность низковольтных линий электропередач (0,4 кВт) – 499,408 км.

Общая характеристика сетей электросетевого хозяйства МУП «КОС» по состоянию на 01.01.2024 отражена в таблице ниже (Таблица 73).

Таблица 73 - Общая характеристика объектов электросетевого хозяйства МУП «КОС» по состоянию на 01.01.2025.

| № п/п | Уровень напряжения (кВ) | Объект | Количество (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | длина линий электропередач на уровне напряжения ВН | ВЛЭП | 7,500 |
| 2 | длина линий электропередач на уровне напряжения СН2 (10кВ, 6 кВ) | ВЛЭП | 15,319 |
|  |  | КЛЭП | 196,267 |
| 3 | длина линий электропередач на уровне напряжения НН (0,4 кВ) | ВЛЭП | 18,932 |
|  |  | КЛЭП | 75,291 |
| 4 | ВСЕГО |  | 313,309 |

Анализ технического состояния объектов электросетевого хозяйства находящихся под управлением МУП «КОС» указывает на необходимость проведения работ по реконструкции и замене объектов инфраструктуры энергетической сети, вследствие высокой степени износа основных фондов в результате их длительной эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера для обеспечения электроэнергией текущих и будущих потребностей потребителей.

#### Резервирование

Резервирование системы электроснабжения осуществляется в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 № 194) и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый график работы системы электроснабжения круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения - в соответствии с требованиями бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

- Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

- электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

- электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

В соответствии с пп. 1.2.19-21 ПУЭ допустимы следующие перерывы электроснабжения:

- для потребителей первой категории – на время автоматического восстановления питания;

- для потребителей второй категории – на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады;

- потребителей третьей категории – не более 1 суток.

Жилые дома (МКД и ИЖД) относятся к потребителям третьей категории.

В соответствии с Требованиям к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет два часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии одного источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

В организациях электросетевого хозяйства ведутся Журналы учета прекращений передачи электрической энергии по всем объектам сетевой организации.

За 2023 году на объектах АО «НТЭК» произошло 112 отключений, за 2022 год – 58 отключений, за 2021 год – 34 отключения.

За 2023 году на объектах МУП «КОС» произошло 60 отключений, за 2022 год – 30 отключений, за 2021 год – 50 отключения.

Динамика роста числа аварийных отключений свидетельствует о высоком уровне износа объектов системы электроснабжения.

Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в электрических сетях АО «НТЭК» и МУП «КОС» при оказании услуг по передаче электроэнергии сторонним потребителям за 2023 год отражены в таблицах ниже (Таблица 74)

Таблица 74 - Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в электрических сетях АО «НТЭК» при оказании услуг по передаче электроэнергии сторонним потребителям за 2023 год

| Период | Количество аварийных отключений | Объект | Дата отключения (время мск) | Дата включения (время мск) | Причина аварии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии, кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| январь | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная I цепь (ЛЭП-207) | 10.01.2023 14:26 | 10.01.2023 20:23 | 1. Гололёдно-изморозевые отложения на изоляции и теле опоры. 2. Интенсивное коронирование на изоляторах подвесной гирлянды опоры № 469 ЛЭП-207 в результате сильных загрязнений. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №1 (ЛЭП-201) | 26.01.2023 6:40 | 28.01.2023 9:28 | 1. Низкий уровень контроля выполнения работ подрядной организацией ООО «Таймырсервис», своевременно не выявлено, что при замене фарфоровых изоляторов ПФЕ-11 на стеклянные ПС-160 Б не была заменена скоба СК-16-1А на опоре №139 ЛЭП-201. 2. Верховыми осмотрами не выявлена сверхнормативная выработка скобы СК-16-1А на опоре №139 ЛЭП-201 и не предприняты меры к устранению дефекта. 3. Сверхнормативная выработка стали привела к разрыву скобы СК-16-1А 1969 года выпуска. | 0 |
| февраль | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-32 №2 с отпайками (ЛЭП-128) | 07.02.2023 11:45 | 07.02.2023 11:45 | 1. Ухудшение изоляции контрольного кабеля газовой защиты Т-2. 2. Срабатывание комплекта ступенчатых защит ЛЭП-196 при внешнем коротком замыкании на ЛЭП-128 (вне зоны действия 1 зоны ДЗ). 3. Снижение сопротивления изоляции между жилами контрольного кабеля газовой защиты Т-2 ГПП-31 бис. 4. Срабатывание реагирующего органа реле сопротивления 2РС без создания условий для работы. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-3 – Надежда II цепь (ЛЭП-196), Блок 4 Норильской ТЭЦ-3 | 07.02.2023 11:45 | 07.02.2023 13:59 |  | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Приемная – ГПП-1бис II цепь (ЛЭП-164) | 22.02.2023 19:58 | 23.02.2023 13:00 | 1. При проведении осмотра ВЛ в пролёте опор 2-3 обнаружены следы автотранспортной техники. 2. В момент приближения неустановленного транспорта к проводу фазы А ЛЭП-164 на недопустимое расстояние произошло короткое замыкание фаза-земля. Провод поврежден незначительно. | 0 |
| март | 1 | Блок 6 Норильской ТЭЦ-2 | 02.03.2023 15:43 | 03.03.2023 12:15 | 1. Разгерметизация шва между участком новой и старой кровли здания Главного корпуса для блоков. 2. Нарушение электрической прочности изоляции шинопровода Блока 6 при попадании влаги с последующим замыканием на «землю» в сети генераторного напряжения | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Надежда с отпайкой на ПС ГПП-41 (ЛЭП-131) | 07.03.2023 08:20 | 07.03.2023 15:16 | В следствии разрушения зажима КГП-16-3 на опоре№46 ЛЭП-131 произошло падение провода ф. «С» с последующим отключением линии. Причина разрушения зажима - образование усталостных трещин в результате длительной эксплуатации. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Приемная – ГПП-1бис II цепь (ЛЭП-164) | 11.03.2023 15:20 | 11.03.2023 20:40 | Причиной разрушения аппаратного зажима типа А4А-185-5 - усталость металла после 31 года эксплуатации. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Приемная – ГПП-6 с отпайками (ЛЭП-160) | 12.03.2023 16:40 | 12.03.2023 16:40 | Нарушение допустимого расстояния между проводом ф. «С» и заземленными конструкциями ЛЭП-160 на отпайке к ГПП-47 в эксплуатационной зоне ООО «Черногорская ГРК» | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194) | 14.03.2023 9:42 | 15.03.2023 13:32 | 1. Разрушение элементов крепления опоры №87 под воздействием порывов ветра (25-30 м/с) 2. Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №№86-87 отпайки к ГПП-46 ЛЭП-194, в результате падения опоры №87 | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-46 с отпайками (ЛЭП-113) | 16.03.2023 20:01 | 17.03.2023 8:49 | 1. Нарушение электрической прочности фарфоровой изоляции линейного ввода ф.А ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-46 с отпайками (ЛЭП-113) на ПС 110 кВ ГПП-50. 2. Обрыв шлейфа ф. «А» на опоре №7 ЛЭП-113 во время штормового ветра и протекании тока короткого замыкания по ф.А на землю. | 6500 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная I цепь (ЛЭП-207) | 17.03.2023 2:41 | 17.03.2023 11:09 | Действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное с 09:00 16.03.2023. Под воздействием ветра произошло приближение провода к заземленному элементу конструкции опоры. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-3 – Надежда III цепь (ЛЭП-197) | 17.03.2023 4:57 | 17.03.2023 12:53 | Эксплуатация грозозащитного троса ЛЭП-197 в условиях агрессивной среды (металлургический завод) и при повышенных ветровых нагрузках. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №1 (ЛЭП-201) | 19.03.2023 8:28 | 19.03.2023 8:28 | По показаниям осциллограммы ЛЭП-201 произошло однофазное замыкание на землю фазы «В» | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-19 I цепь с отпайками (ЛЭП-111) | 21.03.2023 21:17 | 21.03.2023 21:17 | Повреждение аппаратного зажима на опоре №12 ЛЭП-111 привело к обрыву шлейфа ф.С в сторону отпайки к ГПП-25. | 0 |
| апрель | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Приемная (ЛЭП-132) | 01.04.2023 09:09 | 01.04.2023 09:28 | Электродуговое повреждение шлейфа фазы «С» ЛЭП-132 в следствии приближения на недопустимое расстояние к металлоконструкции. | 0 |
|  | 1 | Г-1 Норильской ТЭЦ-1 | 04.04.2023 14:25 | 05.04.2023 04:55 | Ухудшение параметров междуфазной изоляции одной из кабельной линий стало причиной короткого замыкания и аварийного отключения 1Г. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-59 с отпайками (ЛЭП-193) | 05.04.2023 19:06 | 06.04.2023 13:27 | Разрушение и рассоединение поддерживающего зажима типа ПГН и гирлянды изоляторов, ставшее причиной падения и обрыва провода ф.С опоры № 33 ЛЭП-193 | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194) | 08.04.2023 06:54 | 08.04.2023 20:55 | Осмотром ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194) в пролете опор 57-58 отпайки в сторону ГПП-46 обнаружен поврежденный провод ф.С. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-3 – Надежда III цепь (ЛЭП-197) | 19.04.2023 08:14 | 19.04.2023 14:32 | Ухудшение параметров изоляции произошло в результате увлажнения внутренних стенок стеклопластиковой трубы, что привело к внутреннему пробою с последующим срабатыванием предохранительных отверстий и прохождению электрической дуги от основания ОПН-110 кВ по заземляющему контуру | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – Районная II цепь (ЛЭП-192) | 19.04.2023 20:35 | 19.04.2023 20:35 | Междуфазное короткое замыкания ф.А и ф.В при падение снежной массы, скопившейся на ВЧ заградителе ф.А, на шлейф ф.В | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Надежда с отпайкой на ПС ГПП-41 (ЛЭП-131) | 22.04.2023 9:11 | 22.04.2023 9:11 | Нарушение допустимого расстояния между проводом ф. «С» и телом опоры №26 ЛЭП-131. | 0 |
| май | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Районная I цепь (ЛЭП-121) | 03.05.2023 10:32 | 03.05.2023 10:32 | Приближение постороннего предмета на недопустимое расстояние к проводам привело к короткому замыканию на землю ЛЭП-121 | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Районная II цепь (ЛЭП-122) | 03.05.2023 02:50 | 04.05.2023 14:32 | осмотром обнаружен оборванный профлист фасада здания ЗРУ-110 кВ Норильской ТЭЦ-2 с касанием ф.С ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Районная II цепь (ЛЭП-122). Ремонт шлейфа не требуется. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202) | 03.05.2023 06:14 | 06.05.2023 08:40 | обрыв шлейфа ф.В на опоре № 436 | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-29 №1 с отпайками (ЛЭП-123). | 21.05.2023 21:07 | 21.05.2023 21:07 | В момент приближения кузова самосвала «HOWO», рег. знак К763ТВ124 к проводу ЛЭП-123 на недопустимое расстояние произошло электродуговое короткое замыкание | 19930 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная II цепь (ЛЭП-208) | 22.05.2023 06:57 | 22.05.2023 11:36 | 1. Временное снижение электрической прочности изоляции между фазным проводом ЛЭП-208 и заземленными конструкциями. 2. Развитие скрытого дефекта толкателя контактов промежуточного реле в схеме ОАПВ ЛЭП-208. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная II цепь (ЛЭП-208) | 23.05.2023 09:40 | 23.05.2023 09:40 |  | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202) | 25.05.2023 04:18 | 25.05.2023 06:23 | Пробой воздушной изоляции в следствии неблагоприятного сочетания погодных условий и техногенных факторов - направление шлейфа технологических выбросов предприятий ЗФ ПАО «ГМК»НН»« на трассу ВЛ 220 кВ. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №1 (ЛЭП-201) | 25.05.2023 06:06 | 25.05.2023 10:12 |  | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-59 с отпайками (ЛЭП-118) | 31.05.2023 06:12 | 31.05.2023 06:12 | Нарушение целостности литой изоляции ТТ ф.В» яч.4 ПС 110 кВ ГПП-51. | 0 |
| июнь | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-46 с отпайками (ЛЭП-113) | 07.06.2023 22:01 | 07.06.2023 22:01 | Приближение провода демонтируемой ВЛ к ЛЭП-113, что привело к короткому замыканию ф.С на землю | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС – Усть-Хантайская ГЭС II цепь (ЛЭП-206) | 19.06.2023 12:33 | 19.06.2023 12:33 | Не выявлено. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Приемная – ГПП-6 с отпайками (ЛЭП-160) | 23.06.2023 17:06 | 23.06.2023 17:06 | Не выявлено. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-59 с отпайками (ЛЭП-118) | 25.06.2023 4:51 | 25.06.2023 22:43 | Обрыв провода ф.В на опоре № 35 ЛЭП-118 в месте выхода из поддерживающего зажима типа ПГН | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202) | 28.06.2023 21:13 | 28.06.2023 21:13 | Потеря изоляционной способности в пролете опор №227-233 ЛЭП-202 при грозовом перенапряжении. | 0 |
| июль | 1 | Блок 3 Норильской ТЭЦ-3 | 01.07.2023 05:40 | 01.07.2023 18:20 | Ложное срабатывание защиты «Высокое давление в гидропате 3ПЭН» при нарушении электрической прочности контактов ЭКМ вследствие запаривания. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-103 с отпайками (ЛЭП-119) | 01.07.2023 13:27 | 01.07.2023 13:27 | Прохождение грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-103 с отпайками (ЛЭП-182) | 01.07.2023 13:26 | 01.07.2023 13:26 | Прохождение грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202) | 02.07.2023 10:53 | 02.07.2023 10:53 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС – Игарка (ЛЭП-204) | 02.07.2023 13:41 | 02.07.2023 13:41 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная I цепь (ЛЭП-207) | 02.07.2023 10:59 | 02.07.2023 10:59 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная II цепь (ЛЭП-208) | 02.07.2023 10:59 | 02.07.2023 13:15 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Приемная – ГПП-52 I цепь (ЛЭП-161) | 03.07.2023 13:33 | 03.07.2023 13:33 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Приемная – ГПП-52 II цепь (ЛЭП-162) | 03.07.2023 13:33 | 03.07.2023 13:33 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194) | 03.07.2023 7:31 | 03.07.2023 22:05 | Разрушение части траверсы опоры №7 отпайки к ПС 110 кВ ГПП-46 ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194) с падением провода ф.С на землю | 4150 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202) | 03.07.2023 10:00 | 03.07.2023 10:00 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Игарка (ЛЭП-203) | 05.07.2023 14:32 14:34 | 05.07.2023 14:32 14:34 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС - Усть-Хантайская ГЭС II цепь (ЛЭП-206) | 05.07.2023 14:29 | 05.07.2023 14:29 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная I цепь (ЛЭП-207) | 05.07.2023 13:48 | 05.07.2023 13:48 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194) | 06.07.2023 08:02 | 06.07.2023 11:23 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-103 с отпайками (ЛЭП-119) | 06.07.2023 21:45 | 06.07.2023 21:45 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 110, 220 кВ вызванные грозовыми разрядами. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС - Усть-Хантайская ГЭС II цепь (ЛЭП-206) | 08.07.2023 16:16 | 08.07.2023 16:16 |  | 0 |
|  | 1 | 5Г Курейской ГЭС | 14.07.2023 13:46 | 14.07.2023 16:15 | 1. Отключение В-21Т вследствие неверных действий дежурного машиниста гидроагрегата. 2. Дефект в системе регулирования МНУ | 0 |
|  | 1 | Блок 3 Норильской ТЭЦ-2 | 15.07.2023 13:46 | 15.07.2023 17:57 | Не включение резервного ПЭН-3В из-за ослабления одного из контактов в переключателе блокировки (ПБ), что привело к отключению Блока 3 действием технологической защиты «отключение трёх ПЭН» | 0 |
|  | 1 | АТ-34 ПС 220кВ Приемная | 16.07.2023 02:42 | 21.07.2023 00:27 | Разрушение внутренней изоляции с нарушением целостности внешней полимерной изоляции поврежденного линейного ввода 220 кВ ф.В АТ-4 ПС 220 кВ Приемная. | 0 |
|  | 1 | Блок 1 Норильской ТЭЦ-3 | 16.07.2023 15:13 | 16.07.2023 17:21 | Выявлена неисправность управляющей платы источника бесперебойного питания (ИБП) LP20-33 системы управления КА-4 | 0 |
|  |  | Блок 4 Норильской ТЭЦ-3 |  | 16.07.2023 16:43 |  | 0 |
|  |  | 6Г Норильской ТЭЦ-3 |  | 16.07.2023 20:59 |  | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Приемная (ЛЭП-132) | 15.07.2023 21:06 | 15.07.2023 21:18 | 1. Нарушение изоляционной прочности фарфоровой покрышки проходного изолятора ф.В яч.21 ЗРУ-110 ПС 220 кВ Приемная. 2. Эксплуатация сверх нормативного срока. | 50 |
|  |  | 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Приемная | 15.07.2023 21:06 | 16.07.2023 14:55 |  |  |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Районная II цепь (ЛЭП-122) | 17.07.2023 15:05 | 18.07.2023 19:57 | Обрыв провода ф.А в натяжном прессуемом зажиме на опоре №31 ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Районная II цепь (ЛЭП-122) | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Игарка (ЛЭП-203) | 20.07.2023 19:16 | 20.07.2023 19:16 | Нарушение электрической изоляции проводов, приведшие к возникновению короткого замыкания и отключению действием защит. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС – Игарка (ЛЭП-204) | 20.07.2023 21:34 | 20.07.2023 21:34 | Нарушение электрической изоляции проводов, приведшие к возникновению короткого замыкания и отключению действием защит. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС - Усть-Хантайская ГЭС I цепь (ЛЭП-205) | 20.07.2023 21:53 22:05, 22:34, 22:39 | 20.07.2023 21:53 22:05, 22:34, 22:39 | Нарушение электрической изоляции проводов, приведшие к возникновению короткого замыкания и отключению действием защит. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС - Усть-Хантайская ГЭС II цепь (ЛЭП-206) | 20.07.2023 в 19:08, 19:21, 21:37, 21:53, 22:05, 22:22, 22:30, 22:32, 22:34, 21:00 | 20.07.2023 в 19:08, 19:21, 21:37, 21:53, 22:05, 22:22, 22:30, 22:32, 22:34, 21:00 | Нарушение электрической изоляции проводов, приведшие к возникновению короткого замыкания и отключению действием защит. | 0 |
|  | 1 | 6Г и 6с 10 кВ Норильской ТЭЦ-3 | 20.07.2023 01:53 | 25.07.2023 12:15 | Исчерпание ресурса и разрушение фарфорового опорного изолятора ф.А на соединительных шинах между ШР и В-10 кВ 6Г при эксплуатации свыше нормативного срока | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-103 с отпайками (ЛЭП-182) | 21.07.2023 01:32 | 21.07.2023 01:32 | Нарушение электрической изоляции проводов, приведшие к возникновению короткого замыкания и отключению действием защит. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194) | 21.07.2023 10:15 | 21.07.2023 10:29 | Нарушение электрической изоляции проводов, приведшие к возникновению короткого замыкания и отключению действием защит. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС – Игарка (ЛЭП-204) | 23.07.2023 11:07 | 23.07.2023 11:07 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-56 с отпайками (ЛЭП-134) | 24.07.2023 07:07 | 24.07.2023 07:18 | Разрушение фарфорового изолятора в месте его крепления к цоколю. | 1300 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС - Усть-Хантайская ГЭС II цепь (ЛЭП-206) | 24.07.2023 11:52 | 24.07.2023 11:52 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ЛЭП 220 кВ во время прохождения грозового фронта. | 0 |
|  | 1 | 1Г Норильской ТЭЦ-1 | 26.07.2023 10:40 | 26.07.2023 12:40 | Работа защиты вызвана однофазным замыканием на землю во внешней сети (КЛ-6кВ ф.8Ш). | 0 |
|  | 1 | Блок 1 Норильской ТЭЦ-2 | 27.07.2023 0:58 | 27.07.2023 4:56 | отключен защитой «понижение уровня в барабане котла», которое произошло после отключения ПЭН-1 от защиты «повышение температуры масла ПЭН» | 0 |
|  | 1 | Блок 1 Норильской ТЭЦ-2 | 28.07.2023 05:42 | 28.07.2023 09:37 | Не открылась задвижка расхода воды 1НГО-Б. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Приемная – ГПП-6 с отпайками (ЛЭП-160) | 28.07.2023 11:24 | 28.07.2023 16:42 | Приближение техники к проводу на недопустимое расстояние. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-19 I цепь с отпайками (ЛЭП-111) | 30.07.2023 01:39 | 30.07.2023 01:39 | Временные нарушения изоляционной способности линейной арматуры ВЛ 220, 110 кВ вызванные грозовыми разрядами. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-103 с отпайками (ЛЭП-119) | 30.07.2023 10:48 10:52 14:39 | 30.07.2023 10:48 10:52 14:39 | Временные нарушения изоляционной способности линейной арматуры ВЛ 220, 110 кВ вызванные грозовыми разрядами. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-103 с отпайками (ЛЭП-182) | 30.07.2023 10:48 10:52 10:54 14:39 | 30.07.2023 10:48 10:52 10:54 14:39 | Временные нарушения изоляционной способности линейной арматуры ВЛ 220, 110 кВ вызванные грозовыми разрядами. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202). | 30.07.2023 09:00 13:14 | 30.07.2023 09:00 13:14 | Временные нарушения изоляционной способности линейной арматуры ВЛ 220, 110 кВ вызванные грозовыми разрядами. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная I цепь (ЛЭП-207). | 30.07.2023 9:09 | 30.07.2023 9:09 | Временные нарушения изоляционной способности линейной арматуры ВЛ 220, 110 кВ вызванные грозовыми разрядами. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Опорная II цепь (ЛЭП-208). | 30.07.2023 13:14 | 30.07.2023 13:14 | Временные нарушения изоляционной способности линейной арматуры ВЛ 220, 110 кВ вызванные грозовыми разрядами. | 0 |
| август | 1 | Блок 1 Норильской ТЭЦ-3 | 02.08.2023 13:04 | 03.08.2023 13:45 | Короткое замыкание на клемном ряду шкафа ТТ и ТН 1Г. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-59 с отпайками (ЛЭП-193) | 05.08.2023 16:39 | 05.08.2023 16:44 | Отключение произошло от броска тока намагничивания вследствие разновременности замыкания ножей ЛР-2 ПС 110 кВ ГПП-59. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202). | 10.08.2023 12:23 | 10.08.2023 12:23 | Временное нарушение изоляционной способности линейной арматуры ВЛ 220 кВ вызванное грозовым разрядом. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС - Усть-Хантайская ГЭС I цепь (ЛЭП-205) | 10.08.2023 12:59 | 10.08.2023 12:59 |  | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-70 с отпайками (ЛЭП-140) | 11.08.2023 15:43 | 11.08.2023 15:43 | Нарушение безопасного изоляционного расстояния между шлейфом и телом опоры при сильном боковом ветре. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-32 №2 с отпайками (ЛЭП-128) | 11.08.2023 21:38 21:54 | 11.08.2023 21:38 21:54 |  | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Приемная – ГПП-1бис II цепь (ЛЭП-164) | 16.08.2023 23:25 | 16.08.2023 23:25 | Замечаний не обнаружено. | 0 |
| сентябрь | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-46 с отпайками (ЛЭП-113); | 10.09.2023 22:21 | 10.09.2023 22:21 | Обрыв грозотроса ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-4 с отпайками (ЛЭП-114) на промежуточной опоре №5 из-за коррозионного износа внутри поддерживающего зажима типа ПГ-2-11Д, с падением в пролеты опор №№ 4-5 и 5-6 | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-4 с отпайками (ЛЭП-114) | 10.09.2023 22:21 | 10.09.2023 22:21 |  | 0 |
|  | 1 | Блок 1 Норильской ТЭЦ-2 | 19.09.2023 05:43 | 19.09.2023 08:16 | Блок 1 Норильской ТЭЦ-2. понижение давления масла ПЭН-1 | 0 |
|  | 1 | Блок 4 Норильской ТЭЦ-2 | 19.09.2023 05:43 | 19.09.2023 08:16 | Блок 4 Норильской ТЭЦ-2. повышение давления газа перед котлом | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-1 – Приёмная II цепь (ЛЭП-109) | 25.09.2023 01:18 02:41 02:42 02:55 02:56 | 25.09.2023 01:18 02:41 02:42 02:55 02:56 | Опора 7 - обрыв шлейфа ф.С | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-21 с отпайкой на ПС ГПП-44 (ЛЭП-116) | 25.09.2023 03:43 03:56 04:32 04:32 | 25.09.2023 03:43 03:56 04:32 08:08 | повреждение шлейфа ф. А на ОД-2 ПС 110 кВ ГПП-44 – касание металлоконструкций при сильном ветре | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-4 с отпайками (ЛЭП-181), Т-1 ПС-110 кВ ГПП-44 | 25.09.2023 04:32 | 25.09.2023 06:25 | излишняя работа дифзащиты Т-1 ПС-110 кВ ГПП-44 при отключении ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-21 с отпайкой на ПС ГПП-44 (ЛЭП-116). Включился КЗ-1 и не отключился в бестоковую паузу ОД-1. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-1 – Районная I цепь (ЛЭП-101) | 25.09.2023 05:19 | 25.09.2023 05:19 | Наброс металлического листа на ф. В ОРУ-110 кВ Норильская ТЭЦ-1 (перед линейным вводом в ЗРУ-110 кВ) | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-1 – Приемная I цепь (ЛЭП-106) | 25.09.2023 05:19 | 25.09.2023 05:19 | Излишняя работа ДФЗ ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-1 – Приемная I цепь (ДФЗ 201) при отключении ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-1 – Районная I цепь (ЛЭП-101). | 0 |
|  | 1 | Блок 1; 1С 10кВ (ГРУ 10кВ ТЭЦ-3) | 30.09.2023 05:43 | 30.09.2023 07:26 | Не выявленная ошибка (сбой) в программном обеспечении (прошивке) терминала защит и управления выключателем «ЭКРА» яч.1 11 секции КРУ-10 кВ Норильской ТЭЦ-3, стала причиной кратковременного появления выходного сигнала УРОВ | 60000 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-12 I цепь с отпайками (ЛЭП-125) | 30.09.2023 20:48 | 30.09.2023 20:48 | В момент приближения неустановленной техники к проводу ЛЭП-125 на недопустимое расстояние произошло электродуговое короткое замыкание | 0 |
| октябрь | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202). | 12.10.2023 06:01 | 12.10.2023 06:01 | Вероятной причиной аварии ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №2 (ЛЭП-202) стало временное перекрытие линейной изоляции при таянии гололеда. Произведен верховой осмотр в расчетной зоне обхода, следов короткого замыкания не обнаружено. | 0 |
|  | 1 | Блок 1 Норильская ТЭЦ-3 | 14.10.2023 23:53 | 15.10.2023 02:54 | При расчете уставок срабатывания РЗиА автоматических выключателей трансформаторов СН 6/0,4 кВ, а также автоматических выключателей рабочих и резервных вводов секций РУСН-0,4 кВ неверно выбраны параметры срабатывания защиты от КЗ - не обеспечена селективность | 0 |
|  | 1 | Блок 1 Норильская ТЭЦ-3 | 16.10.2023 07:59 | 16.10.2023 18:35 | Повреждение кабеля питания силовой сборки освещения «ДКСТ-4, 5, 6», находящейся на кровле главного корпуса Норильской ТЭЦ-3, вследствие истирания изоляции кабеля под воздействием ветровых нагрузок о корпус сборки в месте захода кабеля | 0 |
| ноябрь | 1 | 20Г Норильской ТЭЦ-1 | 24.11.2023 23:19 | 25.11.2023 10:53 | Межвитковое короткое замыкание катушки соленоида автомата безопасности ТА-20 в следствие ухудшения электрической прочности изоляции, в процессе эксплуатации | 0 |
|  | 1 | Блок 6 Норильской ТЭЦ-2 | 30.11.2023 03:55 | 30.11.2023 03:56 | Нарушения крепления одной из двух параллельных кабельных линий 6 кВ ПЭН-56 в яч.317 секции 12Р КРУ-6 кВ привело к ложному срабатыванию защиты от замыкания на землю | 0 |
| декабрь | 1 | ВЛ 220 кВ Курейская ГЭС – Игарка (ЛЭП-204) | 06.12.2023 02:00 | 06.12.2023 15:40 | Разрушение сварочного соединения аппаратного зажима ф.С на ВЧЗ ОРУ-220 кВ Курейской ГЭС. | 0 |
|  | 1 | 5Г Курейская ГЭС | 11.12.2023 14:26 | 13.12.2023 07:54 | Ошибочные действия персонала при замене «Модуля виброконтроля» (установлен модуль с некорректными параметрами настройки). | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-56 с отпайками (ЛЭП-134) | 17.12.2023 11:47 11:51 12:27 12:43 | 17.12.2023 11:47 11:51 12:27 19:24 | Разрушение сварочного соединения аппаратного зажима типа А2А-150 в следствии развития скрытого дефекта за время длительной эксплуатации (40 лет, согласно ГОСТ Р 51177-2017 срок службы арматуры должен составлять не менее 40 лет) | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-59 с отпайками (ЛЭП-118); | 18.12.2023 15:54 16:19 16:21 16:28 16:32 16:39 16:39 16:46 | 18.12.2023 15:54 16:19 16:21 16:28 16:32 16:39 16:39 19.12.2023 14:00 | Расцепление крепления изоляционной распорки на ф.С опоры Ам17 ВЛ 110 кВ Районная – ГПП-59 с отпайками (ЛЭП-118) при штормовом ветре стало причиной неоднократного приближения шлейфа ф.С к телу опоры на недопустимое расстояние | 4500 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-59 с отпайками (ЛЭП-193) | 18.12.2023 16:39 | 18.12.2023 16:39 |  |  |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194) | 18.12.2023 18:05 18:21 | 18.12.2023 18:05 18:21 | Приближение на недопустимое расстояние провода (шлейфа) к заземленным элементам опоры ВЛ 110 кВ Надежда – ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-194), под действием порывов ветра, приведшее к перекрытию воздушного изоляционного промежутка | 0 |
|  | 1 | ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №1 (ЛЭП-201) | 18.12.2023 4:31 17:52 | 18.12.2023 4:31 17:52 | Произведен осмотр ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Приемная №1 (ЛЭП-201), замечаний не обнаружено. | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-1 – Приемная II цепь (ЛЭП-109) | 19.12.2023 04:09 | 19.12.2023 04:09 | Приближение на недопустимое расстояние шлейфа к заземленным элементам опоры Утм3 ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-1 – Приемная II цепь (ЛЭП-109), под действием порыва ветра, приведшее к перекрытию изоляционного промежутка | 0 |
|  | 1 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Надежда с отпайкой на ПС ГПП-41 (ЛЭП-131) | 19.12.2023 01:32 | 19.12.2023 01:32 | Приближение на недопустимое расстояние шлейфа к заземленным элементам опоры У58 ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Надежда с отпайкой на ПС ГПП-41 (ЛЭП-131), под действием порыва ветра, приведшее к перекрытию воздушного изоляционного промежутка | 0 |
|  | 1 | Блок 5 Норильской ТЭЦ-2 | 31.12.2023 15:19 | 31.12.2023 17:33 | Причина выясняется | 0 |
| Итого: | 112 |  |  |  |  | 96430 |

Таблица 75 - Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в электрических сетях МУП «КОС» при оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям за 2023 год

| № п/п | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | январь | 04.01.2023 | 22:25 | 22:46 | 00:21 | ТП-972 ф.2 Для ревизии контактной стойки (фаза «В») - МКД ул. Талнахская, 28 |
| 2 | январь | 12.01.2023 | 11:25 | 11:45 | 00:20 | ТП-79 Для очистки вводной ячейки РУ-0,4 кВ от наледи после залития |
| 3 | январь | 17.01.2023 | 19:43 | 03:15 | 07:32 | ТП-972 ф. 1 Не приходит U на ВРУ МКД ул. Павлова, 18/ После установки муфты на КЛ эл. снабжение МКД ул. Павлова, 18 восстановлено |
| 4 | январь | 20.01.2023 | 14:30 | 14:45 | 00:15 | ТП-79 Для очистки вводной ячейки РУ-0,4 кВ от наледи после залития |
| 5 | февраль | 03.02.2023 | 06:40 | 8:00 | 01:20 | ТП-944 ф.7 Повреждение КЛ на МКД ул. Красноярская, 6-а. ДЭМ ООО «Нордсервис» установил временную перемычку в ВРУ |
| 6 | февраль | 03.02.2023 | 10:04 | 15:23 | 05:19 | ТП-944 ф.7 Определение места повреждения КЛ, установка муфты и замена участка КЛ на МКД ул. Красноярская, 6а |
| 7 | февраль | 09.02.2023 | 14:32 | 15:12 | 00:40 | ТП-966 1, 2 секции. Для ремонта секционного разъединителя. Восстановили схему РУ-0,4 кВ |
| 8 | февраль | 22.02.2023 | 20:55 | 21:05 | 00:10 | КТПН-701-1П ф.12 ПР Для замены автоматического выключателя А8 |
| 9 | март | 07.03.2023 | 09:45 | 10:30 | 00:45 | КТПН-701-2П ф.12 ПР Для замены АЗ (гараж-бокс № 48) |
| 10 | март | 09.03.2023 | 16:17 | 16:46 | 00:29 | ТП-56 - 1 секция. При производстве работ персоналом СУиТЭ по монтажу измерительного комплекса на ф.9 произошло КЗ на ф.8 - повреждены изоляторы. ООО «ЖКС» перевели электроснабжение МКД ул. Талнахская, 7 в ВРУ на 2-ой ввод. |
| 11 | март | 28.03.2023 | 09:45 | 10:50 | 01:05 | ТП-56 - 1 секция Для замены рубильника ф.8 |
| 12 | март | 29.03.2023 | 10:00 | 10:26 | 00:26 | КТПН-701-4П ф.10 Для замены автоматического выключателя А-10 (ПГК № 57) |
| 13 | апрель | 28.04.2023 | 10:05 | 12:10 | 02:05 | ТП-803 ф.13 ПР-2 АВ-6 Ревизия ПР-2, для замены автоматического выключателя А8-6 |
| 14 | апрель | 04.04.2023 | 00:20 | 01:15 | 00:55 | ТП-911 ф.3 Для определения повреждения вводных КЛ на МКД ул. Орджоникидзе, 19. Отсоединили одну поврежденную вводную КЛ. |
| 15 | май | 19.05.2023 | 21:35 | 05:50 | 08:15 | ТП-964 бис ф.10 Замена КЛ на МКД ул. Ленинградская, 19 |
| 16 | май | 14.05.2023 | 10:00 | 15:36: | 05:36 | ТП-824 2 секция Замена ошиновки, подключение КЛ |
| 17 | июнь | 06.06.2023 | 10:30 | 14:20 | 03:50 | ТП-976 - 1 секция Ревизия вводного рубильника ШРВ-1 |
| 18 | июнь | 07.06.2023 | 14:48 | 16:08 | 01:20 | ТП-968 ШР-2 Р-2 Для устранения обрыва троса и закрепления КЛ складского помещения (ул. Талнахская, 40) |
| 19 | июнь | 09.06.2023 | 16:00 | 17:15 | 01:15 | ТП-387 ф.ф.4,13 Для безопасного производства работ по замене наконечников вводной КЛ в ВРУ МКД Металлургов, 21 |
| 20 | июнь | 13.06.2023 | 10:40 | 15:55 | 05:15 | ТП-911 ф.3 Для б/работ по ремонту вводной КЛ на МКД ул. Орджоникидзе, 19 |
| 21 | июнь | 13.06.2023 | 10:43 | 12:53 | 02:10 | ТП-964 ф.6 Для б/работ по ремонту вводной КЛ на МКД ул. Лауреатов, 63-а |
| 22 | июнь | 15.06.2023 | 10:00 | 14:10 | 04:10 | ТП-610 Для б/работ по ревизии вводного рубильника |
| 23 | июнь | 18.06.2023 | 00:12 | 02:00 | 01:48 | ТП-388 ф.ф.6, 18 Для определения повреждения КЛ на МКД пр. Котульского, 15-а Отсоединили одну поврежденную КЛ от ф.18 (2 кабеля в параллель), ф.6 отключили - повреждение КЛ |
| 24 | июнь | 19.06.2023 | 10:35 | 11:55 | 01:20 | ТП-388 ф.ф.6, 18 Для безопасного производства работ по ремонту КЛ |
| 25 | июнь | 19.06.2023 | 10:15 | 10:30 | 00:15 | ТП-388 ф.9 Для ревизии рубильника |
| 26 | июнь | 15.06.2023 | 14:05 | 14:15 | 00:10 | ТП-474 ф. 8 Для ремонта КЛ |
| 27 | июль | 29.07.2023 | 20:32 | 03:06 | 06:34 | ТП-629 ф. 2 Повреждение КЛ на МКД Дзержинского, 7. Установили соединительную муфту. |
| 28 | июль | 26.07.2023 | 12:13 | 16:30 | 04:17 | ТП-78 бис ПР-1 А6 Замена автоматического выключателя в ПР-1 |
| 29 | август | 04.08.2023 | 17:00 | 19:05 | 02:05 | ТП-635 ф.5 Для замены КЛ на МКД пр. Ленинский,43,45 |
| 30 | сентябрь | 05.09.2023 | 14:35 | 16:00 | 01:25 | ТП-105 1 секция Для замены рубильника ф. 2 |
| 31 | сентябрь | 14.09.2023 | 22:41 | 10:25 | 35:44 | ТП-354 РУ-0,4 кВ Залитие ТП по всему периметру с кровли. Замена РПС ф.ф.16,18. После просушки АВ2 включили в работу. |
| 32 | сентябрь | 22.09.2023 | 08:50 | 18:07 | 09:17 | КТП-151 Т-1 Залитие эл. оборудования через перекрытие (на Дет. больницу не приходит 2 фазы) Снята нагрузка по РУ-0,4 кВ. После просушки и ревизии оборудования секция включена в работу чрез СВ с Т-2 |
| 33 | октябрь | 09.10.2023 | 10:30 | 11:55 | 01:25 | ТП-558 ф. 2 Для ревизии эл. оборудования в ЩСР-0,4 кВ |
| 34 | октябрь | 10.10.2023 | 12:37 | 18:42 | 06:05 | ТП-54 ф. 8 Повреждение КЛ на МКД ул. 50 лет Октября, 1 (при вскрытии грунта подрядчиками фирмы «БелСлавИнвест») / Заменили часть КЛ (~ 40 м). Электроснабжение МКД ул.50 лет Октября, 1 восстановлено |
| 35 | октябрь | 26.10.2023 | 09:35 | 15:03 | 05:28 | ТП-647 ф. 2 Для замены РПС ф.7, переключения КЛ |
| 36 | ноябрь | 02.11.2023 | 10:05 | 13:19 | 03:14 | ТП-985 - секция 1 Для замены РПС на ф.13 |
| 37 | ноябрь | 03.11.2023 | 19:12 | 19:55 | 00:43 | ТП-985 - секция 1 Отключился вводной автомат АВ-1 / Включили |
| 38 | ноябрь | 07.11.2023 | 12:10 | 12:47 | 00:37 | КТП-346П Для замены АВ (ф.2) и ПУ |
| 40 | ноябрь | 07.11.2023 | 18:35 | 19:08 | 00:33 | ТП-985 - секция 1 Отключился вводной автомат АВ-1/ Включили. |
| 41 | ноябрь | 09.11.2023 | 09:52 | 13:28 | 03:36 | ТП-985 - секция 1 Для замены РПС на ф.ф.10, 12 |
| 42 | ноябрь | 15.11.2023 | 14:32 | 16:52 | 02:20 | ТП-985 ф.ф.10, 12 Для замены ТТ на ф.12 |
| 43 | ноябрь | 22.11.2023 | 09:27 | 09:39 | 00:12 | ТП-648 ф.5 Для замены ПУ эл. энергии |
| 44 | ноябрь | 22.11.2023 | 10:00 | 11:26 | 01:26 | ТП-351-2 секция Для замены рубильника и ошиновки на ф.17 |
| 45 | ноябрь | 22.11.2023 | 14:50 | 15:13 | 00:23 | ТП-60 ф.4 Для замены автомата на отапливаемые остановки (ул. Талнахская, 12а, 17) |
| 46 | ноябрь | 22.11.2023 | 17:55 | 18:39 | 00:44 | ТП-805 секция 1 отключение вводного автомата секция 1 |
| 47 | ноябрь | 27.11.2023 | 14:43 | 16:17 | 01:34 | ТП-985 - секция 2 Для б/производства работ по замене рубильника ф.17 |
| 48 | декабрь | 01.12.2023 | 15:45 | 20:23 | 04:38 | ТП-816 ф.7 КЗ КЛ фаза «А» «В» на МКД ул. Строителей,21 |
| 49 | декабрь | 14.12.2023 | 14:40 | 18:05 | 03:25 | ТП-823 Для выявления повреждения КЛ ул.Горняков,11 |
| 50 | декабрь | 15.12.2023 | 15:25 | 20:07 | 04:42 | ТП-823 ф.6 Для устранения повреждения КЛ ул.Горняков,11 |
| 51 | декабрь | 01.12.2023 | 10:01 | 14:45 | 04:44 | ТП-964 бис ф. 10 Для ремонта КЛ |
| 52 | декабрь | 01.12.2023 | 15:03 | 15:46 | 00:43 | ТП-76П ф.ф.13, 14 Для замены АВ на ф.14 |
| 53 | декабрь | 02.12.2023 | 09:50 | 13:55 | 04:05 | ТП-972 1секция Ремонт КЛ, ревизия ф.3 на ШР-1 |
| 54 | декабрь | 06.12.2023 | 19:00 | 20:30 | 01:30 | ТП-972 1секция Для безопасности работ по замене рубильника ф. 3 |
| 55 | декабрь | 07.12.2023 | 09:55 | 10:03 | 00:08 | ТП-925 ф. 13 Для демонтажа ТТ |
| 56 | декабрь | 12.12.2023 | 10:32 | 11:27 | 00:55 | ТП-966 - секция 2 Для демонтажа вводного рубильника (нагрузка на Т-1) |
| 57 | декабрь | 13.12.2023 | 17:00 | 17:30 | 00:30 | ТП-819 - секция 2 Для замены рубильника на ф.22 и демонтажа рубильника ф.25 |
| 58 | декабрь | 14.12.2023 | 17:00 | 17:30 | 00:30 | ТП-966 - секция 2 Для демонтажа вводного рубильника (нагрузка на Т-1) |
| 59 | декабрь | 15.12.2023 | 04:55 | 12:40 | 07:45 | ТП-61 - секция 2 Отключился вводной автомат АВ-2: на ф.ф.16, 18, 19 сгорели ПН, нагар / ЦЭЭС заменили рубильник на ф.19. Собрана схема 2 секции |
| 60 | декабрь | 25.12.2023 | 11:39 | 15:30 | 03:51 | ТП-558 ф. 4 Кратковременное отключение для замены вводного автомата ЩСР-0,4 кВ, ревизии ф.4 |

Средняя продолжительность прекращений передачи	 электрической энергии на точку поставки за 2023 год составило 	4,43788 часа.

Средняя частота прекращения передачи электрической энергии на точку поставки за 2023 год	 составило 	0,99283 ед.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др.

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР, инвестиционной и ремонтной программы. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

Качество работы системы электроснабжения удовлетворяет всем требованиям.

1 января 2024 года в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 № 174-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ» АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») приступил к единоличному осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа в Дальневосточном федеральном округе и Норильско-Таймырской энергосистемой в Красноярском крае. До этого времени функции оперативно-диспетчерского управления в изолированной энергосистеме Камчатки выполнял филиал ПАО «Камчатскэнерго» - Региональное диспетчерское управление.

АО «СО ЕЭС» – специализированная организация, которая единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России, в том числе является Центром ответственности за планирование перспективного развития энергетической отрасли страны.

Приход «Системного оператора» позволит распространить на все изолированные энергосистемы накопленный опыт и компетенции по управлению электроэнергетическим режимом и перспективному развитию ЕЭС России, обеспечить единство технологических процессов в масштабах всей электроэнергетики страны и в конечном итоге повысить ее надежность и эффективность, а также безопасность энергоснабжения потребителей.

Для исполнения функций оперативно-диспетчерского управления в Красноярской операционной зоне создано новое обособленное подразделение регионального диспетчерского управления энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва (Красноярское РДУ), в которое вошли специалисты АО «НТЭК» и сотрудники, которые приехали работать в Красноярский край из других регионов страны.

В 2023 году завершена проверка готовности регионального диспетчерского управления энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва (Красноярское РДУ) – филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» и Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) к передаче Красноярскому РДУ функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе Таймыра.

Принятие системным оператором с 1 января 2024 года функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах, включая Норильско-Таймырскую, предусмотрено новой редакцией федерального Закона «Об электроэнергетике».

Оперативно-диспетчерское управление Норильско-Таймырской энергосистемой предусматривает использование самых современных автоматизированных систем диспетчерского управления, а также всего опыта и компетенций, наработанных за десятилетия управления Единой энергетической системой (ЕЭС) России.

Организованы каналы связи между объектами диспетчеризации и Красноярским РДУ для передачи телеинформации и ведения оперативных переговоров. (https://oao-ntek.ru/press-center/news/sistemnyy-operator-i-ntek-gotovy-k-besshovnoy-peredache-funktsiy-upravleniya/).

Для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей в ресурсоснабжающих организациях формируется штат оперативно-диспетчерской службы (ОДС). Основной задачей ОДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого хозяйства.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности. Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Заявки, поступающие от потребителей в оперативно-диспетчерскую службу, выполняются оперативно.

#### Состояние учета

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

Информация об обеспеченности приборами учета принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии отражена в разделе 3.1.2.1.

#### Проблемы и направления их решения

Состояние оборудования системы электроснабжения городского округа характеризуется высоким износом.

Большой удельный вес низковольтных электрических сетей эксплуатируются дольше нормативного срока (свыше 25 лет). Данный фактор обуславливает высокий уровень технологических потерь.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима реализация мероприятий строительства и реконструкция линий электропередач.

Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- модернизация существующих кабельных и воздушных линий;

- строительство внутри-микрорайонных сетей электроснабжения в планировочных микрорайонах для создания возможности присоединения потребителей планировочных микрорайонов к электрической сети;

- перекладка ветхих кабельных и воздушных линий электропередачи для повышения надежности систем электроснабжения, сокращения количества аварий и повышения качества электроэнергии, передаваемой потребителям;

- комплексная телемеханизация и автоматизация электрических сетей для повышения надежности, для сокращения времени поиска места аварий, сокращения количества аварий.

      - Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Муниципальное образование город Норильск входит в Норильско-Таймырской энергорайон Красноярского края.

Генерирующие источники Норильско-Таймырского энергорайона представлены пятью электростанциями суммарной установленной мощностью по состоянию на 01.01.2025 – 2 255,64 МВт:

На территории муниципального образования город Норильск действует централизованная зона системы электроснабжения.

Электроснабжение муниципального образования город Норильск осуществляется от следующих объектов системы электроснабжения:

- Норильская ТЭЦ- 1 (центральный район города Норильска),

- Норильская ТЭЦ-2 (Талнах)

- Норильская ТЭЦ-3 (Кайеркан);

- Усть-Хантайская ГЭС (г.п. Снежногорск)

По состоянию на 1 января 2025 г. суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы муниципального образования город Норильск составила 1 655,64 МВт.

В структуре АО «НТЭК» функционирует 295 подстанций 220/110/35/10/6 кВ класса напряжения, из них 142 подстанции на территории муниципального образования город Норильск, 2 131,261 км линий электропередач.

В структуре МУП «КОС» общая протяжённость воздушных и кабельных линий от трансформаторных подстанций до потребителей электрической энергии составляет 513,5 км, в том числе протяженность низковольтных линий электропередач (0,4 кВт) – 499,408 км.

«Охранная зона» — это зона вокруг подстанции (ТП, РП) в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения (строительной части) по периметру на установленном расстоянии

Вокруг подстанций устанавливается охранная зона в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.

Вокруг ПС 220 кВ. устанавливается охранная зона 25 м., ПС 110 кВ. устанавливается охранная зона 20 м., ПС-35 кВ – 15 м., ТП-РП 10/0,4 кВ – 10 м.

Согласно пункту 12.26 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при размещении отдельно стоящих РТП и ТП напряжением 10(6) кВ с количеством трансформаторов не более двух и мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

- для ВЛ-330 кВ. – 30 метров;

- для ВЛ-220 кВ. – 25 метров;

- для ВЛ-110 кВ – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

- для ВЛ-35 кВ – 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

- для ВЛ-10/6 кВ – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Регламенты использования охранных зон линий электропередач определены ГОСТ 	12.1.051-90 ССБТ. «Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»,	 утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и 	стандартам 	от 29.11.1990 № 2971.

#### Балансы мощности и нагрузки.

Баланс системы электроснабжения Норильско-Таймырского энергорайона, включая муниципальное образование город Норильск, определен на основании данных Генерального плана муниципального образования город Норильск, Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на 2024-2028 годы, данных сетевых организаций системы электроснабжения.

Эксплуатационная зона системы электроснабжения АО «НТЭК»

Динамика установленных мощностей электростанций Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг. по состоянию на конец года приведена в таблице ниже (Таблица 76).

Таблица 76 - Динамика установленных мощностей электростанций Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг.

| № п/п | Наименование электростанции | Ед. измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ТЭС, в т.ч.. | МВТ | 1190,0 | 1190,0 | 1222,4 | 1217,4 | 1154,0 |
|  |  | % | 52,4 | 52,2 | 52,6 | 52,3 | 51,2 |
| 1.1. | Норильская ТЭЦ-1 | МВТ | 325 | 325 | 325 | 320 | 315 |
|  |  | % | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 13,7 | 14,0 |
| 1.2. | Норильская ТЭЦ-2 | МВТ | 425 | 425 | 457,4 | 457,4 | 459 |
|  |  | % | 18,7 | 18,6 | 19,7 | 19,6 | 20,3 |
| 1.3. | Норильская ТЭЦ-3 | МВТ | 440 | 440 | 440 | 440 | 380 |
|  |  | % | 19,4 | 19,3 | 18,9 | 18,9 | 16,8 |
| 2. | ГЭС, в т.ч.. | МВТ | 1081,0 | 1091,0 | 1101,0 | 1111,0 | 1102,0 |
|  |  | % | 47,6 | 47,8 | 47,4 | 47,7 | 48,8 |
| 2.1. | Усть-Хантайская ГЭС | МВТ | 481 | 491 | 501 | 511 | 502 |
|  |  | % | 21,2 | 21,5 | 21,6 | 21,9 | 22,3 |
| 2.2. | Курейская ГЭС | МВТ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | % | 26,4 | 26,3 | 25,8 | 25,8 | 26,6 |
| 3 | Всего, в том числе | МВТ | 2271,0 | 2281,0 | 2323,4 | 2328,4 | 2256,0 |
|  | м.о. г. Норильск (с уч. г.п. Снежногорск) | МВТ | 1671,0 | 1681,0 | 1723,4 | 1728,4 | 1656,0 |

В рассматриваемом отчетном периоде 2019-2023 гг. установленная мощность электростанций Норильско-Таймырского энергорайона снизилась на 15 МВт.

Установленная мощность электростанций, осуществляющих выработку электрической энергии для муниципального образования город Норильск (включая городской поселок Снежногорск), в 2023 году составила 1 656 МВт, что ниже показателя 2019 года на 15 МВт.

Динамика максимального потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона за период 2019-2023 гг. представлена в таблице ниже (Таблица 77).

Таблица 77 - Динамика максимального потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона за период 2019-2023 гг.

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дата и время (мск+4) прохождения максимума потребления мощности | 14.01.2019 20:00 | 31.01.2020 19:00 | 05.12.2021 19:00 | 15.12.2022 15:00 | 01.03.2023 11:00 |
| 2 | Максимум потребления мощности, МВт, в том числе | 1060 | 1082 | 1095 | 1091 | 1117 |
| 3 | Норильский промышленный узел, МВТ | 1028 | 1047 | 1037 | 1011 | 1058 |
| 4 | г.п. Снежногорск, п. Светлогорск, г. Игарка, МВт | 32 | 35 | 58 | 80 | 59 |
| 5 | Абсолютный прирост максимума потребления мощности, МВт | -16 | 22 | 13 | -4 | 26 |
| 6 | Годовой прирост, % | -1,5 | 2,1 | 1,2 | -0,4 | 2,4 |
| 7 | Число часов использования максимума потребления мощности, час/год | 7240 | 7041 | 6976 | 7229 | 7070 |

Максимальное потребление мощности Норильско-Таймырского энергорайона фиксируется в наиболее холодный зимний период года. При этом величина максимума потребления мощности зависит как от температуры наружного воздуха, так и от объемов производства крупных промышленных предприятий. За рассматриваемый ретроспективный период максимальное потребление мощности находилось примерно на одном уровне, изменяясь по годам в пределах 2 % то в большую, то меньшую сторону.

Максимальное потребление мощности Норильско-Таймырского энергорайона в 2023 году составило 1117 МВт, что на 57 МВт (+5,3%) выше аналогичного показателя 2019 года.

Число часов использования максимума потребления мощности находилось в диапазоне 6 976—7 240 часа, таким образом, Норильско-Таймырский энергорайон характеризуется достаточно плотным графиком нагрузки, что объясняется большой долей горнометаллургической промышленности в общем потреблении Норильско-Таймырского энергорайона. Кроме того, рассматриваемая территория относится к районам Крайнего Севера и находится за полярным кругом.

На территории Норильско-Таймырского энергорайона функционируют три ТЭЦ и две ГЭС суммарной установленной мощностью 1 154 МВт и 1 102 МВт соответственно.

Существующие разрывы между установленной и располагаемой мощностью на турбоагрегатах ТЭЦ определяются технологическими ограничениями и связаны с износом оборудования, конструктивными дефектами, работой в режиме противодавления и др. Величина располагаемой мощности ТЭЦ за 2019-2023 гг. принята по информации, предоставленной АО «НТЭК».

В ретроспективном периоде 2019-2023 гг. при прохождении годового максимума нагрузка Норильских ТЭЦ-1, 2, 3 покрывала 45-51 % максимума потребления мощности потребителей Норильско-Таймырского энергорайона.

Баланс мощности обеспечивался с учетом получения мощности от ГЭС в размере 525-598 МВт, что соответствовало 49-55 % максимума потребления мощности потребителей Норильско-Таймырского энергорайона. ГЭС выполняли функцию регулирования суточного графика нагрузки, а ТЭЦ работали в базовом режиме.

Для подстанций 35 кВ и выше Норильско-Таймырского энергорайона был выполнен анализ загрузки трансформаторного оборудования для зимнего и летнего периодов на основании результатов контрольных измерений.

Величина длительно допустимой загрузки силовых трансформаторов определена в соответствии с приказом Минэнерго России № 81 в зависимости от температуры окружающей среды и срока эксплуатации силовых трансформаторов.

Перспективная загрузка подстанций рассчитывается в абсолютных единицах (МВА). В послеаварийном режиме отключения одного (наиболее мощного) трансформатора загрузка ПС определяется в процентах от номинальной мощности оставшихся в работе трансформаторов.

В таблице ниже приведен перечень центров питания 35 кВ и выше Норильско-Таймырского энергорайона, загрузка которых в послеаварийном режиме отключения одного силового трансформатора превышала величину длительно допустимой загрузки по данным контрольных замеров в зимний и (или) летний периоды (Таблица 78)

Таблица 78 - Перечень центров питания 35 кВ и выше Норильско-Таймырского энергорайона, загрузка которых в отчетном периоде превышала величину длительно допустимой загрузки

| № п/п | Наименование ПС | Мощность тр-ров, шт. х МВА | Год изготовления тр-ров | Максимальная фактическая загрузка, МВА |  |  |  |  | Максимальная загрузка за 2018-2022 гг. |  | Температура | Длительно допустимая загрузка, |  | Перспективная загрузка ПС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | МВА | % |  | % | МВА | МВА | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110 кВ ГПП-13 | 2х25 | 1969; 1968 | 28,64 | 32,5 | 24,98 | 37,11 | 26,04 | 37,11 | 148,43 | -23 | 120 | 30 | 37,11 | 148,43 |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110 кВ ГПП-13 | 2х25 | 1969; 1968 | 23,53 | 25,02 | 25,11 | 22,47 | 26,33 | 26,33 | 105,33 | 20,4 | 99,64 | 24,91 | 26,33 | 105,33 |

В результате анализа загрузки центров питания выявлена одна ПС 110 кВ АО «НТЭК», на которой может потребоваться увеличение трансформаторной мощности.

Согласно данным таблицы, фактическая максимальная нагрузка за отчетный зимний период выявлена на ПС 110 кВ ГПП-13 в 2021 году и составила 37,11 МВА. При аварийном отключении одного трансформатора загрузка оставшегося в работе трансформатора составит 148,43 %, что превышает величину длительно допустимой загрузки.

Фактическая максимальная нагрузка за отчетный летний период выявлена в 2022 году и составила 26,33 МВА. При аварийном отключении одного трансформатора загрузка оставшегося в работе трансформатора составит 105,33%, что превышает величину длительно допустимой загрузки.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81 «Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229» коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при нормальном режиме нагрузки при температуре наружного воздуха -23,0 °С составляет 1,2000, а при температуре наружного воздуха +20,4 °С – 0,9964 (применяется принцип линейной интерполяции).

Информацию о возможности перевода нагрузки на другие центры питания в послеаварийном режиме АО «НТЭК» не представило.

По информации, представленной АО «НТЭК», утвержденные нереализованные ТУ на ТП к ПС 110 кВ ГГШ-13 на сегодняшней день отсутствуют.

В случае аварийного отключения одного трансформатора может потребоваться ограничение нагрузки потребителей в зимний период в объеме до 7,11 МВА, в летний период – до 1,42 МВА.

Для предотвращения ограничения нагрузки потребителей в послеаварийном режиме рекомендуется замена существующих трансформаторов мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью не менее 37,11 МВА. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 40 МВА.

Рекомендуется замена трансформаторов мощностью 2×25 МВА на трансформаторы мощностью 2×40 МВА.

Структура выработки электроэнергии на электростанциях Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг. представлена в таблице ниже (Таблица 79)

Таблица 79 - Структура выработки электроэнергии на электростанциях Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг.

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн кВт∙ч | % | млн кВт∙ч | % | млн кВт. ч | % | млн кВт. ч | % | млн кВт. ч | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТЭС, в т.ч.: | 3552,8 | 46,3 | 3421,1 | 44,9 | 3652,2 | 47,8 | 3457,7 | 43,8 | 3 298,1 | 41,8 |
| 1.1. | Норильская ТЭЦ-1 | 1354,4 | 17 | 1221,7 | 16 | 1188,8 | 15,6 | 1085,1 | 13,8 | 1 146,4 | 14,5 |
| 1.2. | Норильская ТЭЦ-2 | 1320,4 | 17 | 1210,3 | 15,9 | 1621,5 | 21,2 | 1417,1 | 18 | 1 239,5 | 15,7 |
| 1.3. | Норильская ТЭЦ-З | 878 | 11,1 | 989 | 13 | 841,9 | 11 | 955,5 | 12,1 | 912,2 | 11,6 |
| 2 | ГЭС, в т.ч.. | 4121,6 | 53,7 | 4196,9 | 55,1 | 3986 | 52,2 | 4429,2 | 56,2 | 4 599,2 | 58,2 |
| 2.1. | Усть-Хантайская ГЭС | 2000,8 | 26,1 | 2047,6 | 26,9 | 1895,8 | 24,8 | 2401 | 30,4 | 2 278,4 | 28,8 |
| 2.2. | Курейская ГЭС | 2120,8 | 27,6 | 2149,3 | 28,2 | 2090,3 | 27,4 | 2028,2 | 25,7 | 2 320,9 | 29,4 |
| 3 | Всего | 7674,4 | 100 | 7618 | 100 | 7638,3 | 100 | 7886,9 | 100 | 7 897,4 | 100 |
|  | м.о. г. Норильск (с уч. г.п. Снежногорск) | 5 553,6 | 72,4 | 5 468,7 | 71,8 | 5 548,0 | 72,6 | 5 858,7 | 74,3 | 5 576,5 | 70,6 |

Годовое производство электроэнергии на электростанциях Норильско-Таймырского энергорайона за период 2019—2023 гг. изменялось в диапазоне 7 618,0-7 897,4 млн кВт∙ч и определялось электропотреблением энергорайона в условиях изолированной работы.

Производство электрической энергии для обеспечения территории муниципального образования город Норильск в общем объеме производства составило в 2023 году 70,6 % или 5 576,5 млн. кВт∙ч.

Режим работы ТЭЦ диктуется высокими уровнями теплопотребления в регионе. В 2023 году производство электроэнергии на ТЭЦ обеспечивало 41,8 % потребности Норильско-Таймырского энергорайона в электроэнергии.

Из-за значительной доли ГЭС в структуре мощности (58,2 % от суммарной установленной мощности) в Норильско-Таймырском энергорайоне имеется значительная зависимость структуры выработки электроэнергии от условий водности года. Так, при наступлении маловодных условий производство электроэнергии на ГЭС снижается, в результате доля производства электроэнергии на ТЭЦ возрастает.

Балансы электроэнергии Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг. приведены в таблице ниже (Таблица 80).

Таблица 80 – Баланс электроэнергии Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Отчетные значения, млн. кВт ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потребность |  |  |  |  |  |
| 2 | Электропотребление | 7 674 | 7 618 | 7 638 | 7 887 | 7 897 |
| 3 | Покрытие |  |  |  |  |  |
| 4 | Годовая выработка электростанций, в т.ч.: | 7 674 | 7 618 | 7 638 | 7 887 | 7 897 |
| 4.1. | ГЭС | 4 122 | 4 197 | 3 986 | 4429 | 4 599 |
| 4.2. | ТЭС | 3 553 | 3 421 | 3 652 | 3 458 | 3 298 |
| 5 | Число часов использования установленной мощности ТЭС, часов/год | 2 986 | 2 875 | 3 276 | 3 115 | 2 971 |

За рассматриваемый ретроспективный период в Норильско-Таймырском энергорайоне наблюдались как рост, так и снижение электропотребления. Величина электропотребления Норильско-Таймырского энергорайона в 2023 году составила 7897 млн кВт∙ч, что на 223 млн кВт∙ч (+2,9%) выше аналогичного показателя 2019 года.

В рассматриваемом периоде за счет выработки электроэнергии на ГЭС покрывалось от 53,7 % (в 2019 году) до 58,2 % (в 2023 году) суммарной потребности Норильско-Таймырского энергорайона в электроэнергии.

Число часов использования установленной мощности ТЭС находилось в диапазоне 2875-3276 часов/год и определялось уровнями электропотребления энергорайона и энергоотдачей ГЭС в зависимости от водности года.

Динамика электропотребления Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг. представлена в таблице ниже (Таблица 81).

Таблица 81 - Динамика электропотребления Норильско-Таймырского энергорайона за отчетный период 2019-2023 гг.

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электропотребление, млн кВт∙ч | 7674,4 | 7618 | 7638,3 | 7886,9 | 7897,4 |
| 2 | Абсолютный прирост электропотребления, млн кВт∙ч | -116,9 | -56,4 | 20,3 | 248,6 | 10,5 |
| 3 | Темпы прироста, % | -1,5 | -0,7 | 0,3 | 3,3 | 0,1 |

За рассматриваемый ретроспективный период в Норильско-Таймырском энергорайоне наблюдается рост электропотребления.

Баланс производства и потребления электрической энергии в Норильско-Таймырском энергорайоне за 2021 – 2023 годы по данным АО «НТЭК» отражен в таблице ниже (Таблица 82).

Таблица 82 - Баланс производства и потребления электрической энергии в Норильско-Таймырском энергорайоне за 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем производства электрической энергии | млн.кВт.ч | 7638,246 | 7886,880 | 7897,35 |
| 2 | Расход электроэнергии | млн.кВт.ч | 1690,337 | 1591,347 | 1665,682 |
| 2.1. | на собственные нужды | млн.кВт.ч | 768,764 | 720,892 | 701,987 |
| 2.1.1. | на выработку электрической энергии | млн.кВт.ч | 299,662 | 284,969 | 282,817 |
| 2.1.2. | на выработку тепловой энергии | млн.кВт.ч | 469,102 | 435,923 | 419,170 |
| 2.2. | на хозяйственные нужды | млн.кВт.ч | 424,418 | 409,983 | 407,270 |
| 2.3. | Потери электрической энергии | млн.кВт.ч | 497,155 | 460,471 | 556,425 |
|  |  | % | 6,51 | 5,84 | 7,05 |
| 3. | Норматив потерь | млн.кВт.ч | 541,433 | 541,433 | 528,388 |
|  |  | % | 7,43 | 7,39 | 7,43 |
| 4 | Отпущено электроэнергии в сеть - всего | млн.кВт.ч | 5 945,991 | 6 295,533 | 6 231,672 |
| 4.1. | Потери электрической энергии в сети | млн.кВт.ч | 16,103 | 22,715 | 29,706 |
|  |  | % | 0,27 | 0,36 | 0,48 |
| 4.2. | Потребителям электроэнергии | млн.кВт.ч | 5 778,749 | 6 131,816 | 6 061,934 |
| 4.2.1. | смежным сетевым организациям | млн.кВт.ч | 39,821 | 41,984 | 49,064 |
| 4.2.2. | Полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | млн.кВт.ч | 5 738,928 | 6 089,832 | 6 012,870 |
| 4.2.2.1. | население; потребители, приравненные к населению | млн.кВт.ч | 238,292 | 222,485 | 222,139 |
| 4.2.2.2. | юридические лица-всего, в том числе | млн.кВт.ч | 5 500,636 | 5 867,347 | 5 790,731 |
|  | бюджетные организации | млн.кВт.ч | 101,314 | 94,105 | 92,261 |
|  | промышленные предприятия (добывающая, обрабатывающая отрасли) | млн.кВт.ч | 4 947,581 | 5 223,329 | 5 160,613 |
|  | прочие потребители | млн.кВт.ч | 451,742 | 549,914 | 537,857 |
| 5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кВт/ч на 1 проживающего | 1 142,52 | 1 099,58 | 1 081,99 |
| 6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | кВт/ч на 1 человека населения | 155,43 | 147,28 | 145,31 |

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск за 2023 год составила 1 081,99 кВт. ч на 1 проживающего	, за 2023 год – 1 099,58 кВт. ч на 1 проживающего.

Изменение установленной мощности электростанций энергосистемы Норильско-Таймырского энергорайона в период 2024 - 2042 годов с учетом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации определено в соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на 2024-2028 годы.

К 2028 году суммарная установленная мощность электростанций Норильско-Таймырского энергорайона увеличится на 313 МВт (+14,1 94) и составит 2534 МВт.

Изменения установленной мощности электростанций планируются за счет ввода новых энергоблоков ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Установленные мощности электростанций Норильско-Таймырского энергорайона на перспективу приведены в таблице ниже (Таблица 83).

Таблица 83 – Установленные мощности электростанций Норильско-Таймырского энергорайона на перспективу

| № п/п | Наименование электростанции | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установленная мощность электростанций Норильско-Таймырского энергорайона, в т.ч. | 2362 | 2362 | 2294 | 2414 | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 |
| 1.1. | ГЭС, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Усть-Хантайская ГЭС | 501,9 | 501,9 | 501,9 | 501,9 | 501,9 | 501,9 | 501,9 | 501,9 | 501,9 |
| 1.1.2 | Курейская ГЭС | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.2 | ТЭС, в т.ч.: | 1251 | 1251 | 1183 | 1303 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 |
| 1.2.1 | Норильская ТЭЦ-1 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 1.2.2 | Норильская ТЭЦ-2 | 491 | 491 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 1.2.3 | Норильская ТЭЦ-З | 440 | 440 | 340 | 460 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |

Изменение установленной электрической мощности Норильско-Таймырского энергорайона и прогноз максимального потребления мощности энергоузлов на перспективный период сформирован в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286 «Об утверждении Методических указаний по проектированию развития энергосистем и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 28 декабря 2020 г. № 1195».

Динамика изменения установленной электрической мощности и максимального потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона на перспективу представлена в таблице ниже (Таблица 84).

Таблица 84 - Прогноз установленной электрической мощности и максимального потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона, МВт

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная мощность на конец года, в т.ч.: | МВТ | 2362 | 2362 | 2294 | 2414 | 2534 | 2534 | 2 534 | 2 534 | 2 534 |
| 1.1. | ТЭС | МВТ | 1251 | 1251 | 1183 | 1303 | 1423 | 1423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 |
| 1.2. | ГЭС | МВТ | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
| 2. | Располагаемая мощность на конец года, в т. ч.: | МВТ | 2245 | 2245 | 2177 | 2297 | 2417 | 2417 | 2 417 | 2 417 | 2 417 |
| 2.1. | ТЭС | МВТ | 1134 | 1134 | 1066 | 1186 | 1306 | 1306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 |
| 2.2. | ГЭС | МВТ | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
|  | Потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимум потребления мощности | МВТ | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 |
| 4. | Максимальная электрическая нагрузка по изолированным энергоузлам | % | 48,9 | 48,9 | 50,4 | 47,8 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |

Электростанции Норильско-Таймырского энергорайона в период до 2042 года обеспечивают потребность Норильского промышленного района в максимальной мощности.

Эксплуатационная зона системы электроснабжения МУП «КОС»

Сложившаяся инфраструктура объектов, используемых в сфере электроснабжения МУП «КОС», обеспечивает потребителей электрической энергией без достаточного резерва мощности. Фактические перегрузки электрических сетей регистрируются во всех районах города.

Баланс электрической энергии МУП «КОС» за 2021 – 2023 годы отражен в таблице ниже (Таблица 85).

Таблица 85 - Баланс электрической энергии МУП «КОС» за 2021 – 2023 годы

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего за 2021 год | всего за 2022 год | всего за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Баланс электрической энергии по сетям |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление эл. энергии в сеть, всего | млн. кВт·ч | 407,456 | 386,382 | 411,206 |
| 1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт·ч | - | - | - |
|  | в том числе из сети | млн. кВт·ч | - | - | - |
|  | ВН | млн. кВт·ч | 5,586 | 4,938 | 6,012 |
|  | СНI | млн. кВт·ч | 0,296 | 0,305 | 0,320 |
|  | СНII | млн. кВт·ч | 304,668 | 284,921 | 284,914 |
| 1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | млн. кВт·ч | - | - | - |
| 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | млн. кВт·ч | - | - | - |
| 1.4 | поступление эл. энергии от других организаций | млн. кВт·ч | - | - | - |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | млн. кВт·ч | 16,225 | 21,140 | 27,606 |
|  |  | % | 4,0 | 5,5 | 6,7 |
| 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт·ч | 0,130 | 0,111 | 0,111 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Полезный отпуск из сети, всего, в т.ч. | млн. кВт·ч | 368,272 | 345,237 | 360,867 |
| 4.1 | собственным потребителям ЭСО, всего, из них | млн. кВт·ч | 368,272 | 345,237 | 360,867 |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания | млн. кВт·ч | 368,272 | 345,237 | 360,867 |
|  | на генераторном напряжении | млн. кВт·ч |  |  |  |
| 4.2 | потребителям оптового рынка | млн. кВт·ч | - | - | - |
| Электрическая мощность по диапазонам напряжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление мощности в сеть, всего | МВт | 83,4250 | 79,1090 | 84,1920 |
| 1.1 | Из смежной сети | МВт | 63,5830 | 59,4090 | 59,6320 |
|  | ВН | МВт | 1,1430 | 1,0110 | 1,2310 |
|  | СНI | МВт | 0,0610 | 0,0620 | 0,0660 |
|  | СНII | МВт | 62,3790 | 58,3360 | 58,3350 |
| 1.2 | От электростанций ПЭ | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.3. | От других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.4. | От других организаций | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Потери в сети | МВт | 3,3220 | 4,3280 | 5,6520 |
|  |  | % | 5,22 | 7,29 | 9,48 |
| 3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | МВт | 0,0270 | 0,0230 | 0,0230 |
| 4 | Полезный отпуск мощности потребителям | МВт | 75,4010 | 70,6860 | 73,8860 |

#### Проблемы и направления их решения

Анализ развития и функционирования электросетевого комплекса выявил основные проблемы существующего состояния электрических сетей, которые требуют решения в ближайшей перспективе, а также на которые стоит обратить внимание при проведении реконструкции или нового строительства. К ним относятся:

- высокая степень износа электрических сетей;

- наличие энергоузлов (энергорайонов), в которых при расчетных условиях возникают риски выхода параметров электроэнергетических режимов из области допустимых значений;

- высокая степень загрузки части центров питания 35-110 кВ, превышающая допустимые параметры.

Важнейшей проблемой электросетевого комплекса является прогрессирующий моральный и физический износ основных фондов, опережающий темпы реконструкции и технического перевооружения электросетевого оборудования.

Приоритетной задачей стратегии развития энергетики Красноярского края на ближайшую перспективу является поэтапное замещение на электростанциях устаревшего и выработавшего парковый ресурс генерирующего оборудования.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима реализация мероприятий строительства и реконструкция линий электропередач.

Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- модернизация существующих трансформаторных и распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий;

- строительство внутри-микрорайонных сетей электроснабжения в планировочных микрорайонах для создания возможности присоединения потребителей планировочных микрорайонов к электрической сети;

- перекладка ветхих кабельных и воздушных линий электропередачи для повышения надежности систем электроснабжения, сокращения количества аварий и повышения качества электроэнергии, передаваемой потребителям;

- комплексная телемеханизация и автоматизация электрических сетей для повышения надежности, для сокращения времени поиска места аварий, сокращения количества аварий;

- оснащение потребителей приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для сокращения потерь электроэнергии от потребления без учета.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Уровень резерва к максимуму потребления Норильско-Таймырского энергорайона на 31.12.2023 составил 47,8 %

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы электроснабжения Норильско-Таймырского энергорайона приведен в таблице ниже (Таблица 86)

Таблица 86 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы электроснабжения Норильско-Таймырского энергорайона

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Производство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная мощность на конец года, в т.ч.: | МВТ | 2271,0 | 2271,0 | 2226,0 | 2221,0 | 2256 |
| 1.1. | ТЭС | МВТ | 1190 | 1190 | 1115 | 1110 | 1154 |
| 1.2. | ГЭС | МВТ | 1081 | 1081 | 1111 | 1111 | 1102 |
| 2. | Располагаемая мощность на конец года, в т. ч.: | МВТ | 2154 | 2154 | 2109 | 2104 | 2139 |
| 2.1. | ТЭС | МВТ | 1073 | 1073 | 998 | 993 | 1037 |
| 2.2. | ГЭС | МВТ | 1081 | 1081 | 1111 | 1111 | 1102 |
|  | Потребление |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимум потребления мощности | МВТ | 1060 | 1082 | 1095 | 1091 | 1117 |
| 4. | Максимальная электрическая нагрузка по изолированным энергоузлам | % | 49,2 | 50,2 | 51,9 | 51,9 | 52,2 |
| 5 | Дефицит (-), избыток (+) располагаемой мощности | МВТ | 1094 | 1072 | 1014 | 1013 | 1022 |
|  |  | % | 50,8 | 49,8 | 48,1 | 48,1 | 47,8 |

Распоряжением Правительства Красноярского края от 24.05.2023 № 366-Р «Об утверждении Схема и программа перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024—2028 годов», запланировано проведение мероприятий по вводу новых энергоблоков на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в связи чем к 2028 году суммарная установленная мощность электростанций Норильско-Таймырского энергорайона увеличится на 313 МВт (+14,1 94) и составит 2534 МВт.

Перспективный баланс электрической мощности составлен на час максимума потребления мощности Норильско-Таймырского энергорайона и отражает соотношение потребности в мощности с возможной величиной и структурой их покрытия.

В соответствии с пунктом 7.8 ГОСТ Р 58057-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Общие требования» величина перспективного нормативного резерва мощности технологически изолированной энергосистемы должна быть не менее величины установленной мощности двух самых крупных по мощности единиц генерирующего оборудования. Таким образом, для Норильско-Таймырского энергорайона при формировании перспективных балансов мощности нормативный резерв мощности учитывается величиной 240 МВт.

С учетом плановых величин новых нагрузок, ввода в эксплуатацию объектов электросетевого, а также реализации мероприятий, предусмотренных перспективной схемой электроснабжения (перевод нагрузок между центрами питания), территория обеспечена общим суммарным резервом мощности в долгосрочной перспективе.

В таблице ниже представлен прогноз резерва (дефицита) мощности по Норильско-Таймырскому энергорайону до 2042 года (Таблица 87)

Таблица 87 - Прогноз резерва (дефицита) мощности электростанций на территории Норильско-Таймырского энергорайона

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная мощность на конец года, в т.ч.: | МВТ | 2362 | 2362 | 2294 | 2414 | 2534 | 2534 | 2 534 | 2 534 | 2 534 |
| 1.1. | ТЭС | МВТ | 1154 | 1274 | 1183 | 1303 | 1423 | 1423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 |
| 1.2. | ГЭС | МВТ | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 |
| 2. | Располагаемая мощность на конец года, в т. ч.: | МВТ | 2245 | 2245 | 2177 | 2297 | 2417 | 2417 | 2 417 | 2 417 | 2 417 |
| 2.1. | ТЭС | МВТ | 1134 | 1134 | 1066 | 1186 | 1306 | 1306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 |
| 2.2. | ГЭС | МВТ | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
|  | Потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимум потребления мощности | МВТ | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 |
| 4. | Максимальная электрическая нагрузка по изолированным энергоузлам | % | 48,9 | 48,9 | 50,4 | 47,8 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 4 | Нормативный резерв мощности | МВТ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5 | Итого потребность | МВТ | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 |
| 6 | Дефицит (-), избыток (+) располагаемой мощности | МВТ | 907 | 907 | 839 | 959 | 1079 | 1079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 |
|  |  | % | 40,4 | 40,4 | 38,5 | 41,8 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |

Анализ перспективных балансов электрической мощности на территории Норильско-Таймырского энергорайона показал, что в Норильско-Таймырском энергорайоне имеется достаточный ресурс электрической мощности для покрытия максимума потребления мощности с учётом расчетного резерва мощности.

      - Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Уровень надежности оказываемых услуг определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 № 1256, и определяется средней продолжительностью прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации и средней частотой прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в течение расчетного периода регулирования.

Для сетевых организаций показатели надежности определяются в отношении оказываемых сетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии потребителям услуг по передаче электрической энергии, в том числе потребителям электрической энергии, обслуживаемым сбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками, в интересах которых заключены договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, непосредственно или опосредованно присоединенным к объектам электросетевого хозяйства данной сетевой организации, за исключением потребителей, проживающих в многоквартирных домах, а также осуществляемого технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства соответствующей сетевой организации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и иных лиц.

Уровень надежности оказываемых услуг определяется обобщенным показателем уровня надежности оказываемых услуг.

Для целей расчета значений показателя уровня надежности оказываемых услуг рассматриваются прекращения передачи электрической энергии потребителю услуг сетевой организации в результате технологических нарушений на объектах сетевой организации, имеющие продолжительность свыше времени автоматического восстановления питания (автоматическое повторное включение, автоматический ввод резерва), за исключением случаев, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных сетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных сетевой организацией действий, равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверх расчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность сетевой организации, за перерывы (нарушения) электроснабжения.

Для целей использования при государственном регулировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии уровень надежности оказываемых услуг определяется показателем средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки и показателем средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки.

Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaidi) определяется по формуле:

где:

тј – продолжительность ј-го прекращения передачи электрической энергии в отношении точек поставки потребителей услуг сетевой организации в рамках технологического нарушения, час;

Nj – количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло ј-е прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, шт.;

Nt – максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации за t-й расчетный период регулирования, шт.;

Ј – количество прекращений передачи электрической энергии в отношении точек поставки потребителей услуг сетевой организации в j-м расчетном периоде регулирования, шт.

Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaifi) определяется по формуле:

Базовые значения показателей надежности для АО «НТЭК» определены согласно приказу Минэнерго России от 18.10.2017 № 976 «Об утверждении базовых значений показателей надежности, значений коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых и максимальной динамики улучшения плановых показателей надежности для групп территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) условия деятельности, с применением метода сравнения аналогов» (далее — Приказ № 976). Для АО «НТЭК» были приняты следующие базовые значения (таблица 1 строка 6, таблица 2 строка 6 Приказа № 976):

Пsaidi = 4,50546;

Пsaifi = 1,00795.

Расчет плановых показателей осуществлен с учетом темпа улучшения показателей надежности в соответствии с пунктом 4.1.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», принимаемого равным 0,015 (при отсутствии конкретных значений показателей на перспективный период).

В таблице ниже приведены значения надежности услуг по передаче электроэнергии АО «НТЭК» (Таблица 88).

Таблица 88 - Значения показателей надежности оказываемых услуг для АО «НТЭК»

| № п/п | Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 4,43788 | 4,37131 | 4,30574 | 4,24115 | 4,17754 |
| 2 | Средняя частота прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 0,99283 | 0,97794 | 0,96327 | 0,94882 | 0,93459 |

Одно из главных требований, предъявляемых к системе электроснабжения, – бесперебойность работы. Таким образом, штатный режим работы объектов электросетевого хозяйства не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должна быть задействована в работу резервируемая схема электроснабжения. В случае отсутствия возможности резервирования перерывы в электроснабжении возможны.

На основании результатов расчета нормальных, ремонтных и послеаварийных режимов в сети Норильско-Таймырского энергорайона выявлено, что уровни напряжения во всех рассмотренных режимах не превышают наибольшее рабочее напряжение (в соответствии с ГОСТ Р 57382-2017) и не снижаются ниже минимально допустимых значений (в соответствии с Требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методическими указаниями по устойчивости энергосистем», утвержденными приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630).

Эксплуатация системы электроснабжения ресурсоснабжающими организациями производиться с высокой степенью надежности. Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

      - Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные 	силовые 	трансформаторы 	и 	высоковольтные 	масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении, происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Электромагнитные поля от трансформаторного оборудования не выходят за металлические ограждающие кожуха.

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла.

На территории муниципального образования город Норильск основной гарантирующей организацией системы электроснабжения является АО «НТЭК».

В 2023 году АО «НТЭК» осуществлялся инструментальный контроль выбросов в атмосферу от стационарных источников с применением современных газоанализаторов, что позволило выполнить режимные мероприятия, направленные на оптимизацию режимов горения. Превышения загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2023 году не зафиксировано. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются в пределах установленных нормативов допустимых выбросов.

В рамках производственного контроля за загрязнением атмосферного воздуха от объектов, АО «НТЭК» ежегодно заключает договоры с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с целью соблюдения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В области природоохранной деятельности ежегодно разрабатывается комплекс технических и организационных мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду и управлению экологическими рисками.

В число технических мероприятий по охране атмосферного воздуха вошли капитальные и средние ремонты основного и вспомогательного оборудования АО «НТЭК» объектов электроснабжения (см. раздел 3.1.1.1)

АО «НТЭК» позиционирует себя как социально-ответственная компания, нацеленная в своей деятельности на соблюдение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Обществом выполняются требования Федерального законодательства, определяющие правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Основные направлениями работы территориальных сетевых организаций в области экологической политики являются:

- снижение доли морально устаревшего оборудования, используемого на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества;

- снижение 	объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ в лесных массивах;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.

Основными целевыми показателями реализации экологической политики для организаций электросетевого комплекса являются:

- вывод 	из 	эксплуатации 	100% 	оборудования, 	содержащего полихлорированные бифенилы, с последующей передачей его на уничтожение;

- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц;

- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях улучшения экологической результативности работы организаций;

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды;

- увеличение доли легкового автотранспорта, работающего на экологически чистом виде топлива.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги

Финансовое состояние организаций сферы электроснабжения муниципального образования город Норильск проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах), установленных форм раскрытия информации за 2022 - 2023 годы.

Исходные данные взяты из открытых источников сети интернет, с сайтов организаций.

Финансовые результаты деятельности АО «НТЭК» и МУП «КОС» за 2022 – 2023 гг. представлены в разделах 3.2.3., 3.4.3. Обосновывающих материалов.

#### Величина действующих тарифов

Действующие тарифы на электрическую энергию, отпускаемую акционерным обществом «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) для тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему категории потребителей», на 2025 г., утвержденные Министерством тарифной политики Красноярского края (приказ от 09.12.2024 № 86-э), представлены в таблицах ниже (Таблица 89 - Таблица 90).

Таблица 89 – Цены (тарифы) на электрическую энергию акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) для населения и приравненных к нему категорий потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска, указанных в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 11.12.2014 № 99-о

| № | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  |
|  |  | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | - | - | - | - |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | - | - | - | - |
|  | Полупиковая зона | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 2,02 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 1,71 | 1,96 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 2,02 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 1,71 | 1,96 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 2,02 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 1,71 | 1,96 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 2,02 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 1,71 | 1,96 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 6.1 | Одноставочный тариф | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 2,02 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 1,71 | 1,96 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 7.1 | Одноставочный тариф | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 2,02 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 1,71 | 1,96 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 8.1 | Одноставочный тариф | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
| 8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 2,02 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 1,71 | 1,96 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 9 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |
| 9.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: |  |  |  |  |
|  | исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Одноставочный тариф | - | - | - | - |
| 9.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | - | - | - | - |
|  | Полупиковая зона | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Одноставочный тариф | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
| 9.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 2,02 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 9.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 1,71 | 1,96 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 1,36 | 1,56 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 0,38 | 0,44 | 2,39 | 2,74 |
| 9.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Одноставочный тариф | - | - | - | - |
| 9.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | - | - | - | - |
|  | Полупиковая зона | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.4 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Одноставочный тариф | - | - | - | - |
| 9.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | - | - | - | - |
|  | Полупиковая зона | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.5 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Одноставочный тариф | - | - | - | - |
| 9.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | - | - | - | - |
|  | Полупиковая зона | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Одноставочный тариф | - | - | - | - |
| 9.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |
| 9.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | - | - | - | - |
|  | Полупиковая зона | - | - | - | - |
|  | Ночная зона | - | - | - | - |

Таблица 90 – Цены (тарифы) на электрическую энергию акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска, города Игарки Туруханского района, указанных в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 11.12.2014 №99-о

| № | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  |
|  |  | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 4,63 | 7,13 | 8,32 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,65 | 5,85 | 8,83 | 10,42 |
|  | Полупиковая зона | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 3,24 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,26 | 4,10 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 3,24 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,26 | 4,10 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 3,24 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,26 | 4,10 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 3,24 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,26 | 4,10 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 6.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 3,24 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,26 | 4,10 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 7.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 3,24 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,26 | 4,10 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7: |  |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |
|  | гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |  |  |  |  |
| 8.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
| 8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 3,24 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,26 | 4,10 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 9 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |
| 9.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: |  |  |  |  |
|  | исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |
|  | наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
| 9.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 4,63 | 7,13 | 8,32 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,65 | 5,85 | 8,83 | 10,42 |
|  | Полупиковая зона | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
| 9.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 3,24 | 4,99 | 5,82 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 9.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,26 | 4,10 | 6,18 | 7,29 |
|  | Полупиковая зона | 2,47 | 2,84 | 3,98 | 4,58 |
|  | Ночная зона | 1,48 | 1,71 | 2,39 | 2,74 |
| 9.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
| 9.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 4,63 | 7,13 | 8,32 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,65 | 5,85 | 8,83 | 10,42 |
|  | Полупиковая зона | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.4 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
| 9.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 4,63 | 7,13 | 8,32 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,65 | 5,85 | 8,83 | 10,42 |
|  | Полупиковая зона | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.5 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
| 9.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 4,63 | 7,13 | 8,32 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,65 | 5,85 | 8,83 | 10,42 |
|  | Полупиковая зона | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
| 9.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 4,63 | 7,13 | 8,32 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |
| 9.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,65 | 5,85 | 8,83 | 10,42 |
|  | Полупиковая зона | 3,53 | 4,06 | 5,69 | 6,54 |
|  | Ночная зона | 2,12 | 2,44 | 3,41 | 3,92 |

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между МУП «КОС» и АО «НТЭК» установлены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.11.2024 № 84-э «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) и акционерным обществом «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) на 2025-2029 годы и отражены в таблице ниже (Таблица 91).

Таблица 91 - Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между МУП «КОС» и АО «НТЭК»

| Наименование сетевых организаций | Год | I полугодие |  |  | II полугодие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двухставочный тариф |  | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф |  | Одноставочный тариф |
|  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |
|  |  | руб./МВтмес. | руб./МВт-ч | руб./МВт-ч | руб./МВтмес. | руб./МВт-ч | руб./МВт-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) | 2025 | 273 308,35 | 240,99 | 741,63 | 234 075,32 | 253,98 | 754,62 |
|  | 2026 | 269 581,93 | 253,98 | 747,79 | 230 883,83 | 264,91 | 758,72 |
|  | 2027 | 279 091,20 | 264,91 | 776,13 | 239 028,06 | 275,50 | 786,73 |
|  | 2028 | 273 253,94 | 275,50 | 776,04 | 234 028,73 | 286,52 | 787,06 |
|  | 2029 | 295 003,27 | 286,52 | 826,90 | 252 655,98 | 297,98 | 838,36 |

#### Анализ структуры платы граждан за электроснабжение

Структура цен (тарифов) в сфере энергоснабжения муниципального образования город Норильск состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на электроэнергию и платы за технологическое подключение к электрическим сетям.

Тарифы на электрическую энергию с учетом субсидирования из краевого бюджета, поставляемую энергоснабжающими организациями Красноярского края для населения и потребителей, приравненных к категории население, отражена в таблицах выше (Таблица 89 - Таблица 90).

Взаимоотношения между поставщиками и потребителями электрической энергии на территории муниципального образования город Норильск в 2025 году регулируются на основании следующих документов:

- приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 09.12.2024 № 86-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Красноярскому краю на 2025 год», в рамках которого установлены цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356);

- приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 09.12.2024 № 88-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Красноярского края, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей (https://mupes.ru/wp-content/uploads/2025/01/Prikaz-88-e-ot-09.12.2024g.-Kotlovye-tarify-na-2025-god.pdf);

- приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.11.2024 № 84-э «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) и акционерным обществом «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) на 2025-2029 годы» (https://mtpkrskstate.ru/upload/iblock/fb5/762hw98pwr4lb9823yogwnezuh9i24g5/84_e_0001_raspoznan.pdf)

Стоимостные параметры платы за технологическое присоединение на 2025 год утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 28.11.2024 № 58-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Красноярского края» (https://mtpkrskstate.ru/upload/iblock/095/yksp58vh12juw47gmm4nqxyfx0zyinc3/58_e_0001_raspoznan.pdf), в соответствии с которым установлены:

- льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению;

- стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, за исключением территориальных сетевых организаций в технологически изолированной электроэнергетической системе;

- стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций в технологически изолированной электроэнергетической системе;

- формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций с применением стандартизированных тарифных ставок.

Установлена льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности при технологическом присоединении объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), для следующих категорий заявителей:

член малоимущей семьи (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае, определенного в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимум в Российской Федерации»; лица, указанные: в статьях 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона «О ветеранах»; в статье 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; в статье 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; в статье 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; в части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; в статье 1 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; в пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; в Указе Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»:

1) 	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 1 178,69 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности с учетом НДС.

Установлена Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в отношении:

объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации; энергопринимающих устройств заявителей-физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств):

1)	 с 1 января 2025 года в размере 7 000 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности с учетом НДС;

2)	 с 1 июля 2025 года в размере 10 000 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности с учетом НДС.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю на 2025 год составляет 5 395,61	 рублей за 1 присоединение.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, на 2025 год составляет 9 449,45	 рублей за 1 присоединение.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, на 2025 год составляет 9 449,45	 рублей за 1 присоединение.

Плата за технологическое присоединение заявителей определяется в размере минимального из следующих значений:

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям.

В отношении энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

  - Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями

Всего на территории муниципального образования функционирует пять систем теплоснабжения, в их составе эксплуатируется восемь источников теплоснабжения:

- Система теплоснабжения Центрального района, жилого образования Оганер;

- Система теплоснабжения района Талнах

- Система теплоснабжения района Кайеркан

- Система теплоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»

- Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск

Система теплоснабжения АО «НТЭК» (кроме аэропорта) открытого типа.

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее – АО «НТЭК») обеспечивает электроэнергией, теплом и водой жизнедеятельность населения МО город Норильск, а также всех предприятий и учреждений, расположенных на территории Норильского промышленного района. 72,9 % продукции АО «НТЭК» потребляет ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерние и зависимые общества.

Основные направления деятельности АО «НТЭК»:

- производство, передача и распределение электрической энергии;

- производство, передача и распределение тепловой энергии;

- забор воды из поверхностных и подземных источников, и ее транспортировка от источников до потребителей.

В состав АО «НТЭК» входят одиннадцать структурных подразделений, в их числе:

- пять энергогенерирующих предприятий: ТЭЦ-1; ТЭЦ-2; ТЭЦ-3; Курейская ГЭС; Усть-Хантайская ГЭС;

- три сетевых предприятия: Управление «Высоковольтные сети»; Управление «Тепловодоснабжение»; Предприятие тепловых и электрических сетей города Дудинки;

- а также Ремонтно-сервисное предприятие; Предприятие «Энергосбыт»; Красноярское обособленное предприятие.

Источниками тепловой энергии для муниципального образования города Норильска являются структурные подразделения АО «НТЭК».

Перечень источников теплоснабжения и зон их действия на территории муниципального образования город Норильск предоставлены в таблице ниже (Таблица 92).

Таблица 92 - Перечень источников теплоснабжения и зон их действия на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Теплового источника | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО «НТЭК» | ТЭЦ-1 | г. Норильск (Центральный р-н, ж/о Оганер) |
|  |  | ТЭЦ-2 | г. Норильск (р-н Талнах) |
|  |  | ТЭЦ-3 | г. Норильск (р-н Кайеркан) |
|  |  | Энергоблок | г. Норильск (г.п. Снежногорск) |
|  |  | Электрокотельная № 1 | г. Норильск (г.п. Снежногорск) |
| 2 | Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» | Котельная №1 района «Кайеркан» | г. Норильск (р-н Кайеркан) |
|  |  | Котельная шахты «Скалистая» | г. Норильск (р-н Талнах) |
|  |  | БМК Аэропорта «Норильск», | г. Норильск (р-н Аэропорта) |

Отпуск тепловой энергии на территории муниципального образования осуществляют три теплоэлектроцентрали с пиковыми котельными, газовая и блочномодульная водогрейная котельные, электрокотельные и энергоблок:

АО «НТЭК»:

- ТЭЦ-1 – для Центрального района и жилого образования Оганер;

- ТЭЦ-2 – для района Талнах;

- ТЭЦ-3 – для района Кайеркан;

- Энергоблок и Электрокотельная № 1	 – для городского поселка Снежногорск.

Управление «Тепловодоснабжение» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» АО «НТЭК»:

- Котельная № 1 – для района Кайеркан;

- Котельная шахты «Скалистая»	 - для района Талнах;

- Блочно-модульная водогрейная котельная – для объектов ООО «Аэропорт «Норильск».

Теплоснабжение объектов ООО «Аэропорт «Норильск» осуществляется блочно-модульной водогрейной котельной управления «Тепловодоснабжение» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»).

Источники индивидуального теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск отсутствуют.

АО «НТЭК» обслуживает магистральные паропроводы и тепловые сети. Внутриквартальные тепловые сети жилых зон муниципального образования город Норильск эксплуатирует Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»).

Расчет за поставленное тепло потребители – юридические лица осуществляют через подразделение АО «НТЭК» – предприятие «Энергосбыт», частные лица через управляющие компании, обслуживающие жилой фонд на территории муниципального образования, отделения банков по реквизитам АО «НТЭК».

Тепловая энергия потребителям жилого сектора, отпускается в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), используемые для предоставления коммунальных услуг, для производственных нужд тепловая энергия, также отпускается в виде пара.

Теплоснабжение жилого сектора Центрального района г. Норильска и жилого образования Оганер осуществляется магистральными водяными тепловыми сетями по трём направлениям: Север, Юг (жилой сектор), Медный завод (промышленные предприятия).

Исходная вода для теплосети поступает от водозабора №1, проходит подготовку в узлах подпитки и подогревается в сетевых подогревателях и водогрейных котлах ТЭЦ-1.

Теплосети района Талнах подпитываются исходной водой от водозабора №2, подготовленной в узлах подпитки и подогретой в сетевых подогревателях, водогрейных котлах на ТЭЦ-2 и на котельной шахты «Скалистая». Отпуск тепла в горячей воде от ТЭЦ-2 потребителям района Талнах осуществляется централизовано по тепловым магистральным сетям в направлении А, Б, город, р. Комсомольский. Данные магистральные тепловые сети обеспечивают теплоснабжение потребителей микрорайонов 1-3, 4а, 4, 5 жилого сектора района Талнах. Теплосети имеют кольцевую структуру, что обеспечивает возможность их частичного резервирования.

Теплоснабжение района Кайеркан осуществляется по двум основным направлениям – жилой сектор «Кайеркан» и НМЗ I, II непосредственно на Надеждинский металлургический завод. Исходная вода от водозабора №2 подготавливается в узлах подпитки и подогревается в сетевых подогревателях, водогрейном котле ТЭЦ-3.

Теплоснабжение г.п. Снежногорск осуществляется от двух источников тепловой энергии: энергоблок и электрокотельная №1.

На территории муниципального образования город Норильск осуществляют деятельность одна теплоснабжающая организация – АО «НТЭК», и одна сетевая организация - МУП «КОС».

Характеристика зон обслуживания сетей и источников теплоснабжения теплоснабжающими организациями муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 93).

Таблица 93 – Характеристика зон обслуживания сетей и источников теплоснабжения теплоснабжающими организациями муниципального образования город Норильск

| № п/п | Теплосетевая организация | Обслуживание сетей от теплового источника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УХГЭС АО «НТЭК» | Энергоблок |  |
|  |  | Электрокотельная № 1 |  |
| 2 | МУП «КОС» | ТЭЦ-1 | После камер переключения Северных и Южных вводов Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |
|  |  | ТЭЦ-2 | от здания ПНС-25 и наружной стены зданий ПНС-31, 32 |
|  |  | ТЭЦ-3 | от разделительной решетки КП-10 и наружной стены здания ПНС-8 |
| 3 | УТВС АО «НТЭК» | ТЭЦ-1 | до камер переключения Северных и Южных вводов Управления «Тепловодоснабжение» АО «Норильско- Таймырская энергетическая компания», далее МУП КОС |
|  |  | ТЭЦ-2 | до здания ПНС-25 и зданий ПНС-31, 32 (включая здания) Управление «Тепловодоснабжение» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», далее МУП КОС |
|  |  | ТЭЦ-3 | включительно до разделительной решетки КП-10 и здания ПНС-8 Управление «Тепловодоснабжение» «Норильско-Таймырская энергетическая компания» далее МУП КОС |
|  |  | Котельная шахты «Скалистая» |  |
|  |  | БМК Аэропорта «Норильск» |  |
|  |  | Котельная №1 |  |

Потребители коммунальных ресурсов системы теплоснабжения заключают договоры поставки с теплоснабжающими организациями.

## 3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

### 3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры

##### Система теплоснабжения Центрального района и Жилого образования Оганер

Теплоснабжение жилого сектора и промышленных объектов Центрального района осуществляется от ТЭЦ-1.

Теплоэлектроцентраль обеспечивает тепловой энергией производственные зоны и жилую застройку, включая жилое образование Оганер.

Отпуск тепловой энергии в паре по Центральному району г. Норильск осуществляется:

- от ТЭЦ-1 к объектам промышленной зоны по паропроводам, объединенным в Западное полукольцо;

- от ТЭЦ-1 по направлению Медный завод и частично за счет тепла пара, получаемого от Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по договору.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения Центрального района представлены в таблице ниже (Таблица 94).

Таблица 94 - Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения Центрального района

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Название, адрес источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | УТВС АО «НТЭК» | ТЭЦ-1 | 2048,6 | Пром. площадка, жилая зона р. Центральный |
| 2 | МУП «КОС» | Тепловые сети от камер переключения Северных и Южных вводов до индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов (магистральные и внутриквартальные сети) |  | Жилая зона района Центральный города и ж.о. Оганер г.о.Норильска |

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории Центрального района города Норильск расположен единственный источник централизованного теплоснабжения – ТЭЦ-1 (АО «НТЭК»).

Зона действия источника теплоснабжения ТЭЦ-1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 24)

Рисунок 24 - Зона действия системы теплоснабжения ТЭЦ-1 Центрального района

Теплоносителем для жилого сектора в Центральном районе и Жилое образование Оганер является горячая вода, для промышленной зоны ПАО «ГМК «Норильский никель»- горячая вода и пар.

Источник теплоснабжения. Норильская ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию 13 декабря 1942 года и является одним из источников электрической энергии в Норильском промышленном районе и единственным источником тепловой энергии для основной промышленной площадки, города Норильск и жилого образования Оганер.

Станция имеет компоновку энергетического оборудования с поперечными связями, то есть все паровые котлы работают на единый паровой коллектор, пар с которого подается на турбины.

ТЭЦ-1 – станция с поперечными связями. Станция условно разделена на давление «среднее» (4,0 МПа) и «высокое» (10,0 МПа), в каждой группе котлы работают на общий коллектор. Отпуск тепловой энергии с Главного корпуса осуществляется через бойлерные группы, где используется отборный пар от турбин. Для покрытия пиковых тепловых нагрузок, а также для повышения надежности теплоснабжения, на станции установлены шесть пиковых водогрейных котлов ПТВМ-180, единичной тепловой мощностью 180 Гкал/ч.

Суммарная установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 – 2048,6 Гкал/час, из них теплофикационных отборов турбин – 968,6 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность станции составляет 968,6 Гкал/час. Тепловая мощность нетто – 961,1 Гкал/час. (Таблица 95)

Таблица 95 - Тепловая мощность нетто ТЭЦ-1

| № п/п | Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление т/энергии на с/н Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | теплофикационных отборов турбин |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | 2048,6 | 968,6 | 0 | 968,6 | 7,5 | 961,1 |
| 2 | 2022 | 2048,6 | 968,6 | 0 | 968,6 | 7,5 | 961,1 |
| 3 | 2023 | 2048,6 | 968,6 | 0 | 968,6 | 7,5 | 961,1 |
| 4 | 2024 | 2048,6 | 968,6 | 0 | 968,6 | 7,5 | 961,1 |

Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и паровых турбинах ТЭЦ-1, приведены в таблице ниже (Таблица 96)

Таблица 96 - Параметры установленной тепловой мощности ТЭЦ-1

| № п/п | диспетчерское наименование/станционный номер турбин | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-20 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-7 | ТГ-11 | ТГ-12 | ВСЕГО по турбинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тип турбины | P-25-2,9/ 1,2 | Т-30-АО | Т-30-АО | Т-30-АО | Т-30-АО | АП-25-2 | Р-70-90/ 2,7 | T-75-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепла на турбоагрегаты, Гкал/час | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 209 | 245 | 245 | 1374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | т/час | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 350 | 408 | 408 | 2266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 111,6 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 183 | 150 | 150 | 968,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | т/час | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 280 | 280 | 1690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установленная электрическая мощность, N МВт | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 70 | 75 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Год достижения назначенного ресурса паровых турбин | 2057 | 2036 | 2049 | 2042 | 2040 | 2028 | 2028 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Диспетчерское наименование/станционный номер котлов | K-A | K-B | K-C | K-D | K-E | K-F | K-6 | К-7 | К-8 |  | К-9 |  | К-10 |  | K-11 |  | K-14 |  | K-15 |  | К-16 |  | ВСЕГО по энергетическим котлам |  |
| 1 | Тип котла | АХ-4 | АХ-4 | АХ-4 | АХ-4 | АХ-4 | АХ-4 | ПК-9 | ПК-9 | ПК-9 |  | ПК-9 |  | ПК-9 |  | ТП-13 |  | ТП-13А |  | ТП-13А |  | ТП-13А |  |  |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 158 | 158 | 158 |  | 158 |  | 158 |  | 135 |  | 135 |  | 135 |  | 135 |  | 1852 |  |
| 3 | т/час | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 2970 |  |
| № п/п | Диспетчерское наименование/станционный номер пиковых котлов | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПК-4 | ПК-5 | ПК-6 | Всего по водогрейным котлам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тип котла | ПТВМ-180 | ПТВМ-180 | ПТВМ-180 | ПТВМ-180 | ПТВМ-180 | ПТВМ-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Qт Гкал/час | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническая характеристика основного оборудования ТЭЦ-1 отражена в таблице ниже (Таблица 97)

Таблица 97 - Техническая характеристика основного оборудования ТЭЦ-1

| № п.п. | Вид оборудования | Станционный номер | Тип (марка) оборудования | Установленная тепловая мощность Гкал/ч | Вид топлива |  | Расход воды, т/ч | КПД в отчетном году, % | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | основное | аварийное |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водогрейные котлы | 1 | ПТВМ-180 ст. №1 | 180 | Газ природный | Дизельное топливо | 3860 | 93,75 |  |
| 2 | Водогрейные котлы | 2 | ПТВМ-180 ст. №2 | 180 | Газ природный | Дизельное топливо | 3860 | 93,17 |  |
| 3 | Водогрейные котлы | 3 | ПТВМ-180 ст. №3 | 180 | Газ природный | Дизельное топливо | 3860 | 93,94 |  |
| 4 | Водогрейные котлы | 4 | ПТВМ-180 ст. №4 | 180 | Газ природный | Дизельное топливо | 3860 | 93,15 |  |
| 5 | Водогрейные котлы | 5 | ПТВМ-180 ст. №5 | 180 | Газ природный | Дизельное топливо | 3860 | 93,62 |  |
| 6 | Водогрейные котлы | 6 | ПТВМ-180 ст. №6 | 180 | Газ природный | Дизельное топливо | 3860 | 93,97 |  |
| 7 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-06 | ПК-9 | 158 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 91,98 | 2027 |
| 8 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-07 | ПК-9 | 158 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 92,96 | 2027 |
| 9 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-08 | ПК-9 | 158 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 94,08 | 2027 |
| 10 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-09 | ПК-9 | 158 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 93,27 | 2026 |
| 11 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-10 | ПК-9 | 158 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 92,96 | 2025 |
| 12 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-11 | ТП-13 | 135 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 92,62 | 2025 |
| 13 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-14 | ТП-13А | 135 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 92,29 | 2027 |
| 14 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-15 | ТП-13А | 135 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 90,83 | 2027 |
| 15 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | К-16 | ТП-13А | 135 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 89,82 | 2024 |
| 16 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | A | AX-4 | 87 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 91,51 | 2033 |
| 17 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | B | AX-4 | 87 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 92,27 | 2033 |
| 18 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | C | AX-4 | 87 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 91,86 | 2032 |
| 19 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | D | AX-4 | 87 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 91,09 | 2032 |
| 20 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | E | AX-4 | 87 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 91,66 | 2032 |
| 21 | Энергетические паровые котлы и котлы утилизаторы | F | AX-4 | 87 | Газ природный | Дизельное топливо | X | 91,71 | 2032 |

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» в размере 296 суток или 7104 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования ТЭЦ–1 представлены в таблице ниже (Таблица 98).

Таблица 98 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии ТЭЦ–1

| № п/п | Год | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2021 | 32 | 42 |
| 2 | 2022 | 29 | 38 |
| 3 | 2023 | 29 | 40 |
| 4 | 2024 | 29 | 40 |

Основным видом топлива для ТЭЦ-1 является природный газ. В качестве аварийного топлива на ТЭЦ-1 используется дизельное топливо.

В связи с высокой наработкой, основное оборудование ТЭЦ-1 имеет ряд ограничений располагаемой мощности.

Основные ограничения электрической и тепловой мощности турбин связаны с неудовлетворительным состоянием генераторов, металла корпуса турбин и работой части турбин в режиме противодавления.

Ограничения мощности паровых котлов связано с ограничением (уменьшением) тепловых потоков в топках котлов (АХ-4) до получения питательной воды требуемого качества, износом и необходимостью проведения ремонтов.

Отпуск тепла от ТЭЦ-1 производится централизованно через сеть магистральных и распределительных трубопроводов. Водогрейные котлы установлены параллельно бойлерным группам, установленным в главном корпусе, что позволят регулировать температуру в подающих трубопроводах пиковыми котлами.

В состав теплофикационной установки ТЭЦ-1 входит следующее оборудование:

- Бойлерные группы 1, 3, 3А, 4 и 5.

- 8 насосов теплой воды (НТВ), в т.ч.: 3 насоса Д2000-100, 3 насоса 1Д1250-125 и 2 насоса 12НДС. Насосы подают исходную воду на вакуумные деаэраторы:

- ВД-800 (4шт.), ДВ-800(4 шт.) и на подогреватели подпиточной воды (ППВ).

- 7 подогревателей подпиточной воды (ППВ) типа ПСВ-500.

- 8 вакуумных деаэраторов ВД-800 (4 шт.), ДВ-800 (4шт.), суммарной производительностью по деаэрированной подпиточной воде 6400 м3/час и 4 бака –аккумулятора объемом по 100 м3 каждый.

- 13 насосов подпиточной воды, в т.ч. 8 шт. – типа 1Д1250-63, 4 шт. – типа 1Д2000-100 и один насос типа Д1600-90.

Пиковая водогрейная котельная в составе:

- 6 водогрейных котлов ПТВМ-180 мощностью 180 Гкал/час каждый, суммарной установленной мощностью 1080 Гкал/час.

- 6 сетевых насосов первого подъема типа Д6300-27.

- 14 сетевых насосов второго подъема типа СЭ-2500-180.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде производственного пара осуществляется количественно. Технологические процессы на пароиспользующих установках ПАО «ГМК «Норильский никель» не допускают изменения таких параметров пара (давление и температура).

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде пара осуществляется на источнике автоматически, по сигналу роста давления в паропроводе.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды, осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ-1 – 115/70 °C при расчетной температуре внутреннего воздуха жилых помещений плюс 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха минус 47 °С. При работе систем теплоснабжения по такому температурному графику расчетная проектная температура в подающих трубопроводах теплосети будет минимально отличаться от фактической температуры работы тепловой сети.

На балансе АО «НТЭК» в системе теплоснабжения Центрального района находятся четыре насосных станции. Насосные станции полностью автоматизированы.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100 % потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Для восполнения потерь воды в тепловых сетях, испарением пара и невозвратом конденсата в цехе горячей водоочистки (ГВО) установлено оборудование для подготовки подпиточной воды (ОППВ) суммарной производительностью 7200 т/ч. Основным оборудованием ОППВ являются подогреватели подпиточной воды 6 шт., вакуумные деаэраторы 8 шт., в которых происходит удаление кислорода из подпиточной воды, паровые эжектора, насосы тёплой воды (НТВ) 8 шт., конденсатные насосы (КНП) 6 шт., подпиточные насосы (ПН) 13 шт., вакуумные насосы (ВВН), баки подпитки (БП) 4 шт., аккумуляторный бак (АБ) 2 шт.

Вода, поступающая из р. Норильская, проходит через конденсаторы ТА-2, 20, 3, 4, 6, 7, 12, далее поступает в подогреватели подпиточной воды, откуда насосами теплой воды (НТВ) подается в деаэраторы подпитки, расположенные в ОППВ, в которых происходит удаление растворенных агрессивных газов из подпиточной воды. После деаэраторов подпитки, подпиточными насосами вода подается в тепловую сеть города и промышленной площадки, для восполнения потерь, а также на паровые котлы.

Баланс ВПУ на пароснабжение

Тепловая энергия в виде пара используется в технологическом цикле ТЭЦ-1 и на промышленных площадках. В таблице ниже представлены существующий баланс водоподготовительных установок ТЭЦ-1 (Таблица 99)

Мощность ВПУ составляет 800 м3/ч, производительность на располагаемую тепловую нагрузку составляет 260 м3/ч.

Подключенная нагрузка в паре составляет 227 м3/ч, из которых 120 м3/ч на потребителей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», 90 м3/ч на собственные нужды ТЭЦ и 17 м3/ч прочие промышленные потребители пара.

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» использует пар в технологическом цикле без возвратно, в связи с его сильным загрязнением.

Общий резерв ВПУ составляет 573 м3/ч, однако одна треть ВПУ находится в резерве, другая треть на регенерации.

Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности», следует ожидать постепенного снижения потребления пара промышленными потребителями, и, следовательно, увеличения резерва на ВПУ.

Увеличения мощности ВПУ на сегодняшний день и в перспективе не требуется.

Таблица 99 - Баланс водоподготовительных установок (пар) ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование | Существующее положение, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 120 |
| 2 | Потребители | 17 |
| 3 | Собственное потребление ТЭЦ-1 | 90 |
| 4 | Всего потребление | 227 |
| 5 | Резерв на ВПУ | 573 |
| 6 | Всего производительность ВПУ | 800 |

Баланс ВПУ для подпитки тепловой сети (горячая вода)

Тепловая энергия в виде горячей воды используется в сетях централизованного теплоснабжения.

Установленная мощность ВПУ составляет 6400 м3/ч.

Основной нагрузкой водоподготовительных установок, является необходимость восполнения теплоносителя расходуемого открытой системой горячего водоснабжения. Средний расход горячей воды в системе централизованного составляет 3200 м3/ч, или 50 % от производительности ВПУ.

Для компенсации утренних и вечерних максимумов водоразбора, на Источнике установлены баки-аккумуляторы горячей воды.

##### Система теплоснабжения района Талнах

Система теплоснабжения района Талнах города Норильска обеспечивается тепловым ресурсом от двух источников теплоснабжения – ТЭЦ-2 и котельной шахты «Скалистая».

Газовая водогрейная котельная рудника «Скалистый» предназначенна для обеспечения существующих и строящихся объектов горного предприятия тепловой энергией и была введена в эксплуатацию в 2023 году.

Ввод водогрейной котельной обеспечил полную автономию всех объектов «Скалистого» от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-2. Это позволило перераспределить высвободившиеся резервы ТЭЦ-2 на жилой сектор, а также на новые строящиеся объекты Заполярного филиала компании. Кроме того, в случае возникновения аварийных ситуаций на ТЭЦ-2 котельная может перераспределить тепловые мощности на жилые дома пятого микрорайона Талнаха, тем самым став резервным источником энергии.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже (Таблица 100)

Таблица 100 - Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения района Талнах

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Название, адрес источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО «НТЭК» | ТЭЦ-2 | 1 196,7 | Территория города (р. Талнах) |
| 2 | Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» | котельная шахты «Скалистая» | 118,12 |  |
| 3 | МУП «КОС» | Тепловые сети от вторых фланцев отсекающей запорной арматуры № 75 в ТК 5.10, № 86 в ТК 5.9., № 107, 108, 109, 110 в районе насосной станции № 31, № 105, 106 в районе ул. Федоровского, 1-3, № 171, 171 а, 172 в районе насосной станции № 32, № 172а в районе ТК 4.3. по ул. Бауманская, № 173, 173а, 174 в районе ул. Федоровского, 6-16, № 40, 41 в районе насосной станции № 25 | - |  |

Зоной действия источников теплоснабжения является территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения изображены на рисунке ниже (Рисунок 25).

Рисунок 25 - Зона действия системы теплоснабжения ТЭЦ-2, котельная шахты «Скалистая» района Талнах

Источники теплоснабжения.

ТЭЦ-2

Теплоэлектроцентраль №2 (ТЭЦ-2) построена в период с 1965 по 1989 гг. по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект» и предназначена для покрытия тепловых нагрузок Талнахского промрайона и жилого комплекса района Талнах, и отпуска электроэнергии в изолированную энергосистему муниципального образования город Норильск.

Теплоэлектроцентраль обеспечивает тепловой энергией производственные зоны и жилую застройку. Теплоносителем для жилого сектора и промышленной зоны ПАО «ГМК «Норильский никель» является горячая вода. Основным видом топлива для ТЭЦ - 2 является природный газ. В качестве аварийного топлива на ТЭЦ-2 используется дизельное топливо.

Суммарная установленная тепловая мощность ТЭЦ-2 – 1 196,7 Гкал/час, из них турбоагрегатов котлов – 836,7 Гкал/час. Располагаемая мощность станции составляет 999,2 Гкал/час. Тепловая мощность нетто – 997,7 Гкал/час. (Таблица 101).

Таблица 101 - Тепловая мощность нетто ТЭЦ-2

| № п/п | Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление т/энергии на с/н Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | теплофикационных отборов турбин |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | 1196,7 | 836,7 | 62,35 | 1134,35 | 1,5 | 1132,85 |
| 2 | 2022 | 1196,7 | 836,7 | 141 | 1055,7 | 1,5 | 1054,2 |
| 3 | 2023 | 1196,7 | 836,7 | 212,3 | 984,4 | 1,5 | 997,7 |
| 4 | 2024 | 1196,7 | 836,7 | 211 | 985,7 | 1,5 | 997,7 |

Теплоэлектроцентраль имеет блочную компоновку, то есть паровые котлы работают на турбину соответствующего блока. Отпуск тепловой энергии с Главного корпуса осуществляется через бойлерные группы, где используется отборный пар от турбин. Для покрытия пиковых тепловых нагрузок, а также для повышения надежности теплоснабжения, на станции установлены два пиковых водогрейных котла ПБЗ-209, единичной тепловой мощностью 180 Гкал/час.

Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и паровых турбинах ТЭЦ-2, приведены в таблицах ниже (Таблица 102).

Таблица 102 - Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и паровых турбинах ТЭЦ-2

| № п/п | диспетчерское наименование/станционный номер турбин | ТГ-1 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | Всего по турбинам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип турбины | T-120/ 130-12,8-2 | ВК-100-90-6 | ВК-100-90-7 | Т-100/120-130-4 | Т-100/ 120-130-4 |  |  |  |
| 2 | Расход тепла на турбоагрегаты, Гкал/час | 293,2 | 245 | 245 | 288 | 288 | 1359,2 |  |  |
| 3 | т/час | 500 | 363 | 363 | 480 | 480 | 2186 |  |  |
| 4 | Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 192,7 | 147 | 147 | 175 | 175 | 836,7 |  |  |
| 5 | т/час | 358,4 | 274 | 274 | 340 | 340 | 1586,4 |  |  |
| 6 | Установленная электрическая мощность, N, МВт | 108,7 | 75 | 75 | 100 | 100 | 457,4 |  |  |
| № п/п | Диспетчерское наименование/станционный номер котлов | К-1 | К-5 | К-6 | К-7 | К-8 | К-9 | К-10 | Всего по энергетическим котлам |
| 1 | тип котла | Е-500-13,8-560Г | ТП-13А | ТП-13А | ТП-13А | ТП-13А | ТГМЕ-464 | ТГМЕ- 464 |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 301 | 135 | 135 | 135 | 135 | 301 | 301 | 1443 |
| 3 | т/час | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 500 | 500 | 2380 |
| № п/п | Диспетчерское наименование/станционный номер пиковых котлов | ПК-1 | ПК-2 | Всего по водогрейным котлам |  |  |  |  |  |
| 1 | Тип котла | ПБЗ-209 | ПБЗ-209 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 180 | 180 | 360 |  |  |  |  |  |

Наиболее старые котлы ТП-13 введены в эксплуатацию в начале 70-х годов. Котлы своевременно проходят капитальные и текущие ремонты. При условии надлежащей эксплуатации своевременном проведении капитальных и текущих ремонтов, котлы могут быть сохранены на рассматриваемую перспективу. Турбины введены в эксплуатацию в восьмидесятых годах прошлого века. Турбины своевременно проходят капитальные ремонты.

Эксплуатационные характеристики оборудования ТЭЦ-2 отражены в таблице ниже (Таблица 103)

Таблица 103 - Эксплуатационные характеристики оборудования ТЭЦ-2

| № п/п | Марка котлов | Тип котлов | Год ввода в эксплуатацию котлов, год | Установленная мощность | Год проведения следующих режимно-наладочных испытаний | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водогрейный котел ПБЗ-209 станционный № 1 | водогрейный | 1995 | 180 | 2025 |  |
| 2 | Водогрейный котел ПБЗ-209 станционный № 2 | водогрейный | 1997 | 180 | 2025 |  |
| 3 | Котлоагрегат ТП-13А, станционный № 5 | Паровой энергетический | 1972 | 135 | 2025 | 2025 |
| 4 | Котлоагрегат ТП-13А, станционный № 6 |  | 1973 | 135 | 2025 | 2025 |
| 5 | Котлоагрегат ТП-13А, станционный № 7 |  | 1978 | 135 | 2025 | 2029 |
| 6 | Котлоагрегат ТП-13А, станционный № 8 |  | 1978 | 135 | 2025 | 2026 |
| 7 | Котлоагрегат ТГМЕ-464, станционный № 9 |  | 1987 | 301 | 2025 | 2028 |
| 8 | Котлоагрегат ТГМЕ-464, станционный № 10 |  | 1989 | 301 | 2025 | 2026 |
| 9 | Е-500-13,8-560Г |  | 2022 | 301 |  | 2058 |
| 10 | ВК-100-90-6 станционный № 3 | Турбоагрегат | 1972 | 147,0 |  | 2026 |
| 11 | ВК-100-90-7 станционный № 4 |  | 1978 | 147,0 |  | 2028 |
| 12 | Турбоагрегат T-120/ 130-12,8-2 станционный № 1 |  | 2022 | 192,7 |  | 2062 |
| 13 | Турбоагрегат Т-100/120-130-4 станционный № 5 |  | 1987 | 175,0 |  | 2029 |
| 14 | Турбоагрегат Т-100/ 120-130-4 станционный № 6 |  | 1989 | 175,0 |  | 2027 |

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» в размере 296 суток или 7104 часов. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования ТЭЦ-2 представлены в таблице ниже (Таблица 104)

Таблица 104 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии ТЭЦ-2

| № п/п | Год | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2021 | 32,2 | 33,5 |
| 2 | 2022 | 28,3 | 29,2 |
| 3 | 2023 | 25,8 | 24,8 |
| 4 | 2024 | 25,8 | 24,8 |

Теплоносителем для промышленной зоны рудников «Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский» и «Маяк» скалистый, а также жилого сектора в районе Талнах является вода.

Отпуск тепла в горячей воде от ТЭЦ-2 потребителям района Талнах осуществляется централизовано по тепловым магистральным сетям в направлении А, Б, город, р. Комсомольский. Отпуск тепловой энергии в паре р. Талнах муниципального образования город Норильск от ТЭЦ-2 не осуществляется.

Система теплоснабжения открытого типа. Регулирование отпуска тепла – централизованное, качественное. Система горячего водоснабжения – с непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения жилых, административно-бытовых и производственных зданий.

В летний период отпуск тепла на отопление не производится. Тепловые сети в летний период работают по тупиковой схеме. Теплогенерирующее оборудование используется для нагрева воды на ГВС. В летний период горячее водоснабжение осуществляется по одной из линий теплосети (прямой или обратной). Для жилого сектора предусматривается циркуляция теплоносителя в магистралях АО «НТЭК». Горячее водоснабжение производственных потребителей осуществляется по тупиковой схеме.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды, осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Расчетный температурный график тепловой сети – 115/70 °С при расчетной температуре внутреннего воздуха жилых помещений плюс 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха минус 47 °С. При работе систем теплоснабжения по такому температурному графику расчетная проектная температура в подающих трубопроводах теплосети будет минимально отличаться от фактической температуры работы тепловой сети.

В связи с высокой наработкой, основное оборудование ТЭЦ-2 имеет ряд ограничений располагаемой мощности.

На ТЭЦ-2 предусмотрена (ХВО) предназначенная для восполнения потерь пара и конденсата в схеме станции.

Производительность 150 м3/ч.

Подготовка добавочной воды для восполнения потерь пара и конденсата осуществляется по схеме:

- фильтрация на механических фильтрах, двухступенчатое обессоливание с декарбонизацией.

Источником водоснабжения является искусственное водохранилище на р. Хараелах и р. Норильска.

Сырая вода на химводоочистку поступает от напорного коллектора НПЦ по трубопроводу ДУ-300 мм. Подогрев воды осуществляется до нужной температуры 25-35 °С. Нагретая сырая вода подается на механические фильтры.

После механических фильтров осветленная вода поступает на всос насосов и в баки осветленной воды. Насосы осветленной воды прокачивают через Н-катионитовые и анионитовые фильтры первой ступени и декарбонизаторы и баки декарбонизованной воды. Из баков декарбонизованной воды насосами декарбонизованной воды частично обессоленная вода подается на Н-катионитовые и анионитовые фильтры второй ступени. Обессоленная вода поступает в главный корпус в баки запаса конденсата (БЗК).

Баки осветленной, декарбонизованной и обессоленной (БЗК) воды предусмотрены для обеспечения равномерной работы обессоливающей установки. Наличие баков позволяет в случае необходимости отключать установку или ее отдельные звенья, не прекращая выдачи обессоленной воды.

Проектная производительность обессоливающей установки ТЭЦ-2 150 м3/час обессоленной воды без учета расхода воды на собственные нужды.

Наибольшие потери приходятся на сентябрь – месяц проведения регламентных испытаний.

Средний расчетный расход воды на ГВС в зимние месяцы составляет – 1192,3 м3/ч.

Расход воды на технологические нужды промышленных и прочих предприятий составляет – 615,0 м3/ч.

Котельная шахты «Скалистая».

Источником производственных котельных на территории района Талнах города Норильска является котельная шахты «Скалистая».

Установленная тепловая мощность котельной шахты «Скалистая» – 118,12 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность – 118,12 Гкал/ч. Тепловая мощность нетто – 118,12 Гкал/час (Таблица 105).

Таблица 105 - Параметры установленной тепловой мощности котельной шахты «Скалистая»

| № п/п | Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление т/энергии на с/н Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | теплофикационных отборов турбин |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная шахты «Скалистая» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 | 118,12 | 0 | 0 | 118,12 | 0,1 | 118,12 |

Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов котельной шахты «Скалистая» отражены в таблице ниже (Таблица 106).

Таблица 106 - Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов котельной шахты «Скалистая»

| № п/п | Тип котла | Количество котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/час | Мощность котельной, Гкал/час | УРУТ по котлам, .т.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, .т.у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Polykraft Eurotherm 23/150 | 1 | 2022 | 2022 | 19.85 | 118.12 | 153.35 | 93.85 | 922 | 01.11.2022 |
| 2 | Polykraft Eurotherm 23/150 | 1 | 2022 | 2022 | 19.48 |  | 153.6 | 93.25 |  | 01.11.2022 |
| 3 | Polykraft Eurotherm 23/150 | 1 | 2022 | 2022 | 19.86 |  | 154.45 | 93.47 |  | 01.11.2022 |
| 4 | Polykraft Eurotherm 23/150 | 1 | 2022 | 2022 | 19.65 |  | 153.59 | 92.73 |  | 01.11.2022 |
| 5 | Polykraft Eurotherm 23/150 | 1 | 2022 | 2022 | 19.59 |  | 153.64 | 93.53 |  | 01.11.2022 |
| 6 | Polykraft Eurotherm 23/150 | 1 | 2022 | 2022 | 19.69 |  | 153.37 | 93.20 |  | 01.11.2022 |

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01- 99» в размере 296 суток или 7104 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования на котельной шахты «Скалистая» представлены в таблице ниже (Таблица 107).

Таблица 107 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии котельной шахты «Скалистая»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. | Загрузка котельной, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | котельная шахты «Скалистая» | 118,12 | 33 099 | 280,22 | 7,36 |

##### Система теплоснабжения района Кайеркан

На территории муниципального образования город Норильск в технологической зоне района Кайеркан действует два источника тепловой энергии ТЭЦ-3 и котельной №1 эксплуатацией которого занимается единая теплоснабжающая организация АО «НТЭК». Источники тепловой энергии, зоны действия которых не входят в зону деятельности ЕТО, отсутствуют. (Таблица 108).

Расчет между АО «НТЭК» ТЭЦ-3 и котельной №1 (АО «НТЭК») и потребителями тепловой энергии осуществляется по показаниям приборов учета. Теплоснабжающая организация АО «НТЭК» оплачивает теплосетевой организации МУП «КОС» услуги по транспортировке тепловой энергии.

Таблица 108 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии района Кайеркан

| № п/п | Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление т/энергии на с/н Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | теплофикационных отборов турбин |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Технологическая зона района Кайеркан |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | 1049 | 869 | 253 | 796 | 11 | 785 |
| 2 | 2022 | 1049 | 869 | 253 | 796 | 11 | 785 |
| 3 | 2023 | 884 | 704 | 117 | 767 | 10 | 757 |
| 4 | 2024 | 884 | 704 | 163 | 721 | 7 | 714 |

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже (Таблица 109)

Таблица 109 - Зоны эксплуатационной ответственности в системе теплоснабжения района Кайеркан

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Название, адрес источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО «НТЭК» | ТЭЦ-3 | 884 | Жилая и производственная зоны района Кайеркан города Норильска |
| 2 | АО «НТЭК» | Котельная №1 | 29,90 |  |

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории района Кайеркан действуют два источника тепловой энергии – производственная котельная №1, ТЭЦ-3.

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения района Кайеркан изображены на рисунке ниже (Рисунок 26)

Рисунок 26 - Зоны действия источников теплоснабжения ТЭЦ-3, производственная котельная №1

Эксплуатацию сетей теплоснабжения района Кайеркан города Норильска осуществляют две организации: Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» и МУП «КОС», каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы теплоснабжения.

Источники теплоснабжения.

ТЭЦ - 3

Теплоэлектроцентраль №3 (ТЭЦ-3) построена в период с 1976 по 1986 гг. по проекту Киевского отделения института «Теплоэлектропроект» и предназначена для покрытия тепловых нагрузок Надеждинского металлургического завода и района Кайеркан, использования утилизационного пара металлургического производства и выработки электроэнергии.

Строительство ТЭЦ-3 началось с ввода в эксплуатацию пиковой водогрейной котельной, которая обеспечила теплом первую очередь Надеждинского металлургического завода. На пиковой котельной были смонтированы четыре водогрейных котла ПТВМ-180, котлы № 1 и 2 ввели в эксплуатацию в 1977 году, № 3 в 1978 году, № 4 в 1979 году.

Норильская ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1986 году. ТЭЦ-3 предназначена для покрытия тепловых нагрузок Надеждинского металлургического завода и города Кайеркан, использования утилизационного пара металлургического производства и выработки электроэнергии. Основным видом топлива для ТЭЦ-3 является природный газ. В качестве аварийного топлива на ТЭЦ-3 используется дизельное топливо.

ТЭЦ-3 имеет блочную компоновку, т.е. паровые котлы работают на турбину соответствующего блока. Отпуск тепловой энергии с Главного корпуса осуществляется через бойлерные группы, где используется отборный пар от турбин. Отпуск тепла в горячей воде от ТЭЦ-3 потребителям района Кайеркан и промышленной площадки Надежда (НМЗ) осуществляется централизовано по тепловым магистральным сетям в направлении линия Кайеркан и линия 1 и 2 очереди НМЗ. Для покрытия пиковых тепловых нагрузок, а также для повышения надежности теплоснабжения, на станции установлен пиковый водогрейный котел КВ-ГМ-209-150 (БКЗ-8-180) (на настоящее время один), единичной тепловой мощностью 180 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-3 – 884 Гкал/ч, располагаемая мощность – 767 Гкал/ч.

Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и паровых турбинах ТЭЦ-3, приведены в таблицах ниже (Таблица 110).

Таблица 110 - Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и паровых турбинах ТЭЦ-3

| № п/п | диспетчерское наименование/станционный номер турбин | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | Всего по турбинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип турбины | Т-100/ 120-130-3 | Т-100/ 120-130-3 | Т-100/ 120-130-4 | ПТ-80/100-130/13 |  |
| 2 | Расход тепла на турбоагрегаты, Гкал/час | 288 | 288 | 288 | 272 |  |
| 3 | т/час | 485 | 485 | 485 | 470 |  |
| 4 | Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 175 | 175 | 175 | 179 | 704 |
| 5 | т/час | 340 | 340 | 340 | 185п +121т |  |
| 6 | Установленная электрическая мощность, N, МВт | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 |
| № п/п | Диспетчерское наименование/станционный номер котлов | К-1 | К-2 | К-3 | К-4 | Всего по энергетическим котлам |
| 1 | Тип котла | ТГМЕ-464 | ТГМЕ-464 | ТГМЕ-464 | ТГМЕ-464 |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 301 | 301 | 301 | 301 | 1204 |
| 3 | т/час | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| № п/п | Диспетчерское наименование/станционный номер пиковых котлов | ПК | Всего по водогрейному котлу |  |  |  |
| 1 | Тип котла | КВ-ГМ-209-150 (БКЗ-В-180) |  |  |  |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Qт, Гкал/час | 180 | 180 |  |  |  |

Эксплуатационные характеристики оборудования ТЭЦ-3 отражены в таблице ниже (Таблица 111).

Таблица 111 - Эксплуатационные характеристики оборудования ТЭЦ-3

| Ст. № | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Наработка на 01.01.2024, ч | Парковый ресурс |  | Назначенный ресурс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, ч | год достижения | Назначенный ресурс, ч | год достижения (разрешенный. срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сведения о водогрейных котлах ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ГМ-209-150 | 2007 | 14280,00 | 262500,00 | 2049 | - | - |
| Сведения об энергетических котлах ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТГМЕ-464 | 1980 | 245 870 | 150 000 | 2005 | 255 231 | 2025 |
| 2 | ТГМЕ-464 | 1982 | 249 805 | 150 000 | 2006 | 290 548 | 2028 |
| 3 | ТГМЕ-464 | 1985 | 197 510 | 150 000 | 2012 | 226 335 | 2026 |
| 4 | ТГМЕ-464 | 1986 | 227 768 | 150 000 | 2009 | 238 000 | 2025 |
| Сведения об установленных турбинах ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т-100/120-130-3 | 1980 | 243 308 | 220 000 | 2019 | 263 130 | 2026 |
| 2 | Т-100/120-130-3 | 1982 | 249 003 | 220 000 | 2018 | 260 723 | 2025 |
| 3 | Т-110/120-130-4 | 1985 | 194 785 | 220 000 | 2026 |  |  |
| 4 | ПТ-80/100-130/13 | 1986 | 14 710 | 220 000 | 2024 |  |  |
| 6 | ПТ-60/75-90/13 | 1981 | 155 695 | 270 000 | 2039 |  |  |

Отпуск тепловой энергии в паре промышленным потребителям района Кайеркан осуществляется от собственного источника (Котельной №1). Центральное регулирование паровых систем производится, в основном, количественным методом.

Регулирование отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в виде горячей воды – качественное. Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ-3 – 150/70 ℃, на НМЗ – 115/70 ℃, после НПС № 8, 10, 24 – 110/70 ℃.

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» в размере 296 суток или 7104 часов. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования на ТЭЦ-3 представлены в таблице ниже (Таблица 119).

Таблица 112 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии ТЭЦ-3

| № п/п | Год | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2021 | 23 | 22 |
| 2 | 2022 | 19 | 25 |
| 3 | 2023 | 25 | 27 |
| 4 | 2024 | 32 | 24 |

Водоподготовительная установка (ВПУ) предназначена для подготовки добавочной химобессоленной воды, идущей на восполнение пароводяных потерь в основном цикле энергоблоков ТЭЦ-3, а также для обеспечения технологических нужд Надеждинского металлургического завода.

Источником водоснабжения ВПУ ТЭЦ-3 является река Норильская.

Схема очистки исходной воды: «коагуляция в осветлителе, осветление на механических фильтрах, 2-х ступенчатое обессоливание с декарбонизацией воды после анионитовых фильтров I ступени».

Производительность 1-ой очереди – 420 т/ч. Производительность обессоленной установки при расширении ТЭЦ – 520 т/ч. Для подпитки тепловых сетей ХВО не предусмотрена. На ХВО установлено 2-а осветлителя производительностью по 450 т/ч каждый. Проектом предусматривалась работа одного осветлителя (один в резерве). В настоящее время в период с мая по декабрь работают 2-а осветлителя одновременно – для подготовки химически обессоленной воды и для подпитки тепловых сетей.

Узлы подпитки предназначены для подготовки воды, направленной на восстановление потерь (подпитку тепловых сетей), система химической и механической очистки подпиточной воды отсутствует, осуществляется только термическая подготовка

Теплоэлектроцентраль №3 (ТЭЦ-3).

ТЭЦ-3 имеет блочную компоновку, т.е. паровые котлы работают на турбину соответствующего блока. Отпуск тепловой энергии с Главного корпуса осуществляется через бойлерные группы, где используется отборный пар от турбин. Для покрытия пиковых тепловых нагрузок, а также для повышения надежности теплоснабжения, на станции установлен пиковый водогрейный котел КВ-ГМ-209-150 (БКЗ-8-180) (на настоящее время один), единичной тепловой мощностью 180 Гкал/ч.

Котельная №1 принадлежит Управлению «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК».

Производственно-отопительная котельная г. Кайеркан оборудована паровыми котлами типа ДКВР-20-13 – 2 шт. С 1976 по 1979 год была произведена реконструкция котельной, перевод с твердого топлива на газообразное. На котлах был произведен демонтаж пароперегревателей. В настоящее время инициирован проект по переводу потребителей котельной №1 с пара на горячую воду, с последующим выводом из эксплуатации котлоагрегатов.

На котельной № 1 установлены два котла типа ДКВР-20-13. Котел состоит из трех блоков: конвективного, переднего топочного блока и заднего топочного блока. Экранами покрыты две боковые и фронтовая стены и потолок топочной камеры. Газообразные продукты сгорания из топочной камеры поступают в камеру догорания, отделяемую от топки наклонной шамотной перегородкой и далее в газоход конвективного котельного пучка. Подача воздуха к горелкам осуществляется дутьевым вентилятором ВД-10 (котел №5) и ВД-12 (котел № 6), отвод дымовых газов осуществляется дымососом Д-13,5. Котлоагрегат оборудован индивидуальным не отключаемым по ходу газов и питательной воде, чугунным водяным экономайзером системы ВТИ.

Котельная № 1 отпускает тепловую энергию только в виде пара.

На котельной № 1 для учета расхода пара на КУР применяется прибор учета марки «Сапфир 22ДД».

Установленная тепловая мощность котельной № 1 – 29,9 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность – 29,9 Гкал/ч.

Система ХВО котельной № 1 состоит из:

- Фильтр осветительный 1шт. Ду-3400 мм. Н-5724 мм;

- Фильтр Na – катионитовый 4 шт.

- Фильтр № 2 Ду-2600 мм. Н-5195 мм;

- Фильтр № 3 Ду-2000 мм. Н-4870 мм;

- Фильтр № 4, 5 Ду-3000 мм. Н-5460 мм;

- Фильтр раствора соли 1 шт;

- Питательный бак 1 шт. 54 м3;

- Бак мерник 1 шт. 21 м3;

- Насосы химочищенной воды 3 шт;

- Насос № 1 марки 4К-8;

- Насос № 2 марки 4К-12;

- Насос № 3 марки ХГН50/32К-СД;

- Солевой насос 1 шт. Марки К12-40ХЛ;

- Теплообменник 2 шт;

- Деаэратор 2 шт.

Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов котельной № 1 отражены в таблице ниже (Таблица 113)

Таблица 113 - Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов котельной № 1

| № п/п | Тип котла | Количество котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/час | Мощность котельной, Гкал/час | УРУТ по котлам, .т.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, .т.у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ДКВР-20/13 | 1 | 1979 | 1979 | 14,95 | 29,9 | 135,8 | 89,27 | 266,5 | 01.11.2015 |
| 2 | ДКВР-20/13 | 1 | 1979 | 1979 | 14,95 |  | 130,7 | 92,74 |  | 01.11.2015 |

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01- 99» в размере 296 суток или 7104 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования на котельной № 1 представлены в таблице ниже (Таблица 114).

Таблица 114 - Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии котельной № 1

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. | Загрузка котельной, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная № 1 | 29,9 | 29 291 | 979,63 | 26,15 |

##### Система теплоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»

В технологической зоне ООО «Аэропорт «Норильск» теплоснабжение объектов аэропорта осуществляется блочно-модульной водогрейной котельной АО «НТЭК» УТВС (далее – БМК Аэропорта «Норильск»).

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии для БМК Аэропорта «Норильск» отражены в таблице ниже (Таблица 115).

Таблица 115 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии для БМК Аэропорта «Норильск»

| № п/п | Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление т/энергии на с/н Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | теплофикационных отборов турбин |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Технологическая зона района Аэропорт |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК Аэропорта «Норильск» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2023 | 15,48 |  | 0 | 15,48 | 0 | 15,48 |

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций на территории района Аэропорт представлены в таблице ниже (Таблица 116).

Таблица 116 - Зоны эксплуатационной ответственности в системе теплоснабжения БМК Аэропорта «Норильск»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Название, адрес источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» | БМК Аэропорта «Норильск» | 15,48 | Объекты ООО «Аэропорт «Норильск» |

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения БМК Аэропорта «Норильск» изображены на рисунке ниже (Рисунок 27).

Рисунок 27 - Зона действия источника теплоснабжения БМК Аэропорта «Норильск».

БМК Аэропорта «Норильск»

Теплоснабжение объектов ООО «Аэропорт «Норильск» осуществляется блочно-модульной водогрейной котельной управления «Тепловодогазоснабжение» (УТВС) АО «НТЭК».

Установленная тепловая мощность БМК Аэропорта «Норильск» – 15,48 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность – 15,48 Гкал/ч.

Здание БМК Аэропорта «Норильск» собрано из шести блоков-модулей. Котельная оборудована тремя жаротрубно – дымогарными котлами типа Logano S825L, работающими на газовом топливе. Водогрейные котлы оснащены экономайзерами и рециркуляционными, антиконденсационными насосами для повышения температуры теплоносителя на входе в котел, а также для препятствования конденсационным процессам на дымогарных трубах. Котлы работают в автоматическом режиме, температура воды на выходе из котла поддерживается постоянной. Для сброса теплоносителя из контура при нагреве предусмотрен расширительный бак атмосферного типа. Для поддержания давления в контуре установлены два насоса повышенного давления. Котлы спроектированы для работы на природном газе, либо на дизельном топливе.

Зона действия источника теплоснабжения аэропорта представлена на рисунке ниже (Рисунок 28).

Рисунок 28 - Зона действия БМК Аэропорта «Норильск»

Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов БМК Аэропорта «Норильск» отражены в таблице ниже (Таблица 117).

Таблица 117 - Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов БМК Аэропорта «Норильск»

| № п/п | Тип котла | Количество котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/час | Мощность котельной, Гкал/час | УРУТ по котлам, .т.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, .т.у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Logano S825L | 1 | 2009 | 2014 | 5,16 | 15,48 | 151,7 | 94,2 | 457,5 | 23.08.2018 |
| 2 | Logano S825L | 1 | 2009 | 2014 | 5,16 |  | 151,7 | 94,2 |  | 23.08.2018 |
| 3 | Logano S825L | 1 | 2009 | 2014 | 5,16 |  | 154,1 | 93,4 |  | 23.08.2018 |

Расчетный температурный график тепловой сети от БМК Аэропорта «Норильск» – 95/70 ℃, регулирование отпуска тепловой энергии – качественное.

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01- 99» в размере 296 суток или 7104 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования БМК Аэропорта «Норильск» представлены в таблице ниже (Таблица 118).

Таблица 118 - Среднегодовая загрузка оборудования БМК Аэропорта «Норильск»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. | Загрузка котельной, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БМК Аэропорта «Норильск» | 15,48 | 19 938 | 1287,98 | 22,11 |

Подготовка воды на БМК Аэропорта «Норильск» осуществляется грубой механической очисткой сетчатым фильтром, предназначенным для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел.

Для снижения жесткости используется установка умягчения BWT-Randomat 27 WZ 800. Установка умягчения воды полностью автоматизирована, механически производится только засыпка поваренной соли. В состав установки умягчения воды входят следующие элементы:

1.два натрий-катионитных фильтра;

2.электронный блок автоматического управления процессом регенерации фильтра;

3.бак-солерастворитель.

##### Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск

Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск обеспечивается тепловым ресурсом от двух источников тепловой энергии: электрокотельная №1 для теплоснабжения временного поселка и энергоблок для обеспечения тепловой энергией постоянного поселка, эксплуатацией которого занимается единая теплоснабжающая организация.

Суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения городского поселка Снежногорск – 28,22 Гкал/час. Располагаемая мощность источников теплоснабжения составляет 28,22 Гкал/час. Тепловая мощность нетто – 28,09 Гкал/час (Таблица 119).

Таблица 119 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии городского поселка Снежногорск

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Расход т/энергии на с/н, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Энергоблок | 15,32 | 0 | 15,33 | 0,08 | 15,24 |
| 2 | Электрокотельная №1 | 12,90 | 0 | 12,90 | 0,05 | 12,85 |
| 4 | Итого по поселку Снежногорск | 28,22 | 0 | 28,22 | 0,13 | 28,09 |

Теплоснабжение городского поселка Снежногорск осуществляется от источников, работающих на электричестве. Аварийное топливо отсутствует. Теплоносителем является горячая вода.

На источниках тепловой энергии применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурным графикам 95/70 ºС, 115/70 ºС которые обоснованы требованиями общедомовых систем теплопотребления.

Теплоснабжающей организацией, предоставляющей услуги по теплоснабжению на территории городского поселка Снежногорск является АО «НТЭК».

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций на территории городского поселка Снежногорск представлены в таблице ниже (Таблица 120)

Таблица 120 - 	Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций на территории городского поселка Снежногорск

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Название, адрес источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО «НТЭК» | Энергоблок | 15,32 | г.п. Снежногорск (постоянный поселок) |
| 2 |  | Электрокотельная №1 | 12,90 | г.п. Снежногорск (временный поселок) |

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории городского поселка Снежногорск расположено 2 источника теплоснабжения.

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения городского поселка Снежногорск изображены на рисунке ниже (Рисунок 29).

Рисунок 29 - Зона действия электрокотельной №1 и Энергоблока городского поселка Снежногорск

Источник теплоснабжения.

Энергоблок г.п. Снежногорск

Параметры установленной тепловой мощности энергоблока г.п. Снежногорск указаны в таблице ниже (Таблица 121).

Таблица 121 - Параметры установленной тепловой мощности Энергоблока

| № п/п | Источники тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Марка котлов | Год установки котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Энергоблок | 15,32 | КЭВ-4000/6 КЭВ-1600/6 | 2007, 2004, 2007, 1984 | 4 1 | электричество |

Электрические водогрейные котлы, установленные в здании энергоблока, имеют следующие регистрационные номера и назначение:

- котлы КЭВ 4000/6 рег. №№ 1, 2, 3 – предназначены для отопления жилых домов №№ 1-6, административных и производственных зданий поселка;

- котлы КЭВ 4000/6 рег. № 4 и КЭВ 1600/6 рег. № 5 – предназначены для обеспечения горячего водоснабжения жилых домов №№ 1-6, административных и производственных зданий поселка.

Работа котлов на расчётных режимах обеспечивается:

- сетевыми насосами №№ 1, 2 типа 1-Д315-50 работающими на отопление жилых домов №№ 1-6, административных и производственных зданий поселка;

- циркуляционными насосами № 3 и 4 типа КМ-100-65-200 обеспечивается циркуляция греющего контура ВВП;

- рециркуляционными насосами №№ 5, 6 типа КМ-65-50-160, работающими на рециркуляцию горячего водоснабжения жилых домов №№ 1-6, административных и производственных зданий поселка.

Технические характеристики котлов Энергоблока г.п. Снежногорск отражены в таблице ниже (Таблица 122).

Таблица 122 - Технические характеристики котлов Энергоблока г.п. Снежногорск

| № п/п | Марка котлов | Тип котлов | Режим работы | Год ввода в эксплуатацию котлов, год | Установленная мощность, Гкал/час | Мощность котельной, Гкал/час | Температура воды на входе, °С | Температура воды на выходе, °С | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КЭВ 4000/6 | водогрейный | круглогодичный | 2007 | 3,48 | 15,32 | 70 | 95 | 2024 |
| 2 | КЭВ 4000/6 | водогрейный | круглогодичный | 2004 | 3,48 |  | 70 | 95 | 2024 |
| 3 | КЭВ 4000/6 | водогрейный | круглогодичный | 2007 | 3,48 |  | 70 | 95 | 2024 |
| 4 | КЭВ 4000 /6 | водогрейный | круглогодичный | 1984 | 3,48 |  | 70 | 95 | 2024 |
| 5 | КЭВ-1600/6 | водогрейный | круглогодичный | 2017 | 1,4 |  | 70 | 95 | 2017 |

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01- 99» в размере 296 суток или 7104 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования Энергоблока г.п. Снежногорск представлены в таблице ниже (Таблица 123)

Таблица 123 - Среднегодовая загрузка оборудования Энергоблока г.п. Снежногорск

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. | Загрузка котельной, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Энергоблок г.п. Снежногорск | 15,33 | 20398,006 | 1330,59 | 15,13 |

Насосно-фильтровальная станция предназначена для обеспечения производственных предприятий и объектов соцкультбыта г.п. Снежногорск хозяйственно-питьевой водой, а также для противопожарного водоснабжения.

Насосно-фильтровальная станция размещена в здании Энергоблока г.п. Снежногорск, обслуживается персоналом цеха тепловых и электрических сетей Усть-Хантайской ГЭС.

Насосно-фильтровальная станция оборудована:

- 3-мя механическими фильтрами, фильтрующая загрузка – кварцевый песок и антрацит;

- 2-мя бактерицидными установками для устранения бактериальной загрязненности воды с ртутно-кварцевыми лампами высокого давления ПРК – 7 или ДРТ–1000;

- 6-ю насосами II-го подъёма 4 КМ–8 (2 рабочих, 2 резервных, 2 пожарных);

- 1-м насосом 8К–18 промывки механических фильтров;

- 2-мя вакуумными насосами ВВН-1,5 для залива водой насосов II-го подъема;

- 2-мя резервными емкостями по 250 м3 каждая, для обеспечения бесперебойной работы системы водопровода и хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды.

В емкостях хранится запас воды на хозяйственно-питьевые нужды в объеме 303 м3 и противопожарный запас в объеме 188 м3.

Резервуаром емкостью 30 м3 для сглаживания пиковых сбросов промывной воды от механических фильтров с подключением его к магистральному канализационному коллектору постоянного поселка.

Насосно-фильтровальная станция обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление поселка в количестве 1000 м3/сутки.

Электрокотельная № 1 г.п. Снежногорск

Суммарная установленная тепловая мощность электрокотельной № 1 – 12,90 Гкал/час. Ограничения тепловой мощности котельной №1 отсутствуют. Располагаемая мощность источника соответствует установленной.

Параметры установленной тепловой мощности котельной №1 указаны в таблице ниже (Таблица 124).

Таблица 124 - 	 Параметры установленной тепловой мощности котельной №1

| № п/п | Источники тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Марка котлов | Год установки котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрокотельная №1 | 12,90 | КЭВ-2500/6 | 1977,1977,1977, 2003, 2022 | 6 | электричество |

Электрические водогрейные котлы, установленные в здании электрокотельной, имеют следующие регистрационные номера и назначение:

- котлы КЭВ 2500/6 рег. №№ 6, 7, 8, 9 – для отопления и горячего водоснабжения временного поселка;

- котлы КЭВ-2500/6 и КЭВ 2500/6 рег. №№ 10 11 – для подогрева воды в ДВ50, и обогрева емкостей.

Сведения о водогрейных котлах Электрокотельной № 1 отражены в таблице ниже (Таблица 125).

Таблица 125 - Сведения о водогрейных котлах Электрокотельной №1

| № п/п | Марка котлов | Тип котлов | Режим работы (сезонный - С/круглогодичный - К/пиковый - П) | Год ввода в эксплуатацию котлов, год | Установленная мощность, Гкал/час | Мощность котельной, Гкал/час | Температура воды на входе, °С | Температура воды на выходе, °С | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КЭВ 2500/6 | водогрейный | круглогодичный | 1977 | 2,15 | 12,90 | 70 | 115 | 2024 |
| 2 | КЭВ 2500/6 | водогрейный | круглогодичный | 1977 | 2,15 |  | 70 | 115 | 2024 |
| 3 | КЭВ 2500/6 | водогрейный | круглогодичный | 1977 | 2,15 |  | 70 | 115 | 2024 |
| 4 | КЭВ 2500/6 | водогрейный | круглогодичный | 1977 | 2,15 |  | 70 | 115 | 2024 |
| 5 | КЭВ 2500/6 | водогрейный | круглогодичный | 2022 | 2,15 |  | 70 | 115 | 2022 |
| 6 | КЭВ 2500/6 | водогрейный | круглогодичный | 2003 | 2,15 |  | 70 | 115 | 2024 |

Работа котлов на расчетных режимах обеспечивается:

- сетевыми насосами №№ 2, 3 типа К-200-150-400, работающими на отопление жилых домов, административных и производственных зданий временного поселка;

- подпиточными насосами №№ 4,5 типа Д-200-36, работающими на подпитку теплосети и горячего водоснабжения жилых домов, административных и производственных зданий временного поселка;

- циркуляционными насосами №№ 7, 8 типа К-160/30УЗ.1, работающими на КЭВ №№ 5, 6, ДВ-50 и аккумулирующие емкости.

Расчетный температурный график тепловой сети от Электрокотельной № 1 – 115/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное.

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01- 99» в размере 296 суток или 7104 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования Электрокотельной №1 представлены в таблице ниже (Таблица 123)

Таблица 126 - Среднегодовая загрузка оборудования Электрокотельной №1

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. | Загрузка котельной, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрокотельная №1 | 12,9 | 11584,533 | 898,03 | 10,23 |

##### Горячее водоснабжение

В настоящее время на территории муниципального образования Норильск функционирует открытая система горячего водоснабжения во всех тепловых районах, кроме городского поселка Снежногорск и ООО «Аэропорт «Норильск».

Теплоносителем систем теплоснабжения от ТЭЦ и большинства крупных котельных для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода.

Система теплоснабжения Центрального района и Жилое образование Оганер

Теплоносителем для жилого сектора в Центральном районе и Жилое образование Оганер является горячая вода, для промышленной зоны ПАО «ГМК «Норильский никель»- горячая вода и пар.

Горячее водоснабжение осуществляются по схеме открытого водоразбора. Центральный тепловой пункт установлен на входе тепловой сети в Центральном районе (Оганер).

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде производственного пара осуществляется количественно. Регулирование отпуска тепловой энергии в виде пара осуществляется на источнике автоматически, по сигналу роста давления в паропроводе.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды, осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ-1 – 115/70 °C при расчетной температуре внутреннего воздуха жилых помещений плюс 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха минус 47 °С.

В связи с применением открытой схемы ГВС, централизованное теплоснабжение используется круглогодично, в летний период по схеме «на тупик».

Администрацией города Норильска в 2016 году было принято решение о переходе на закрытую систему горячего водоснабжения, путем установки пластинчатых теплообменников в многоквартирных домах (далее - МКД) и муниципальных учреждениях. Администрацией города Норильска совместно с управляющими организациями ООО «Заполярный жилищный трест», ООО «УК «ЖилкомсервисНорильск», ООО «Нордсервис» и ООО «УК «Город» прорабатывается вопрос по оснащению автоматизированными тепловыми пунктами и теплообменным оборудованием МКД Центрального района.

Система теплоснабжения района Талнах

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды в сети жилых районов и промышленных площадок осуществляется централизовано через сеть магистральных и распределительных трубопроводов от ТЭЦ-2 и котельной шахты «Скалистая».

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды, осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Расчетный температурный график тепловой сети – 115/70 °С при расчетной температуре внутреннего воздуха жилых помещений плюс 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха минус 47 °С.

Система горячего водоснабжения от ТЭЦ-2 – с непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения жилых, административно-бытовых и производственных зданий. В летний период горячее водоснабжение осуществляется по одной из линий теплосети (прямой или обратной). Схемой теплоснабжения муниципального образования город Норильск на период с 2015 до 2042 года (актуализация на 2025 год) предусматривается перевод открытой системы на закрытую по району Талнах.

Средний расчетный расход воды на ГВС в зимние месяцы составляет – 1192,3 м3/ч. Расход воды на технологические нужды промышленных и прочих предприятий составляет – 615,0 м3/ч. Наибольшие потери приходятся на сентябрь – месяц проведения регламентных испытаний.

Увеличения мощности ВПУ на сегодняшний день и в перспективе не требуется.

Система теплоснабжения района Кайеркан

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды в сети жилых домов района Кайеркан и промышленной площадки Надежда (НМЗ) осуществляется централизовано через сеть магистральных сетей и распределительных трубопроводов от ТЭЦ-3 в направлении линия Кайеркан и линия 1 и 2 очереди НМЗ.

В настоящее время инициирован проект по переводу потребителей котельной №1 с пара на горячую воду, с последующим выводом из эксплуатации котлоагрегатов.

Регулирование отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в виде горячей воды – качественное. Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ-3 – 150/70 °С на НМЗ – 115/70 °С, после НПС № 8, 10, 24 – 110/70 °С.

В связи с применением открытой схемы ГВС, централизованное теплоснабжение используется круглогодично, в летний период по схеме «на тупик». Схемой теплоснабжения муниципального образования город Норильск на период с 2015 до 2042 года (актуализация на 2025 год) предусматривается перевод открытой системы на закрытую по району Кайеркан.

Регулирование отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в виде горячей воды – качественное, дополняемое количественным регулированием на НПС № 8, 10, 24.

Система теплоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»

Расчетный температурный график тепловой сети от БМК Аэропорта «Норильск» – 95/70 ℃, регулирование отпуска тепловой энергии – качественное.

Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск

На источниках тепловой энергии применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурным графикам 95/70 °С, 115/70 °С, которые обоснованы требованиями общедомовых систем теплопотребления.

Электрические водогрейные котлы, установленные в здании Энергоблока предназначены для подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителей, в том числе

- котлы КЭВ 4000/6 рег. №№ 1, 2, 3 – предназначены для отопления жилых домов №№1-6, административных и производственных зданий поселка;

- котлы КЭВ 4000/6 рег. №4 и КЭВ 1600/6 рег. № 5 – предназначены для обеспечения горячего водоснабжения жилых домов №№ 1-6, административных и производственных зданий поселка.

Электрические водогрейные котлы, установленные в здании Электрокотельной №1, имеют следующие регистрационные номера и назначение:

- котлы КЭВ 2500/6 рег. №№ 6, 7, 8, 9 – для отопления и горячего водоснабжения временного поселка;

- котлы КЭВ-2500/6 и КЭВ 2500/6 рег. №№ 10, 11 – для подогрева воды в ДВ-50, и обогрева емкостей.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды в сети временного поселка и постоянного городского поселка Снежногорск осуществляется централизовано через сеть магистральных и распределительных трубопроводов.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей горячего водоснабжения в постоянном поселке канальная в коллекторе.

В муниципальном образовании город Норильска необходимо выполнить перевод открытой системы на закрытую по районам: Центральный, ж/о Оганер, Талнах, Кайеркан.

Подготовка горячей воды будет осуществляется непосредственно у потребителя, а компенсация водоразбора будет осуществляться из систем водоснабжения потребителей, а не из тепловой сети.

Полный перевод на закрытую схему подключения позволит:

- отделить контуры системы теплоснабжения от контуров потребителей и, как следствие, сократить расходы подпиточной воды на ЦТП;

- исключить влияние возможных загрязнений теплоносителя у потребителей (в виду подключения производственных потребителей) на режим работы тепловой сети;

- повысить качество воды, идущей на горячее водоснабжения, у конечных потребителей, поскольку вода будет браться из холодного водопровода надлежащего питьевого качества;

- стабилизировать гидравлический режим в тепловых сетях, что приведет к повышению качества теплоснабжения в целом.

Расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей для открытой системы теплоснабжения отражен в таблице ниже (Таблица 127).

Таблица 127 – Текущий и перспективный расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей для открытой системы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Расход теплоносителя на ГВС потребителей для открытой системы теплоснабжения, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030-2042 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЭЦ-1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 41600 |
| 2 | ТЭЦ-2 | 1192,3 | 1192,3 | 1192,3 | 1192,3 | 1192,3 | 1192,3 | 1192,3 | 1192,3 | 15499,9 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 644,5 | 644,5 | 644,5 | 644,5 | 644,5 | 644,5 | 644,5 | 644,5 | 8378,5 |
| 4 | Котельная №1 района «Кайеркан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Энергоблок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Электрокотельная № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная шахты «Скалистая» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | БМК Аэропорта «Норильск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод открытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

2) приобретение оборудования;

3) строительство.

#### Остаточный ресурс

Согласно ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования» расчетный срок службы установки и входящего в нее оборудования не менее 40 лет, кроме отдельного оборудования и элементов оборудования, перечень и сроки службы которых установлены в стандартах или в ТУ (ТЗ) на конкретное оборудование.

Согласно СО 153-34.17.469-2003 срок службы источников теплоснабжения - паровых котлов – 24 года, водогрейных всех типов – 16 лет. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

По данным Схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на источниках тепловой энергии и тепловых сетях зафиксирован низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования.

Средний уровень износа котлоагрегатов составляет 70 %.

Динамика амортизационного износа котлоагрегатов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 свидетельствует о высоком уровне износа котлоагрегатов (в основной массе 60-100%) и отражена в таблицах ниже (Таблица 128 - Таблица 130)

Таблица 128 - Динамика амортизационного износа котлоагрегатов ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоим. на нач. периода (руб.) | срок эксплуатации (год) | амортизация на конец периода (руб.) | износ (%) | стоим. на нач. периода (руб.) | срок эксплуатации (год) | амортизация на конец периода (руб.) | износ (%) | стоим. на нач. периода (руб.) | срок эксплуатации (год) | амортизация на конец периода (руб.) | износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ N 1 ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ | 81 292 211,29 | 11,33 | 9 428 271,49 | 12% | 81 292 211,29 | 11,33 | 17 487 778,81 | 22% | 81 292 211,29 | 11,33 | 25 547 286,08 | 31% |
| 2 | КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ N 2 ПК | 2 666 338,97 | 6,91 | 931 612,53 | 35% | 2 666 338,97 | 6,91 | 1 317 107,37 | 49% | 2 666 338,97 | 6,91 | 1 702 602,21 | 64% |
| 3 | КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ N 3 СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВА | 2 043 627,84 | 7,16 | 689 130,19 | 34% | 2 043 627,84 | 7,16 | 974 287,51 | 48% | 2 043 627,84 | 7,16 | 1 259 444,83 | 62% |
| 4 | КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ N 4 | 11 377 925,30 | 3,5 | 7 856 186,42 | 69% | 11 377 925,30 | 3,5 | 11 107 022,18 | 98% | 11 377 925,30 | 3,5 | 11 377 925,30 | 100% |
| 5 | КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ N 5 ПТВМ-180 | 48 758,75 | 1,08 | 48 758,75 | 100% | 48 758,75 | 1,08 | 48 758,75 | 100% | 48 758,75 | 1,08 | 48 758,75 | 100% |
| 6 | КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ N 6 ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ | 3 322 385,41 | 1,91 | 3 322 385,41 | 100% | 3 322 385,41 | 1,91 | 3 322 385,41 | 100% | 3 322 385,41 | 1,91 | 3 322 385,41 | 100% |

Таблица 129 - Динамика амортизационного износа котлоагрегатов ТЭЦ-2

| № п/п | Наименование | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоим. на нач. периода (руб.) | срок эксплуатации (год) | амортизация на конец периода (руб.) | износ (%) | стоим. на нач. периода (руб.) | срок эксплуатации (год, месяц) | амортизация на конец периода (руб.) | износ (%) | стоим. на нач. периода (руб.) | срок эксплуатации (год, месяц) | амортизация на конец периода (руб.) | износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Динамика амортизационного износа котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел паровой Е-500-13,8-560Г (ТГЕ-440) ст.№1 |  |  |  |  | 1 252 251 515,10 | 7,1 | 1 252 251 515,10 | 0% | 1 252 251 515,10 | 7,1 | 176 788 449,24 | 14% |
| 2 | ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ N 1 ПВК | 6 588 719,71 | 7,5 | 2 123 032,00 | 32% | 6 588 719,71 | 7,5 | 3 001 528,00 | 46% | 6 588 719,71 | 7,5 | 3 880 024,00 | 59% |
| 3 | ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ №2 ПВК | 17 566 499,85 | 8,58 | 4 945 907,66 | 28% | 17 566 499,85 | 8,58 | 6 992 490,14 | 40% | 17 566 499,85 | 8,58 | 9 039 072,62 | 51% |
| 4 | КОТЕЛ N 5 ТП-13А | 5 136 165,90 | 7,4 | 1 673 582,17 | 33% | 5 136 165,90 | 7,4 | 2 366 098,93 | 46% | 5 136 165,90 | 7,4 | 3 058 615,69 | 60% |
| 5 | КОТЕЛ N 6 ТП-13А | 11 859 407,83 | 7,4 | 3 864 301,33 | 33% | 11 859 407,83 | 7,4 | 5 463 322,57 | 46% | 11 859 407,83 | 7,4 | 7 062 343,81 | 60% |
| 6 | КОТЕЛ N 7 ТП-13А | 30 228 794,24 | 8,58 | 8 511 019,76 | 28% | 30 228 794,24 | 8,58 | 12 032 821,04 | 40% | 30 228 794,24 | 8,58 | 15 554 622,32 | 51% |
| 7 | КОТЕЛ N 8 ТП-13А | 17 028 310,04 | 8,3 | 4 938 209,90 | 29% | 17 028 310,04 | 8,3 | 6 981 607,10 | 41% | 17 028 310,04 | 8,3 | 9 025 004,30 | 53% |
| 8 | КОТЛОАГРЕГАТ N 9 Блока N5 ТГМЕ-464 | 57 065 709,26 | 10 | 13 790 879,82 | 24% | 57 065 709,26 | 10 | 19 497 450,78 | 34% | 57 065 709,26 | 10 | 25 204 021,74 | 44% |
| 9 | КОТЛОАГРЕГАТ N 10 Блока N6 ТГМЕ-464 | 97 802 228,06 | 7,6 | 30 828 963,30 | 32% | 97 802 228,06 | 7,6 | 43 585 775,70 | 45% | 97 802 228,06 | 7,6 | 56 342 588,10 | 58% |
|  | Динамика амортизационного износа КРР котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КРР_741201_пн_32147*_ТЭЦ-2 ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ №2 | 8967820,89 | 4 | 8967820,89 | 100% | 8967820,89 | 4 | 8967820,89 | 100% | 8967820,89 | 4 | 8967820,89 | 100% |
| 2 | КРР_741183_пн19-ТЭЦ-2/КРР-1 КОТЛОАГРЕГАТ БЛОКА № 6 | 107125060,37 | 10,1 | 23018608,08 | 21% | 107125060,37 | 10,1 | 33642581,04 | 31% | 107125060,37 | 10,1 | 44266554,00 | 41% |
| 3 | КРР_741183_пн19-ТЭЦ-2/КРР-2 КОТЛОАГРЕГАТ БЛОКА № 6 | 15687975,57 | 10,1 | 3241317,25 | 21% | 15687975,57 | 10,1 | 4797149,53 | 31% | 15687975,57 | 10,1 | 6352981,81 | 40% |
| 4 | КРР_741022_пн19-ТЭЦ-2/36 КОТЕЛ №8 С ОБОРУДОВАНИЕМ | 7065637,30 | 4 | 3532818,72 | 50% | 7065637,30 | 4 | 5299228,08 | 75% | 7065637,30 | 4 | 7065637,30 | 100% |
| 5 | КРР_741022_пн19-ТЭЦ-2/41 КОТЕЛ №8 С ОБОРУДОВАНИЕМ | 36397547,29 | 4 | 18198773,76 | 50% | 36397547,29 | 4 | 27298160,64 | 75% | 36397547,29 | 4 | 36397547,29 | 100% |

Таблица 130 - Динамика амортизационного износа котлоагрегатов ТЭЦ-3

| № п/п | Наименование | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балансовая стоимость, руб | Износ, руб | Киз,% метод по данным бух. учета | Остаточный срок исп. по бал. стоим., мес. | Балансовая стоимость, руб |  | Износ, руб | Киз,% метод по данным бух. учета | Остаточный срок исп. по бал. стоим., мес. | Балансовая стоимость, руб | Износ, руб | Киз,% метод по данным бух. учета | Остаточный срок исп. по бал. стоим., мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котел водогрейный КВ-ГМ-209-150 | 278 154 492,00 | 278 154 492,00 | 100% | 0 | 368 289 022,14 |  | 296 032 415,28 | 80% | 97 | 368 289 022,14 | 304 971 376,92 | 83% | 85 |

Для продления срока эксплуатации котлов ежегодно проводятся режимно-наладочные испытания. Данные о сроках эксплуатации котлов на источниках теплоснабжения отражены в таблице ниже (Таблица 131).

Таблица 131 - Данные о сроках эксплуатации котлов на источниках теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Марка котлов | Тип котлов | Год ввода в эксплуатацию котлов, год | Срок эксплуатации котлов, год | Дата проведения последних режимно-наладочных испытаний, год | Год проведения следующих режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пиковая котельная Теплоэлектроцентраль-1 | ПТВМ-180 ст.№1 | Водогрейный | 1974 | 50 | 31.01.2019 | 2025 |
|  |  | ПТВМ-180 ст.№2 | Водогрейный | 1975 | 49 | 31.03.2022 | 2027 |
|  |  | ПТВМ-180 ст.№3 | Водогрейный | 1977 | 47 | 18.12.2019 | 2025 |
|  |  | ПТВМ-180 ст.№4 | Водогрейный | 1984 | 40 | 13.12.2022 | 2027 |
|  |  | ПТВМ-180 ст.№5 | Водогрейный | 1984 | 40 | 18.12.2019 | 2025 |
|  |  | ПТВМ-180 ст.№6 | Водогрейный | 1988 | 36 | 30.12.2022 | 2027 |
| 2 | ТЭЦ-2 АО «НТЭК» | ПБЗ-209 | водогрейный | 1995 | 29 | 2018 | 2025 |
|  |  | ПБЗ-209 | водогрейный | 1997 | 27 | 2018 | 2025 |
|  |  | ТП-13А | Паровой энергетический | 1972 | 52 | 2018 | 2025 |
|  |  | ТП-13А |  | 1973 | 51 | 2018 | 2025 |
|  |  | ТП-13А |  | 1978 | 46 | 2018 | 2025 |
|  |  | ТП-13А |  | 1978 | 46 | 2018 | 2025 |
|  |  | ТГМЕ-464 |  | 1987 | 37 | 2018 | 2025 |
|  |  | ТГМЕ-464 |  | 1989 | 35 | 2018 | 2025 |
|  |  | Е-500-13,8-560Г |  | 2022 | 2 | 2022 |  |
| 3 | ТЭЦ-3 Пиковая водогрейная котельная (ПВК) | КВ ГМ-209-150 (БКЗ-В-180) | Водогрейный котел | 2007 | 30 | 2023 | 2028 |
| 4 | Котельная ш. Скалистый | Polykraft Eurotherm 23/150 | Водогрейный | 2022 | 20 | 01.11.2022 | - |
|  |  | Polykraft Eurotherm 23/150 | Водогрейный | 2022 | 20 | 01.11.2022 | - |
|  |  | Polykraft Eurotherm 23/150 | Водогрейный | 2022 | 20 | 01.11.2022 | - |
|  |  | Polykraft Eurotherm 23/150 | Водогрейный | 2022 | 20 | 01.11.2022 | - |
|  |  | Polykraft Eurotherm 23/150 | Водогрейный | 2022 | 20 | 01.11.2022 | - |
|  |  | Polykraft Eurotherm 23/150 | Водогрейный | 2022 | 20 | 01.11.2022 | - |
| 5 | Энергоблок | КЭВ 4000/6 | водогрейный | 2007 | 16 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ 4000/6 | водогрейный | 1995 | 28 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ 4000/6 | водогрейный | 2007 | 16 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ 4000/6 | водогрейный | 1979 | 44 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ-1600/6 | водогрейный | 2017 | 6 | 31.08.2022 | 2024 |
| 6 | Котельная №1 | КЭВ 2500/6 | водогрейный | 1977 | 46 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ 2500/6 | водогрейный | 1977 | 46 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ 2500/6 | водогрейный | 1977 | 46 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ 2500/6 | водогрейный | 1977 | 46 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ 2500/6 | водогрейный | 1987 | 36 | 31.08.2022 | 2024 |
|  |  | КЭВ 2500/6 | водогрейный | 2022 | 1 | 31.08.2022 | 2024 |
| 7 | БМК Аэропорта «Норильск» | Logano S825L | водогрейный | 2014 | 10 | 23.08.2018 | - |
|  |  | Logano S825L | водогрейный | 2014 | 10 | 23.08.2018 | - |
|  |  | Logano S825L | водогрейный | 2014 | 10 | 23.08.2018 | - |

Теплоснабжающей организацией ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции оборудования и сетей тепловых источников.

Наибольшая доля сетей теплоснабжения (~62%) проложена до 1990 года и имеет срок эксплуатации более 30 лет, что свидетельствует о значительном уровне износа сетей.

Распределение протяженности трубопроводов основных теплоснабжающих организаций по годам прокладки показано в разделе 3.2.2.2.

В соответствии со статистической отчетностью теплоснабжающих организаций 1-ТЕП за 2021 – 2023 год общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец 2023 года составляет 327,5 км, в том числе нуждающиеся в замене - 116,27 (35,5%), из них ветхих – 59,14 км.

В среднем за год производится замена 9-12 км сетей, что составляет 10% от протяженности сетей, нуждающихся в замене. Уровень замены свидетельствует о недостаточности принимаемых мер.

Показатели эксплуатации тепловых сетей муниципального образования город Норильск отражены в таблице ниже (Таблица 132).

Таблица 132 - Показатели эксплуатации тепловых сетей муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | АО «НТЭК» |  |  | МУП «КОС» |  |  | ВСЕГО по м.о. г. Норильск |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного периода - всего | км | 150,7 | 152,18 | 153,54 | 173,44 | 173,96 | 173,96 | 324,14 | 326,14 | 327,5 |
|  | в том числе диаметром | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | до 200 | км | 13,47 | 13,47 | 14,8 | 110,15 | 110,67 | 110,67 | 123,62 | 124,14 | 125,5 |
| 1.2. | от 200 до 400 | км | 18,27 | 19,75 | 19,75 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 35,77 | 37,25 | 37,25 |
| 1.3. | от 400 до 600 | км | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 44,69 | 44,69 | 44,69 | 94,04 | 94,04 | 94,04 |
| 1.4. | свыше 600 | км | 69,61 | 69,61 | 69,61 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 70,71 | 70,71 | 70,71 |
| 2 | из строки 5, нуждающиеся в замене | км | 9,46 | 10,05 | 20,5 | 44,45 | 44,45 | 95,76 | 53,91 | 54,5 | 116,27 |
|  | в том числе диаметром: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | до 200 | км | 2,53 | 3,41 | 1,25 | 29,48 | 30 | 58,38 | 32,01 | 33,41 | 59,63 |
| 2.2. | от 200 до 400 | км | 0,91 | 2,38 | 2,42 | 12,38 | 12,38 | 12,44 | 13,29 | 14,76 | 14,86 |
| 2.3. | от 400 до 600 | км | 3,52 | 1,62 | 6,48 | 2,59 | 2,59 | 24,67 | 6,11 | 4,21 | 31,15 |
| 2.4. | свыше 600 | км | 2,5 | 2,64 | 10,36 | 0 | 0 | 0,27 | 2,5 | 2,64 | 10,63 |
| 3. | Из строки 52 ветхие сети | км | 9,46 | 10,05 | 20,51 | 40,24 | 40,76 | 38,63 | 49,7 | 50,81 | 59,14 |
|  | в том числе диаметром: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | до 200 | км | 2,53 | 3,41 | 1,25 | 25,27 | 25,79 | 25,61 | 27,8 | 29,2 | 26,86 |
| 3.2. | от 200 до 400 | км | 0,91 | 2,38 | 2,42 | 12,38 | 12,38 | 6,56 | 13,29 | 14,76 | 8,98 |
| 3.3. | от 400 до 600 | км | 3,52 | 1,62 | 6,48 | 2,59 | 2,59 | 6,46 | 6,11 | 4,21 | 12,94 |
| 3.4. | свыше 600 | км | 2,5 | 2,64 | 10,36 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,64 | 10,36 |
| 4 | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - всего | км | 8,18 | 10,05 | 10,09 | 1,6 | 1,21 | 2,52 | 9,78 | 11,26 | 12,61 |
|  | в том числе диаметром: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | до 200 | км | 1,65 | 3,41 | 2,24 | 1,1 | 1,06 | 2,01 | 2,75 | 4,47 | 4,25 |
| 4.2. | от 200 до 400 | км | 0,51 | 2,38 | 1,34 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,6 | 2,52 | 1,5 |
| 4.3. | от 400 до 600 | км | 3,52 | 1,62 | 1,51 | 0,41 | 0,01 | 0,35 | 3,93 | 1,63 | 1,86 |
| 4.4. | свыше 600 | км | 2,5 | 2,64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,64 | 5 |
| 5 | Из строки 62 заменено ветхих сетей | км | 8,18 | 10,05 | 10,09 | 1,6 | 1,21 | 2,52 | 9,78 | 11,26 | 12,61 |
|  | в том числе диаметром: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | до 200 | км | 1,65 | 3,41 | 2,24 | 1,1 | 1,06 | 2,01 | 2,75 | 4,47 | 4,25 |
| 5.2. | от 200 до 400 | км | 0,51 | 2,38 | 1,34 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,6 | 2,52 | 1,5 |
| 5.3. | от 400 до 600 | км | 3,52 | 1,62 | 1,51 | 0,41 | 0,01 | 0,35 | 3,93 | 1,63 | 1,86 |
| 5.4. | свыше 600 | км | 2,5 | 2,64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,64 | 5 |

#### Ограничения использования мощностей

Ограничение использования установленной тепловой мощности котлов происходит вследствие снижения КПД котлов в процессе длительной эксплуатации.

Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе режимно-наладочных тепловых испытаний, по результатам которых составляются режимные карты для каждого котлоагрегата.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» при отпуске тепловой энергии от источников тепловой энергии в системы теплоснабжения осуществляется способом центрального качественного регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется способом качественного регулирования в отопительный период в рамках сегмента температурного графика до точки срезки и количественно-качественного регулирования в переходных периодах, определяемых диапазонами спрямления графика до точки его излома и после точки срезки.

Центральный район и Жилое образование Оганер

В связи с высокой наработкой основное оборудование ТЭЦ-1 имеет ряд ограничений располагаемой мощности.

Основные ограничения электрической и тепловой мощности турбин связаны с неудовлетворительным состоянием генераторов, металла корпуса турбин и работой части турбин в режиме противодавления.

Ограничения мощности паровых котлов связано с ограничением (уменьшением) тепловых потоков в топках котлов (АХ-4) до получения питательной воды требуемого качества, износом и необходимостью проведения ремонтов.

В таблице ниже показаны значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-1 (Таблица 133)

Таблица 133 - Значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-1

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | располагаемая на конец года | Технический разрыв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | ТЭЦ-1 |  |  |  |  |
| 2021 | 325 | 325 | 2048,6 | 968,6 | 108,0 |
| 2022 | 325 | 325 | 2048,6 | 968,6 | 108,0 |
| 2023 | 315 | 315 | 2048,6 | 968,6 | 108,0 |

Район Талнах

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности ТЭЦ-2 свидетельствует о том, что тепловой мощности недостаточно для качественного теплоснабжения существующих и подключения новых потребителей к системе теплоснабжения района Талнах. Проблемой является присоединение потребителей по открытой системе теплоснабжения.

В связи с высокой наработкой основное оборудование ТЭЦ-2 имеет ряд ограничений располагаемой мощности.

В таблице ниже показаны значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-2 (Таблица 134).

Таблица 134 - Значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-2

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | располагаемая на конец года | Технический разрыв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ТЭЦ-2 |  |  |  |  |
| 2021 | 350 | 350 | 1196,7 | 999,2 | 197,5 |
| 2022 | 350 | 322 | 1196,7 | 999,2 | 197,5 |
| 2023 | 458,74 | 422,74 | 1196,7 | 999,2 | 197,5 |
| 2024 | 458,74 | 361,7 | 1196,7 | 999,2 | 197,5 |

Мощности источника системы теплоснабжения котельной шахты «Скалистая» полностью покрывают имеющиеся нагрузки.

Район Кайеркан

В связи с высокой наработкой, основное оборудование ТЭЦ-3 имеет ряд ограничений располагаемой мощности.

В таблице ниже показаны значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-3 за 2023 год (Таблица 135).

Таблица 135 - Значения установленной и располагаемой мощностей ТЭЦ-3

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | располагаемая на конец года | Технический разрыв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  |  |
| 2021 | 440,0 | 347,0 | 1049,0 | 796,0 | 253,0 |
| 2022 | 440,0 | 347,0 | 1049,0 | 796,0 | 253,0 |
| 2023 | 380,0 | 344,0 | 884,0 | 767,0 | 117,0 |
| 2024 | 380,0 | 320,0 | 884,0 | 767,0 | 117,0 |

Основные ограничения электрической и тепловой мощности турбин связаны с неудовлетворительным состоянием металла корпуса турбин, конденсаторов и общим износом котельно-вспомогательного оборудования. Ограничения мощности паровых котлов связано с износом оборудования. Наиболее старые котлы ТГМЕ-64 введены в эксплуатацию в начале 80-х годов. Котлы своевременно проходят капитальные и текущие ремонты. Удовлетворительное состояние котлов ТГМЕ-64, позволили продлить их ресурс. При условии надлежащей эксплуатации своевременном проведении капитальных и текущих ремонтов, котлы могут быть сохранены на рассматриваемую перспективу. Турбины введены в эксплуатацию в восьмидесятых годах прошлого века. Турбины своевременно проходят капитальные ремонты.

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности ТЭЦ-3 свидетельствует о том, что тепловой мощности достаточно для подключения новых потребителей.

ООО «Аэропорт «Норильск»

Мощности источника системы теплоснабжения котельной № 1 и БМК Аэропорта «Норильск» полностью покрывают имеющиеся нагрузки.

Городской поселок Снежногорск

Ограничения тепловой мощности Энергоблока, электрокотельной №1 отсутствуют. Располагаемая мощность источника соответствует установленной.

Параметры располагаемой мощности источников теплоснабжения городского поселка Снежногорск представлены в таблице ниже (Таблица 136).

Таблица 136 - Параметры располагаемой мощности источников теплоснабжения городского поселка Снежногорск

| № п/п | Название источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Марка котлов | Мощность котлоагрегата, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | Энергоблок | 15,32 | КЭВ-4000/6 | 3,48 | 3,48 |
|  |  |  | КЭВ-4000/6 | 3,48 | 3,48 |
|  |  |  | КЭВ-4000/6 | 3,48 | 3,48 |
|  |  |  | КЭВ-4000/6 | 3,48 | 3,48 |
|  |  |  | КЭВ-1600/6 | 1,40 | 1,40 |
| 2 | Электрокотельная №1 | 12,90 | КЭВ-2500/6 | 2,15 | 2,15 |
|  |  |  | КЭВ-2500/6 | 2,15 | 2,15 |
|  |  |  | КЭВ-2500/6 | 2,15 | 2,15 |
|  |  |  | КЭВ-2500/6 | 2,15 | 2,15 |
|  |  |  | КЭВ-2500/6 | 2,15 | 2,15 |
|  |  |  | КЭВ-2500/6 | 2,15 | 2,15 |

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности электрокотельной №1 и энергоблока свидетельствует о том, что тепловой мощности достаточно для подключения новых потребителей.

#### Системы учета расхода ресурсов

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Сведения об оснащении источников системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети представлены ниже.

Центральный район и Жилое образование Оганер

АО «НТЭК»

Приборы учета установлены на всех тепловых магистралях от ТЭЦ-1 и в местах разделения балансовой принадлежности между теплоснабжающей и теплосетевой организациями.

Расчет между АО «НТЭК» ТЭЦ-1 и потребителями тепловой энергии осуществляется по показаниям приборов учета. Теплоснабжающая организация АО «НТЭК» оплачивает теплосетевой организации МУП «КОС» услуги по транспортировке тепловой энергии. Учет отпущенного пара промышленным потребителям, осуществляется по приборам, установленным на РОУ-1,2 и ТГ-7. Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в таблице ниже ( Таблица 137 - Таблица 138).

Таблица 137 - Приборы учета тепловой энергии системы теплоснабжения ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование узла учета | СИ |  | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Пиковая котельная. Магистраль «Север» | Температура | прямая | ТПТ-1-1 |
|  |  |  | обратная | ТПТ-1-1 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150ТGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150ТGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3010 | ТСРВ-024 М |
| 2 | БГ-1. Магистраль «Север» | Температура | прямая | КТПТР-01 |
|  |  |  | обратная | КТПТР-01 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150ТGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150ТGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3070 | ТСРВ-024 М |
| 3 | БГ-1. Магистраль «Юг» | Температура | прямая | КТПТР-01 |
|  |  |  | обратная | КТПТР-01 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150ТGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150ТGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3080 | ТСРВ-024 М |
| 4 | БГ-3. Магистраль «Восток» | Температура | прямая | Метран-200 |
|  |  |  | обратная | КТПТР-01 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3090 | ТСРВ-024 М |
| 5 | БГ-1. Северный вывод. Собственные нужды | Температура | прямая | КТПТР-01 |
|  |  |  | обратная | КТПТР-01 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет ЭР |
|  |  |  | обратная | Взлет ЭР |
|  |  | Тепловычислитель | QY3100 | ТСРВ-024 М |
| 6 | БГ-1. Южный вывод. Собственные нужды | Температура | прямая | КТПТР-01 |
|  |  |  | обратная | КТПТР-01 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет ЭР |
|  |  |  | обратная | Взлет ЭР |
|  |  | Тепловычислитель | QY3110 | ТСРВ-024 М |
| 7 | БГ-3. Собственные нужды | Температура | прямая | КТПТР-01 |
|  |  |  | обратная | КТПТР-01 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет ЭР |
|  |  |  | обратная | Взлет ЭР |
|  |  | Тепловычислитель | QY3120 | ТСРВ-024 М |
| 8 | Пиковая котельная. Магистраль «Юг» | Температура | прямая | ТПТ-1-1 |
|  |  |  | обратная | ТПТ-1-1 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3020 | ТСРВ-024 М |
| 9 | Пиковая котельная. Магистраль «Восток» | Температура | прямая | ТПТ-1-1 |
|  |  |  | обратная | ТПТ-1-1 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3030 | ТСРВ-024 М |
| 10 | ХАДТ. Собственные нужды | Температура | прямая | КТПТР-01 |
|  |  |  | обратная | КТПТР-01 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет ЭР |
|  |  |  | обратная | Взлет ЭР |
|  |  | Тепловычислитель | QY3150 | ТСРВ-024 М |
| 11 | Пиковая котельная. Магистраль «Запад» | Температура | прямая | ТПТ-1-1 |
|  |  |  | обратная | ТПТ-1-1 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3040 | ТСРВ-024 М |
| 12 | Отопление складского хоз-ва и ГРП | Температура | прямая | ТПТ-1 |
|  |  |  | обратная | ТПТ-1 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет ЭР |
|  |  |  | обратная | Взлет ЭР |
|  |  | Тепловычислитель | QY3170 | ТСРВ-024 М |
| 13 | Пиковая котельная. Магистраль «МПЗ» | Температура | прямая | ТПТ-1-1 |
|  |  |  | обратная | ТПТ-1-1 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3050 | ТСРВ-024 М |
| 14 | Пиковая котельная. Пиковая котельная. Собственные нужды. | Температура | прямая | ТПТ-1-1 |
|  |  |  | обратная | ТПТ-1-1 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | ЭРСВ-440Ф |
|  |  |  | обратная | ЭРСВ-440Ф |
|  |  | Тепловычислитель | QY3060 | ТСРВ-024 М |
| 15 | БГ-1. Южный вывод-2. Собственные нужды | Температура | прямая | КТПТР-01 |
|  |  |  | обратная | КТПТР-01 |
|  |  | Давление | прямая | Метран-150TGR3 |
|  |  |  | обратная | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход | прямая | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  |  | обратная | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3230 | ТСРВ-024 М |
| 16 | Подпиточная вода. Трубопровод №5. | Температура |  | ТПТ-1-3 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3130 | ТСРВ-024 М |
| 17 | Подпиточная вода. Трубопровод №12. | Температура |  | ТПТ-1-3 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3130 | ТСРВ-024 М |
| 18 | Подпиточная вода. БГ-1 | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3130 | ТСРВ-024 М |
| 19 | Теплая вода. Трубопровод d900. | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3140 | ТСРВ-024 М |
| 20 | ХВО. Сырая вода. Трубопровод №1. | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3160 | ТСРВ-024 М |
| 21 | ХВО. Сырая вода. Трубопровод №2. | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3160 | ТСРВ-024 М |
| 22 | ХВО. Сырая вода Тр№3 | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3160 | ТСРВ-024 М |
| 23 | Технологическая рециркуляция. Трубопровод №1 | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3180 | ТСРВ-024 М |
| 24 | Технологическая рециркуляция. Трубопровод №2 | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3180 | ТСРВ-024 М |
| 25 | НПС-3 Пожарно-хозяйственная. | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран 100 ДИ |
|  |  | Расход |  | Взлет МР УРСВ-522ц |
|  |  | Тепловычислитель | QY3190 | ТСРВ-024 М |
| 26 | НПС-5 Питьевая вода | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Взлет ЭР |
|  |  | Тепловычислитель | QY3190 | ТСРВ-024 М |
| 27 | Пар 8-13 ата. Трубопровод после РОУ-1. | Температура |  | Метран-200 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Метран-350 |
|  |  | Тепловычислитель | Y3220 | СПТ961 |
| 28 | Пар 8-13 ата. Трубопровод после РОУ-2. | Температура |  | ТХА-0179 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Метран-350 |
|  |  | Тепловычислитель | QY3220 | СПТ961 |
| 31 | ТГ-7. Пар 8-13 ата. Левый трубопровод | Температура |  | ТПТ-1-3 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Метран-350 |
|  |  | Тепловычислитель | QY3210 | СПТ961 |
| 32 | ТГ-7. Пар 8-13 ата. Правый трубопровод | Температура |  | ТПТ-1 |
|  |  | Давление |  | Метран-150TGR3 |
|  |  | Расход |  | Метран-350 |
|  |  | Тепловычислитель | QY3210 | СПТ961 |

Таблица 138 - Приборы учета тепловой энергии на границе между АО «НТЭК» и МУП «КОС»

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки | Дата установки | Дата поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, Север-1 | Сентябрь 2020 | 27.08.2020 | 26.08.2024 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, Север-2 | Сентябрь 2021 | 27.07.2021 | 07.07.2025 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, Север-3 | Сентябрь 2020 | 27.08.2020 | 26.08.2024 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, Север-4 | Сентябрь 2020 | 27.08.2020 | 26.08.2024 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, Север-5 | Октябрь 2021 | 28.09.2021 | 28.09.2025 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, ЮГ-1 | Декабрь 2022 | 09.03.2023 | 08.03.2027 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, ЮГ-2 | Сентябрь 2020 | 27.08.2020 | 26.08.2024 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, ЮГ-3 | Декабрь 2022 | 09.03.2023 | 08.03.2027 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, ЮГ-4 | Сентябрь 2020 | 27.07.2021 | 07.07.2025 |
| КМ-5-4-с | Тепловая энергия | г. Норильск, Центральный р-н, Молокозавод | Март 2023 | 02.02.2023 | 01.02.2027 |

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

МУП «КОС»

Всего приборами учета оборудовано 3054 абонентских вводов по теплоносителю горячая вода (из них 2955 - Центральный район, 99 - ж.о. Оганер), и 29 по пару.

Стоит также отметить, что установка приборов учета осуществляется с комплексной реконструкцией теплового пункта, и заменой элеватора циркуляционным насосом. Отдельные тепловые пункты имеют соответствующую автоматику, для поддержания комфортных параметров микроклимата в помещениях.

Управляющие организации, уделяют достаточное внимание состоянию внутренних инженерных систем многоквартирных домов. Однако существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стояках в жилых домах. До настоящего времени сохраняется значительный перегрев обратного теплоносителя, в связи с чем, необходимо проведение наладки и регулировки системы теплоснабжения. Отсутствие приборов учета у части потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Система теплоснабжения района Талнах

АО «НТЭК»

Приборы учета установлены на всех тепловых магистралях от ТЭЦ-2, котельной шахты «Скалистая» и в местах разделения балансовой принадлежности между теплоснабжающими организациями. Расчет между АО «НТЭК» ТЭЦ-2 и действующими теплоснабжающими организациями осуществляется по показаниям приборов учета.

Приборы учета тепловой энергии района Талнах приведены в таблицах ниже (Таблица 139 - Таблица 140).

Таблица 139 - Приборы учета тепловой энергии района Талнах

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки | Дата установки | Дата поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Метран-150 | Давление (прямая) | Магистраль «А» | - | 24.04.2020 | 24.04.2025 |
| Метран-150 | Давление (обратная) |  | - | 24.04.2020 | 24.04.2025 |
| КТПТР-01 | Температура (прямая) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| КТПТР-01 | Температура (обратная) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (прямая) |  | - | 19.08.2023 | 19.08.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (обратная) |  | - | 11.08.2021 | 11.08.2025 |
| Вычислитель |  |  | - | 13.02.2023 | 13.02.2027 |
| Метран-150 | Давление (прямая) | Магистраль «Б» | - | 24.04.2020 | 24.04.2025 |
| Метран-150 | Давление (обратная) |  | - | 24.04.2020 | 24.04.2025 |
| КТПТР-01 | Температура (прямая) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| КТПТР-01 | Температура (обратная) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (прямая) |  | - | 19.08.2023 | 19.08.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (обратная) |  | - | 19.08.2023 | 19.08.2027 |
| ТСРВ-024М | Вычислитель |  | - | 13.02.2023 | 13.02.2027 |
| Метран-150 | Давление (прямая) | Магистраль «Город - 4 мкрн.» | - | 24.11.2022 | 23.11.2025 |
| Метран-150 | Давление (обратная) |  | - | 08.08.2022 | 07.08.2024 |
| КТПТР-01 | Температура (прямая) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| КТПТР-01 | Температура (обратная) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (прямая) |  | - | 27.07.2021 | 27.07.2025 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (обратная) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| ТСРВ-024М | Вычислитель |  | - | 14.08.2023 | 14.08.2027 |
| Метран-150 | Давление (прямая) | Главный корпус. Собственные нужды. | - | 22.04.2020 | 21.04.2025 |
| Метран-150 | Давление (обратная) |  | - | 16.02.2023 | 15.02.2026 |
| КТПТР-01 | Температура (прямая) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| КТПТР-01 | Температура (обратная) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| ЭРСВ-440ФВ Лайт-М | Расход (прямая) |  | - | 10.08.2020 | 19.08.2024 |
| ЭРСВ-440ФВ Лайт-М | Расход (обратная) |  | - | 01.07.2023 | 01.07.2027 |
| ТСРВ-024М | Вычислитель |  | - | 13.02.2023 | 12.02.2027 |
| Метран-55-ДИ-515 | Давление (прямая) | Пиковая котельная. | - | 20.10.2021 | 20.10.2024 |
| Метран-55-ДИ-515 | Давление (обратная) |  | - | 22.12.2022 | 21.12.2025 |
| КТПТР-01 | Температура (прямая) | Собственные нужды. | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| КТПТР-01 | Температура (обратная) |  | - | 13.12.2023 | 13.12.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (прямая) |  | - | 19.08.2023 | 19.08.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (обратная) |  | - | 19.08.2023 | 19.08.2027 |
| ТСРВ-024М | Вычислитель |  | - | 25.03.2021 | 25.03.2025 |
| Метран 150TGR3 | Давление (прямая) | Трубопровод подпитки 1-ой очереди | - | 22.04.2020 | 21.04.2025 |
| ТПТ 1-3 | Температура (прямая) |  | - | 12.12.2023 | 12.12.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (прямая) |  | - | 18.08.2023 | 18.08.2027 |
| ТСРВ-027 | Вычислитель |  | - | 23.03.2021 | 22.03.2025 |
| Метран 150TGR3 | Давление (прямая) | Трубопровод подпитки 2-ой очереди | - | 22.04.2020 | 21.04.2025 |
| ТПТ 1-3 | Температура (прямая) |  | - | 12.12.2023 | 12.12.2027 |
| Взлет МР УРСВ-522ц | Расход (прямая) |  | - | 18.08.2023 | 18.08.2027 |
| ТСРВ-027 | Вычислитель |  | - | 23.03.2021 | 22.03.2025 |
| ЭРСВ-440ФВ Лайт-М | Расход (прямая) | Хозяйственно-питьевая вода | - | 10.12.2023 | 10.12.2027 |
| ТСРВ-024 М | Вычислитель |  | - | 12.02.2023 | 12.02.2027 |

Таблица 140 - Приборы учета тепловой энергии на границе между АО «НТЭК» и МУП «КОС»

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки | Дата установки | Дата поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КМ-5-Б-3-2 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Новая, Насосная №25 (АУТВР 1) | Апрель 2024 | 29.07.2021 | 28.07.2025 |
| КМ-5-4-2 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Федоровского, 1-3 (АУВТР 2) | Октябрь 2020 | 24.09.2020 | 23.09.2024 |
| КМ-5-Б-3-2 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Горняков, Насосная 31 (АУТВР 3) | Январь 2022 | 21.09.2020 | 20.09.2024 |
| КМ-5-4-2 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Федоровского, 12-16 (АУВТР 4) | Декабрь 2022 | 19.10.2022 | 18.10.2026 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, Насосная станция №32 (АУВТР 5) | Июнь 2022 | 06.10.2020 | 05.10.2024 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Рудная, 15 (АУВТР 6) | Февраль 2024 | 20.11.2023 | 19.11.2027 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Рудная, 53/1 (АУВТР 7) | Сентябрь 2022 | 29.07.2021 | 28.07.2025 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Космонавтов, 3 (АУВТР 8) | Январь 2022 | 06.10.2020 | 05.10.2024 |
| КМ-5 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Федоровского, 6-8 (АУВТР 9) | Сентябрь 2022 | 21.09.2020 | 20.09.2024 |

Система теплоснабжения района Кайеркан

АО «НТЭК»

Приборы учета установлены на всех тепловых магистралях от ТЭЦ-3 и в местах разделения балансовой принадлежности между теплоснабжающими организациями.

Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, от ТЭЦ-3, приведены в таблицах ниже (Таблица 141 - Таблица 142).

Таблица 141 - Приборы учета тепловой энергии на ТЭЦ-3

| № п/п | Позиция | Измеряемый параметр | Наименование | Назначение узла | Место установки | Тип (исполнение) | Зав. № | Сроки поверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (серийный номер) | текущая | следующая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Узел учёта QY 2010. Сетевая вода на НМЗ 1-я очередь Подающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2011 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1402001 | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | ИУ-042/1200 | 10074 | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | В-202 | 1300698/ | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300637 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | В-202 | 1300704/ | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300610 |  |  |
| 5 | QY2010 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-024М) | 1404743 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 6 | pt2011 | Давление | Датчик давления |  | Пиковая котельная, отм.0,0 | Метран-150TG | 1396026 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 7 | te2011 | Температура | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | КТПТР-01 | 8649 | 11.11.2024 | 10.11.2028 |
| 2.Узел учёта QY 2010. Сетевая вода на НМЗ 1-я очередь Обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2012 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401013 | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | В-202 | 1402183/ | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400554 |  |  |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | В-202 | 1400772/ | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400461 |  |  |
| 4 | pt2012 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400805 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 5 | te2012 | Температура | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | КТПТР-01 | 8649А | 11.11.2024 | 10.11.2028 |
| 3.Узел учёта QY 2020. Сетевая вода на НМЗ 2-я очередь Подающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2021 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401984 | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | ИУ-042/1200 | 10075 | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | В-202 | 1300418/ | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300541 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | В-202 | 1300753/ | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300542 |  |  |
| 5 | QY2020 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-024М) | ТВ2000993 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 6 | pt2021 | Давление | Датчик давления |  | Пиковая котельная, отм.0,0 | Rosemount 3051 | 7687569 | 02.10.2024 | 01.10.2027 |
| 7 | te2021 | Температура | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | КТПТР-01 | 8650 | 11.11.2024 | 10.11.2028 |
| 4.Узел учёта QY 2020. Сетевая вода на НМЗ 2-я очередь Обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2022 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401576 | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | В-202 | 1400223/ | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400190 |  |  |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | В-202 | 1401354/ | 20.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400134 |  |  |
| 4 | pt2022 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400396 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 5 | te2022 | Температура | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | КТПТР-01 | 8650А | 11.11.2024 | 10.11.2028 |
| 5.Узел учёта QY 2030. Сетевая вода на Кайеркан Подающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2031 | Расход | Расходомер-счетчик | Технический учет | Пиковая, щит | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1400832 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  | ультразвуковой многоканальный |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Первичный преобразователь расхода |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | ИУ-042/1000 | 10071 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | В-202 | 1400986/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1401325 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | В-202 | 1400315/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1402639 |  |  |
| 5 | QY2030 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | Пиковая, щит | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-024М) | 1400923 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 6 | pt2031 | Температура | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | КТПТР-01 | 8653 | 14.08.2023 | 13.08.2027 |
| 7 | te2031 | Давление | Датчик давления |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | Метран-150TG | 1400792 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 6.Узел учёта QY 2030. Сетевая вода на Кайеркан Обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2032 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | Пиковая, щит | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1400996 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | ИУ-042/800 | 10054 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователи электроакустические |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | В-202 | 1401135/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1402245 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | В-202 | 1402002/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400642 |  |  |
| 5 | te2032 | Температура | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | КТПТР-01 | 8653А | 14.08.2023 | 13.08.2027 |
| 6 | pt2032 | Давление | Датчик давления |  | Эстакада Пиковой УТ2, отм.2,0 | Метран-150TG | 1400803 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 7.Узел учёта QY 2040. Узел подпитки теплосети №1 (УПТС-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2041 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-4, ШП2 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401501 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | Котельное отд. Ряд В, ось 7, отм. 2 | ИУ-042/500 | 10105 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Котельное отд. Ряд В, ось 7, отм. 2 | В-202 | 1401377/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1402845 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Котельное отд. Ряд В, ось 7, отм. 2 | В-202 | 1400204/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1402867 |  |  |
| 5 | QY2040 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | ПРП-4, ШП2 | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-027) | 1400544 | 20.09.2023 | 19.09.2027 |
| 6 | pt2041 | Давление | Датчик давления |  | Котельное отд. Ряд В, ось 7, отм. 2 | Метран-150TG | 1400796 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 7 | te2041 | Температура | Термометр платиновый технический |  | Котельное отд. Ряд В, ось 7, отм. 2 | ТПТ-1-3 | 1616 | 16.09.2023 | 17.09.2027 |
| 8.Узел учёта QY 2050. Узел подпитки теплосети №2 (УПТС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2051 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401807 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | Турбинное отд. Ряд | ИУ-042/300 | 10099 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  | Б, ось 9у, отм. 3 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Турбинное отд. Ряд | В-202 | 1400826/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  | Б, ось 9у, отм. 3 |  | 1402028 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Турбинное отд. Ряд | В-202 | 1402819/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  | Б, ось 9у, отм. 3 |  | 1402760 |  |  |
| 5 | QY2050 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-027) | 1400296 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 6 | pt2051 | Давление | Датчик давления |  | Турбинное отд. Ряд | Метран-150TG | 1400798 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
|  |  |  |  |  | Б, ось 9у, отм. 3 |  |  |  |  |
| 7 | te2051 | Температура | Термометр платиновый технический |  | Турбинное отд. Ряд Б, ось 9у, отм. 3 | ТПТ-1-3 | 3056 | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 9.Узел учёта QY 2061. Собственные нужды подающий №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2061 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-1, ШП2 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 2100602 | 11.08.2021 | 10.08.2025 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 2. отм. 3 | ИУ-042/300 | 10101 | 11.08.2021 | 10.08.2025 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 2. отм. 3 | В-202 | 1401311/ | 11.08.2021 | 10.08.2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400026 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 2. отм. 3 | В-202 | 1400007/ | 11.08.2021 | 10.08.2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400160 |  |  |
| 5 | QY2061 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | ПРП-1, ШП2 | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-027) | 1401069 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 6 | pt2061 | Давление | Датчик давления |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 2. отм. 3 | Метран-150TG | 1400402 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 7 | te2061 | Температура | Термометр платиновый технический |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 2. отм. 3 | ТПТ-1-3 | 3054 | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 10.Узел учёта QY 2062. Собственные нужды подающий №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2062 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | Пиковая, щит | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401170 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | Пиковая котельная, отм.0,0 | ИУ-042/400 | 10113 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Пиковая котельная, отм.0,0 | В-202 | 1402822/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1402568 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Пиковая котельная, отм.0,0 | В-202 | 1400252/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400153 |  |  |
| 5 | QY2062 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | Пиковая, щит | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-024М) | 1403205 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 6 | pt2062 | Давление | Датчик давления |  | Пиковая котельная, отм.0,0 | Метран-160TG | 1400804 | 02.10.2024 | 01.10.2029 |
| 7 | te2062 | Температура | Термометр платиновый технический |  | Пиковая котельная, отм.0,0 | ТПТ-1-3 | 2744 | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 11.Узел учёта QY 2061. Собственные нужды Обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2063 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-1, ШП2 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401775 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 3. отм. 3 | ИУ-042/300 | 10100 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 3. отм. 3 | В-202 | 1401277/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1402512 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 3. отм. 3 | В-202 | 1400020/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1402849 |  |  |
| 5 | pt2063 | Давление | Датчик давления |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 3. отм. 3 | Метран-150TG | 1400400 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 6 | te2063 | Температура | Термометр платиновый технический |  | Турбинное отд. Ряд АБ, ось 3. отм. 3 | ТПТ-1-3 | 3057 | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 12.Узел учёта QY 2061. Собственные нужды. В систему ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2064 | Расход | Расходомер-счетчик электромагнитный | Технический учет | ПРП-1, ШП2 | ВЗЛЕТ ЭР (исполнение ЭРСВ-440ФВ) | 1434582 | 17.10.2023 | 16.10.2027 |
| 2 | pt2064 | Давление | Датчик давления |  | котельное отд. Ряд ВГ, ось 3, отм. 3 | Метран-150TG | 1400802 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 3 | te2064 | Температура | Термометр платиновый технический |  | котельное отд. Ряд ВГ, ось 3, отм. 3 | ТПТ-1-3 | 1238 | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 13.Узел учёта QY 2070. Сетевая вода на ГРП Подающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2071 | Расход | Расходомер-счетчик электромагнитный | Технический учет | ГРП, 2эт. | ВЗЛЕТ ЭР (исполнение ЭРСВ-440ФВ) | 1432578 | 17.10.2023 | 16.10.2027 |
| 2 | QY2070 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | ГРП, 2эт. | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-027) | 1500125 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 3 | pt2071 | Давление | Датчик давления |  | ГРП, 2эт. | Метран-150TG | 1400810 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 4 | te2071 | Температура | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных |  | ГРП, 2эт. | КТПТР-01 | 2993 | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 14.Узел учёта QY 2070. Сетевая вода на ГРП. Обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2072 | Расход | Расходомер-счетчик электромагнитный | Технический учет | ГРП, 2эт. | ВЗЛЕТ ЭР (исполнение ЭРСВ-440ФВ) | 1435216 | 17.10.2023 | 16.10.2027 |
| 2 | pt2072 | Давление | Датчик давления |  | ГРП, 2эт. | Метран-150TG | 1400811 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 3 | te2072 |  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных |  | ГРП, 2эт. | КТПТР-01 | 2993А | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 15.Узел учёта QY 2080. Сырая вода с НМЗ. Левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2081 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401633 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода (Замена Ду500 вместо Ду600; - бобышки вместо ИУ042/600) |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | ИУ-042/600 | 10111 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | В-202 | 1401467/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400368 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | В-202 | 1400658/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1401163 |  |  |
| 16.Узел учёта QY 2080. Сырая вода с НМЗ. Правый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2082 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1400736 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода (Замена Ду500 вместо Ду600; -бобышки вместо ИУ042/600) |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | ИУ-042/600 | 10112 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | В-202 | 1401760/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1401171 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | В-202 | 1401360/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400973 |  |  |
| 17.Узел учёта QY 2090. Химобессоленная вода на НМЗ. Левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2091 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1401610 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | ИУ-042/500 | 10106 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | В-202 | 1400000/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400359 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | В-202 | 1402816/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1402598 |  |  |
| 5 | QY2090 | Тепловычислитель | Тепловычислитель |  | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ ТСРВ (исполнение ТСРВ-027) | 1400508 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 6 | pt2091 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400793 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 7 | te2091 | Температура | Термометр платиновый технический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | ТПТ-1-3 | 2746 | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 18.Узел учёта QY 2090. Химобезсоленная вода на НМЗ. Правый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Позиция | Измеряемый параметр | Наименование | Назначение узла | Место установки | Тип (исполнение) | Зав. № | Сроки поверки |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  | (серийный номер) | текущая | следующая |
| 1 | FQY2092 | Расход | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | ВЗЛЕТ МР (исполнение УРСВ-522ц) | 1402174 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 2 |  |  | Первичные преобразователи расхода |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | ИУ-042/500 | 10103 | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
| 3 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | В-202 | 1400397/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400360 |  |  |
| 4 |  |  | Преобразователь электроакустический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | В-202 | 1400188/ | 21.09.2023 | 20.09.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400318 |  |  |
| 5 | pt2092 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400398 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 6 | te2092 | Температура | Термометр платиновый технический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | ТПТ-1-3 | 2742 | 18.09.2023 | 17.09.2027 |
| 19.Узел учёта QY 2100. Пар 13 ата на НМЗ. Левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2101 | Расход | Расходомер Метран-350 | Технический учет | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Расходомер Метран-350 SFA-D-S-200 | 1428322 | 26.10.2023 | 25.10.2027 |
| 2 | FQY2101 | Расход | Расходомер Метран-350 |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Annubar 485 | 1428322 | 26.10.2023 | 25.10.2027 |
| 3 | pt2101 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400387 | 31.08.2023 | 30.08.2027 |
| 4 | te2101 | Температура | Термометр платиновый технический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | ТПТ-1-1 | 15046 | 30.11.2021 | 29.11.2025 |
| 20.Узел учёта QY 2100. Пар 13 ата на НМЗ. Правый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QY2100 |  | Тепловычислитель | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | СПТ961.2 Логика | 27455 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 2 | FQY2102 | Расход | Расходомер Метран-350 |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Расходомер Метран-350 SFA-D-S-200 | 1429997 | 26.10.2023 | 25.10.2027 |
| 3 | FQY2102 | Расход | Расходомер Метран-350 |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Annubar 485 | 1429997 | 26.10.2023 | 25.10.2027 |
| 4 | pt2102 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400386 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 5 | te2102 |  | Термометр сопротивления из платины технический |  | Эстакада КПП1, ось 20т, отм.5,0 | ТПТ-1-1 | 15045 | 30.11.2021 | 29.11.2025 |
| 21.Узел учёта QY 2110. Пар 80 ата с НМЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QY2110 | Тепловычислитель | Тепловычислитель | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | СПТ961.2 Логика | 27452 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 2 | FQY2111 | Расход | Расходомер Метран-350 |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Расходомер Метран-350 SFA-D-S-100 | 1431593 | 26.10.2013 | 25.10.2027 |
| 3 | FQY2111 | Расход | Расходомер Метран-350 |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Annubar 485 | 1431593 | 26.10.2023 | 25.10.2027 |
| 4 | pt2111 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400390 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 5 | te2111 | Температура | Термометр сопротивления из платины технический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | ТПТ-1-1 | 15047 | 30.11.2021 | 29.11.2025 |
| 22.Узел учёта QY 2120. пар 70 ата С НМЗ. Нитка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQY2121 | Расход | Расходомер Метран-350 | Технический учет | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Расходомер Метран-350 SFA-D-S-120 | 1431590 | 15.08.2019 | 14.08.2023 |
| 2 | FQY2121 | Расход | Расходомер Метран-350 |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Annubar 485 | 1431590 | 15.08.2019 | 14.08.2023 |
| 3 | pt2121 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400393 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 4 | te2121 | Температура | Термометр сопротивления из платины технический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | ТПТ-1-1 | 15049 | 30.11.2021 | 29.11.2025 |
| 23.Узел учёта QY 2120. пар 70 ата С НМЗ. Нитка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QY2120 | Тепловычислитель | Тепловычислитель | Технический учет | ПРП-5, ШП1 | СПТ961.2 Логика | 27456 | 05.10.2023 | 04.10.2027 |
| 2 | FQY2122 | Расход | Расходомер Метран-350 |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Расходомер Метран-350 SFA-D-S-120 | 1431589 | 30.08.2019 | 29.08.2023 |
| 3 | FQY2122 | Расход | Расходомер Метран-350 |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Annubar 485 | 1431589 | 30.08.2019 | 29.08.2023 |
| 4 | pt2121 | Давление | Датчик давления |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | Метран-150TG | 1400392 | 10.07.2025 | 09.07.2030 |
| 5 | te2121 | Температура | Термометр сопротивления из платины технический |  | ХВО, ряд ВГ, ось 12У, отм. 14,0 | ТПТ-1-1 | 15048 | 10.04.2025 | 19.04.2029 |

Таблица 142 - Приборы учета тепловой энергии на границе между АО «НТЭК» и МУП «КОС»

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки | Дата установки | Дата поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КМ-5-4-с | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Кайеркан, Промзона | Май 2023 | 01.12.2021 | 30.11.2025 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Кайеркан, ПНС-8 | Август 2020 | 27.08.2020 | 26.08.2024 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Кайеркан, ПНС-10, Первомайская | Август 2020 | 27.08.2020 | 26.08.2024 |
| КМ-5-Б3 | Тепловая энергия | г. Норильск, р-н Кайеркан, ПНС-10, Строительная | Сентябрь 2023 | 09.03.2023 | 08.03.2027 |

На котельной №1 для учета расхода пара на КУР применяется прибор учета марки «Сапфир 22ДД».

МУП «КОС»

Установка приборов учета осуществляется с комплексной реконструкцией теплового пункта, и заменой элеватора циркуляционным насосом. Тепловые пункты имеют соответствующую автоматику, для поддержания комфортных параметров микроклимата в помещениях.

Всего приборами учета тепловой энергии в районе Кайеркан муниципального образования город Норильск оборудовано 102 абонентских ввода по тепловой энергии и 102 по ГВС.

Перечень абонентов, в которых оборудованы коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов представлены в таблице ниже (Таблица 143).

Таблица 143 - Перечень установленных общедомовых приборов учёта многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск, в которых выполнена установка узлов учёта тепловой энергии и горячей воды – район Кайеркан

| № п/п | УК | Район | Кол-во МКД подлежащих оснащению ОДПУ | Отсутствие возможности установки приборов по актам |  |  | Всего установлено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТЭ | ГВС | ХВС | ТЭ | ГВС | ХВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «УК «Город» | Кайеркан | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 |
| 2 | ООО «Северный Управдом» | Кайеркан | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Итого: |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 |

Система теплоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»

На БМК Аэропорта «Норильск» установлены теплосчетчики «Multical Kamstrup тип E» для учета отпуска тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск

Учет фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется косвенным методом по приборам учета электрической энергии, установленным на котлах энергоблока (электросчетчики) в кВт*ч. Затем производится перерасчет в Гкал, в соответствии со справочником «Единицы физических величин в энергетике» Л.Д. Олейникова.

В случае отсутствия счётчиков тепловой энергии на котельных учет выработанной тепловой энергии производится расчетным способом, исходя из объемов сжигаемого топлива с учетом его теплотворной способности и удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В целях недопущения нарушений действующего законодательства необходимо оснащение котельных приборами учёта отпущенной тепловой энергии.

#### Система автоматизации источников теплоснабжения.

Структура систем автоматического управления обеспечивает реализацию многоступенчатого регулирования отпуска тепловой энергии, необходимость которого определяется особенностями системы, а также автоматическое обнаружение мест отказов в тепловых сетях и их локализацию, переход от нормального режима к послеаварийному и затем опять к нормальному, защиту от повышения давления и гидравлического удара. Выполнение этих функций возможно лишь при ликвидации характерного для современных систем теплоснабжения недостатка в средствах автоматического регулирования, который становится особенно ощутимым с ростом единичных мощностей источников теплоты и систем. Наибольшая эффективность может быть достигнута в условиях комплексной автоматизации в рамках АСУ ТП и реализации АСДУ.

Основной задачей автоматизации регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ЦТП, ИТП) является обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях при существенной экономии теплоты и, соответственно, топлива. Одновременно с решением главной задачи автоматизация тепловых пунктов повышает надежность систем теплоснабжения и позволяет:

-	улучшить состояние изоляции трубопроводов и снизить коррозионную повреждаемость тепловых сетей;

-	обеспечить подачу теплоты потребителям в требуемом количестве (соответствующем температуре наружного воздуха) при ликвидации аварий в сетях с резервированием;

-	обеспечить устойчивость гидравлических режимов работы систем отопления зданий при снижении температуры сетевой воды, относительно требуемой по графику;

-	обеспечить автономную циркуляцию в местных системах отопления при аварийном падении давления в тепловых сетях, позволяющую снизить вероятность повреждений систем отопления потребителей.

Улучшение состояния изоляции трубопроводов и улучшение условий работы компенсаторных устройств обеспечивается осуществлением центрального регулирования отпуска теплоты на источнике теплоты по ступенчатому температурному графику регулирования при постоянной температуре.

Наличие автоматизации отпуска теплоты в тепловых пунктах тепловых сетей с резервированием (путем устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов) позволяет осуществить широкое маневрирование температурой сетевой воды.

При ликвидации аварий на отдельных участках сети можно, повысив температуру теплоносителя, подать всем потребителям теплоту на отопление в полном объеме (соответствующую температуре наружного воздуха) при сниженном расходе сетевой воды на отопление. Значение этого расхода определяется расчетом для каждой конкретной сети с учетом имеющихся перемычек и места аварии.

Гидравлический режим работы автоматизированных систем отопления здания ухудшается при снижении температуры теплоносителя относительно графика температуры сетевой воды, в том числе при аварии на источнике теплоты. При этом регулирующие клапаны авторегуляторов отпуска теплоты на отопление полностью открываются, и возможна разрегулировка тепловой сети, так как головные потребители отберут из сети больший расход, чем концевые потребители. Чем ниже гидравлическая устойчивость сети, тем больше величина указанной разрегулировки и тем больше снижается надежность теплоснабжения. Устранить этот недостаток возможно путем установки дополнительных регуляторов давления (перепада давления). Однако, это приводит, во-первых, к усложнению работы средств автоматизации в тепловых пунктах из-за взаимного влияния авторегуляторов отпуска теплоты и гидравлического режима, а во-вторых, к удорожанию системы автоматизации.

Снизить вероятность повреждений систем отопления зданий от замораживания при аварийном прекращении подачи теплоносителя из сети (например, в результате падения давления в тепловой сети) позволяет организация автономной циркуляции воды в местных системах отопления. При наличии циркуляции воды, кроме того, увеличивается временной диапазон для выполнения необходимого слива воды из систем отопления. В получивших наибольшее распространение ЦТП с корректирующими насосами смешения указанная циркуляция обеспечивается установкой на подающем трубопроводе на входе в ЦТП электроконтактных манометров (ЭКМ), которые приводят в действие насос смешения (или оба насоса, если подача каждого составляет 50 % от расчетного расхода воды на отопление).

Центральный тепловой пункт установлен на входе тепловой сети (обратный трубопровод) в район ж.о. Оганер. После т.25 на сетях МУП «КОС» происходит изменения типа прокладки с двухтрубной на четырехтрубную. На балансе АО «НТЭК» по Центральному району четыре насосных станции и в хозяйственном ведении МУП КОС одна в Центральном районе (насосная станция ПНС-11) и в районе Талнах (насосная станция ПНС-25).

В настоящее время, центральные тепловые пункты на территории р. Талнах не применяются. Тепломеханическое оборудование на источнике имеет высокую степень автоматизации. Подавляющее большинство запорной и регулирующей арматуры на источнике электрифицировано.

Перечень МКД, где установлены автономные источники теплоснабжения отсутствует.

Для компенсации падения давления, на тепловых сетях от ТЭЦ-3 установлены четыре повысительные насосные станции (ПНС). Насосные станции полностью автоматизированы.

МКД, с установленными автономными источниками теплоснабжения, отсутствуют.

#### Расход ресурсов.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск являются:

- для ТЭЦ-1 – природный газ. В качестве аварийного топлива на ТЭЦ-1 используется дизельное топливо.

- для ТЭЦ-2 – природный газ. В качестве аварийного топлива на ТЭЦ-2 используется дизельное топливо

- для ТЭЦ-3 – природный газ. В качестве аварийного топлива на ТЭЦ-3 используется дизельное топливо

- для электрокотельных № 1 и № 2 и энергоблока – электричество. Аварийное топливо отсутствует.

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии отражены в таблице ниже (Таблица 144).

Таблица 144 – Виды и количество основного топлива

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды и количество основного топлива (природный газ) |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 1199,849 | 1079,828 | 1090,934 | 1045,814 |
| Расход природного газа на ТЭЦ | тыс.куб.м. | 996638 | 906971 | 924622 | 885317 |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 988,819 | 880,791 | 778,998 | 738,729 |
| Расход природного газа на ТЭЦ | тыс.куб.м. | 837632 | 746978 | 660542 | 625433 |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 557,9 | 568,908 | 548,496 | 567,593 |
| Расход природного газа на ТЭЦ | тыс.куб.м. | 459355 | 468361 | 465157 | 480501 |
| Котельная №1 р. Кайеркан |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на котельной | тыс. тут | 5,551 | 5,065 | 4,931 | 5,154 |
| Расход природного газа на котельной | тыс.куб.м. | 4703 | 4295 | 4180 | 4359 |
| Котельная БМК Аэропорта «Норильск» |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на котельной | тыс. тут | 2,707 | 2,703 | 3,075 | 2,991 |
| Расход природного газа на котельной | тыс.куб.м. | 2294 | 2283 | 2607 | 2530 |
| Котельная шахта «Скалистая» |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на котельной | тыс. тут | - | 7,587 | 6,821 | 5,136 |
| Расход природного газа на котельной | тыс.куб.м. | - | 6427,9 | 5786 | 4343 |
| Виды и количество основного топлива (электроэнергия) |  |  |  |  |  |
| Котельная Энергоблок, ул. Хантайская Набережная д.13 |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на электрокотельной | тыс. тут | 7,224 | 6,163 | 7,81 | 8,424 |
| Расход электроэнергии на электрокотельной | тыс. кВтч | 20969 | 17890 | 22670 | 24452 |
| Котельная №1, ул. Ленина д.2 |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на электрокотельной | тыс. тут | 5,054 | 5,547 | 5,742 | 4,784 |
| Расход электроэнергии на электрокотельной | тыс. кВтч | 14670 | 16101 | 16669 | 13887 |

В качестве аварийного топлива на источниках системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск используется дизельное топливо.

Виды аварийного топлива отражены в таблице ниже (Таблица 145).

Таблица 145 – Виды аварийного топлива

| № | Наименование источника теплоснабжения | Вид аварийного топлива | Нормативные запасы, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЭЦ-1 | Дизельное топливо | 12,368 |
| 2 | ТЭЦ-2 | Дизельное топливо | 9,516 |
| 3 | ТЭЦ-3 | Дизельное топливо | 7,423 |
| 4 | Котельная №1 района «Кайеркан» | - | - |
| 5 | Котельная шахты «Скалистая» | - | - |
| 6 | Энергоблок | - | - |
| 7 | Электрокотельная № 1 | - | - |
| 8 | БМК Аэропорта «Норильск» | Дизельное топливо | 0,043 |
|  | ВСЕГО по м.о. г. Норильск | Дизельное топливо | 29,35 |

На основании заключенных договоров на поставку топлива для источников тепловой энергии муниципального образования город Норильск качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87.

В перспективе структура топливного баланса в муниципальном образовании город Норильск останется неизменной. Преобладающим видом топлива останется природный газ, на долю которого будет приходиться практически 100% потребления топлива на ТЭЦ и котельных муниципального образования город Норильск.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем теплоснабжения, оценка надежности систем теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени определяется организацией эксплуатации системы, взаимодействия поставщиков тепловой энергии и их потребителями, своевременным проведением ремонтов, заменой изношенного оборудования, наличием аварийно-восстановительной службы и организацией аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.

Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и технической оснащенности в каждом конкретном случае решается на основе технико-экономического обоснования с учетом оптимального сочетания структурного резерва системы теплоснабжения и временного резерва путем использования аккумулирующей способности зданий. Процесс восстановления отказавших теплопроводов совершенствуется нормированием продолжительности ликвидации аварий и определением оптимального состава аварийно-восстановительной службы.

Для качественного выполнения ремонтных работ в составе системы централизованного теплоснабжения предусматриваются:

- аварийно-восстановительные службы (АВС), численность персонала и техническая оснащенность которых обеспечивает полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях;

- собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) – для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с учетом состава оборудования, применяемых конструкций теплопроводов, тепловой изоляции и т.д.;

- механические мастерские – для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц;

- единые ремонтно-эксплуатационные базы – для тепловых сетей, которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных предприятий.

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

#### Проблемы и направления их решения

Перечень технических и технологических проблем системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск в части источников теплоснабжения и пути их решения отражены в разделе 3.2.2.3 Обосновывающих материалов.

Для решения проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 7 Обосновывающих материалов.

### 3.2.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей теплоснабжения

Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, узлов и наименований потребителей тепловой энергии представлены в Электронной модели Схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск.

Карты (схема) тепловых сетей в зоне действия источников теплоснабжения отражены на рисунках ниже (Рисунок 30 - Рисунок 34).

Рисунок 30 - Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источника ТЭЦ-1: район Центральный, жилое образование Оганер.

Рисунок 31 - Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источника ТЭЦ-2, котельная шахты «Скалистая»: район Талнах.

Рисунок 32 - Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источника ТЭЦ-3: район Кайеркан.

Рисунок 33 - Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам Котельная №1.

Рисунок 34 - Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам Энергоблок

По данным Схемы теплоснабжения протяженность водяных тепловых и паровых сетей в однотрубном исчислении по муниципальному образованию город Норильск составляет 621,4 км, в том числе водяных – 588,2 км, паровых – 33,17 км.

Общая протяженность тепловых сетей теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования город Норильск представлена в таблице ниже (Таблица 146).

Таблица 146 – Общая характеристика тепловых сетей муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование | Общая протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральный район | ж/о Оганер | район Талнах | район Кайеркан | городской поселок Снежногорск | ВСЕГО по м.о. г. Норильск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | тепловые сети | 86 211,60 | 20181 | 77494,32 | 42531,4 | 13890 | 240 308,32 |
| 2 | паропровод | 25700,2 | 0,00 | 0,00 | 3430 | 0,00 | 29 130,20 |
| 3 | всего | 111 911,80 | 20 181,00 | 77 494,32 | 45 961,40 | 13 890,00 | 269 438,52 |
|  | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральные сети | 74 753,00 | 8 448,00 | 29 134,00 | 18 098,00 | 0,00 | 130 433,00 |
| 2 | внутриквартальные сети | 120 910,00 | 7 934,00 | 52 993,00 | 35 647,00 | 0,00 | 217 484,00 |
| 3 | всего | 195 663,00 | 16 382,00 | 82 127,00 | 53 745,00 | 0,00 | 347 917,00 |
|  | ИТОГО по м.о. г. Норильск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральные сети | 74 753,00 | 8 448,00 | 29 134,00 | 18 098,00 | 0,00 | 130 433,00 |
| 2 | внутриквартальные сети | 120 910,00 | 7 934,00 | 52 993,00 | 35 647,00 | 0,00 | 217 484,00 |
| 3 | тепловые сети | 86 211,60 | 20 181,00 | 77 494,32 | 42 531,40 | 13 890,00 | 240 308,32 |
| 4 | паропровод | 25700,2 | 0,00 | 0,00 | 3430 | 0,00 | 29 130,20 |
| 5 | всего | 307 574,80 | 36 563,00 | 159 621,32 | 99 706,40 | 13 890,00 | 617 355,52 |

В среднем за год производится замена 9-12 км сетей, что составляет 10 % от протяженности сетей, нуждающихся в замене. Уровень замены свидетельствует о недостаточности принимаемых мер.

Параметры магистральных тепловых сетей МО г. Норильск и распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки отражены в таблицах ниже (Таблица 147 -

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УТВС |  |  |
| 50 | 235,82 | 5,9 |
| 100 | 766,4 | 38,32 |
| 150 | 5777 | 433,28 |
| 200 | 8474 | 847,4 |
| 250 | 6238,7 | 966,96 |
| 300 | 11173 | 1675,95 |
| 350 | 3950 | 691,25 |
| 400 | 12284,2 | 2456,84 |
| 500 | 27860 | 6965 |
| 600 | 10435 | 3130,5 |
| 700 | 18972 | 7179,2 |
| 800 | 28750,9 | 11500,36 |
| 900 | 3386 | 1523,7 |
| 1000 | 55812,5 | 27906,25 |
| 1200 | 32302,8 | 19381,68 |
| Всего | 226418,32 | 84702,59 |
| УХГЭС |  |  |
| 25 | 186 | 4,65 |
| 32 | 195 | 6,24 |
| 40 | 80 | 3,2 |
| 45 | 107 | 4,815 |
| 50 | 116 | 5,8 |
| 57 | 2338 | 133,266 |
| 76 | 1248 | 94,848 |
| 86 | 146 | 12,556 |
| 89 | 668 | 59,452 |
| 108 | 1615 | 174,42 |
| 133 | 4055 | 539,315 |
| 159 | 1536 | 244,224 |
| 219 | 1600 | 350,4 |
| Всего | 13890 | 1633,186 |

Таблица 148).

Таблица 147 - Параметры магистральных тепловых сетей МО г. Норильск

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УТВС |  |  |
| 50 | 235,82 | 5,9 |
| 100 | 766,4 | 38,32 |
| 150 | 5777 | 433,28 |
| 200 | 8474 | 847,4 |
| 250 | 6238,7 | 966,96 |
| 300 | 11173 | 1675,95 |
| 350 | 3950 | 691,25 |
| 400 | 12284,2 | 2456,84 |
| 500 | 27860 | 6965 |
| 600 | 10435 | 3130,5 |
| 700 | 18972 | 7179,2 |
| 800 | 28750,9 | 11500,36 |
| 900 | 3386 | 1523,7 |
| 1000 | 55812,5 | 27906,25 |
| 1200 | 32302,8 | 19381,68 |
| Всего | 226418,32 | 84702,59 |
| УХГЭС |  |  |
| 25 | 186 | 4,65 |
| 32 | 195 | 6,24 |
| 40 | 80 | 3,2 |
| 45 | 107 | 4,815 |
| 50 | 116 | 5,8 |
| 57 | 2338 | 133,266 |
| 76 | 1248 | 94,848 |
| 86 | 146 | 12,556 |
| 89 | 668 | 59,452 |
| 108 | 1615 | 174,42 |
| 133 | 4055 | 539,315 |
| 159 | 1536 | 244,224 |
| 219 | 1600 | 350,4 |
| Всего | 13890 | 1633,186 |

Таблица 148 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности АО «НТЭК» МО г. Норильск

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УТВС |  |  |
| До 1990 | 181942 | 71993,05 |
| С 1991 по 1998 | 12237,60 | 3910,57 |
| С 1999 по 2003 | 8400 | 4200 |
| С 2004 | 23838,62 | 4598,97 |
| Всего | 226418,32 | 84702,59 |
| УХГЭС |  |  |
| До 1990 | 13890 | 1633,186 |
| С 1991 по 1998 | - | - |
| С 1999 по 2003 | - | - |
| С 2004 | - | - |
| Всего | 13890,00 | 1633,186 |

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления в течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения.

Бесхозяйные тепловые сети, предназначенные для обеспечения потребителей муниципального образования город Норильск тепловой энергии, присоединены к тепловым сетям, обслуживаемым МУП «КОС».

Перечень участков бесхозяйных тепловых сетей на территории муниципального образования город Норильск отражен в настоящем разделе ниже.

#### Характеристика технических параметров и состояния сетей теплоснабжения.

##### Система теплоснабжения Центрального района и Жилое образование Оганер

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды в сети жилых районов и промышленных площадок производится централизованно через сеть магистральных и распределительных трубопроводов от ТЭЦ-1.

Отпуск тепла от ТЭЦ-1 производится централизованно через сеть магистральных и распределительных трубопроводов: направления «Север», «ЮГ», «Медный завод», «Запад», «Восток».

Магистральные тепловые сети направления «Север» и направления «Юг» и направления «Медный завод» присоединены к распределительным сетям жилого сектора г. Норильск.

Магистральные тепловые сети направления «Медный завод», присоединены к объектам промышленной зоны пл. Медного завода, частично закольцованы с тепловыми сетями направления «Юг».

Магистральные тепловые сети направлений «Запад» и «Восток» имеют кольцевую схему и присоединены к объектам промышленной зоны площадки бывшего Никелевого завода.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей надземная. Прокладка магистральных трубопроводов в жилом секторе преимущественно подземная в каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием.

Отпуск тепловой энергии в паре по Центральному району г. Норильск осуществляется от собственных источников (ТЭЦ-1):

- от ТЭЦ-1 к объектам промышленной зоны по паропроводам, объединенным в Западное полукольцо;

- от ТЭЦ-1 по направлению Медный завод и частично за счет тепла пара, получаемого от Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по договору.

Для компенсации падения давления, на тепловых сетях от ТЭЦ-1 предусмотрены насосно-подкачивающие станции, обеспечивающие гидравлические режимы системы теплоснабжения.

Горячее водоснабжение осуществляются по схеме открытого водоразбора. - с непосредственным разбором горячей воды из сетей теплоснабжения жилых, административно-бытовых и производственных зданий. Центральный тепловой пункт установлен на входе тепловой сети в Центральном районе (Оганер).

Для зоны действия системы централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-1 прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей надземная. Прокладка магистральных трубопроводов в жилом секторе преимущественно подземная в проходных и непроходных каналах, совместно с сетями водоснабжения, водоотведения. Способ прокладки паропроводов – надземный.

Характеристика имеющихся на территории Центрального района города Норильск тепловых сетей представлена в таблице ниже (Таблица 149)

Таблица 149 - Характеристика имеющихся на территории Центрального района города Норильск тепловых сетей

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Характеристика сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | ТЭЦ-1 |  |  |
| 2 | Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | МУП «КОС» | АО «НТЭК» |  |
| 3 | Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | централизованные т/с |  |  |
| 4 | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении | м | Магистральные тепловые сети -83201, в т.ч.: подземная в канале - 78090 наружная - 5111 р. Центральный - 74753 Жилое образование Оганер - 8448 Внутриквартальные тепловые сети - 127549, в т.н.: р. Центральный - 120910 Жилое образование Оганер - 7934 | Тепловые сети: Медный завод и город – 44 683,80; Жилое образование Оганер – 20 181; Промплощадка – 41 527,8; Паропроводы – 25700,2 (МПЗ и город – 10 965; Промплощадка – 14375,2 |  |
| 5 | Тип изоляционного материла |  | маты минераловатные, рубероид, изоспан (МУП «КОС»), сталь оцинкованная, ППУ |  |  |
| 6 | Тип теплоносителя и его параметры | оС (Р) | Вода | Вода | Пар |
|  |  |  | 115/70 | 115/70 | 320(13) |
| 7 | Способ прокладки |  | Подземная, надземная |  |  |
| 8 | Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) |  | Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. |  |  |
|  |  |  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |  |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных сальниковых, сильфонных компенсаторов.

Эксплуатацию объектов сетей теплоснабжения Центрального района города Норильска осуществляют две организации: АО «НТЭК» и МУП «КОС», каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы теплоснабжения.

Эксплуатационная зона АО «НТЭК» системы теплоснабжения Центрального района включает все ключевые объекты системы теплоснабжения, а именно:

- источник – ТЭЦ-1;

- все магистральные тепловые сети;

- распределительные сети промышленных площадок; - подкачивающие станции;

- ЦТП микрорайона Оганер.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей АО «НТЭК» надземная. Прокладка магистральных трубопроводов в жилом секторе преимущественно подземная в каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием.

Общая характеристика сетей теплоснабжения Центрального района АО «НТЭК» отражена в таблице ниже (Таблица 150).

Таблица 150 – Общая характеристика сетей теплоснабжения Центрального района АО «НТЭК»

| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями | ТЭЦ-1 |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | АО «НТЭК» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) | централизованные тепловые сети |
| Протяженность трубопроводов (УТВС) в однотрубном исчислении, км | Тепловые сети: Медный завод и город – 44 683,80; Жилое образование Оганер – 20 181; Промплощадка – 41 527,8; Паропроводы – 25700,2 (МПЗ и город – 10 965; Промплощадка – 14375,2 |
| Тип изоляционного материла | маты минераловатные, рубероид, сталь оцинкованная, ППУ |
| Тип теплоносителя и его параметры, °С | Вода 115/70) Пар 320(13) |
| Способ прокладки | Подземная, надземная |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | - Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. - Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |

Значительная доля тепловых сетей АО «НТЭК» введены в эксплуатацию до 1988 года. Магистральные сети перекладываются чрезвычайно ограничено. Доля магистральных сетей, введенных в эксплуатацию после 1998 года, составляет 28 %. Перекладка магистральных сетей требует большого объема капитальных вложений.

За 2021-2023 годы аварий тепловых сетей на территории Центрального района не происходило. На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период. В связи с отсутствием аварий на тепловых сетях за 2021-2023 годы, выделение наименее надежных участков и определение их материальной характеристики не представляется возможным.

Характеристика тепловых сетей Центрального района, находящихся на балансе АО «НТЭК» отражена в таблицах ниже (Таблица 151 - Таблица 154).

Таблица 151 - Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе Управления «Тепловодоснабжения» АО «НТЭК»

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в 2-х трубно м исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение тепловой сети (отопление/ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, град С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водяные тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т/с северного вывода от ТЭЦ-1 | 0,53 | 598 | Маты минераловатные марки 75, ППУ Ду 600мм 80 м | Надземная | 1962 | отопление | 115/70 |
| 2 | Теплопровод от ТЭЦ-1 до МЗ | 1,22 | 462 | Маты минераловатные марка 75, ППУ Ду 800мм 80м., ППУ Ду 600мм - 150м. | Надземная | 1974 | отопление | 115/70 |
| 3 | Т/п от ТЭЦ-1 до Зубгоры | 1,22 | 1960 |  | Надземная | 1978 | отопление | 115/70 |
| 4 | Тепловые сети от ТЭЦ-1 до Зубгоры (Южный вывод, 3- ий ввод города) | 1,22 | 643 |  | Надземная | 1971 | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,82 | 643 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,92 | 1623 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,82 | 427 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,63 | 315 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 5 | Т/с от зд. пик. кот. ТЭЦ-1 к т/с юж. вывод перед узлом №7 | 1,22 | 520 | Маты минераловатные марка 75, ППУ Дн 1220мм - 80м. | Надземная | 1982 | отопление | 115/70 |
|  |  | 1,02 | 18 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 6 | Теплопровод от ТЭЦ-1 до МЗ | 1,22 | 2175 | Маты минераловатные марки 75, Дн = 1220мм L=3212,5м - ППУ L=75 м | Надземная | 1982 | отопление | 115/70 |
| 7 | Т/с Южного вывода от узла №7 до Зубгоры | 1,02 | 1320 | Маты минераловатные марка 75п, Дн 1220 мм ППУ L=319м | Надземная | 1983 | отопление | 115/70 |
| 8 | Теплопровод от ТЭЦ-1 до МЗ | 0,82 | 525 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 1983 | отопление | 115/70 |
| 9 | Т/трасса к хлебозаводу | 0,63 | 565 | Маты минераловатные марка 75, ППУ Ду 600мм 150м. | Надземная | 1980 | отопление | 115/70 |
| 10 | Т/с до гормолокозавода | 0,325 | 1675 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 1985 | отопление | 115/70 |
| 11 | Теплопровод от ТЭЦ-1 до МЗ | 0,82 | 250 | Маты минераловатные марка 75; ППУ Ду 800 мм -200 м | Надземная | 1985 | отопление | 115/70 |
| 12 | Теплоснабжение объектов района Купец | 0,53 | 1601 | Маты минераловатные марка 75; ППУ Ду 500 мм -800 м | Надземная | 1970 | отопление | 115/70 |
| 13 | Внешние сети т/с Юго-Восточного района г. Нори́льск | 1,22 | 819 | Маты минераловатные марка 75, ППУ Ду 1200 мм L=1100м | Надземная | 1987 | отопление | 115/70 |
|  |  | 1,22 | 1470 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
|  |  | 1,22 | 1470 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 14 | Теплосети Ду1200 мм от КП-4 до КП- 5 | 1,22 | 1103 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 1998 | отопление | 115/70 |
| 15 | Теплопровод от ТЭЦ-1 до МЗ | 0,63 | 355 | Маты минераловатные марка 75, ППУ Ду 600мм 150м. | Надземная | 1995 | отопление | 115/70 |
| 16 | Трасса временная т/с 2Д 426 мм УП1 - УПА | 0,426 | 202 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 1996 | отопление | 115/70 |
| 17 | Т/с в районе улицы Октябрьской Ду500мм | 0,53 | 615 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 1999 | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,25 | 275 |  | Надземная | 1999 | отопление | 115/71 |
| 18 | Внешние сети теплоснабжения СРК «Арена- Норильск» | 0,25 | 430 | Маты минераловатные марка 76 | Надземная | 2014 | отопление | 115/70 |
| 19 | Трасса ТВС от столовой до больницы, трубопроводы горячей воды от т.26 до столовой, т/сеть | 1,02 | 5698 | Маты минераловатные марка 75; ППУ Ду 1000 мм - 2400 м. | Надземная | 1989 | отопление | 115/70 |
| 20 | Трасса ТВС от столовой до больницы, трубопроводы горячей воды от т.26 до столовой, т/сеть | 0,377 | 1975 | Маты минераловатные марка 75, ППУ Ду 350 мм - 400м | Надземная | 1989 | отопление | 115/70 |
| 21 | Трасса ТВС от столовой до больницы, трубопроводы горячей воды от т.26 до столовой, т/сеть | 1,02 | 28 |  | Надземная | 1993 | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,82 | 60 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 22 | Т/с пиковая котельная- ж/д ст. ТЭЦ-1(восточн) | 1,22 | 3081 | Маты минераловатные марка 75; ППУ Ду 1200 мм - 2180 м. | Надземная | 1983 | отопление | 115/70 |
| 23 | Теплосеть т.30 - Рудный двор | 1,02 | 1971 | Маты минераловатные марка 75; ППУ Ду 1000 мм - 100 м. | Надземная | 1983 | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,82 | 308 |  | Надземная | 1984 | отопление | 115/71 |
|  |  | 0,63 | 11 |  | Надземная | 1985 | отопление | 115/72 |
|  |  | 0,426 | 227 |  | Надземная | 1983 | отопление | 115/70 |
| 24 | Теплосеть ТВГС | 0,159 | 9 | ППУ-480 м.п. | Надземная | 1983 | отопление | 115/70 |
| 25 | Т/сеть пиковая кот. -т.6 (строительная)- западное п/кольцо т/сеть от т.6 до узла 4 | 1,22 | 1520 | Маты минераловатные марки 75, Дн = 1220м L=1313м; ППУ Ду 1200 мм L=207м | Надземная | 1982 | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,92 | 70 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная |  | отопление | 115/70 |
|  |  | 1,02 | 66 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 26 | Т/сеть пиковая кот-т.6 (строительная)- западное п/кольцо т/сеть от т.6 до узла 4 | 1,22 | 425 | Маты минераловатные марки 75; ППУ Ду 1200 мм - 160 м. | Надземная | 1983 | отопление | 115/70 |
|  |  | 1,22 | 480 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 27 | Т/с базы ТМ, Нефтебазы и КС | 0,426 | 3644 | Маты минераловатные марки 75; ППУ Ду 500 мм 234 м. | Надземная | 2021 | отопление | 115/70 |
| 28 | Т/провод от запад п/к до гаражей упр. Торговли | 0,53 | 1200 | Маты минераловатные марки 75; ППУ Ду 500 мм 500м | Надземная | 2022 | отопление | 115/70 |
| 29 | Т/с узел 2 - ЦРТ | 0,219 | 192 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 1963 | отопление | 115/70 |
|  |  | 1,02 | 1073 | Маты минераловатные | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 30 | Т/с от т.6 до ОВЦ НЗ | 0,82 | 387 | марки 75, Ду 800 мм - 360 м, ППУ Ду 1000мм - 2100 м. | Надземная | 1982 | отопление | 115/71 |
|  |  | 0,63 | 2 |  | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 31 | Теплосеть узел 4 - Н/ст №21 | 0,63 | 517 | Маты минераловатные марки 75, ППУ-250 м | Надземная | 2021 | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,53 | 774 | Маты минераловатные марки 75; ППУ - 600 м. | Надземная |  | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,426 | 200 | Маты минераловатные марки 75; ППУ -150 м. | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 32 | Т/сеть н/ст 21-СУС | 0,325 | 568 | Маты минераловатные марки 7 ППУ -80 м | Надземная | 1949 | отопление | 115/70 |
|  |  | 0,219 | 926 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная |  | отопление | 115/70 |
| 33 | Т/сеть базы ТМ, нефтебазы и КС | 0,53 | 266 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 2021 | отопление | 115/70 |
| 34 | Т/трасса от УП-18 до УП-31 | 0,72 | 840 | Маты минераловатные марки 75; ППУ - 1004м. | Надземная | 1995 | отопление | 115/70 |
| 35 | Тепловые сети 2Ду250мм от узла 3 до Управления главного механика | 0,273 | 400 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 2013 | отопление | 115/70 |
| 36 | Трубопроводы теплоснабжения на перинатальный центр | 0,219 | 2330 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 2017 | топление | 115/70 |
| Паровые тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паропровод узел 7 - молокозавод | 300 | 210 | Прошивные маты | Надземная | 1958 | Технолог, отопит нагрузки | 300-320°C |
| 2 | Паропровод ТЭЦ-1 - МПЗ | 400 | 5640 | Прошивные маты | Надземная | 1966 | Технолог, отопит нагрузки | 300-20°C |
| 3 | Паропровод от МПЗ до т.4 перед ЗЖБИ | 400 | 3129 | Прошивные маты | Надземная | 1975 | Технолог, отопит нагрузки | 300-320°C |
| 4 | Паропровод до стены молокозавода | 300 | 1762 | Прошивные маты | Надземная | 1985 | Технолог, отопит нагрузки | 300-320°C |
| 5 | П/провод отбора пара от ТЭЦ-1 Пристанционный узел | 400 | 224 | Прошивные маты | Надземная | 1969 | Технолог, отопит нагрузки | 300- 320°C |
| 6 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV | 400 | 464 | Прошивные маты | Надземная | 1946 | Технолог, отопит нагрузки | 300- 320°C |
| 7 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV | 250 | 1459 | Прошивные маты | Надземная | 1957 | Технолог, отопит нагрузки | 300- 320°C |
| 8 | Паропровод ТЭЦ- 1поселок Медвежка | 400 | 4275 | Прошивные маты | Надземная | 1973 | Технолог, отопит нагрузки | 300-320°C |
| 9 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV | 250/150 | 2545 | Прошивные маты | Надземная | 1963 | Технолог, отопит нагрузки | 300- 320°C |
| 10 | Паропровод ТЭЦ- 1-т.8 -30 район | 500 | 4511 | Прошивные маты | Надземная | 1983 | Технолог, отопит нагрузки | 300-320°C |
| 11 | Паропровод от Котельной №1 к блоку цехов | 300/250 | 3430 | Прошивные маты | Надземная | 1964 | Технолог, отопит нагрузки | 180°C |
| 12 | Паропровод от 30 района (район МУП «НПОПАТ») до НОФ | 250 | 991 | ППУ | Надземная | 2022 | Технолог, отопит нагрузки | 300- 320°C |
| 13 | Паропровод от 30 района (район МУП «НПОПАТ») до МУП | 250 | 490 | ППУ | Надземная | 2022 | Технолог, отопит нагрузки | 300- 320°C |

Таблица 152 - Перечень участков тепловых сетей АО «НТЭК» Жилое образование Оганер

| № п/п | Наименование трубопроводов по фондам | Инв. номер | Год ввода | Усл. диам. | Длина пр., м | Длина обр., м | Общ. дл.,м | Длина 2-х труб. трас. | Площадь прод. сеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Участок теплоснабжения пл. Оганер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трасса ТВС от столовой до больницы, трубопроводы горячей воды от т.26 до столовой, т/сеть (Сети магистральные западные и южные района Оганер) | 430189 | 1993 | 1000 | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 |
|  |  |  |  | 800 | 60 | 60 | 120 | 60 | 48 |
| 2 | Трасса ТВС от столовой до больницы, трубопроводы горячей воды от т.26 до столовой, т/сеть (Теплосеть 2Ду1000мм от КП-1 до Т.25) | 430170 | 1989 | 1000 | 5698 | 5698 | 11396 | 5698 | 5698 |
| 3 | Трасса ТВС от столовой до больницы, трубопроводы горячей воды от т.26 до столовой, т/сеть (Трубопроводы горячей воды от т.25 (НО61) до т.26 до столовой) | 430167 | 1989 | 350 | 1977 | 1977 | 3954 | 1977 | 692 |
| 5 | Трубопроводы теплоснабжения на перинатальный центр | 98420107599 | 2017 | 200 | 2329,5 | 2329,5 | 4659 | 2330 | 466 |
|  |  |  |  |  | 10 093 | 10 093 | 20 181 | 10 093 | 6 932 |

Таблица 153 - Перечень участков тепловых сетей АО «НТЭК» (Промплощадка)

| № п/п | Наименование трубопроводов по фондам | Инв. номер | Год ввода | Усл. диам. | Длина пр., м | Длина обр., м | Общ. Дл.,м | Длина 2-х труб. трас. | Площадь прод. сеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Участок теплоснабжения промплощадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т/с пиковая кот. - ж/д ст. ТЭЦ- 1 (восточн) | 430057 | 1983 | 1200 | 5051 | 1110 | 6161 | 3081 | 3697 |
| 2 | Теплосеть т.30 - Рудный двор |  |  | 1000 | 0 | 3941 | 3941 | 1971 | 1971 |
|  |  |  |  | 800 | 308 | 308 | 616 | 308 | 246 |
|  |  |  |  | 600 | 11 | 11 | 22 | 11 | 7 |
|  |  |  |  | 400 | 227 | 227 | 453 | 227 | 91 |
| 3 | Теплосеть ТВГС |  |  | 150 | 9 | 9 | 17 | 9 | 1 |
|  | Т/сеть пиковая кот.-т.6 (строительная)-западное п/кольцо | 430085 | 1982 | 1200 | 1520 | 1520 | 3040 | 1520 | 1824 |
|  |  |  |  | 900 | 70 | 70 | 140 | 70 | 63 |
| 4 | т/сеть от т.6 до узла 4 (Т/с пиковая котельная -т.6 (строительная) Западн.) |  |  | 1000 | 66 | 66 | 132 | 66 | 66 |
| 5 | Т/сеть пиковая кот-т.6 (строительная)западное п/кольцо т/сеть от т.6 до узла 4 (Т/сеть от т. 6 до узла 4) | 430105 | 1983 | 1200 |  | 850 | 850 | 425 | 510 |
|  |  |  |  | 1200 | 960 |  | 960 | 480 | 576 |
| 6 | Т/с базы ТМ, Нефтебазы и КС | 79158 | 1973 | 400 | 3644 | 3644 | 7288 | 3644 | 1458 |
| 7 | Т/провод от запад. п/к до гаражей упр. Торговли (Т/п от западного п/к до гаражей управления торговли) | 79140 | 1972 | 500 | 1200 | 1200 | 2400 | 1200 | 600 |
| 8 | Т/с узел 2 - ЦРТ | 974 | 1963 | 200 | 192 | 192 | 384 | 192 | 38 |
| 9 | Т/с от т.6 до ОВЦ НЗ | 430084 | 1982 | 1000 | 1073 | 1073 | 2146 | 1073 | 1073 |
|  |  |  |  | 800 | 387 | 387 | 774 | 387 | 310 |
|  |  |  |  | 600 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | Теплосеть узел 4 - Н/ст №21 | 927 | 1949 | 600 | 1034 |  | 1034 | 517 | 310 |
|  |  |  |  | 500 |  | 1548 | 1548 | 774 | 387 |
|  |  |  |  | 400 | 200 | 200 | 400 | 200 | 80 |
| 11 | Т/сеть н/ст 21-СУС (Т/с Н/ст №21 - ЦУС) | 978 | 1949 | 300 | 1135 |  | 1135 | 568 | 170 |
|  |  |  |  | 200 |  | 1851 | 1851 | 926 | 185 |
| 12 | Т/сеть базы ТМ, нефтебазы и КС (Т/с наружные) | 79175 | 1975 | 500 | 266 | 266 | 532 | 266 | 133 |
| 13 | Сеть теплоснабжения внешняя от МС ТВС ТЭЦ-1 (УП-1) до (УП- 41) | 920520 | 2011 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Т/трасса от УП-18 до УП-31 | 430198 | 1995 | 700 | 840 | 840 | 1680 | 840 | 588 |
| 15 | Тепловые сети 2Ду250мм от узла 3 до Управления главного механика | 920658 | 2013 | 250 | 400 | 400 | 800 | 400 | 100 |
| 16 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV (Паропровод от западного полукольца ТЭЦ-1 - БАФ) | 921 | 1946 | 400 |  |  | 464 | 464 | 186 |
| 17 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV (Паропровод от точки 8 до ОФ) | 1243 | 1957 | 250 |  |  | 1459 | 1459 | 365 |
| 18 | Паропровод ТЭЦ-1-поселок Медвежка (Паропровод ТЭЦ-1 - п. Медвежка) | 79149 | 1973 | 400 |  |  | 9730 | 9730 | 3892 |
| 19 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV(Паропровод узел 1 - нефтебаза) | 430023 | 1963 | 250 |  |  | 1615 | 1615 | 404 |
|  |  |  |  | 150 |  |  | 930 | 930 | 140 |
| 20 | Паропровод ТЭЦ-1-т.8 -30 район | 430106 | 1983 | 500 |  |  | 4511,2 | 4511 | 2256 |
| 21 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV (Паропровод (I очередь) от Рудного двора до узла5) | 430142 | 1988 | 500 |  |  | 4040 | 4040 | 2020 |

Таблица 154 - Перечень и характеристика участков паропроводов АО «НТЭК»

| № п/п | Наименование трубопроводов по фондам | Рег. Номер | Инв. номер | Год ввода | Усл. диам. | Общ. дл. ,м | Общ. дл., м | Площадь прод. сеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Паропровод узел 7 - молокозавод | 151 | 79210 | 1958 | 300 | 210 | 210 | 63 |
| 2 | Паропровод ТЭЦ-1 – «Медный завод» | 141 | 1094 | 1966 | 400 | 5640 | 5640 | 2256 |
| 3 | Паропровод от «Медный завод» до т.4 перед ЗЖБИ | 168 | 79173 | 1975 | 400 | 3129 | 3129 | 1252 |
| 4 | Паропровод до стены молокозавода | 226 | 430111 | 1985 | 300 | 1762 | 1762 | 529 |
| 5 | П/провод отбора пара от ТЭЦ-1 Пристанционный узел | без № | 1037 | 1969 | 400 | 224 | 224 | 90 |
| 6 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV (Паропровод от западного полукольца ТЭЦ-1 -БАФ) | 11 | 921 | 1946 | 400 | 464 | 464 | 186 |
| 7 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV (Паропровод от точки 8 до ОФ) | НОФ | 1243 | 1957 | 250 | 1459 | 1459 | 365 |
| 8 | Паропровод ТЭЦ-1-поселок Медвежка (Паропровод ТЭЦ-1 - п. Медвежка) | 160 | 79149 | 1973 | 400 | 4275 | 4275 | 1710 |
| 9 | Паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV (Паропровод узел 1 - нефтебаза) | 128 | 430023 | 1963 | 250 | 930 | 930 | 233 |
|  |  |  |  |  | 150 | 1615 | 1615 | 242 |
| 10 | Паропровод ТЭЦ-1-т.8 -30 район | 223 | 430106 | 1983 | 500 | 4511 | 4511 | 2256 |
| 11 | Паропровод от Котельной №1 к блоку цехов (Паропровод от котельной №1 г. Кайеркан до блока цехов КУР) | 3/41 | 2174 | 1964 | 300 | 2957 | 2957 | 887 |
|  |  |  |  |  | 250 | 473 | 473 | 118 |
| 12 | Паропровод от 30 района (район МУП «НПОПАТ») до НОФ |  | 8901000137 20 | 2022 | 250 | 991 | 991 | 248 |
| 13 | Паропровод от 30 района (район МУП «НПОПАТ») до МУП |  | 8901000137 21 | 2022 | 250 | 490 | 490 | 123 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 29 130 | 29 130 | 10 555 |

Центральный тепловой пункт установлен на входе тепловой сети в район Оганер. В ЦТП происходит изменения типа прокладки с двухтрубной на четырехтрубную.

На магистральных тепловых сетях АО «НТЭК» установлено более 372 стальных задвижек. Из них электропривод имеют только 4% (16 шт.). Чугунные задвижки на тепловых сетях центрального района и района Оганер не применяются.

Эксплуатационная зона МУП «КОС» системы теплоснабжения Центрального района включает объекты системы теплоснабжения, расположенные в жилых зонах города Норильска, а именно: магистральные и распределительные сети, проложенные в коллекторах.

Общая характеристика сетей теплоснабжения МУП «КОС» Центрального района отражена в таблице ниже (Таблица 155).

Таблица 155 – Общая характеристика сетей теплоснабжения МУП «КОС» Центрального района

| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями | ТЭЦ-1 |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | МУП «КОС» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) | централизованные тепловые сети |
| Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, км | Магистральные тепловые сети -83201, в т.ч.: подземная в канале - 78090 наружная - 5111 р. Центральный - 74753 Жилое образование Оганер - 8448 Внутриквартальные тепловые сети - 127549, в т.н.: р. Центральный - 120910 Жилое образование Оганер - 7934 |
| Тип изоляционного материла | маты минераловатные, рубероид, изоспан, сталь оцинкованная, ППУ |
| Тип теплоносителя и его параметры, °С | Вода 115/70 |
| Способ прокладки | Подземная, надземная |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | - Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. - Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |

Прокладка магистральных трубопроводов теплоснабжения в жилом секторе преимущественно подземная в каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием.

Характеристика тепловых сетей Центрального района, находящихся на балансе МУП «КОС» отражена в таблицах ниже (Таблица 156 - Таблица 157).

Таблица 156 - Параметры магистральных тепловых сетей района Центральный г. Норильск МУП «КОС»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 |
| 200 | 6590 | 1318 |
| 250 | 1050 | 262,5 |
| 300 | 11349,5 | 3404,85 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 49784 | 19913,6 |
| 500 | 4675 | 2337,5 |
| 600 | 1220 | 732 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 74668,5 | 27968,45 |

Таблица 157 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности р. Центральный г. Норильск МУП «КОС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 7048 | 2639,96 |
| С 1991 по 1998 | 724 | 271,19 |
| С 1999 по 2003 | 11390 | 4266,33 |
| С 2004 | 55506,5 | 20790,97 |
| Всего | 74668,5 | 27968,45 |

Таблица 158 - Параметры внутриквартальных тепловых сетей р. Центральный г. Норильск МУП «КОС»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 527 | 26,35 |
| 60 | 82 | 4,92 |
| 70 | 87 | 6,09 |
| 80 | 13309,6 | 1064,768 |
| 100 | 77743,1 | 7774,31 |
| 125 | 80 | 10 |
| 150 | 25661,7 | 3849,255 |
| 200 | 3419,8 | 683,96 |
| 250 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 120910,0 | 13419,653 |

Таблица 159 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности р. Центральный г. Норильск МУП «КОС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 17834,8 | 1979,46 |
| С 1991 по 1998 | 32855,6 | 3646,60 |
| С 1999 по 2003 | 28090,6 | 3117,74 |
| С 2004 | 42129 | 4675,85 |
| Всего | 120910,0 | 13419,653 |

Характеристика тепловых сетей жилого образования Оганер, находящихся на балансе МУП «КОС» отражена в таблицах ниже (Таблица 160 - Таблица 163).

Таблица 160 - Параметры магистральных тепловых сетей жилое образование Оганер МУП «КОС»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 0 | 0 |
| 100 | 375 | 37,5 |
| 150 | 125 | 18,75 |
| 200 | 1145 | 229 |
| 250 | 236 | 59 |
| 300 | 4604 | 1381,2 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 1963 | 785,2 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 8448 | 2510,65 |

Таблица 161 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности ж.о. Оганер МУП «КОС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 4176 | 1241,06 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| С 2004 | 4272 | 1269,59 |
| Всего | 8448 | 2510,65 |

Таблица 162 - Параметры внутриквартальных тепловых сетей ж.о. Оганер МУП «КОС»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 36 | 1,8 |
| 60 | 0 | 0 |
| 70 | 564 | 39,48 |
| 80 | 2082,5 | 166,6 |
| 100 | 3684 | 368,4 |
| 125 | 0 | 0 |
| 150 | 1567,5 | 235,125 |
| 200 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 7934 | 811,405 |

Таблица 163 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности ж.о. Оганер МУП «КОС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 3254 | 332,784 |
| С 1999 по 2003 | 364 | 37,226 |
| С 2004 | 4316 | 441,395 |
| Всего | 7934 | 811,405 |

Значительная часть тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1990 года. В 90-х годах переложено значительное количество тепловых сетей, в основном по причине невозможности дальнейшей эксплуатации. В настоящее время происходит плановое обновление тепловых сетей, доля сетей, введенных в эксплуатацию после 1998 года составляет 28%. Доля относительно новых квартальных сетей, переложенных после 2003 года, составляет 15%. Тепловые сети, введенные в эксплуатацию до 1990 года, теплоизолированы минераловатными плитами. Современная изоляция из пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года.

Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определено требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы. В качестве арматуры в тепловых сетях источников теплоснабжения применяются стальные задвижки, шаровые краны. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях ТЭЦ-1 отражено в таблице ниже (Таблица 164).

Таблица 164 - Механическое оборудование, установленное на тепловых сетях от ТЭЦ-1

| Ду | Восточное полукольцо |  |  |  | На гор. больницу и промпредприятия |  |  |  | Западное полукольцо |  |  |  | Узел №3 - гаражи управления |  |  |  | Узел №4 - НОФ |  |  |  | Узел №2 КП-3 |  |  |  | Участок Оганер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество задвижек |  |  |  | Количество задвижек |  |  |  | Количество задвижек |  |  |  | Количество задвижек |  |  |  | Количество задвижек |  |  |  | Количество задвижек |  |  |  | Количество задвижек |  |  |  |
|  | Чугунных | стальных |  | перемычки | Чугунных | стальных |  | перемычки | Чугунных | стальных |  | перемычки | Чугунных | стальных |  | перемычки | Чугунных | стальных |  | перемычка | Чугунных | стальных |  | перемычка | Чугунных | стальных |  | перемычка |
|  |  | С ручным приводом | С эл. приводом |  |  | С ручным приводом | С эл. приводом |  |  | С ручным приводом | С эл. приводом |  |  | С ручным приводом | С эл. приводом |  |  | С ручным приводом | С эл. приводом |  |  | С ручным приводом | С эл. приводом |  |  | С ручным приводом | С эл. приводом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1000 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
| 600 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 400 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |
| 250 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 1 |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 20 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

На территории Центрального района выявлены бесхозяйные тепловые сети.

Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей осуществляет МУП «КОС» по соглашению об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Центрального района отражен в таблице ниже (Таблица 165).

Таблица 165 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Центрального района

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Район | Дата выявления бесхозяйного объекта | Причина возникновения бесхозяйного объекта | Основные характеристики (диаметр, протяженность) | Обслуживающая организация, реквизиты договора | Меры, принятые в рамках полномочий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Трубопровод прямой линии теплосети (Т1) - Ду 150 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, д. 51 | Центральный г. Норильск | 14.02.2023 |  | Ду 150 мм L=42,8 м | МУП «КОС», Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного недвижимого имущества №КОС-47/08 от 01.02.2008 | Проводится техническая инвентаризация объектов |
| 3 | Трубопровод обратной линии теплосети (Т1Т2) - Ду 150 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, д. 51 | Центральный г. Норильск | 14.02.2023 |  | Ду 150 мм L=42,3 м | МУП «КОС», Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного недвижимого имущества №КОС-47/08 от 01.02.2008 | Проводится техническая инвентаризация объектов |
| 4 | Трубопроводы прямой и обратной линии тепловой сети (Т1Т2) - Ду 100 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Севастопольская, д. 18 | Центральный г. Норильск | 21.02.2022 |  | Ду 100 мм L=92 м | МУП «КОС», Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного недвижимого имущества №КОС-47/08 от 01.02.2008 | Проводится техническая инвентаризация объектов |
| 5 | Трубопроводы прямой и обратной линии тепловой сети (Т1Т2) - Ду 80 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, пр. Ленинский, д. 21 | Центральный г. Норильск | 14.09.2022 |  | Ду 80 мм L=43 м | МУП «КОС», Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного недвижимого имущества №КОС-47/08 от 01.02.2008 | Проводится техническая инвентаризация объектов |
| 6 | Трубопроводы прямой и обратной линии тепловой сети (Т1Т2) - Ду 100 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Лауреатов, д. 58 | Центральный г. Норильск | 21.02.2022 |  | Ду 100 мм L=214 м | МУП «КОС», Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного недвижимого имущества №КОС-47/08 от 01.02.2008 | Проводится техническая инвентаризация объектов |
| 7 | Трубопроводы прямой и обратной линии тепловой сети (Т1Т2) - Ду 100 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Лауреатов, д. 56 | Центральный г. Норильск | 21.02.2022 |  | Ду 100 мм L=214 м | МУП «КОС», Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного недвижимого имущества №КОС-47/08 от 01.02.2008 | Проводится техническая инвентаризация объектов |

##### Система теплоснабжения района Талнах

Отпуск тепла от ТЭЦ-2 и котельной шахты «Скалистая» производится централизованно через сеть магистральных и распределительных трубопроводов. Тепловые сети района Талнах разделены на два основных направления:

- магистральные тепловые сети линий А, Б, рудник «Комсомольский» на промышленные площадки рудников «Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский» и «Маяк» с обеспечением теплоснабжения промышленных потребителей;

- магистральные сети на жилой сектор района Талнах.

Тепловые сети района Талнах имеют кольцевую структуру, что обеспечивает возможность резервирования сетей при необходимости выполнения ремонтных работ.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей надземная. Прокладка внутриквартальных сетей в жилом секторе подземная в канале.

Отпуск тепловой энергии потребителям в паре не осуществляется.

Тепловые сети, введенные в эксплуатацию до 1988 года, теплоизолированы минераловатными плитами. Современная изоляция из пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года.

На магистральных сетях установлены сильфонные компенсаторы

Характеристика имеющихся на территории района Талнах тепловых сетей представлена в таблице ниже (Таблица 166)

Таблица 166 - Характеристика имеющихся на территории района Талнах тепловых сетей

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Характеристика сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | Теплоэлектроцентраль ТЭЦ-2, котельная шахты «Скалистая |  |
| 2 | Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | МУП «КОС» | АО «НТЭК» |
| 3 | Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | Централизованные тепловые сети |  |
| 4 | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении | м | Тепловые сети - 81496, в т.ч.: Магистральные тепловые сети -29134,0, в т.ч.: подземная в канале - 18589,4 наружная - 10544,6 Внутриквартальные тепловые сети -52993 | Тепловые сети р. Талнах – 77494,32 |
| 5 | Тип изоляционного материла |  | маты минераловатные, рубероид, изоспан, сталь оцинкованная, ППУ |  |
| 6 | Тип теплоносителя и его параметры | °С | Вода |  |
|  |  |  | 115/70 |  |
| 7 | Способ прокладки |  | Подземная, надземная |  |
| 8 | Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) |  | Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. |  |
|  |  |  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых сетях осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

На магистральных тепловых сетях от ТЭЦ-2 установлено более 500 стальных задвижек. Из них электропривод имеют только 2,5 % (12 шт). Чугунные задвижки на тепловых сетях района Талнах не применяются.

Эксплуатацию сетей теплоснабжения района Талнах города Норильска осуществляют две организации: АО «НТЭК» и МУП «КОС», каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы теплоснабжения.

Эксплуатационная зона АО «НТЭК» системы теплоснабжения района Талнах включает все ключевые объекты системы теплоснабжения, а именно:

- источники – ТЭЦ-2, котельная шахты «Скалистая»;

- все магистральные тепловые сети;

- распределительные сети промышленных площадок; - подкачивающие станции.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей АО «НТЭК» надземная. Прокладка магистральных трубопроводов в жилом секторе подземная в канале. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием. Современная изоляция из пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года.

Общая характеристика сетей теплоснабжения АО «НТЭК» района Талнах отражена в таблице ниже (Таблица 167).

Таблица 167 – Общая характеристика сетей теплоснабжения АО «НТЭК» района Талнах

| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями | ТЭЦ-2, котельная шахты «Скалистая» |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | АО «НТЭК» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) | централизованные тепловые сети |
| Протяженность трубопроводов (УТВС) в однотрубном исчислении, м | Тепловые сети р. Талнах – 77494,32 |
| Тип изоляционного материла | маты минераловатные, рубероид, изоспан, сталь оцинкованная, ППУ |
| Тип теплоносителя и его параметры, °С | Вода – 115/70 |
| Способ прокладки | подземная / надземная |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | - Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения капитальных ремонтов. - Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |

Тепловые сети района Талнах имеют кольцевую структуру, что обеспечивает возможность резервирования сетей при необходимости выполнения ремонтных работ. Большая часть тепловых сетей АО «НТЭК» введены в эксплуатацию до 1988 года. В настоящее время происходит плановое обновление тепловых сетей, доля относительно новых магистральных сетей, переложенных после 2003 года, составляет 5%.

На магистральных тепловых сетях АО «НТЭК» в районе Талнах установлено более 500 стальных задвижек. Из них электропривод имеют только 2,5% (12 шт.). Чугунные задвижки на тепловых сетях района Талнах не применяются.

Характеристика участков тепловых сетей по протяжённости магистральных и внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения представлены в таблице ниже (Таблица 168).

Таблица 168 - Характеристика участков тепловых сетей АО «НТЭК» по району Талнах:

| № п/п | Наименование трубопроводов по фондам | Год ввода | Усл. диам. | Длина пр., м | Длина обр., м | Общ. дл. ,м | Длина 2-х труб. трас. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Участок теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т/п сетевой воды от ТЭЦ-2 до склада ХАДТ | 1971 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 500 |
| 2 | Т/п с переходом через автодорогу | 1983 | 800 | 960 | 960 | 1920 | 960 |
| 3 | Т/п от цеха изг. патронов для анкерной крепи | 1976 | 600 | 1225 | 1225 | 2450 | 1225 |
| 4 | Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок рудников «Октябрьский» (Т/трасса от ТЭЦ-2 до основной площадки рудника «Октябрьский») | 1941,65 | 1200 | 50 | 0 | 50 | 25 |
|  |  |  | 1000 | 1150 | 1150 | 2300 | 1150 |
| 5 | Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок рудников «Октябрьский» (Т/п от основной до вспомогательной пл. р-ка «Октябрьский») | 1941,65 | 1000 | 0 | 1890 | 1890 | 945 |
|  |  |  | 800 | 1890 | 0 | 1890 | 945 |
| 6 | Теплосети и внешние сети рудника «Таймырский» (Т/с 1-ого пускового комплекса р-ка «Таймырский») | 1982 | 150 | 0 | 1580 | 1580 | 790 |
|  |  |  | 200 | 1580 |  | 1580 | 790 |
|  |  |  | 400 | 475 | 475 | 950 | 475 |
| 7 | Теплосети и внешние сети рудника «Таймырский» (Т/с к пл.ВС-6 р-ка «Таймырский») | 1986 | 300 | 1860 | 0 | 1860 | 930 |
| 8 | Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок рудников «Октябрьский» (Т/с к вспомогательной пл. р-ка «Таймырский») | 1987 | 1000 | 1060 | 1060 | 2120 | 1060 |
| 9 | Т/п от т.20 до ВС-1,2 р-ка «Октябрьский» | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Т/с к ВЗС р-ка «Скалистый» | 1989 | 800 | 5124 | 5124 | 10248 | 5124 |
| 11 | Т/с от Н/ст №29 до фабрики песка и щебня | 1985 | 400 | 924 | 924 | 1848 | 924 |
| 12 | Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок рудников «Октябрьский» (Т/с от ТЭЦ-2 до т.20 р-ка «Октябрьский») | 1989 | 1000 | 1600 | 1600 | 3200 | 1600 |
| 13 | Т/п от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский», т/с ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» (обратная нитка) (Т/п от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» (п)(о) | 1974 | 1000 | 4110 | 0 | 4110 | 2055 |
| 14 | Т/п от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский», т/с ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» (обратная нитка) (Т/с от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» (о)(о) | 1978 | 1000 | 0 | 4110 | 4110 | 2055 |
| 15 | Трасса теплоснабжения р-ка «Скалистый» | 1990 | 400 | 282 | 282 | 564 | 282 |
| 16 | Т/п от гаража к закладочному компл 2Ду250 | 1972 | 250 | 749 | 748 | 1497 | 748,5 |
| 17 | Водоводы и теплосеть р-ка «Маяк» до ВС-8 (Т/с на участке «Маяк»- ЮВС р-ка «Комсомольский») | 1941,65 | 300 | 590 | 590 | 1180 | 590 |
|  |  |  | 150 | 290 | 290 | 580 | 290 |
| 18 | Т/с к пл. ВВС 4-ой очереди р. «Комсомольский» | 1983 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 |
| 19 | Теплосети и внешние сети рудника «Таймырский» (Т/п ТВС внешние сети ВС-7 р-ка «Таймырский») | 1998 | 250 | 1850 | 1850 | 3700 | 1850 |
| 20 | Т/с к пл. ВВС р-ка «Комсомольский» (пр) (Теплосеть к площадке ВВС р-ка «Комсомольский») | 1983 | 500 | 2300 | 0 | 2300 | 1150 |
| 21 | Т/с от р-ка «Комсомольский» до пл. ВВС (о) (Теплосеть к площадке ВВС р-ка «Комсомольский») | 1983 | 500 | 0 | 2300 | 2300 | 1150 |
| 22 | Теплосеть в районе 4 микрорайона (Т/с от мкр.4 до т.4 г. Талнах) | 1978 | 400 | 0 | 800 | 800 | 400 |
| 23 | Теплосеть в районе 4 микрорайона (Т/с от т. 4 до мкр.4 г. Талнах) | 1978 | 300 | 800 | 0 | 800 | 400 |
| 24 | Т/с Ду1000мм от ТЭЦ-2 до НПС-32 (Внешние сети т/сн мкр.4 г. Талнаха) | 1983 | 1000 | 2450 | 2450 | 4900 | 2450 |
| 25 | Т/сеть к калориферной р-ка «Комсомольский» | 1987 | 500 | 650 | 650 | 1300 | 650 |
| 26 | Т/с 5-ого мкр г. Талнах и р. «Комсомольский» | 1995 | 1000 | 487 | 487 | 974 | 487 |
|  |  | 1996 | 1000 | 303 | 303 | 606 | 303 |
| 27 | Теплосеть от НПС-29бис до ж/д станции «Октябрьская» | 2010 | 1000 | 175 | 175 | 350 | 175 |
|  |  |  | 400 | 713 | 713 | 1425 | 712,5 |
|  |  |  | 250 | 165 | 164 | 328,5 | 164,25 |
|  |  |  | 150 | 65 | 65 | 130 | 65 |
|  |  |  | 100 | 51 | 50 | 101 | 50,5 |
| 28 | Теплосеть от НПС-29бис до КП-5 ВС-1, 2, 3, 4 р. Октябрьский | 2010 | 600 | 0 | 2710 | 2710 | 1355 |
|  |  |  | 500 | 2710 | 0 | 2710 | 1355 |
| 29 | Теплосеть к площадке ВВС р-ка «Комсомольский» | 2011 | 600 | 631 | 631 | 1262 | 631 |
|  |  |  | 500 | 1025 | 1025 | 2050 | 1025 |
| 30 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения КНС шахты «Скалистая» в районе ТОФ | 2011 | 50 | 117,91 | 117,91 | 235,82 | 117,91 |
| 31 | Теплосеть к площадке ТОФ | 2016 | 700 | 1041 | 1041 | 2082 | 1041 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 78991,3 | 39495,7 |

Эксплуатационная зона МУП «КОС» системы теплоснабжения района Талнах включает объекты системы теплоснабжения, расположенные в жилой зоне района, а именно: магистральные и распределительные сети, проложенные в коллекторах.

Общая характеристика сетей теплоснабжения МУП «КОС» района Талнах отражена в таблице ниже (Таблица 169).

Таблица 169 - Общая характеристика сетей теплоснабжения МУП «КОС» района Талнах

| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями | ТЭЦ-2 |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | МУП «КОС» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) | централизованные тепловые сети |
| Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, км | Тепловые сети - 81496, в т.ч.: Магистральные тепловые сети -29134,0, в т.ч.: подземная в канале - 18589,4 наружная - 10544,6 Внутриквартальные тепловые сети -52993 |
| Тип изоляционного материла | маты минераловатные, рубероид, изоспан, сталь оцинкованная, ППУ |
| Тип теплоносителя и его параметры, °С | Вода – 115/70 |
| Способ прокладки | Подземная, надземная, коллектор |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | - Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения капитальных ремонтов. - Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |

Прокладка магистральных трубопроводов теплоснабжения в жилом секторе преимущественно подземная в каналах. Тепловые сети, введенные в эксплуатацию до 1988 года, теплоизолированы минераловатными плитами с защитным покрытием. Современная изоляция из пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года.

Прокладка магистральных трубопроводов теплоснабжения в жилом секторе преимущественно подземная в каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием.

Характеристика участков тепловых сетей по протяжённости магистральных и внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения МУП «КОС» района Талнах представлены в таблицах ниже (Таблица 170- Таблица 173).

Таблица 170 - Характеристика магистральных тепловых сетей района Талнах МУП «КОС»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 0 |
| 150 | 2567 | 385,05 |
| 200 | 555,4 | 111,08 |
| 250 | 1371,6 | 342,9 |
| 300 | 6035,4 | 1810,62 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 18604,6 | 7441,84 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 29134 | 10091,49 |

Таблица 171 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности р. Талнах г. Норильск МУП «КОС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 3437,6 | 1190,72 |
| С 1991 по 1998 | 4518,7 | 1565,20 |
| С 1999 по 2003 | 5423,4 | 1878,57 |
| С 2004 | 15754,3 | 5457,00 |
| Всего | 29134 | 10091,49 |

Таблица 172 - Параметры внутриквартальных тепловых сетей района Талнах г. Норильск МУП «КОС»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 16 | 0,8 |
| 60 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 80 | 7329 | 586,32 |
| 100 | 15583 | 1558,3 |
| 125 | 0 | 0 |
| 150 | 27795 | 4169,25 |
| 200 | 2270 | 454 |
| 250 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 52993 | 6768,67 |

Таблица 173 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности р. Талнах г. Норильск МУП «КОС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 8185 | 1045,45 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 7633 | 974,94 |
| С 2004 | 37175 | 4748,27 |
| Всего | 52993 | 6768,67 |

Значительная часть тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1990 года. В 90-х годах тепловые сети перекладывались, в основном по причине невозможности дальнейшей эксплуатации. В настоящее время происходит плановое обновление тепловых сетей, доля сетей, введенных в эксплуатацию после 1997 года составляет 19%. Внутриквартальные сети перекладываются чрезвычайно ограничено.

На магистральных тепловых сетях от ТЭЦ-2 установлено более 500 стальных задвижек. Из них электропривод имеют только 2,5% (12 шт).

Чугунные задвижки на тепловых сетях района Талнах не применяются.

На территории района Талнах выявлены бесхозяйные тепловые сети.

Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей осуществляет МУП «КОС» по соглашению об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории района Талнах по данным МУП «КОС» отражен в таблице ниже (Таблица 174).

Таблица 174 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории района Талнах

| № п/п | Система теплоснабжения ( | Основная информация о системе теплоснабжения (адрес; установленная мощность источника; вид топлива; удельный расход топлива; протяженность, диаметр, материал, способ прокладки сетей; уровень износа сетей (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Способ прокладки сетей | Уровень износа, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трубопровод прямой и обратной линии теплосети (Т1Т2) - Ду 100 мм | Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 8 | 100 | 140 | сталь | подземный, надземный | 100 |

##### Система теплоснабжения района Кайеркан

С целью улучшения качества водоснабжения района Кайеркан на Теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-3 реализован проект по установке автоматических механических фильтров с технологией фокусированной очистки сеток на трубопроводах обратной сетевой воды I, II очереди Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова, на обратном трубопроводе р. Кайеркан, на трубопроводах исходной воды, поступающей на ТЭЦ-3, участвующей в водоподготовке узлов, восполнения потерь трубопроводов сетевой воды. Данные мероприятия позволили значительно улучшить качество теплоносителя горячего водоснабжения района Кайеркан

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды в сети жилых районов и промышленных площадок осуществляется централизовано через сеть магистральных и распределительных трубопроводов от ТЭЦ-3.

ТЭЦ-3 имеет три магистральных вывода тепловых сетей: подающий и обратный трубопровод 1 и 2 очереди на НМЗ диаметром 1000 мм, один подающий, один обратный и один реверсивный трубопроводы до НПС-24 диаметром: 1000 мм, 800 мм и 700 мм соответственно. От НПС-24 имеется вывод диаметром 500 мм на производственную зону. Теплоснабжение жилой зоны района Кайеркан осуществляется от НПС-8 и НПС-10 по магистральным выводам с диаметрами подающих трубопроводов 600 мм и 1000 мм соответственно.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей надземная. Прокладка магистральных трубопроводов в жилом секторе преимущественно подземная в каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием.

Общая характеристика имеющихся на территории района Кайеркан тепловых сетей представлена в таблице ниже (Таблица 175)

Таблица 175 - Общая характеристика имеющихся на территории района Кайеркан тепловых сетей

| Наименование | Ед. изм. | Характеристика сетей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | ТЭЦ-3 | Котельная №1 |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | АО «НТЭК» МУП «КОС» |  |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | Централизованные тепловые сети |  |
| Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении | м | тепловые сети – 96276,4, в т.ч.: МУП «КОС» – 53745,0 АО «НТЭК» – 42531,4 паропроводы – 3430,0 |  |
| Тип теплоносителя и его параметры | ℃ | вода | пар |
|  |  | 150/70, 115/70,110/70 | 174/2,2-3,5 |
| Способ прокладки |  | Подземная, надземная | Надземная |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) |  | 1. Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после мероприятий по подготовке к отопительному сезону. |  |
|  |  | 2. Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

Эксплуатацию сетей теплоснабжения района Талнах города Норильска осуществляют две организации: АО «НТЭК» и МУП «КОС», каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы теплоснабжения.

Эксплуатационная зона АО «НТЭК» системы теплоснабжения района Кайеркан включает все ключевые объекты системы теплоснабжения, а именно:

- источник – ТЭЦ-3;

- все магистральные тепловые сети;

- распределительные сети промышленных площадок; - подкачивающие станции.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей надземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием.

Общая характеристика имеющихся на территории района Кайеркан тепловых сетей АО «НТЭК» представлена в таблице (Таблица 176)

Таблица 176 - Общая характеристика сетей теплоснабжения АО «НТЭК» района Кайеркан

| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями | ТЭЦ-3 | котельная № 1 |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | АО «НТЭК» |  |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) | централизованные тепловые сети |  |
| Протяженность трубопроводов (УТВС) в однотрубном исчислении, км | тепловые сети – 42531,4 паропроводы – 3430 |  |
| Тип теплоносителя и его параметры, °С | Вода – 150/70, 115/70, 110/70°С | Пар - 174/2,2-3,5 |
| Способ прокладки | подземная / надземная | Надземная |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | - Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения капитальных ремонтов. - Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |  |

Значительная часть тепловой сети АО «НТЭК», системы теплоснабжения района Кайеркан выработала нормативные сроки эксплуатации. 57% тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1988 года. В настоящее время происходит плановое обновление тепловых сетей, доля сетей, введенных в эксплуатацию после 1998 года составляет 20,9%. Тепловые сети, введенные в эксплуатацию до 1988 года, теплоизолированы минераловатными плитами. Современная изоляция из пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года.

Характеристика участков тепловых сетей АО «НТЭК» район Кайеркан и участков паропроводов представлены в таблицах ниже (Таблица 177 - Таблица 178)

Таблица 177 - Перечень и характеристика участков паропроводов район Кайеркан АО «НТЭК»

| Наименование трубопроводов по фондам | Рег. Номер | Год ввода | ДУ. | Общ. Длина, м | Длина 2-х труб. трас. | Площадь прод. сеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Паропровод от Котельной №1 к блоку цехов (Паропровод от котельной №1 г. Кайеркан до блока цехов КУР) | 2174 | 1964 | 300 | 2957 | 2957 | 887,1 |
|  |  |  | 250 | 473 | 473 | 118,3 |
| Итого |  |  |  | 3 430 |  |  |

Таблица 178 - Характеристика участков тепловых сетей АО «НТЭК» район Кайеркан

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровод ов на участке Дн, м | Длина участка (в 2-х трубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки ) | Назначение тепловой сети (отопление/ГВ С) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплосеть от ТЭЦ-3 до котельной №1 | 0,820 | 5390 | Маты минераловатные марки 75 | Надземная | 1991 | отопление | 150/70 |
|  | 0,720 | 5390 | Маты минераловатные марки 75 | Надземная | 1981 | отопление |  |
|  | 0,630 | 205 | Маты минераловатные марки 75; | Надземная |  | отопление |  |
| Теплотрасса от пр. котельной до ЭМЦ (Т/трасса От производственной котельной до ЭМЦ) | 0,720 | 2215 | Маты минераловатные пенополиуретан L = 971 м п. | Надземная | 1977 | отопление | 115/70 |
| Теплосеть от котельной №1 до г. Кайеркан (т/с от котельной №1 до г. Кайеркана (второй вывод теплосети) | 1,020 | 110 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная | 1987 | отопление | 110/70 |
|  | 0,630 | 36 | Маты минераловатные марка 75 | Надземная |  | отопление | 110/70 |
| Теплосеть на рудник «Известняков» | 0,530 | 1886 | Маты минераловатные пенополиуретан L = 2900 м п. | Надземная | 1983 | отопление | 150/70 |
| Теплоснабжение внешнее Базы импортного оборудования | 0,530 | 1660 | Маты минераловатные марки 75, Дн = 0,530м L=220 м – пенополиуретан | Надземная | 1987 | отопление | 115/70 |
| Теплосеть магистральная от ТЭЦ-3 до г. Кайеркан | 1,020 | 2450 | Маты минераловатные пенополиуретан L = 800 м | Надземная | 1999 2001 | отопление | 150/70 |
| Теплосеть магистральная от ТЭЦ-3 до КАТЕ | 1,020 | 1750 | Маты минераловатные; пенополиуретан L = 605 м п. | Надземная | 2001 | отопление | 150/70 |
| Сети теплоснабжения на площадке ВОС (водопроводных очистных сооружений) | 0,108 | 173,7 | пенополиуретан L = 174 м п. | Надземная | 2010 | отопление | 95/70 |

На магистральных сетях больших диаметров, установлены линзовые и сальниковые компенсаторы, а также «П»-образные компенсаторы. Для трубопроводов Ду 200-400 мм используются так же сальниковые компенсаторы и сильфонные.

На магистральных тепловых сетях от ТЭЦ-3 установлены стальные задвижки. Чугунные задвижки на тепловых сетях района Кайеркан не применяются. Задвижки практически не имеют электроприводов.

Эксплуатационная зона МУП «КОС» системы теплоснабжения района Кайеркан включает объекты системы теплоснабжения, расположенные в жилой зоне района, а именно: магистральные и распределительные сети, проложенные в коллекторах.

Общая характеристика сетей теплоснабжения района Кайеркан МУП «КОС» отражена в таблице ниже (Таблица 179).

Таблица 179 - Общая характеристика сетей теплоснабжения района Кайеркан МУП «КОС»

| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями | ТЭЦ-3 |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | МУП «КОС» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) | централизованные тепловые сети |
| Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, км | тепловые сети – 53,745 |
| Тип теплоносителя и его параметры, °С | Вода – 110/70 |
| Способ прокладки | в коллекторах |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | - Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения капитальных ремонтов. - Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |

Потребитель тепла, район жилой застройки Кайеркан, расположен на значительном удалении от ТЭЦ-3 – 10 км. Прокладка магистральных трубопроводов в жилом секторе преимущественно подземная в каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием.

Характеристика участков тепловых сетей МУП «КОС» района Кайеркан представлены в таблицах ниже (Таблица 180 - Таблица 183)

Таблица 180 - Параметры магистральных тепловых сетей МУП «КОС» района Кайеркан

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 0 | 0 |
| 100 | 120 | 12 |
| 150 | 666 | 99,9 |
| 200 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 |
| 300 | 1986 | 595,8 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 12156 | 4862,4 |
| 500 | 2200 | 1100 |
| 600 | 970 | 582 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 18098 | 7252,1 |

Таблица 181 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности района Кайеркан (МУП «КОС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 4810 | 1927,4 |
| С 1991 по 1998 | 2070 | 829,5 |
| С 1999 по 2003 | 1340 | 537,0 |
| С 2004 | 9878 | 3958,2 |
| Всего | 18098 | 7252,1 |

Таблица 182 - Параметры внутриквартальных тепловых сетей МУП «КОС» района Кайеркан

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 80 | 340 | 27,2 |
| 100 | 11332 | 1133,2 |
| 125 | 6035 | 754,375 |
| 150 | 17940 | 2691 |
| 200 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 35647 | 4605,775 |

Таблица 183 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности района Кайеркан МУП «КОС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 1757 | 227,013 |
| С 1991 по 1998 | 22518 | 2909,441 |
| С 1999 по 2003 | 2520 | 325,597 |
| С 2004 | 8852 | 1143,724 |
| Всего | 35647 | 4605,775 |

Значительная часть тепловой сети, системы теплоснабжения района Кайеркан выработала нормативные сроки эксплуатации. До 1997 года переложено более 22,1% тепловых сетей, в основном по причине невозможности дальнейшей эксплуатации. В настоящее время происходит плановое обновление тепловых сетей, доля сетей, введенных в эксплуатацию после 1998 года составляет 20,9%. Преимущественно, перекладываются магистральные сети, выполненные надземной прокладкой. Квартальные сети не перекладывались с 1998 года. При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001.

Тепловые сети, введенные в эксплуатацию до 1990 года, теплоизолированы минераловатными плитами. Современная изоляция из пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года.

На тепловых сетях МУП «КОС» установлены стальные задвижки. Чугунные задвижки на тепловых сетях района Кайеркан не применяются. Задвижки практически не имеют электроприводов. За последние годы аварий тепловых сетей на территории района Кайеркан не фиксировалось. На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период.

Перечень секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях МУП «КОС» представлен в таблице ниже (Таблица 184)

Таблица 184 - Перечень секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях МУП «КОС»

| № п/п | Место установки | Отключаемый (регулируемый) участок | Назначение | Условный диаметр, мм | Рабочая среда | Температура эксплуатации | Рабочее давление, ктс/с2 | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КП-1 | ул. Школьная, КП-1а; ул. Шахтерская, КП-9а-2 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 2 | КП-1а | ул. Школьная, КП-1-5; | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 3 | КП-2 | ул. Шахтерская, КП-1-9а-3а | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 4 | КП-3 | ул. Надеждинская, КП-7-18-3а | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 5 | КП-3а | ул. Шахтерская, КП-2-3-18 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 6 | КП-4 | ул. Победы, КП-18-5 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 7 | КП-5 | ул. Победы, КП-6-4-1а | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 8 | КП-6 | ул. Победы, КП-14-12-5 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 9 | КП-7 | ул. Строительная, КП-8-8а-3 | отключение | 400/300 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 10 | КП-8 | ул. Первомайская, КП-10а-8а-7 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 11 | КП-8а | ул. Первомайская, КП-8-7 | отключение | 300 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 12 | КП-9 | ул. Строительная, КП-19-9а-наружный трубопровод в районе Строительной, 24 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 13 | КП-9а | ул. Шахтерская, КП-2-1-9-наружный трубопровод в районе Строительной, 24 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 14 | КП-10 | ул. Первомайская, КП-10а-промзона-Наружный трубопровод в районе Строительной, 24 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 15 | Наружный трубопровод в районе Строительной, 24 | ул. Строительная, КП-10-промзона-9-9а | отключение | 600 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 16 | КП-10а | ул. Первомайская, КП-10-8 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 17 | КП-11 | ул. Строительная, КП-17-19-12 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 18 | КП-12 | ул. Строительная, КП-11-13-6 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 19 | КП-13 | ул. Норильская, КП-12-16-14 | отключение | 400/300 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 20 | КП-14 | ул. Норильская, КП-6-13-15 | отключение | 400/600 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 21 | КП-15 | ул. Норильская, КП-14-16 | отключение | 400/600 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 22 | КП-16 | ул. Норильская, КП-13-15 | отключение | 300 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 23 | КП-17 | ул. Строительная, КП-19-11 | отключение | 300 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 24 | КП-18 | ул. Надеждинская, КП-3-3а-4 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 25 | КП-19 | ул. Строительная, КП-9-11-17 | отключение | 400 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 26 | (промзона) | ул. Первомайская, КП-10 | отключение | 500 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 27 | (промзона) в районе мкд первомайской, 17,19 | ул. Первомайская, от з/а 500 до 200 до потребителей в районе перемычки Ду 50 | отключение | 200 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |
| 28 | в районе МКД Первомайской, 42 | ул. Первомайская, КП 7-8а | отключение | 300 | вода | 110/70 | 6,0/3,0 | сталь |

На территории района Кайеркан выявлены бесхозяйные тепловые сети.

Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей осуществляет МУП «КОС» по соглашению об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории района Кайеркан отражен в таблице ниже (Таблица 185).

Таблица 185 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории района Кайеркан

| № п/п | Местоположение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Норильск, район Центральный, ул. Вальковская, д.8 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Вальковская, д.8 (Т1Т2 – 2Ду100, протяженностью – 223,0 м) |
| 2 | г. Норильск, район Центральный, Ленинский проспект | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, д.34 (Т1 – Ду200, Т1 – Ду100, Т2 – Ду200, Т2 – Ду100, общей протяженностью – 245,2 м) |
| 3 | г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д.86А (Т1Т2 – 2Дн108, протяженностью – 170,5 м) |
| 4 | г. Норильск, район Центральный, ул. Орджоникидзе | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Орджоникидзе, д.20А (Т1Т2 – 2Ду65, протяженностью – 87 м) |
| 5 | г. Норильск, район Кайеркан, район ул. Строительная | Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, в районе ул. Строительная, д.5 (Т1Т2 – 2Дн133, протяженностью – 195 м.п.) |
| 6 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Комсомольская, д.37 | Трубопроводы прямой и обратной линии теплосети (Т1Т2) – Ду200-100 мм протяженностью 189,3 м.п. |

##### Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды в сети временного поселка и постоянного поселка осуществляется централизовано через сеть магистральных и распределительных трубопроводов.

Сети от Энергоблока предназначены для отопления жилых домов, а также административных и производственных зданий постоянного поселка.

Тепловые сети от электрокотельной №1 предназначены для отопления и горячего водоснабжения временного поселка.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в постоянном поселке канальная. Прокладка магистральных трубопроводов в жилом секторе преимущественно подземная в каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей отопления (вентиляции), тепловых сетей горячего водоснабжения в постоянном поселке канальная в коллекторе.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей во временном поселке - надземная.

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Общая характеристика имеющихся на территории г.п. Снежногорск тепловых сетей представлена в таблице ниже (Таблица 186).

Таблица 186 – Общая характеристика тепловых сетей от котельных г.п. Снежногорск

| Наименование | Ед. из. | Характеристика сетей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | Энергоблок | Котельная№1 |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | АО «НТЭК» |  |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | централизованные т/с |  |
| Год ввода в эксплуатацию по участкам |  | 1978-2016 |  |
| Тип схемы теплоснабжения |  | -закрытая, открытая - двухтрубная - ГВС присутствует |  |
| Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении | км | тепловые сети временный поселок – 4,418 тепловые сети постоянный поселок – 9,472 |  |
| Тип теплоносителя и его параметры | оС | Вода |  |
|  |  | 115/70 | 95/70 |
| Способ прокладки |  | Канальный в коллекторе, надземный | Канальный в коллекторе |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) |  | 1. Гидравлические испытания проводятся два раза в год: после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения капитальных ремонтов. |  |
|  |  | 2. Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |  |

16 % тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1988 года. До 1997 года проложено более 34,7 % тепловых сетей. Доля относительно новых квартальных сетей, переложенных после 2003 года, составляет 9,7 %.

Тепловые сети, введенные в эксплуатацию до 1988 года, теплоизолированы минераловатными плитами.

По результатам анализа исходной информации следует, что тепловые сети эксплуатируются с 1978 года. Часть сетей находится в эксплуатации более 35 лет.

При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001.

Каналы выполнены по альбомам Ленгипроинжпроект, серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-5 или аналогичным.

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ.13, вып. 1-9 (Ленгипроинжпроект) в соответствии с требованиями ТУ5893-024-03984346-2001.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется за счет регулирования мощности котлов.

Расчетный температурный график тепловой сети от Энергоблока – 115/70 °С.

Расчетный температурный график тепловой сети от Котельной №1 – 95/70 °С.

Характеристика участков тепловых сетей АО «НТЭК» г.п. Снежногорск представлены в таблицах ниже (Таблица 187 - Таблица 189).

Таблица 187 - Параметры тепловых сетей г.п. Снежногорск (АО «НТЭК»)

| УХГЭС |  |  | УХГЭС (постоянный) |  |  | УХГЭС (временный) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| 25 | 186 | 4,650 | 25 | 186 | 4,650 | 25 | 0 | 0,000 |
| 32 | 195 | 6,240 | 32 | 195 | 6,240 | 32 | 0 | 0,000 |
| 40 | 80 | 3,200 | 40 | 80 | 3,200 | 40 | 0 | 0,000 |
| 45 | 107 | 4,815 | 45 | 107 | 4,815 | 45 | 0 | 0,000 |
| 50 | 116 | 5,800 | 50 | 116 | 5,800 | 50 | 0 | 0,000 |
| 57 | 2338 | 133,266 | 57 | 2338 | 133,266 | 57 | 0 | 0,000 |
| 76 | 1248 | 94,848 | 76 | 1248 | 94,848 | 76 | 0 | 0,000 |
| 86 | 146 | 12,556 | 86 | 146 | 12,566 | 86 | 0 | -0,010 |
| 89 | 668 | 59,452 | 89 | 668 | 59,452 | 89 | 0 | 0,000 |
| 108 | 1615 | 174,420 | 108 | 1615 | 174,420 | 108 | 0 | 0,000 |
| 133 | 4055 | 539,315 | 133 | 2773 | 368,809 | 133 | 1282 | 170,506 |
| 159 | 1536 | 244,224 | 159 | 0 | 0,000 | 159 | 1536 | 244,224 |
| 219 | 1600 | 350,400 | 219 | 0 | 0,000 | 219 | 1600 | 350,400 |
| Всего | 13890 | 1633,186 | Всего | 9472 | 868,066 | Всего | 4418 | 765,120 |

Таблица 188 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности г.п. Снежногорск. Постоянный поселок (АО «НТЭК»)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 304,52 | 29,24 |
| С 1991 по 1998 | 811,78 | 77,95 |
| С 1999 по 2003 | 976,87 | 93,80 |
| С 2004 | 7378,83 | 667,076 |
| Всего | 9472 | 868,066 |

Таблица 189 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации в зоне деятельности г.п. Снежногорск. Временной поселок (АО «НТЭК»)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 880 | 123,99 |
| С 1999 по 2003 | 287 | 40,41 |
| С 2004 | 3251 | 600,72 |
| Всего | 4418 | 765,12 |

На тепловых сетях городского поселка Снежногорск установлены задвижки 30ч6бр.

В таблице ниже представлен перечень механического оборудования, установленного на тепловые сети городского поселка Снежногорск (Таблица 190)

Таблица 190 - Механическое оборудование, установленное на тепловых сетях постоянного городского поселка Снежногорск

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Компенсаторы |  | Дренажные краны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условный диаметр, мм | Количество, шт |  |  |  | Условный диаметр, мм | Кол-во, шт | Условный диаметр, мм | Кол-во, шт |
|  |  | Чугунных | Стальных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С ручным приводом | С электроприводом | С гидроприводом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ТК-1 | Ø200 | - | 1 | - | - | - | - | Ø32 | 4 |
|  | Ø150 | 2 | 2 | - | - | - | - | Ø50 | 1 |
|  | Ø100 | - | 1 | - | - | - | - | Ø15 | 1 |
|  | Ø32шар | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ТК-2 | Ø100 | 1 | - | - | - | - | - | Ø15 | 2 |
|  | Ø80 | 2 | - | - | - | - | - | Ø20 | 1 |
|  | Ø50 | 2 | - | - | - | - | - | Ø25 | 1 |
| ТК-3 | Ø80 | 2 | - | - | - | - | - | Ø15 | 4 |
|  | Ø50 | 1 | - | - | - | - | - | Ø20 | 2 |
|  | Ø40шар | - | 1 | - | - | - | - | Ø25 | 2 |
| ТК-3а | Ø80 | 5 | 1 | - | - | - | - | Ø50 | 2 |
|  | Ø150 | 1 | - | - | - | - | - | Ø32 | 2 |
|  | Ø50 | 1 | - | - | - | - | - | Ø25 | 3 |
| ТК-4 | Ø150 | 7 | - | - | - | - | - | Ø20 | 1 |
|  | Ø80шар | - | 2 | - | - | - | - | Ø25 | 12 |
|  | Ø70 |  | 1 | - | - | - | - | Ø32 | 1 |
| ТК-4а | Ø150 | 1 | - | - | - | - | - | Ø15 | 3 |
|  | Ø100 | 2 | - | - | - | - | - | Ø25 | 8 |
|  | Ø80 | 3 | - | - | - | - | - | Ø32 | 1 |
|  | Ø80шар | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ø40шар | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

На территории г.п. Снежногорск бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

В соответствии с п.2.1.5 и 2.3.2 «Методики определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», утверждённой Приказом Госстроя РФ от 01.10.2001 № 225, графики отпуска тепла утверждаются теплоснабжающей организацией.

Система теплоснабжения Центрального района и Жилое образование Оганер

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде производственного пара осуществляется количественно. Технологические процессы на пароиспользующих установках ПАО «ГМК «Норильский никель» не допускают изменения таких параметров пара (давление и температура).

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде пара осуществляется на источнике автоматически, по сигналу роста давления в паропроводе.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды, осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ-1 – 115/70 °C при расчетной температуре внутреннего воздуха жилых помещений плюс 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха минус 47 °С. При работе систем теплоснабжения по такому температурному графику расчетная проектная температура в подающих трубопроводах теплосети будет минимально отличаться от фактической температуры работы тепловой сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Система теплоснабжения района Талнах

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

ТЭЦ-2 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 115/70℃.

Расчетный температурный график тепловой сети –115/70 °С при расчетной температуре внутреннего воздуха жилых помещений плюс 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха минус 47 °С. При работе систем теплоснабжения по такому температурному графику расчетная проектная температура в подающих трубопроводах теплосети будет минимально отличаться от фактической температуры работы тепловой сети.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды, осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Система теплоснабжения района Кайеркан

Температурные графики качественного регулирования отпуска тепла с котельных выбраны исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Отпуск тепловой энергии в паре промышленным потребителям района Кайеркан муниципального образования город Норильск осуществляется от собственного источника (Котельной №1). В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование неприемлемо ввиду того, что изменение температуры в необходимом диапазоне требует большого изменения давления. Центральное регулирование паровых систем производится, в основном, количественным методом.

Регулирование отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в виде горячей воды – качественное.

Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ-3 – 150/70 ℃, на НМЗ – 115/70 ℃, после НПС № 8, 10, 24 – 110/70 ℃.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Система теплоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»

Расчетный температурный график тепловой сети от БМК Аэропорта «Норильск» – 95/70 ℃, регулирование отпуска тепловой энергии – качественное.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск

Температурные графики качественного регулирования отпуска тепла с котельных выбраны исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

На источниках тепловой энергии применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурным графикам 95/70 ºС, 115/70 ºС которые обоснованы требованиями общедомовых систем теплопотребления

Энергоблок осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Электрокотельная № 1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Под отказом понимается событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

В соответствии с РД 153-34.0-20.801-2000 «Инструкция по расследованию и учёту технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей» аварией называется разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Аварией на тепловых сетях будет являться повреждение магистрального трубопровода тепловой сети в период отопительного сезона, если это привело к перерыву теплоснабжения потребителей на срок 36 ч и более.

Под инцидент-отказом или повреждением технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте понимается отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений федерального закона «о промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не содержат признаков аварии).

По данным теплоснабжающей организации, эксплуатирующей тепловые сети от теплоисточников, отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет зафиксировано не было. Тепловые сети находятся в работоспособном состоянии. Статистика инцидентов, вызванные коррозионными повреждениями труб, разрывами сварных швов, коррозией либо деформацией арматуры, засорами и прочими процессами и времени их восстановления не ведется.

Предельные сроки ликвидации повреждений на трубопроводах тепловых сетей, а также нормативные сроки ликвидации повреждений указаны в таблицах ниже (Таблица 191 - Таблица 192).

Таблица 191 - Предельные сроки ликвидации повреждений на надземных трубопроводах тепловых сетей

| № п/и | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обнаружение утечек или других неисправностей | 1,0 |
| 2. | Отключение системы или отдельных участков | 1,0 |
| 3. | Слив воды из системы | 1,0 |
| 4. | Устранение утечек или других неисправностей | 5,0 |
| Итого: |  | 8 |

Таблица 192 - Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубопроводах тепловых сетей (час):

| № п/п | Этапы работы | Диаметры труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 529-720 | 820-920 | 1020-1420 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отключение дефектного участка, ограждение, вызов представителей смежных сетей | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка. | 1 | 2 | 3 | J | 4 |
| 4. | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта. | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5. | Демонтаж дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 6. | Подготовка участка под укладку новой трубы. | - | 0,5 | 1 | 1 | 1,5. |
| 7. | Установка новой трубы и сварка стыков. | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| 8. | Заполнение отключенного участка, восстановление теплоснабжения потребителей. | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Итого: |  | 8 | 13 | 20 | 24 | 30 |

Сроки могут изменяться в зависимости от непредвиденных обстоятельств и условий проведения работ. Статистика отказов и восстановлений на тепловых сетях муниципального образования город Норильск за последние 5 лет, указана в таблице ниже (Таблица 193)

Таблица 193 - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

| № п/п | Адреса отключаемых зданий | Дата отключения | Время отключения | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отключение горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская от ул. Дзержинского до ул. Советской | 09.09.2019 | 10:20–16:40 | устранение течи на обратном магистральном трубопроводе |
| 2 | ул. Мира, 1, 1а | 09.09.2019 | 10:00–18:00 | замена участка трубопровода на прямой линии теплосети |
| 3 | ул. Новая, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Енисейская, 26 | 20.09.2019 | 12:16–17:00 | устранение порыва на обратном участке трубопровода |
| 4 | ул. Комсомольская от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольская, 8 | 03.10.2019 | 10:10–16:45 | замена задвижки на прямом трубопроводе |
| 5 | ул. Красноярская, 6 | 03.10.2019 | 16:00–20:55 | устранение течи горячей воды в квартире № 41 |
| 6 | пр-д. Молодежный, 19а | 09.10.2019, 15.10.2019 | 11:05–17:25, 11:05–17:25 | замена участка трубопровода на прямой линии теплосети |
| 7 | ул. Набережная от ул. Набережная, 23 до КП «3 Юг» | 02.10.2019 | 10:30–15:00 | устранение порыва на прямом магистральном трубопроводе |
| 8 | ул. Шахтерская, 9, 9а, 9б, 9в | 31.10.2019- 01.11.2019 | 09:55–03:45 | устранение течи на прямом трубопроводе |
| 9 | ул. Нансена, 102, 101, 98, 96 | 15.11.2019 | 18:40–01:20 | устранение порыва на прямом участке трубопровода |
| 10 | ул. Комсомольская, 8 | 15.11.2019 | 18:53–12:00 | устранение порыва на прямом участке трубопроводе |
| 11 | ул. Бегичева, 24, 26, 28 | 14.11.2019- 15.11.2019 | 22:40–12:25 | устранение порыва на прямом участке трубопровода |
| 12 | ул. Орджоникидзе, 10, 10а, 10в, пр. Ленинский, 44 | 18.11.2019 | 11:00-16:00 | замена участка трубопровода на обратной линии теплосети |
| 13 | ул. Нансена, 48, 50, 52, 54, ул. Красноярская, 6а, 4а (ГИВЦ) | 19.11.2019 | 10:15–16:50 | устранение свища на прямом участке трубопровода |
| 14 | ул. Московская, 3 (корп. 1, 2, 3, 4) | 20.11.2019 | 10:30–19:00 | замена участка трубопровода на обратной линии теплосети |
| 15 | пр. Солнечный, 7а, 8, 10 (корп. 1, 2, 3), 10а | 25.11.2019 | 12:40–19:00 | устранение течи на прямом трубопроводе |
| 16 | пр-д. Солнечный от пр-д. Молодежный, 31 до ул. Комсомольская, 41а, пр-д Солнечный от пр-д. Солнечный, 10 до пр-д. Солнечный, 7а, РВС от пр-д. Молодежный до пр-д. Солнечный | 19.12.2019 | 11:30–18:30 | переврезка трубопроводов по постоянной схеме на прямой линии теплосети |
| 17 | ул. Комсомольская, 17, корп.1, 2, 3 | 26.12.2019 | 17:00–21:00 | устранение течи в техническом подполье на прямом трубопроводе |
| 18 | ул. Надеждинская, 1б, 1в | 05.02.2020 | 11:50–19:00 | устранение свища на прямом участке трубопровода |
| 19 | ул. Московская, 3 (корп. 1, 2) | 13.02.2020 | 10:00–14:00 | замена вводной задвижки на прямом трубопроводе |
| 20 | пр-д. Солнечный от пр-д. Солнечный, 7а до пр-д. Солнечный, 10а | 12.03.2020 | 13:00–17:35 | устранение течи на прямом трубопроводе |
| 21 | ул. Московская, 14, ул. Талнахская, 36 | 19.03.2020 | 10:50–16:15 | замена участка трубопровода на прямой линии теплосети |
| 22 | ул. Орджоникидзе от ул. Красноярская до пр-т. Ленинский | 30.03.2020 | 11:10–16:00 | устранение течи на прямом трубопроводе |
| 23 | ул. Комсомольская, 17 (корп.1, 2, 3) | 31.03.2020– 01.04.2020 | 21:00–14:55 | устранение порыва на обратном участке трубопровода |
| 24 | ул. Надеждинская, 1г | 10.04.2020 | 11:15–17:50 | устранение течи на прямом трубопроводе |
| 25 | ул. Комсомольская, 4 | 10.04.2020 | 00:20–14:00 | восстановление сорванной кровли (сбросили отопление на дом) |
| 26 | пр-т. Ленинский, 12 | 14.04.2020 | 10:30–15:30 | устранение течи на прямом трубопроводе |
|  | Отключение горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 27 | ул. Комсомольская, 43в, 43г, 43д | 30.04.2020 | 12:00–16:15 | устранение течи на прямом трубопроводе в коллекторе по ул. Комсомольская, 43в |
| 28 | ул. Павлова от ул. Талнахская, 28 до ул. Лауреатов, 33 | 08.05.2020 | 11:30–15:55 | устранение течи на прямом трубопроводе |
| 29 | ул. Лауреатов, 77 | 17.05.2020 | 14:25–19:00 | устранение течи горячей воды в квартире № 336 |
| 30 | ул. Советская, 14 | 21.05.2020– 22.05.2020 | 22:50–11:00 | устранение порыва на прямом и обратном участках трубопроводов |
| 31 | пр-д. Молодежный, 1 | 21.05.2020 | 17:00–22:55 | устранение течи горячей воды в квартире № 518 |
|  | Отключение системы отопления |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская, 8 | 15.11.2019 | 18:53–12:00 | устранение порыва на прямом участке трубопроводе |
| 2 | ул. Комсомольская, 17 (корп.1, 2, 3) | 31.03.2020– 01.04.2020 | 21:00– 4:55 | устранение порыва на обратном участке трубопроводе |

В 2023 году инциденты по прекращению теплоснабжения по всем районам муниципального образования город Норильск, отсутствовали.

Основной проблемой организации надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей города является износ тепловых сетей.

Для предотвращения отказов подачи тепловой энергии, недопущения аварийных ситуаций, проводится диагностика состояния тепловых сетей службой лабораторного контроля.

Результаты проведенных гидравлических испытаний и результаты диагностики состояния тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы и количеством зарегистрированных на ней за отопительный сезон дефектов.

На тепловых сетях проводят следующие виды испытаний:

1. Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 1-2 дня для зон котельных. Испытательные давления создаются сетевыми насосами теплоисточников.

2. Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон.

3. Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации.

4. Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации.

#### Качество эксплуатации и качество диспетчеризации

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление. При мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115.

Для качественного выполнения ремонтных работ в составе системы централизованного теплоснабжения предусматриваются:

- аварийно-восстановительные службы (АВС), численность персонала и техническая оснащенность которых обеспечивает полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях;

- собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) – для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с учетом состава оборудования, применяемых конструкций теплопроводов, тепловой изоляции и т.д.;

- механические мастерские - для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц;

- единые ремонтно-эксплуатационные базы – для тепловых сетей, которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных предприятий.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водо-подогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45 °C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3 - 4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Диспетчерские теплоснабжающих (теплосетевых) организаций АО «НТЭК» и МУП «КОС» оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от обслуживающего персонала.

Оперативно диспетчерская УТВС АО «НТЭК» обеспечена средствами связи, интернетом, необходимой дежурной техникой для вызова персонала в случае аварийной ситуации.

На базе эксплуатирующей организаций МУП «КОС» имеется аварийно-диспетчерская служба, работающая в круглосуточном режиме. Служба оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимает сигналы об утечках и авариях на наружных и внутренних тепловых сетях от жильцов и обслуживающего персонала. Взаимодействие оперативного дежурного персонала в границах одной системы теплоснабжения осуществляется посредством телефонной связи.

Также на территории муниципального образования город Норильск организована ЕДДС. Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС осуществляет свою деятельность в круглосуточном режиме. Основными функциями диспетчера ЕДДС является приём и регистрация сообщений от граждан о чрезвычайных ситуациях, происшествиях и любых других нарушениях жизнедеятельности населения, а также направление подразделений оперативных служб, дислоцированных на территории муниципального образования, на их ликвидацию.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями. Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

#### Состояние учета

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В муниципальном образовании город Норильск имеется 8 источников энергии. Сумма всех приборов учета по категориям следующая:

- Население – 56 %

- Бюджет – 0 %

- Прочие – 0 %

Обеспеченность коммерческого приборного учета тепловой энергии потребителей муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 194).

Таблица 194 - Обеспеченность коммерческого приборного учета тепловой энергии потребителей муниципального образования город Норильск

| № | Источник тепловой энергии | Адрес потребителя |  | Тип потребителя | Обеспеченность прибором учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | АО «НТЭК» |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | - |  | Население | Нет |
| 2 | ТЭЦ-2 | - |  | Население | Да |
| 3 | ТЭЦ-3 | - |  | Население | Да |
| 4 | Энергоблок г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная д.13 | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  | Население | Да |
| 5 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 9 |  | Население | Да |
| 6 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  | Население | Да |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 6 |  | Население | Да |
| 8 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  | Население | Да |
| 9 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1А |  | Население | Да |
| 10 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  | Население | Да |
| 11 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 |  | Население | Да |
| 12 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  | Население | Да |
| 13 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  | Население | Да |
| 14 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  | Население | Нет |
| 15 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10, д. 16 |  | Население | Нет |
| 16 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 16 |  | Население | Нет |
| 17 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 5 |  | Население | Нет |
| 18 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 11 |  | Население | Нет |
| 19 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Гидростроительная, 1а, 1б |  | Население | Нет |
| 20 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 16 |  | Население | Нет |
| 21 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 12 |  | Население | Нет |
| 22 |  | Красноярский край, г. Норильск, г.п. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, МКД, д. №№ 1-6 |  | Население | Нет |
| 23 | Электрокотельная № 1 г.п. Снежногорск, ул. Ленина д.2 | - |  | Население | Да |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| № | Источник тепловой энергии |  | Адрес потребителя | Тип потребителя | Обеспеченность прибором учета |
|  |  |  | АО «НТЭК» |  |  |
| 24 | Котельная №1 района «Кайеркан» | - |  | Население | Нет |
| 25 | БМК Аэропорта «Норильск» | - |  | Прочие | Да |

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета тепловой энергии, производят оплату исходя из норматива отпуска тепловой энергии по утвержденному тарифу.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета потребляемых энергоресурсов.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года представлена в таблицах ниже (Таблица 195 - Таблица 196).

Таблица 195 - Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии АО «НТЭК»

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 224 128 |  | 224 128 | 2 384 359 | 23,44% (10 169 287) |
| 2022 | 224 128 | - | 224 128 | 2 037 648 | 21,80% (9 346 102) |
| 2023 | 226 855 | - | 226 855 | 1 334 920 | 14,66% (9 099 915) |
| 2024 | 227 915 | - | 227 915 | 1 005 665 | н/д |

Таблица 196 - Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «КОС»

| Год актуализации (разработки) | Фактическая реализация тепловой энергии на магистральных и распределительных тепловых сетях, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 | 2 345 373,465 | 398 690,784 | 17,00 |
| 2022 | 2 240 240,123 | 325 819,220 | 14,54 |
| 2023 | 2 241 868,598 | 263 259,050 | 11,74 |
| 2024 | - | - | - |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

#### Проблемы и направления их решения

Перечень технических и технологических проблем системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск в части сетей теплоснабжения и пути их решения отражены в разделе 3.2.2.3 Обосновывающих материалов.

Для решения проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 7 Обосновывающих материалов.

### 3.2.2.3. Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки, радиус эффективного ресурсоснабжения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Централизованные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Месторасположение ТЭЦ и котельных совпадает с местом расположения и зонами действия источников теплоснабжения в границах муниципального образования город Норильск.

На территории муниципального образования город Норильск функционирует пять систем теплоснабжения – Центрального района и жилого образования Оганер, района Талнах, района Кайеркан, ООО «Аэропорт «Норильск», городского поселка Снежногорск.

Отпуск тепловой энергии на территории муниципального образования осуществляют три теплоэлектроцентрали с пиковыми котельными, газовая и блочномодульная водогрейная котельные, электрокотельные и энергоблок:

- ТЭЦ-1 – для Центрального района и жилого образования Оганер;

- ТЭЦ-2 и котельная шахты «Скалистая» – для района Талнах;

- ТЭЦ-3 и котельная № 1 – для района Кайеркан;

- энергоблок и электрокотельная № 1 – для городского поселка Снежногорск.

- блочно-модульная водогрейная котельная – для объектов ООО «Аэропорт «Норильск».

Существующие зоны действия источников централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск представлены на рисунках в разделе 3.2.2.1. Обосновывающих материалов.

#### Балансы мощности и нагрузки

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии муниципального образования город Норильск составляет 4 321,02 Гкал/час, в том числе источников тепловой энергии комбинированной выработки тепловой и электрической энергии муниципального образования город Норильск – 4 129,3 Гкал/ч, котельных города – 191,72 Гкал/ч.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Сопоставление величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии, находящихся в ведении АО «НТЭК» и Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» за отопительный период 2023-2024 год представлено в таблице ниже (Таблица 197)

Таблица 197 - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии в 2024 году

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Договорная нагрузка, Гкал/час | Фактическая (расчетная) нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | 2048,6 | 1462,0 | 1416,94 |
| 2 | ТЭЦ-2 | 1196,7 | 982,0 | 951,73 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 884,0 | 833,4 | 807,71 |
| 4 | Энергоблок | 15.33 | 1,3596 | 1.32 |
| 5 | Электрокотельная № 1 | 12,9 | 0,743 | 0,72 |
| Итого по АО «НТЭК» |  | 4157,52 | 3279,503 | 3178,42 |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |
| б | Котельная №1 района «Кайеркан» | 29,9 | 14,95 | 14,49 |
| 7 | Котельная шахты «Скалистая» | 120,00 | 7,12 | 6,90 |
| 8 | БМК Аэропорта «Норильск» | 15,48 | 5.6 | 5,43 |
| Итого по Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  | 163,5 | 27,67 | 12,33 |
| Итого по МО: |  | 4321,02 | 3307,173 | 3190,75 |

Балансы тепловой нагрузки источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск за отопительный период 2023-2024 год приведены в таблице ниже (Таблица 198).

Таблица 198 - Балансы тепловой нагрузки источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск за отопительный период 2024-2025 год

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная нагрузка, Г кал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | 2048,6 | 1462,0 | 1716,41 | +254,41 |
| 2 | ТЭЦ-2 | 1196,7 | 982,0 | 1030,86 | +48,86 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 884,0 | 833,4 | 855,25 | +21,85 |
| 4 | Энергоблок | 15,33 | 1,3596 | 1,3596 | 0 |
| 5 | Электрокотельная № 1 | 12,9 | 0,743 | 0,7430 | 0 |
| Итого по АО «НТЭК» |  | 4157,52 | 3279,503 | 3604,6226 | 325,1196 |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №1 района «Кайеркан» | 29,9 | 14,95 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная шахты «Скалистая» | 120,00 | 7,12 | 7,12 | 0 |
| 8 | БМК Аэропорта «Норильск» | 15,48 | 5,6 | 5.6 | 0 |
| Итого по Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  | 163,5 | 27,67 | 12,72 | 0 |
| Итого по МО: |  | 4321,02 | 3307,173 | 3617,343 | 325,1196 |

В 2025 году планируется вывод из эксплуатации Котельной №1 района «Кайеркан».

Размер установленной тепловой мощности всех котельных муниципального образования город Норильск составляет 4 321,02 Гкал/час, располагаемой тепловой мощности – 2763,02 Гкал/час, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 19,13 Гкал/час, размер тепловой мощности (нетто) всех источников теплоснабжения составляет 2752,89 Гкал/час, резервная мощность всех котельных составляет 769,25 Гкал/час (Таблица 199).

Таблица 199 - Балансы тепловой мощности источников за 2024 год

| № | Наименование | Установленная мощность. Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | (Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потерн в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка. Гкал/час | Резерв/дефецит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | 2048,6 | 2048,6 | 5,6 | 961,1 | 41.27 | 1462,0 | +537,83 |
| 2 | ТЭЦ-2 | 1196,7 | 985,7 | 2,9 | 997,7 | 37,67 | 982,0 | +175,53 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 884 | 721 | 2,2 | 766 | 10,14 | 833,4 | +30,46 |
| 4 | Энергоблок | 15,33 | 15,33 | 0,32 | 15,24 | 0,35 | 1,36 | +13,54 |
| 5 | Электрокотельная № 1 | 12,9 | 12,9 | 1,18 | 12,85 | 0,24 | 0,19 | +11,89 |
| Итого по АО «НТЭК» |  | 4157,52 | 2763,02 | 19,13 | 2752,89 | 89,63917 | 3279,503 | +769,25 |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №1 района «Кайеркан» | 29,9 | 29,9 | 0 | 29,9 | 1.0 | 14,95 | + 13,95 |
| 7 | Котельная шахты «Скалистая» | 120,00 | 120,00 | 0 | 118,12 | 0.1 | 7,12 | + 110,9 |
| 8 | БМК Аэропорта «Норильск» | 15,48 | 15,48 | 0 | 15,48 | 0.3 | 5,6 | +9,58 |
| Итого по Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  | 163,5 | 163,5 | 0 | 163,5 | 1.1 | 27,67 | + 134,43 |
| Итого по МО: |  | 4321,02 | 2926,52 | 19,13 | 2916,39 | 91,03917 | 3307,173 | +903,68 |

Характеристика источников теплоснабжения отражена также в разделе 3.2.2.1 настоящего документа.

Потребление тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск за 2024 год составило 7701,998 тыс. Гкал, в том числе населению 1592,644 тыс. Гкал, бюджетофинансируемым организациям – 387,272 тыс. Гкал, прочим организациям (включая промышленные) – 5 722,082 тыс. Гкал.

В таблице ниже приведены баланс потребления тепловой энергии за 2024 год в зоне действия источников тепловой энергии АО «НТЭК» (Таблица 200).

Таблица 200 - Балансы потребления тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск за 2024 год

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, тыс. Гкал | Собственные нужды АО «НТЭК», тыс. Гкал | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | Потерн в сетях, тыс. Гкал | Полетный отпуск, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | 5152,8 г.в.-4374,8 пар - 778,0 | 265,3499 | 5152,8 г.в.-4374,8 пар - 778,0 | 1062,929 | 990,795 | 269,062 | 301,859 | 1930,101 | 3491,817 |
| ТЭЦ-2 | 2477.109 | 106,5403 | 2477,109 | 290.844 | 382,648 | 55,437 | 0 | 1383,914 | 1821.999 |
| ТЭЦ-3 | 2498,708 г.в. - 1872,226 пар - 626,482 | 31564,2 | 2498,708 г.в. - 1872,226 пар - 626,482 | 43,229 | 209,136 | 57338 | 589,2 | 1415,636 | 2271311 |
| Энергоблок | 20,398 | 8,413 | 20.398 | 3,335 | 8,133 | 4,818 | 0 | 2.054 | 15,005 |
| Электрокотельная № 1 | 11.584 | 4,778 | 11.584 | 1.894 | 1,932 | 0 | 0 | 9.402 | 11,334 |
| Итого: | 10160.6 | 416.6454 | 10160.6 | 1402,231 | 1592.644 | 386,655 | 891,059 | 4741.107 | 7611.466 |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 района «Кайеркан» | 29,291 | - | 29,291 | 0,038 | 0 | 0 | 23,859 | 2,048 | 25,907 |
| Котельная шахты «Скалистая» | 33,099 | 0,687 | 33,099 | 0 | 0 | 0 | 43,342 | 0,876 | 44,218 |
| БМК Аэропорта «Норильск» | 19,938 | 2,25 | 19,938 | 0 | 0 | 0,617 | 19,549 | 0,241 | 20,407 |
| Итого: | 82328 | 2.937 | 82328 | 0.038 | 0 | 0.617 | 86.75 | 3,165 | 90.532 |
| Итого по МО: | 10242,927 | 419.5824 | 10242,927 | 1402,269 | 1592,644 | 387,272 | 977,809 | 4744,272 | 7701,998 |

Структурный баланс реализации тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск по тепловым сетям МУП «КОС» отражен в таблице ниже (Таблица 201).

Таблица 201 – Структурный баланс реализации тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск по тепловым сетям МУП «КОС»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выработка тепловой энергии на источниках, всего | Гкал | 2 744 064,25 | 2 566 059,34 | 2 522 753,85 |
| 1.1 | ТЭЦ 25 МВт и более | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ТЭЦ менее 25 МВт | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | котельные | Гкал | 0,00 | 0,00 | 2 522 753,85 |
| 1.4 | электробойлерные | Гкал | 2 744 064,25 | 2 566 059,34 | 0,00 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть теплоснабжающей организации | Гкал | 2 744 064,25 | 2 566 059,34 | 2 522 753,85 |
| 3 | Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации | Гкал | 398 690,78 | 325 819,22 | 265 808,86 |
|  |  | % | 14,5 | 12,7 | 10,5 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии из тепловой сети | Гкал | 2 345 373,47 | 2 240 240,12 | 2 256 944,99 |
| 4.1 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети потребителям, организациям-перепродавцам | Гкал | 2 345 373,47 | 2 240 240,12 | 2 241 868,58 |
| 4.2 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети теплосетевым организациям на компенсацию потерь | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети на собственное производство | Гкал |  |  | 15 076,41 |
| 5 | Итого полезный отпуск тепловой энергии от источника и из сети | Гкал | 2 345 373,47 | 2 240 240,12 | 2 256 944,99 |

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя на территории муниципального образования Норильск в зонах действия источников теплоснабжения отражены в таблице ниже (Таблица 202).

Из данных таблиц видно, что производительности ВПУ достаточно для покрытия подпитки тепловых сетей на ТЭЦ. На котельных муниципального образования город Норильск водоподготовительные установки отсутствуют.

Таблица 202 - Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя на территории муниципального образования Норильск

| Источник | Параметр | Ед.изм. | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АО «НТЭК» |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | Производительность ВПУ | т/ч | 6400 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 6400 |
|  | Собственные нужды | т/ч | - |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 2620 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 3780 |
|  |  | % | 59% |
| ТЭЦ-2 | Производительность ВПУ | т/ч | 150 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 150 |
|  | Собственные нужды | т/ч | - |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 1267 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | -1117 |
|  |  | % | -745% |
| ТЭЦ-3 | Производительность ВПУ | т/ч | 550 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 550 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 68 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 269 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 281 |
|  |  | % | 51% |
| Энергоблок | Производительность ВПУ | т/ч | - |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | - |
|  | Собственные нужды | т/ч | - |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | - |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - |
|  |  | % | - |
| Электрокотельная № 1 | Производительность ВПУ | т/ч | - |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | - |
|  | Собственные нужды | т/ч | - |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | - |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - |
|  |  | % | - |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |
| БМК Аэропорт «Норильск" | Производительность ВПУ | т/ч | 5 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 5 |
|  | Собственные нужды | т/ч | - |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | - |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - |
|  |  | % | - |
| Котельная района Кайеркан | Производительность ВПУ | т/ч | 20 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 20 |
|  | Собственные нужды | т/ч | - |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | - |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - |
|  |  | % | - |
| Котельная шахты «Скалистая» | Производительность ВПУ | т/ч | 7 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 7 |
|  | Собственные нужды | т/ч | - |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | - |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - |
|  |  | % | - |
| ВСЕГО по муниципальному образованию город Норильск |  |  |  |
| ВСЕГО | Производительность ВПУ | т/ч | 7132 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 7132 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 68 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 4156 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 2944 |
|  |  | % | 41% |

#### Радиус эффективного теплоснабжения

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго № 212 от 05.03.2019.

Вычисление эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как предельно возможная протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на реконструкцию существующей тепловой сети, строительство и эксплуатацию новой теплотрассы. Невыполнение данного условия приводит к перераспределению издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов.

Радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Величина радиуса зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

Если, при тепловой нагрузке заявителя q<0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Приказом от 4 августа 2020 года № 421/пр. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения отражены в таблице ниже (Таблица 203).

Таблица 203 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТЭЦ-1 | 2,134 |
|  | ТЭЦ-1 - направление Запад-Восток | 2,219 |
|  | ТЭЦ-1 - направление Север, Юг | 2,087 |
| 2 | ТЭЦ-2 | 1,948 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 2,105 |
|  | ТЭЦ-3 - направление Кайеркан | 2,169 |

#### Проблемы и направления их решения

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения в целом по муниципальному образованию город Норильск можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей – это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

- наличие открытых систем теплоснабжения по способу подачи ГВС приводит к повышению расходов тепловой энергии на отопление и ГВС, повышению затрат на эксплуатацию котельных и тепловых сетей, повышение затрат на химподготовку.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Поэтому необходимо менять схему теплоснабжения с открытой системы на закрытую.

Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

Система теплоснабжения Центрального района

Одной из проблем является присоединение потребителей по открытой системе теплоснабжения.

Также высокий уровень износа тепловых сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения:

- отсутствие расчетных перепадов давления в контрольных точках системы;

- общая разрегулированность системы теплоснабжения;

- отсутствие местных сопротивлений в системе теплопотребления абонентов;

- отсутствие элеваторов, подмешивающих насосов, регулирующих органов, другого оборудования в ТП МКД находящихся в эксплуатации УК и других потребителей;

- несоблюдение температурного графика внутренней системы теплопотребления 95/70 °С.

Система теплоснабжения района Талнах

Одной из проблем является присоединение потребителей по открытой системе теплоснабжения.

Также высокий уровень износа тепловых сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Средний износ магистральных тепловых сетей составляет 49 %, внутриквартальных сетей – 50 %.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении и установка приборов учета тепловой энергии, позволит снизить перерасход тепловой энергии создаст комфортные условия микроклимата.

В процессе эксплуатации внутренних инженерных систем многоквартирных домов выявлены факты самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стояках в жилых домах. В настоящее время наблюдается значительный перегрев обратного теплоносителя, в связи с чем, необходимо провести наладку и регулировку системы теплоснабжения.

Отсутствие приборов учета у части потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Система теплоснабжения района Кайеркан

Одной из проблем является присоединение потребителей по открытой системе теплоснабжения.

Также высокий уровень износа тепловых сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Средний износ магистральных трубопроводов составляет 62%, внутриквартальных – 80 %.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории района приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении и установка приборов учета тепловой энергии, позволит снизить перерасход тепловой энергии, создаст комфортные условия микроклимата.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у части потребителей приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить качество микроклимата и сэкономить затраты денежных средств на отопление.

Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск

По проведенному анализу существующего положения систем теплоснабжения, выявлена основная причина, способная снизить качество и эффективность теплоснабжения г.п. Снежногорск – износ сетей (доля тепловых сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года, составляет 32,2 %). Износ тепловых сетей обуславливает наличие существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей.

В целом для системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск характерны следующие технические и технологические проблемы:

1.	Использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения.

Закрытую систему горячего водоснабжения предполагается организовать установкой пластинчатых теплообменников ГВС в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Такая схема организации закрытой системы ГВС является наименее затратной и не требует земляных работ в вечномерзлых грунтах. Диаметров на вводах потребителей вполне достаточно для надежного и качественного горячего водоснабжения.

Пластинчатые теплообменники закрытой системы ГВС должны быть подключены к сетям городского водопровода, а сети должны иметь резервы по обеспечению приростов потребления. Размещение индивидуальных тепловых пунктов, а также необходимость реконструкции сетей ХВС должны быть определены после создания электронной модели системы водоснабжения и водоотведения.

2.	Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения города является износ тепловых сетей. Сети, проложенные до 1988 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 30 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

Необходима концентрация усилий теплоснабжающей организации на обеспечении качественной организации:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов,	повышению 	квалификации 	персонала 	аварийно-восстановительной службы;

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа:

- Первый этап: замена сетей, введенных в эксплуатацию до 1978 года;

- Второй этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1978 по 1997 годы;

- Третий этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы.

Замена сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую перспективу, не требуется.

Этапы замены сетей целесообразно осуществлять пятилетними периодами.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 7 Обосновывающих материалов.

### 3.2.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, можно сделать следующие выводы о том, что все источники имеют резерв установленной тепловой мощности. Резерв тепловой энергии на источниках теплоснабжения муниципального образования город Норильск в 2024 году составил 903,68 Гкал/ч или 20,9 %.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск отражен в таблице ниже (Таблица 204)

Таблица 204 – Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения

| Наименование источника | 2024 год Профицит/Дефицнт тепловой мощности. Гкал/ч | 2042 год Профнцит/Дефицит тепловой мощности. Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 537,83 | 283,42 |
| ТЭЦ-2 | 175,53 | 126,67 |
| ТЭЦ-3 | 30,46 | 8,61 |
| Энергоблок | 13,54 | 13,54 |
| Электрокотельная № 1 | 11,89 | 11,89 |
| Котельная №1 района «Кайеркан» | 13,95 | 0 |
| Котельная шахты «Скалистая» | 110,9 | 110,9 |
| БМК Аэропорта «Норильск» | 9,58 | 9,58 |
| ИТОГО | 1385 | 940 |

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности источников теплоснабжения свидетельствует о том, что тепловой мощности достаточно для качественного теплоснабжения планируемого подключения новых потребителей.

На рассматриваемую перспективу до 2042 года планируются приросты строительных фондов, в том числе многоэтажная застройка, объекты общественно-делового назначения.

В 2025 году планируется вывод из эксплуатации Котельной № 1 район Кайеркан.

На перспективу к 2042 г., с учетом будущего спроса и проведения мероприятий строительства и реконструкции, в целом по муниципальному образованию город Норильск резерв мощности составит 564,61 Гкал /час.

Анализ приведенных балансов тепловой мощности показывает, что при реализации инвестиционных мероприятий, располагаемой тепловой мощности котельных АО «НТЭК» будет достаточно для покрытия тепловых нагрузок потребителей в течение всего прогнозного периода.

Фактические и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск приведены в таблице ниже (Таблица 205)

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Анализ имеющихся и перспективных резервов и дефицитов мощности водоподготовительных установок источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск для подпитки тепловых сетей отражены в таблице ниже (Таблица 206).

Таблица 205 – Фактические и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2048,6 | 2048,6 | 2048,6 | 2048,6 | 2048,6 | 2048,6 | 2048,6 | 2048,6 | 2 048,6 | 2 048,6 | 2 048,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 2 048,6 | 2 048,6 | 2 048,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2041,1 | 2041,1 | 2041,1 | 2041,1 | 2041,1 | 2041,1 | 2041,1 | 2041,1 | 2 041,1 | 2 041,1 | 2 041,1 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1462 | 1475,11 | 1487,81 | 1500,51 | 1513,21 | 1525,91 | 1538,61 | 1551,31 | 1 716,41 | 1 716,41 | 1 716,41 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 537,83 | 524,72 | 512,02 | 499,32 | 486,62 | 473,92 | 461,22 | 448,52 | 283,42 | 283,42 | 283,42 |
|  |  | % | 26,25 | 25,61 | 24,99 | 24,37 | 23,75 | 23,13 | 22,51 | 21,89 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| ТЭЦ-2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1 196,7 | 1 196,7 | 1 196,7 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 984,4 | 985,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1 196,7 | 1 196,7 | 1 196,7 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 1195,2 | 1 195,2 | 1 195,2 | 1 195,2 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 984,12 | 986,58 | 989,04 | 991,5 | 993,96 | 996,42 | 998,88 | 1001,34 | 1 030,86 | 1 030,86 | 1 030,86 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 173,41 | 170,95 | 168,49 | 166,03 | 163,57 | 161,11 | 158,65 | 156,19 | 126,67 | 126,67 | 126,67 |
|  |  | % | 14,49 | 14,29 | 14,08 | 13,87 | 13,67 | 13,46 | 13,26 | 13,05 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| ТЭЦ-3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 767,0 | 721,0 | 802,0 | 817,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 874,0 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 833,4 | 833,4 | 849,73 | 851,11 | 852,49 | 853,87 | 855,25 | 855,25 | 855,25 | 855,25 | 855,25 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 30,46 | 30,46 | 14,13 | 12,75 | 11,37 | 9,99 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
|  |  | % | 3,45 | 3,45 | 1,6 | 1,44 | 1,29 | 1,13 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Энергоблок | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,3596 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,34317 | 0,34317 | 0,34317 | 0,34317 | 0,34317 | 0,34317 | 0,34317 | 0,34317 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 |
|  |  | % | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 |
| Электрокотельная № 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
|  |  | % | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Аэропорта «Норильск» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 |
|  |  | % | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 |
| Котельная №1 района «Кайеркан» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 29,9 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 29,9 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 29,9 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 14,95 | 14,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 13,95 | 13,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 46,66 | 46,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная шахты «Скалистая» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,90 | 110,90 | 110,90 |
|  |  | % | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию город. Норильск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4321,02 | 4321,02 | 4291,12 | 4291,12 | 4291,12 | 4291,12 | 4291,12 | 4291,12 | 4 291,12 | 4 291,12 | 4 291,12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3883,72 | 3839,02 | 4101,12 | 4116,12 | 4183,12 | 4183,12 | 4183,12 | 4183,12 | 4 291,12 | 4 291,12 | 4 291,12 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4301,89 | 4301,89 | 4271,99 | 4271,99 | 4271,99 | 4271,99 | 4271,99 | 4271,99 | 4 271,99 | 4 271,99 | 4 271,99 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3309,2926 | 3324,86 | 3341,40 | 3357,94 | 3374,48 | 3391,02 | 3407,56 | 3422,72 | 3 617,34 | 3 617,34 | 3 617,34 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 91,03917 | 91,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 901,56 | 885,99 | 840,55 | 824,01 | 807,47 | 790,93 | 774,39 | 759,23 | 564,61 | 564,61 | 564,61 |
|  |  | % | 20,9 | 20,5 | 19,6 | 19,2 | 18,8 | 18,4 | 18,0 | 17,7 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |

Таблица 206 – Анализ имеющихся и перспективных резервов и дефицитов мощности водоподготовительных установок источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск для подпитки тепловых сетей

| Источник | Параметр | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | Производительность ВПУ | т/ч | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 3294,1 | 3294,1 | 3294,1 | 3294,1 | 3294,1 | 3294,1 | 3294,1 | 3294,1 | 3294,1 | 3294,1 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 3105,9 | 3105,9 | 3105,9 | 3105,9 | 3105,9 | 3105,9 | 3105,9 | 3105,9 | 3105,9 | 3105,9 |
|  |  | % | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 |
| ТЭЦ-2 | Производительность ВПУ | т/ч | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 688,6 | 688,6 | 688,6 | 688,6 | 688,6 | 688,6 | 688,6 | 688,6 | 688,6 | 688,6 |
|  |  | % | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 34,43 |
| ТЭЦ-3 | Производительность ВПУ | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 709,4 | 709,4 | 709,4 | 709,4 | 709,4 | 709,4 | 709,4 | 709,4 | 709,4 | 709,4 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
|  |  | % | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| Энергоблок | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельная № 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Аэропорт «Норильск» | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная района Кайеркан | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная шахты «Скалистая» | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию город Норильск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | Производительность ВПУ | т/ч | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
|  | Располагаемая производительность | т/ч | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
|  | Собственные нужды | т/ч | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 | 72,223 |
|  | Подпитка тепловой сети | т/ч | 5314,9 | 5314,9 | 5314,9 | 5314,9 | 5314,9 | 5314,9 | 5314,9 | 5314,9 | 5314,9 | 5314,9 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 3985,1 | 3985,1 | 3985,1 | 3985,1 | 3985,1 | 3985,1 | 3985,1 | 3985,1 | 3985,1 | 3985,1 |
|  |  | % | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |

### 3.2.2.5. Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Оценка надёжности теплоснабжения муниципального образования город Норильск была выполнена в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кв = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кт = 1,0;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кт = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита:

- до 10 % - Кб = 1,0;

- 10 – 20 % - Кб = 0,8;

- 20 – 30 % - Кб - 0,6;

- свыше 30 % - Кб = 0,3.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой 	нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 – 100% - Кр = 1,0;

- 70 – 90 % - Кр = 0,7;

- 50 – 70 % - Кр = 0,5;

- 30 – 50 % - Кр = 0,3;

- менее 30 % - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов:

- до 10 % - Кс = 1,0;

- 10 – 20 % - Кс = 0,8;

- 20 – 30 % - Кс = 0,6;

- свыше 30 % - Кс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где

- nотк - количество отказов за последние три года;

- S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,5 	- Котк = 1,0;

- 0,5-0,8 - Котк = 0,8;

- 0,8-1,2 - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где

- Qав – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

- Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1 - Кнед = 1,0;

- 0,1-0,3 - Кнед = 0,8;

- 0,3-0,5 - Кнед = 0,6;

- свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где

- Дсумм – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

- Джал – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

- до 0,2 - Кж = 1,0;

- 0,2-0,5 - Кж = 0,8;

- 0,5-0,8 - Кж = 0,6;

- свыше 0,8 - Кж = 0,4.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, Кнед и Кж:

где

- n – число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при 	наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

где

- Ксист1над, Ксистнад n – значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

- Q1, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные – более 0,9;

- надежные – 0,75-0,89;

- малонадежные – 0,5-0,74;

- ненадежные – менее 0,5.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

Показатели оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 Центрального района приведены в таблице ниже (Таблица 207).

Таблица 207 - Показатели надежности системы теплоснабжения Центрального района

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии ТЭЦ -1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 1 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 1 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 1 |

На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад ≈ 1,0 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения Центрального района от ТЭЦ-1 относится к категории высоконадежных систем теплоснабжения.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения района Талнах приведены в таблице ниже (Таблица 208).

Таблица 208 - Критерии надежности системы теплоснабжения района Талнах

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии ТЭЦ - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 1 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 1 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 1 |

На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад ≈ 1 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения от ТЭЦ-2 относится к категории высоконадежных систем теплоснабжения.

Показатели оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения от ТЭЦ-3 района Кайеркан приведены в таблице ниже (Таблица 209).

Таблица 209 - Показатели надежности системы теплоснабжения района Кайеркан

| № п/п | Показатели | Обозначение | ТЭЦ-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 1 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 1 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 1 |

На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад ≈ 1 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения от ТЭЦ-3 относится к категории высоконадежных систем теплоснабжения.

Расчет надежности по котельной №1 и котельной «Аэропорт «Норильск» не производился из-за отсутствия необходимых данных.

Показатели оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения городского поселка Снежногорск приведены в таблице ниже (Таблица 210)

Таблица 210 - Показатели надежности системы теплоснабжения городского поселка Снежногорск

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электрокотельная №1 и энергоблок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 1 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 1 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 1 |

На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад = 1 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения от электрокотельной №1 и энергоблока относится к категории высоконадежных систем теплоснабжения.

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

Аварий и отказов на тепловых сетях АО «НТЭК» и МУП «КОС» за 2023 год не происходило.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

Система теплоснабжения муниципального образования город Норильск оценивается как надежная и готовая к эксплуатации.

### 3.2.2.6. Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Основным видом воздействия на атмосферный воздух подразделениями АО «НТЭК» являются выбросы загрязняющих веществ.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019.

Источники тепловой энергии относятся к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), III категории. Для источников тепловой энергии нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксиды азота, углерода оксид, серы диоксид, бензапирен.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ <5; высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10; очень высоким при ИЗА, равном или больше 14, СИ> 10.

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются ТЭЦ и котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания» природный газ считают свободным от серы.

Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.

Используемым топливом при выработке тепловой энергии на котельных муниципального образования город Норильск является природный газ (дизтопливо - аварийное). При сжигании природного газа выделяется минимальное количество вредоносных продуктов горения для человека, по сравнению с другим видами топлива используемых в теплоэнергетике. Дымовые газы котельных и побочные продукты отработки от используемых в технологическом процессе горюче-смазочных материалов подвергаются периодической проверке на соответствии действующих требований ГОСТ Р 54964-2023 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (дата введения 15.12.2023). В соответствии с положениями нормативных документов: «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 [6] и Пособия АО «НИИ Атмосфера» [8] нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах.

Оценка выбросов загрязняющих веществ основных источников теплоснабжения муниципального образования город Норильск и создаваемого ими загрязнения на существующее положение (СП) позволяют сделать следующие выводы:

Центральный район

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения промплощадок ТЭЦ-1 АО «НТЭК» предоставлены АО «НТЭК», согласно данных письма ФГБУ «ГГО» №2306/25 от 24.12.2015 и представлены в таблице ниже (Таблица 211).

Таблица 211 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе расположения промплощадок ТЭЦ-1 АО «НТЭК»

| Примесь |  | Значение фоновых концентрации, мг/м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0-2 | 3-15 |  |  |  |
|  |  | Направление ветра |  |  |  |
|  | любое | С | В | Ю | З |
| Диоксид азота | 0,077 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Диоксид серы | 0,276 | 0,569 | 0,163 | 0,179 | 0,577 |
| Оксид углерода | 2,41 | 0,78 | 1,95 | 0,78 | 1,46 |
| Оксид азота | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

Анализ значений фоновых концентраций показывает, что уровень загрязнения атмосферы в районе расположения объекта не превышает допустимые значения по веществам и составляет: по диоксиду азота – 0,385ПДК, оксиду углерода – 0,482ПДК, оксиду азота – 0,085ПДК. Уровень загрязнения атмосферы в районе расположения объекта по диоксиду серы составляет 1,154ПДК.

Район Талнах

Статистические сведения по загрязнению атмосферы города Норильск приняты по представленным данным.

Фоновая концентрация – статистически достоверная максимальная разовая концентрация примеси, значение которой превышается в 5 % случаев. Фоновые концентрации являются характеристикой загрязнения атмосферы, создаваемого всеми источниками выбросов на рассматриваемой территории. Фоновые концентрации рассчитаны ФГБУ «ГГО» в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на основании результатов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (Таблица 212).

Таблица 212 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе Талнах

| Примесь |  |  | Значение фоновых концентрации, мг/м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0-2 |  | 3-15 |  |  |  |
|  | Направление ветра |  |  |  |  |  |
|  | любое | С |  | В | Ю | З |
| Диоксид азота | 0,041 |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Диоксид серы | 0,145 |  | 0,299 | 0,086 | 0,094 | 0,304 |
| Оксид углерода | 1,15 |  | 0,4 | 0,93 | 0,38 | 0,72 |
| Оксид азота | 0,018 |  | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |

Анализ значений фоновых концентраций показывает, что уровень загрязнения атмосферы в районе расположения объекта не превышает допустимые значения по всем веществам и составляет: по диоксиду азота – 0,205 ПДК, диоксиду серы – 0,29 ПДК, оксиду углерода – 0,23 ПДК, оксиду азота – 0,045 ПДК.

Район Кайеркан

Согласно проекту нормативов, предельно допустимых выбросов в атмосферу по объектам АО «НТЭК» максимальные и среднегодовые приземные концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых промышленными площадками объектов аэропорта «Норильск» АО «НТЭК», не превышают 0,1 ПДК, расчет рассеивания уровня загрязнения атмосферы для всех загрязняющих веществ проводился без учета фоновых концентраций.

В 2023 году превышений установленных нормативов и лимитов не допущено. Задачами АО «НТЭК» в области воздействия на окружающую среду является недопущение превышений установленных нормативов и лимитов.

Нельзя исключать риски загрязнения окружающей среды в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

29 мая 2020 года на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан) произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, вследствие чего произошла утечка приблизительно 21,2 тыс. тонн дизельного топлива. Вероятной причиной инцидента считается ошибки в проектировании и строительстве, а также аномально теплая погода, из-за которой произошло растепление вечной мерзлоты и проседание опор резервуара.

В результате инцидента были загрязнены водные ресурсы в прилегающих водоемах, почва в районах разлива топлива, а также нанесен ущерб биологическим ресурсам на территории г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района».

Основной этап работ по ликвидации последствий инцидента был завершен ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2020 году, при этом на 31 декабря 2020 года было понесено 48 млн долл. США расходов на ликвидацию. В течение года, закончившегося 31 декабря 2022 г., ПАО «ГМК «Норильский никель» понесла затраты на ликвидацию последствий инцидента и рекультивацию в сумме 16 млн долл. США (за год, закончившийся 31 декабря 2021 года: 16 млн долл. США). Группа продолжает работы по рекультивации, а также мероприятия по экологическому мониторингу после инцидента.

В 2022 году были завершены все работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, проведены масштабные исследования биоразнообразия во всех регионах присутствия и продолжена программа санитарной очистки территорий с их последующей рекультивацией.

В целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам АО «НТЭК» в полном объеме возместит вред водным биоресурсам в натуральной форме путем выпусков молоди различных ценных видов рыб (осетра, муксуна, чира, сига и нельмы) в пострадавшие в результате инцидента водоемы Норило-Пясинской озерно-речной системы в период с 2033 по 2050 гг. До 2033 г. АО «НТЭК» планирует ежегодно, начиная с 2023 г., осуществлять досрочные выпуски молоди сибирского осетра в реку Енисей.

Шумовые воздействия относятся к одному из видов физического загрязнения среды обитания. Существующие источники шума в условиях городской, производственной и жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий.

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру делятся на подвижные и стабильные.

Для источников шума, расположенных внутри зданий, имеют значение характер размещения источников шума по отношению к окружающим защищаемым объектам и их соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Внутренние источники шума можно подразделить на несколько групп:

- техническое оснащение зданий (лифты, трансформаторные подстанции, теплообменные станции, воздухотехническое оборудование и т.п.);

- технологическое оснащение зданий (машинное оборудование и т.п.);

- станки и оборудование на рабочих местах производственного предприятия;

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, сети для распределения теплой воды, водопроводные краны, смывные краны туалетов, душевые и т.п.);

- бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, стиральные машины, одиночные агрегаты отопления этажей и др.);

- аппаратура для воспроизведения музыки, радиоприемники и телевизоры, музыкальные инструменты.

Мероприятия по снижению шума должны проводиться в процессе проектирования зданий и сооружений и конструирования машин и оборудования.

В условиях плотной городской застройки и дефицита свободной территории целесообразно осуществлять строительство специальных шумозащитных (барьерных) зданий-экранов (жилого и нежилого назначения), фронтально размещаемых вдоль магистралей и образующих акустическую тень за этими экранами.

Основными нормативными документами, в соответствии с которыми проводится расчет зон шумового дискомфорта для крупных промышленных предприятий, являются строительные нормы СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, за последние три года не выдавалось.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги

Финансовое состояние организаций сферы теплоснабжения муниципального образования город Норильск проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах), установленных форм раскрытия информации за 2022 - 2023 годы.

Исходные данные взяты из открытых источников сети интернет, с сайтов организаций.

Основной организацией системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск является АО «НТЭК».

- Финансовые результаты деятельности АО «НТЭК» за 2022 – 2023 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 213).

Таблица 213- Финансовые результаты деятельности АО «НТЭК»

| № п/п | Показатели | АО «НТЭК» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В целом по предприятию |  |  |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2022 г., тыс. руб. | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выручка | 29 953 800 | 23 194 400 | 6 759 400 |
| 2. | Себестоимость продаж | -47 188 300 | -43 097 800 | -4 090 500 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | -17 234 600 | -19 903 400 | 2 668 800 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | -2 587 254 | -2 363 840 | -223 414 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | -19 821 800 | -22 267 300 | 2 445 500 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 4 634 691 | 763 507 | 3 871 184 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | -3 643 270 | -7 807 560 | 4 164 290 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | -18 830 400 | -29 311 300 | 10 480 900 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | -1 875 500 | 2 772 600 | -4 648 100 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | -16 954 900 | -32 083 900 | 15 129 000 |
| 11. | Дебиторская задолженность, всего | 5 510 970 | 9 087 420 | -3 576 450 |
| 12 | Кредиторская задолженность, всего задолженность, всего | 7 223 830 | 9 066 250 | -1 842 420 |

За 2023 год организация получила убыток от продаж в размере 19 821 800 тыс. руб., что составляет 66,2 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж снизился на 2 445 500 тыс. руб., или на 11%. По сравнению с прошлым периодом в отчетном, увеличилась как выручка от продаж (на 6 759 400 тыс. руб.), так и расходы по обычным видам деятельности (на 4 090 500 тыс. руб.). Причем в процентном отношении изменение выручки (+29,1%) опережает изменение расходов (+9,5%).

Размер дебиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 3 576 450 тыс. рублей, снижение на 39,4%.

Размер кредиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 1 842 420 тыс. рублей, снижение на 20,3%.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части тепловой энергии) АО «НТЭК» за 2024 год 	приведена по данным сайта Министерства тарифной политики Красноярского края (https://mtp.krskcit.ru/ri/ru_6_24/# ) в таблице ниже (Таблица 214).

Таблица 214 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «НТЭК» за 2024 год (в части системы теплоснабжения)

|  | Централизованная система |  | СЦТ №6 "Поставка от ТЭЦ" | СЦТ №7 "Поставка от котельной аэропорт Алыкель" | СЦТ №3 "Поставка от котельной №7", СЦТ №4 "Поставка от котельной Дукла" | СЦТ №1 "Поставка от электробойлерной г.п. Снежногорск" СЦТ №2 "Поставка от электробойлерной п. Светлогорск"​ | СЦТ №8 "Поставка от котельной "БМК" " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | Информация | Информация | Информация | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 13 711 704,92 | 48 223,01 | 565 588,91 | 27 587,16 | 68 774,47 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 21 289 799,46 | 54 011,93 | 1 627 898,28 | 469 718,80 | 39 288,75 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 6 162 088,72 | 12 151,72 | 276 375,91 | 0,00 | 5 900,28 |
| 2.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 1 309 702,55 | 2 530,12 | 58 271,04 |  | 1 189,50 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 4,59 | 4,56 | 4,58 |  | 4,65 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 146 877,39 | 604,38 | 9 310,01 |  | 364,29 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | дизельное топливо | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2.1 | объём | тонны | 116,55 | 0,14 |  |  |  |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 23,71 | 41,18 |  |  |  |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | х |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 199 718,90 | 1 286,50 | 54 492,30 | 170 338,90 | 243,20 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 14 407,20 | 2 152,70 | 106 093,40 | 1 511,00 | 1 334,30 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 3 287 293,50 | 18 025,65 | 322 112,70 | 209 360,70 | 14 854,40 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 524 803,00 | 13 844,55 | 247 398,40 | 160 799,30 | 11 408,90 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 762 490,50 | 4 181,10 | 74 714,30 | 48 561,40 | 3 445,50 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 865 980,00 | 14 017,20 | 87 256,80 | 12 763,50 | 2 384,10 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 1 865 980,00 | 14 017,20 | 87 256,80 | 12 763,50 | 2 384,10 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 651 304,15 | 791,32 | 42 997,37 | 6 161,60 | 54,78 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 5 847 867,00 | 264,54 | 388 094,80 | 21 652,00 | 9 204,10 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 3 261 140,00 | 5 322,30 | 350 475,00 | 47 931,10 | 5 313,60 |
| 2.13.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Прочие операционные и неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 261 140,00 | 5 322,30 | 350 475,00 | 47 931,10 | 5 313,60 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0df4bf44-fe15-436e-9b1c-86ba65705c9a | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0df4bf44-fe15-436e-9b1c-86ba65705c9a | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0df4bf44-fe15-436e-9b1c-86ba65705c9a | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0df4bf44-fe15-436e-9b1c-86ba65705c9a | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0df4bf44-fe15-436e-9b1c-86ba65705c9a |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 4 279,20 | 15,48 | 246,60 | 58,28 | 3,77 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 10 191,0068 | 19,9380 | 435,4405 | 52,8035 | 9,1531 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 8 389,8258 | 17,6880 | 369,8715 | 13,5626 | 9,1500 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 4 791,9615 | 15,1888 | 149,5673 | 4,9557 | 9,1500 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов, которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 | 1,2252 | 30,0645 | 2,2516 | 0,2390 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 3 597,8643 | 2,4992 | 220,3042 | 86,0686 | 0,0000 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 936,60 | 0,00 | 17,62 | 4,75 | 0,00 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1 397,04 | 0,00 | 22,22 | 7,86 | 0,00 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 724,9000 | 9,0000 | 107,2000 | 32,4000 | 8,5000 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 71,5000 | 0,0000 | 3,3000 | 0,1000 | 0,0000 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 161,2822 | 152,6400 | 167,2500 | 0,0000 | 165,7100 |
| 15.1 | ТЭЦ-1 | кг у. т./Гкал | 153,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.2 | ТЭЦ-2 | кг у. т./Гкал | 161,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.3 | ТЭЦ-3 | кг у. т./Гкал | 160,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.4 | Котельная №1 | кг у. т./Гкал | 176,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.5 | Котельная ш. Скалистая | кг у. т./Гкал | 155,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.6 | Котельная аэропорт Алыкель | кг у. т./Гкал | 0,0000 | 152,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.7 | Котельная № 7 | кг у. т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.8 | Котельная "Дукла" | кг у. т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 169,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.9 | БМК ПТЭС г. Дудинка | кг у. т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,7100 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 160,9542 | 150,0000 | 161,1000 | 0,0000 | 153,7000 |
| 16.1 | ТЭЦ-1 | кг усл. топл./Гкал | 161,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16.2 | ТЭЦ-2 | кг усл. топл./Гкал | 159,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16.3 | ТЭЦ-3 | кг усл. топл./Гкал | 153,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16.4 | Котельная №1 | кг усл. топл./Гкал | 176,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16.5 | Котельная ш. Скалистая | кг усл. топл./Гкал | 155,1709 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16.6 | Котельная аэропорт Алыкель | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16.7 | Котельная № 7 | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 157,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16.8 | Котельная "Дукла" | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 164,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16.9 | БМК ПТЭС г. Дудинка | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,7000 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 1,20 | 0,01 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |  |  |  |

#### Величина действующих тарифов

Сведения о размере тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального образования город Норильск, утверждены приказами Министерства тарифной политики Красноярского края и приведены в таблице ниже (Таблица 215).

Таблица 215 - Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального образования город Норильск на 2024-2028 гг., руб./Гкал, АО «НТЭК» (приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2024 № 233-п)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие |  |  |  |  |  | 2-е полугодие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар | вода | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | АО «НТЭК» по СЦТ № 1 «Поставка от электробойлерной г.п. Снежногорск» и по СЦТ № 2 «Поставка от электробойлерной п. Светлогорск» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1119,60 | - | - | - | - | - | 1197,97 | - | - | - | - | - |
| 2. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1343,52 | - | - | - | - | - | 1437,56 | - | - | - | - | - |
| 3. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1197,97 | - | - | - | - | - | 1377,67 | - | - | - | - | - |
| 4. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1437,56 | - | - | - | - | - | 1653,20 | - | - | - | - | - |
| 5. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 1281,83 | - | - | - | - | - | 1371,56 | - | - | - | - | - |
| 6. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 1538,20 | - | - | - | - | - | 1645,87 | - | - | - | - | - |
| 7. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 1371,56 | - | - | - | - | - | 1467,57 | - | - | - | - | - |
| 8. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 1645,87 | - | - | - | - | - | 1761,08 | - | - | - | - | - |
| 9. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 1467,57 | - | - | - | - | - | 1570,30 | - | - | - | - | - |
| 10. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 1761,08 | - | - | - | - | - | 1884,36 | - | - | - | - | - |
| 11. | АО «НТЭК» по СЦТ № 3 «Поставка от котельной № 7» и по СЦТ № 4 «Поставка от котельной «Дукла» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1614,68 | - | - | - | - | - | 1727,71 | - | - | - | - | - |
| 12. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1937,62 | - | - | - | - | - | 2073,25 | - | - | - | - | - |
| 13. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1727,71 | - | - | - | - | - | 1986,87 | - | - | - | - | - |
| 14. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2073,25 | - | - | - | - | - | 2384,24 | - | - | - | - | - |
| 15. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 1848,65 | - | - | - | - | - | 1978,06 | - | - | - | - | - |
| 16. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 2218,38 | - | - | - | - | - | 2373,67 | - | - | - | - | - |
| 17. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 1978,06 | - | - | - | - | - | 2116,52 | - | - | - | - | - |
| 18. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 2373,67 | - | - | - | - | - | 2539,82 | - | - | - | - | - |
| 19. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 2116,52 | - | - | - | - | - | 2264,68 | - | - | - | - | - |
| 20. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 2539,82 | - | - | - | - | - | 2717,62 | - | - | - | - | - |
| 21,1 | АО «НТЭК» по СЦТ № 3 «Поставка от котельной № 7» и по СЦТ № 4 «Поставка от котельной «Дукла» | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1296,51 | - | - | - | - | - | 1387,27 | - | - | - | - | - |
| 21.2. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1387,27 | - | - | - | - | - | 1595,36 | - | - | - | - | - |
| 21.3. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 1484,38 | - | - | - | - | - | 1588,29 | - | - | - | - | - |
| 21.4. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 1588,29 | - | - | - | - | - | 1699,47 | - | - | - | - | - |
| 21.5. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 1699,47 | - | - | - | - | - | 1818,43 | - | - | - | - | - |
| 26. | АО «НТЭК» по СЦТ № 6 «Поставка от ТЭЦ» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1279,33 | - | - | - | - | - | 1420,06 | - | - | - | - | - |
| 27. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1535,20 | - | - | - | - | - | 1704,07 | - | - | - | - | - |
| 28. |  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1329,78 | - | - | - | - | - | 1422,86 | - | - | - | - | - |
| 29 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1595,74 | - | - | - | - | - | 1707,43 | - | - | - | - | - |
| 30. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1420,06 | - | - | - | - | - | 1618,87 | - | - | - | - | - |
| 31. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1704,07 | - | - | - | - | - | 1942,64 | - | - | - | - | - |
| 32. |  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1422,86 | - | - | - | - | - | 1622,06 | - | - | - | - | - |
| 33. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1707,43 | - | - | - | - | - | 1946,47 | - | - | - | - | - |
| 34. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 1576,27 | - | - | - | - | - | 1749,66 | - | - | - | - | - |
| 35. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 1891,52 | - | - | - | - | - | 2099,59 | - | - | - | - | - |
| 36. |  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 1522,46 | - | - | - | - | - | 1629,03 | - | - | - | - | - |
| 37. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 1826,95 | - | - | - | - | - | 1954,84 | - | - | - | - | - |
| 38. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 1749,66 | - | - | - | - | - | 1942,12 | - | - | - | - | - |
| 39. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 2099,59 | - | - | - | - | - | 2330,54 | - | - | - | - | - |
| 40. |  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 1629,03 | - | - | - | - | - | 1743,06 | - | - | - | - | - |
| 41. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 1954,84 | - | - | - | - | - | 2091,67 | - | - | - | - | - |
| 42. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 1942,12 | - | - | - | - | - | 2155,75 | - | - | - | - | - |
| 43. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 2330,54 | - | - | - | - | - | 2586,90 | - | - | - | - | - |
| 44. |  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 1743,06 | - | - | - | - | - | 1865,07 | - | - | - | - | - |
| 45. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 2091,67 | - | - | - | - | - | 2238,08 | - | - | - | - | - |
| 46. | АО «НТЭК» по СЦТ № 7 «Поставка от котельной аэропорт Алыкель» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2866,16 | - | - | - | - | - | 3439,39 | - | - | - | - | - |
| 48. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 3439,39 | - | - | - | - | - | 4127,27 | - | - | - | - | - |
| 49. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 3439,39 | - | - | - | - | - | 3955,30 | - | - | - | - | - |
| 50. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 4127,27 | - | - | - | - | - | 4746,36 | - | - | - | - | - |
| 51. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 3680,15 | - | - | - | - | - | 3937,76 | - | - | - | - | - |
| 52. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 4416,18 | - | - | - | - | - | 4725,31 | - | - | - | - | - |
| 53. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 3937,76 | - | - | - | - | - | 4213,40 | - | - | - | - | - |
| 54. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 4725,31 | - | - | - | - | - | 5056,08 | - | - | - | - | - |
| 55. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 4213,40 | - | - | - | - | - | 4508,34 | - | - | - | - | - |
| 56. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 5056,08 | - | - | - | - | - | 5410,01 | - | - | - | - | - |
| 57. | АО «НТЭК» по СЦТ № 8 «Поставка от котельной БМК» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 5706,35 | - | - | - | - | - | 6105,79 | - | - | - | - | - |
| 58. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 6847,62 | - | - | - | - | - | 7326,95 | - | - | - | - | - |
| 59. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 6105,79 | - | - | - | - | - | 7021,66 | - | - | - | - | - |
| 60. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 7326,95 | - | - | - | - | - | 8425,99 | - | - | - | - | - |
| 60. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 6533,20 | - | - | - | - | - | 6990,52 | - | - | - | - | - |
| 61. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 7839,84 | - | - | - | - | - | 8388,62 | - | - | - | - | - |
| 62. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 6990,52 | - | - | - | - | - | 7479,86 | - | - | - | - | - |
| 63. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2027 | 8388,62 | - | - | - | - | - | 8975,83 | - | - | - | - | - |
| 64. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 7479,86 | - | - | - | - | - | 8003,45 | - | - | - | - | - |
| 65. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2028 | 8975,83 | - | - | - | - | - | 9604,14 | - | - | - | - | - |

Таблица 216 - Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) на 2024-2028 гг. (приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 № 307)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие |  | 2-е полугодие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид теплоносителя |  | Вид теплоносителя |  |
| 1 | МУП «КОС» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциацни тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 459,64 |  | 541,96 | 1 |
| 1.1.1 |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2024 | - | - | - | - |
| 1.1.2 |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. рубУГкал/ч в мсс. | 2024 | - | - | - | - |
| 1.2 |  | одноставочный руб./Гкал | 2025 | 536,96 |  | 536,96 | 1 |
| 1.2.1 |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2025 | - | - | - | - |
| 1.2.2 |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 2025 | - | - | - | - |
| 1.3 |  | одноставочный руб./Гкал | 2026 | 467,10 |  | 610,86 |  |
| 1.3.1 |  | ставка за тепловую энергию, рубУГкал | 2026 | - | - | - | - |
| 1.3.2 |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. рубУГкал/ч в мсс. | 2026 | - | - | - | - |
| 1.4 |  | одноставочный руб./Гкал | 2027 | 610,86 | - | 450,29 |  |
| 1.4.1 |  | ставка за тепловую энергию, рубУГкал | 2027 | - | - | - | - |
| 1.4.2 |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 2027 | - | - | - | - |
| 1.5 |  | одноставочный руб./Гкал | 2028 | 450,29 | - | 716,62 | - |
| 1.5.1 |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2028 | - | - | - | - |
| 1.5.2 |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мсс. | 2028 | - | - | - | - |

#### Анализ структуры платы граждан за тепловую энергию

Структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на тепловую энергию и платы за подключение к системе теплоснабжения. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Размеры ставок платы за подключение объектов к системам теплоснабжения, установленные приказами Министерства тарифной политики Красноярского края, отражены в таблице ниже (Таблица 217).

Таблица 217 - Плата за подключение объектов заявителей к системе теплоснабжения города Норильска

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб/Гкал/ч), (без учета НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АО «НТЭК» |  |  |
|  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края | от 11.12.2023 № 258-п | от 17.12.2024 № 253-п |
|  | Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: | 101 269,51 | 1 509,12 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 1 727,66 | 1 509,12 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1.), в том числе: | 99 541,85 | - |
| 2.1. | надземная прокладка | 99 541,85 | - |
| 2.1.1. | подземная прокладка | 99 541,85 | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2.) | - | - |
| 4 | Налог на прибыль | - | - |
|  | МУП «КОС» |  |  |
|  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края | от 29.11.2023 № 237-п | от 12.12.2024 № 155-п |
|  | Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: | 18 029,119 | 120 182,49 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 425,460 | 548,49 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | 17 603,659 | 119 634,0 |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка | - | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: | 17 603,659 | - |
| 2.2.1. | канальная прокладка | 17 603,659 | - |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | 17 603,659 | 119 634,00 |
| 2.2.1.2. | бесканальная прокладка | - | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | - | - |
| 4 | Налог на прибыль | - | - |

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Информация о размере платы за подключение к системе теплоснабжения устанавливаемую в индивидуальном порядке, отражена на сайте Министерства тарифной политики Красноярского края http://zakon.krskstate.ru/

  - Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями

Региональная газотранспортная система Красноярского края (далее – РГТС) является локальной и не имеет выхода в Единую систему газоснабжения.

Поставка сетевого природного газа потребителям в Красноярском крае в настоящее время осуществляется только в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и в г. Норильске.

Основными потребителями природного газа являются: АО «НТЭК», Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» и промышленные предприятия Группы компаний Норильский никель в г. Норильск и г. Дудинка.

Газоснабжение населения на севере края природным газом не проводится, бытовые нужды населения обеспечиваются за счет централизованного электроснабжения и теплоснабжения жилья.

Система газоснабжения Норильского промышленного района предназначена для бесперебойного обеспечения газом потребителей муниципального образования город Норильск и городского поселения Дудинка.

Газоснабжение сжиженным природным газом на территории муниципального образования город Норильск не осуществляется.

Организационная структура системы газоснабжения включает четыре месторождения («Пеляткинское» газоконденсатное, «Северо-Соленинское» газоконденсатное, «Южно-Соленинское» газоконденсатное, «Мессояхское» газовое), мощности по добыче и подготовке газа и конденсата АО «Норильскгазпром», магистральные и распределительные сети с объектами перекачки и распределения газа и конденсата АО «Норильсктрансгаз».

Эксплуатацию месторождений и перечисленных объектов системы газоснабжения обеспечивают дочерние компании ПАО «ГМК «Норильский никель» - АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз».

1 марта 2019 года в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности АО «Таймыргаз», в результате присоединения к АО «Норильскгазпром».

Этап присоединения АО «Таймыргаз» к АО «Норильскгазпром» был завершающим в реструктуризации газовых активов Компании, стартовавшей в 2015 году, с целью разделения бизнеса по добыче и транспортировке газа.

По итогам проведенной в период 2015-2019 реструктуризации энергетических активов Компании, предприятия газового блока в настоящее время представлены следующими активами:

- газодобывающий блок: АО «Норильскгазпром» (владеющее лицензиями на право разработки недр газовых месторождений);

- газотранспортный блок: АО «Норильсктрансгаз» (владеющее всей газотранспортной системой от Пеляткинского ГКМ до Норильского промышленного района).

АО «Норильскгазпром» осуществляет добычу и подготовку газа и газового конденсата, реализацию углеводородного сырья потребителям.

Добыча газа осуществляется на действующих месторождениях АО «Норильскгазпром», расположенных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа:

- Мессояхское газовое – в разработке с 1969 года;

- Южно-Соленинское газоконденсатное – в разработке с 1972 года;

- Северо-Соленинское газоконденсатное – в разработке с 1983 года;

- Пеляткинское газоконденсатное – в разработке с 2003 года.

Место расположения месторождений и деятельности системы газоснабжения — Тазовский муниципальный район Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и городской округ город Норильск Красноярского края. Расположение основных объектов и инфраструктуры показано на рисунке ниже (Рисунок 35).

Рисунок 35 – Основные объекты инфраструктуры системы газоснабжения

ПАО «ГМК «Норильский никель» владеет собственным топливно-энергетическим комплексом, в который входят четыре месторождения природного газа, три теплоэлектростанции, две ГЭС, газопроводы и линии электропередач. Все энергетические активы расположены в Норильском промышленном районе. Схема газовых и газотранспортных активов ПАО «ГМК «Норильский никель» отражена на рисунке ниже (Рисунок 36).

Рисунок 36 - Схема газовых и газотранспортных активов ПАО «ГМК «Норильский никель»

Газовые месторождения, газотранспортная сеть, компании недропользователи и основные потребители природного газа стопроцентные или почти стопроцентные дочерние предприятия ПАО «ГМК «Норильский никель». Доля участия ПАО «ГМК «Норильский никель» в уставном капитале АО «Норильскгазпром» составляет 100 %.

АО «Норильскгазпром» заключает договоры со всеми потребителями предприятий Группы компаний Норильский никель и внешними потребителями.

Распределение газа на территории муниципального образования город Норильск осуществляется от четырех газораспределительных станций (ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 – город Норильск, ГРС-4 – г. Дудинка), одной автоматической газораспределительной станции (АГРС – Аэропорт «Норильск» п. Алыкель), которые находятся на балансе АО «Норильсктрансгаз».

Существующая схема газоснабжения муниципального образования город Норильск является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:

- газораспределительных станций (АГРС, ГРС),

- газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ);

- сети высокого давления 1 категории (0,6-1,2 МПа), с высокого давления 2 категории (0,3-0,6 МПа), сети низкого давления (до 0,005 МПа включительно).

Основные направления использования газа:

- технологические потребности производственных предприятий;

- основное топливо для паровых и водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, котельных.

Общая протяженность сетей газоснабжения на территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.01.2025 составила 85,512 км.

Общая характеристика системы газоснабжения муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 218).

Таблица 218 - Общая характеристика системы газоснабжения муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование показателей | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число газифицированных населенных пунктов всего, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | число населенных пунктов, газифицированных природным газом, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | число населенных пунктов, газифицированных только сжиженным природным газом, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | число населенных пунктов, газифицированных только сжиженным газом, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество газифицированных квартир всего, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | количество квартир, газифицированных природным газом, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | количество квартир, газифицированных природным газом, с внутридомовым газовым оборудованием, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | количество квартир, газифицированных сжиженным природным газом, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | количество квартир, газифицированных сжиженным газом, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | количество квартир, газифицированных сжиженным газом, с внутридомовым газовым оборудованием, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | количество квартир, газифицированных сжиженным газом и снабжаемых от газобаллонных установок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | количество квартир, газифицированных сжиженным газом и снабжаемых от газобаллонных установок, расположенных в помещении, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество газифицированных природным газом промышленных объектов, всего, шт. | 17 | 17 | 18 | 15 |
| 3.1 | количество газифицированных природным газом промышленных объектов - теплоэнергетические объекты, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | количество газифицированных природным газом промышленных объектов - котельные, шт. | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 3.3 | количество газифицированных природным газом промышленных объектов - газифицированное технологическое оборудование (печи, сушилки и иное оборудование), шт. | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 3.4 | количество прочих газифицированных природным газом промышленных объектов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | количество прочих газифицированных природным газом промышленных объектов, обсуживающихся по договорам, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество газифицированных природным газом коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего, шт. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4.1. | количество газифицированных природным газом котельных, всего, шт. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4.1.1. | количество газифицированных природным газом котельных для автономного теплоснабжения (крышные и блочные), шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4.1.2. | количество газифицированных природным газом котельных - мини-ТЭЦ, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | количество прочих газифицированных природным газом котельных, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.3.1. | количество прочих газифицированных природным газом котельных, обсуживающихся по договорам, шт. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Количество газифицированных природным газом сельскохозяйственных объектов, всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество бытовых газовых плит (природный газ), всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество проточных водонагревателей (природный газ), всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество отопительных печей на газовом топливе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество бытовых приборов учета (природный газ), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество ГРО, через которые обеспечивается газоснабжение региона, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Количество газорегуляторных пунктов, установок, всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Количество шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Наружные газопроводы на балансе газораспределительной организации (далее - ГРО), всего, км | 83,143 | 85,194 | 85,194 | 85,512 |
| 15 | Количество резервуаров для хранения сжиженного природного газа (далее – СПГ), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Количество газонаполнительных станций, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Количество газонаполнительных пунктов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Количество заправочных станций (колонок, постов) для заправки автотранспорта, работающего на СУГ, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Количество пунктов хранения и обмена баллонов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Количество газифицированных СУГ коммунально-бытовых предприятий, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Количество газифицированных СУГ сельскохозяйственных объектов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Количество бытовых газовых плит (СУГ), всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Количество бытовых газовых счетчиков (СУГ), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Количество резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов, всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Протяженность наружных газопроводов, поставляющих СУГ, всего, км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Протяженность внутренних газопроводов, поставляющих СУГ, всего, км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Количество квартир, переведенных с сжиженного на природный газ, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Количество квартир, газифицированных природным газом, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

.

    - Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

      - Анализ эффективности и надежности источников газоснабжения

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры

Система газоснабжения – стратегически важный актив для обеспечения бесперебойного энергоснабжения производственной базы Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» в связи с большой удаленностью Норильского промышленного района и отсутствия доступа к сети Единой системы газоснабжения Российской Федерации.

Рисунок 37 - Месторождения природного газа и газового конденсата

Месояхское газовое месторождение расположено на границе Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края 230 км западнее города Норильска. Месторождение в разработке с 1969 года, введено в промышленную эксплуатацию с 1970 года. По актуальным сведениям, начальные запасы месторождения составляют 33,6 миллиарда кубов природного газа. За прошедший срок запасы месторождения в значительной степени исчерпаны, в настоящее время оно находится на стадии падающей добычи. С начала разработки на месторождении добыто 39 % начальных запасов газа. К настоящему времени здесь пробурено 49 эксплуатационных скважин. В настоящее время добыча газа ведется двумя скважинами в составе эксплуатационного фонда из четырех скважин. Утвержденные остаточные извлекаемые запасы газа составляют около 7 млрд м3.

Южно-Соленинское газоконденсатное месторождение расположено на территории Ямало-Ненецкого автономного округа западнее Месояхского месторождения, в разработке с 1972 года, введено в промышленную эксплуатацию в 1975 году. С начала разработки на месторождении добыто 36 % начальных запасов газа. В настоящее время на месторождение находится на стадии падающей добычи, эксплуатационный фонд - 18 скважин, утвержденные остаточные извлекаемые запасы газа составляют 77,8 млрд м3, конденсата – 0,7 млн. тонн.

Рисунок 38 - Поселок Южно-Соленинского месторождения

На Южно-Соленинском промысле в эксплуатации находится дожимная компрессорная станция, предназначенная для снижения давления в межпромысловых коллекторах, что способствует улучшению режима работы скважин Южно- и Северо-Соленинского месторождений при падении пластовых давлений.

Северо-Соленинское газоконденсатное месторождение расположено на границе

Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края северо-западнее Южно-Соленинского месторождения. Добывающие мощности введены в опытно-промышленную эксплуатацию в 1983 году. С начала разработки на месторождении добыто 64% начальных запасов газа. В настоящее время эксплуатируется в режиме падающей добычи, утвержденные остаточные извлекаемые запасы газа составляют 39,5 млрд м3, конденсата – 0,5 млн тонн. Эксплуатационный фонд скважин – 62 единицы.

Пеляткинское газоконденсатное месторождение является самым крупным из четырех разрабатываемых компанией «Норильский никель» месторождений.

Рисунок 39 - Пеляткинское газоконденсатное месторождение

Месторождение в разработке с 1998 года, введено в промышленную эксплуатацию с 2003 года. На месторождении в действующем фонде числится 46 эксплуатационных скважин, из них 5 скважин в ожидании подключения после бурения.

Утвержденные запасы газа составляют 189 млрд м3. Утвержденные остаточные извлекаемые запасы газа составляют 118,2 млрд м3, конденсата – 7,5 млн тонн. С начала разработки на месторождении добыто 20 % от начальных геологических запасов газа.

Газ, добытый на Пеляткинском ГКМ, поступает в г. Норильск по магистральному газопроводу (МГП) протяженностью 300 км.

Недропользователем всех четырех действующих месторождений является АО «Норильскгазпром» дочерняя структура группы «Норильский никель».

До окончания срока действия лицензий в пределах лицензионных участков месторождений планируются геологоразведочные и исследовательские работы в соответствии с разработанными и утвержденными программами проектных, научно-исследовательских и иных работ, связанных с получением геологической информации и выполнением требований условий недропользования, для обеспечения разработки месторождений.

Разработка Пеляткинского газоконденсатного месторождения позволила иметь гарантированную перспективу обеспечения углеводородным сырьем Норильского промышленного района на несколько десятков лет вперед.

АО «Норильскгазпром» добывает газ и газовый конденсат на Пеляткинском, Южно-Соленинском и Северо-Соленинском газоконденсатных месторождениях, а также на Мессояхском газовом месторождении. Общий объем остаточных извлекаемых запасов газа составляет 242,7 млрд м3, запасы конденсата – 4 424 тыс. тонн.

АО «Норильсктрансгаз» является газотранспортной организацией, осуществляющей транспортировку природного газа по магистральным газопроводам и сетям газораспределения от газораспределительных станций:

- от Газораспределительной станции – 1 Центральный район (далее – ГРС-1),

- от Газораспределительной станции – 2 район Талнах (далее ГРС-2),

- от Газораспределительной станции – 3 район Кайеркан (далее ГРС-3),

- от Газораспределительной станции – 4 г. Дудинка (далее ГРС-4),

- от Автоматической газораспределительной станции (далее АГРС) до БМК Аэропорта «Норильск».

Краткая характеристика газораспределительных станций Норильского промышленного района отражена в таблице ниже (Таблица 219).

Таблица 219 – Краткая характеристика газораспределительных станций Норильского промышленного района

| № п/п | Наименование газораспределительной станции | Район обслуживания | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГРС-1 | Центральный район | 377 |
| 2 | ГРС-2 | район Талнах | 155 |
| 3 | ГРС-3 | район Кайеркан | 465 |
| 4 | ГРС-4 | г. Дудинка | 28 |
|  | ВСЕГО |  | 1025 |

Газотранспортная система АО «Норильсктрансгаз» является изолированной от Единой системы газоснабжения.

Основными потребителями являются ТЭЦ АО «НТЭК», Медный и Надеждинский металлургический заводы ЗФ «ПАО ГМК «Норильский никель».

Перечень потребителей природного газа по территориальной принадлежности АО «Норильсктрансгаз» отражены в таблице ниже (Таблица 220).

Таблица 220 - Перечень потребителей природного газа по территориальной принадлежности АО «Норильсктрансгаз»

| Газораспределительная станция | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГРС-1 Центральный район города Норильска | АО «НТЭК» ТЭЦ - 1 |
|  | ЗФ ПАО «ГМК «НН» Медный завод, Металлургический цех |
|  | ООО «НОК» Цех обжига клинкера в производстве цемента, Цех производства и помола цемента и извести (ЦОК ПЦ, ЦПиПЦиИ) |
|  | ООО «Норильскникельремонт», Механический завод |
|  | МУП муниципального образования город Норильск «СС ПО ВПД» |
|  | ООО «Норильскникельремонт», ПО «Норильсктрансремонт» |
|  | ООО «Илан-Норильск» |
|  | ООО «ДТК Ямал» |
| ГРС-2 Район Талнах города Норильска | АО «НТЭК» ТЭЦ - 2 |
|  | ЗФ ПАО «ГМК «НН» Рудник Октябрьский |
|  | АО «НТЭК» Котельная шахты Скалистая» |
| ГРС-3 Район Кайеркан города Норильска | АО «НТЭК» ТЭЦ - 3, котельная № 1 |
|  | ООО «НОК» Цех по производству минераловатных изделий, электродов и профилированию металла (ЦМВИЭиПМ) |
|  | ЗФ ПАО «ГМК «НН» Надеждинский металлургический завод |
|  | ООО «НОК» Цех остеклования труб, производства пенополиуретана и изделий из пенополиуретана (ЦОТППиП) |
| ГРС-4 Город Дудинка | АО «НТЭК» Котельная № 7, котельная «Дукла» |
|  | АО «НТЭК» Блочно-модульная котельная на Дудинской нефтебазе ЗАО «ТТК» |
|  | АО «Таймыргеофизика» |
|  | АО «Таймырбыт» |
| АГРС Поселок Алыкель | АО «НТЭК» Котельная аэропорта Алыкель |

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП).

На балансе АО «НТЭК» находятся 5 ГРП:

- ГРС-1: ГРП 1,2;

- ГРС-2: ГРП 1,2;

- ГРС-3: ГРП для обслуживания ТЭЦ - 1, 2, 3.

Основное головное сооружение в районе Талнах – газораспределительная станция ГРС-2, находится на балансе АО «Норильсктрансгаз». На балансе АО «Норильскэнерго» находятся 2 ГРП.

Основное головное сооружение в районе Кайеркан – газораспределительная станция ГРС-3, находится на балансе АО «Норильсктрансгаз». На балансе АО «Норильскэнерго» находится 1 ГРП.

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным.

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта — фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

#### Остаточный ресурс

Остаточный срок службы системы газоснабжения муниципального образования город Норильск устанавливается на основе оценки технического состояния системы, условий эксплуатации, качества работ по восстановлению работоспособного состояния газопроводов.

Техническая характеристика газопроводов свидетельствует о высоком уровне износа системы газоснабжения. Уровень износа газопроводов высокого давления и оборудования составляет более 90 %.

Характеристика уровня износа газопроводов и оборудования отражена в таблице ниже по данным АО «Норильсктрансгаз» (Таблица 221).

Таблица 221 - Характеристика уровня износа газопроводов и оборудования АО «Норильсктрансгаз»

| № п/п | Наименование показателя | уровень износа, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | - сети (по участкам) | 64,6 |
| 1.1 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–1 - ГРП Медного завода» (2 нитка) | 25 |
| 1.2 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–1 - ГРП Медного завода» (1 нитка), | 4 |
| 1.3 | Газопровод высокого давления 1 категории «ГРС–1 - ГРП-2 ТЭЦ–1» (левая нитка) | 92 |
| 1.4 | Газопровод высокого давления 1 категории «ГРС–1 - ГРП-2 ТЭЦ–1» (правая нитка) | 92 |
| 1.5 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–1 - ГРП Цементного завода» (2 нитка) | 4 |
| 1.6 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–1 - ГРП Цементного завода» (1 нитка) | 91 |
| 1.7 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРП Цементного завода - ГРП Агломерационного цеха Никелевого завода» | 90 |
| 1.8 | Газопровод низкого давления «Пиковая котельная ТЭЦ-1 - мемориал «Вечный огонь» | 90 |
| 1.9 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–1 - РПБ Механического завода» | 75 |
| 1.10 | Газопровод низкого давления «ГРС-1 - крематорий» | 65 |
| 1.11 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–2 - ГРП–1 ТЭЦ–2» (правая нитка) | 9 |
| 1.12 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–2 - ГРП–1 ТЭЦ–2» (левая нитка) | 93 |
| 1.13 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРП –1,2 ТЭЦ-2 - ВС-4 рудника «Октябрьский» | 93 |
| 1.14 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–2 - БППГ газовой водогрейной котельной рудника «Скалистая» (правая, левая нитка) | 17 |
| 1.15 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС-3 – Надеждинский металлургический завод – предприятие «ТИСМА» – ТЭЦ-3 – Пиковая котельная ТЭЦ-3 (1 нитка)» | 7 |
| 1.16 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС – 3 – пиковая котельная ТЭЦ-3 площадка Надежда» (первая очередь) | 93 |
| 1.17 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС–3 – ГРП–1 ТЭЦ–3» (вторая очередь) | 90 |
| 1.18 | Газопровод высокого давления 2 категории «Узел № 2 площадка «Надежда» - Котельная №1 района Кайеркан» | 93 |
| 1.19 | Газопровод высокого давления 2 категории «Узел № 1 - Узел № 2» | 93 |
| 1.20 | Газопровод высокого давления 2 категории «Узел № 2 - Узел № 3» | 93 |
| 1.21 | Газопровод высокого давления 2 категории «Узел № 3 - предприятие «ТИСМА» | 93 |
| 1.22 | АГРС «САРАТОВ» Алыкель - ГРП котельная ООО «Аэропорт Норильск» | 20 |
| 2. | - оборудование | 93 |

#### Ограничения использования мощностей

На момент разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск в городском округе ограничения использования мощностей отсутствуют.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами, государственными отраслевыми стандартами, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документам.

Ежегодно проводится экспертиза промышленной безопасности с целью определения дальнейшего срока эксплуатации объектов системы газоснабжения.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами ежегодно проводится техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания.

Показатели технического обслуживания и ремонта газовых сетей за 2022-2024 годы отражены в таблице ниже (Таблица 222).

Таблица 222 - Показатели технического обслуживания и ремонта газовых сетей

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приборное обследование газопроводов | км | 11,330 | - | - |
| 2. | Обнаружено и установлено мест повреждений | ед. | - | - | - |
| З. | Капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ШРП | ед. | - | - | - |
| 4. | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ШРП | ед. | - | - | - |
| 5. | Техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах | ед. | - | 97 | 381 |
| 6. | Диагностирование газопровода, всего, в т.ч. |  | 16 | 16 | 6 |
| 6.1. | - газопровод высокого давления |  | - | - | - |
| 6.2. | - газопровод низкого давления |  | 16 | 16 | 6 |
| 7. | Диагностирование пунктов редуцирования газа | ед. | - | - | - |
| 8. | Замена линейной части газопроводов | км | 14,217 | 0,545 | - |
| 9. | Реконструкция пунктов редуцирования газа | ед. | - | - | - |
| 10 | Капитальный ремонт газопроводов | км | - | - | - |
| 11 | Реконструкция газопроводов | км | 7,268 | 14,155 | 14,55 |
| 11.1 | Реконструкция санированных газопроводов | км | - | - | - |

#### Системы учета ресурсов

Учет газа осуществляется на коммерческих узлах учета, установленных на ГРС – 1, 2, 3, 4 и на объектах потребителей.

#### Расход ресурсов

Расход ресурсов включает в себя потребление на цели газоснабжения котельных для теплоснабжения, а также потребление газа для предприятий и организаций.

Объем транспортировки газа потребителям (объектам системы теплоснабжения и электроснабжения – ТЭЦ, котельные, промышленные организации) за 2024 год составил 2 576,313 млн. куб. м., за 2023 год – 2 653,842 млн. куб. м. Динамика потребления показывает ежегодное снижение объемов, что связано со снижением объемов потребления.

Объемы потребления природного газа на территории муниципального образования город Норильск за период 2021-2024 годов отражены в таблице ниже (Таблица 223)

Таблица 223 – Объемы потребления природного газа на территории муниципального образования город Норильск за период 2021-2024 годов

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объем подачи газа в газопровод Пелятка-Норильск | млн куб. м | 2875,856 | 2761,88 | 2657,093 | 2579,37 |
| 1. | Объем реализуемого природного газа - всего | млн куб. м | 2870,677 | 2757,571 | 2653,842 | 2576,313 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | население | млн куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | юридические лица, из них: | млн куб. м | 2870,677 | 2757,571 | 2653,842 | 2576,313 |
|  | бюджетные | млн куб. м | 0,048 | 0,044 | 0,053 | 0,049 |
|  | ТЭЦ | млн куб. м | 2 298,33 | 2 126,61 | 2 054,50 | 1 995,61 |
|  | котельные | млн куб. м | 74,115 | 71,331 | 70,243 | 67,325 |
|  | промышленность | млн куб. м | 498,186 | 559,591 | 529,045 | 513,329 |

#### Имеющиеся проблемы и направления их решения

Информация о проблемах в системе газоснабжения и направлениях их решения отражены в разделе 3.3.2.3.

      - Анализ эффективности и надежности сетей газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей

Протяженность газопровода, обслуживающего территорию муниципального образования город Норильск, составляет 85,512 км, в том числе:

- газопровод высокого давления 1 категории (0,6-1,2 МПа) протяженностью 7,495 км;

- газопровод высокого давления 2 категории (0,3-0,6 МПа) протяженностью 80,587 км;

- газопровод низкого давления (до 0,005 МПа включительно) протяженностью 2,105 км;

Диаметры газопроводов колеблются от Ду=150 мм до Ду=свыше 800 мм.

Вся сеть газопроводов проложена надземным способом.

Технологические схемы распределительных газопроводов муниципального образования город Норильск от ГРС-1, ГРС-2 и ГРС-3 отражены на рисунках ниже (Рисунок 40 - Рисунок 42).

Рисунок 40 - Технологическая схема распределительных газопроводов от ГРС-1 до ГРП Медного завода и ГРП Цементного завода

Рисунок 41 - Технологическая схема распределительных газопроводов от ГРС-2

Рисунок 42 - Технологическая схема распределительного газопровода ГРС-3 – Надеждинский металлургический завод – предприятие «ТИСМА» - ТЭЦ-3 – Пиковая котельная ТЭЖЦ-3 (1 нитка)

#### Характеристика технических параметров и состояния

АО «Норильсктрансгаз» владеют всей газотранспортной системой от Пеляткинского ГКМ до Норильского промышленного района.

Предприятие было создано 1 ноября 2016 года в результате выделения его из состава АО «Норильскгазпром». Разделение газодобывающих и газотранспортных активов произошло в соответствии со стратегией развития топливно–энергетического комплекса «Норникеля». Основная задача АО «Норильсктрансгаз» — транспортировка газа и газового конденсата основным потребителям — предприятиям Заполярного филиала «Норникеля», АО «НТЭК» и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.

Природный газ транспортируется по единой газотранспортной системе (ГТС). Она включает в себя межпромысловые газопроводы «Северо-Соленинское – Южно-Соленинское – Мессояха» и магистральные газопроводы «Мессояха – Норильск». Природный газ с Пеляткинского газоконденсатного месторождения поступает в систему газопроводов «Северо-Соленинское – Мессояха – Норильск» через газопровод «Пелятка – Северо-Соленинское».

Рисунок 43 - Межпромысловый газопровод «Пелятка – Северо-Соленинское»

АО «Норильсктрансгаз» обеспечивает транспортировку природного газа и конденсата от месторождений до потребителей. Длина газопроводов и конденсатопроводов составляет 1 639 км. Период их ввода в эксплуатацию – 1969 год.

Газоснабжение Норильского промышленного района Красноярского края и города Дудинка осуществляется по сетям газораспределения от пяти ГРС. Транспортировка до ГРС осуществляется по межпромысловым, магистральным газопроводам и шести газопроводам-отводам (далее – ГО).

Способ прокладки трубопроводов - надземный, когда газопровод не укладывается в траншею, как принято, а размещается на свайных опорах над поверхностью земли. Минимальная температура транспортируемых продуктов, зарегистрированная по оперативным диспетчерским данным, составляет -59°С.

Поддержание бесперебойной, безаварийной работы предприятия и подача газа потребителю – процесс непрерывный, поэтому ключевая роль по оперативному реагированию в нештатных ситуациях принадлежит диспетчерской службе АО «Норильсктрансгаз». Контроль над безопасной эксплуатацией системы газопровода ведется с помощью системы телемеханики, управление которой осуществляется с использованием цифровой связи.

От газовых промыслов «Норильскгазпрома» до Мессояхи – нулевой отметки газопроводов - газ транспортируется по двум ниткам межпромыслового газопровода, далее до города Норильска по трем ниткам магистрального газопровода, соединенных перемычками.

Проектная производительность магистральных газопроводов – более 20 млн. кубических метров газа в сутки.

Реальные объемы подачи газа составляют до 14,6 млн. кубических метров в сутки в зимний период.

Газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа) подают газ от ГРС до газорегуляторных пунктов крупных потребителей.

Общая протяженность сетей газоснабжения на территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.01.2025 составила 85,512 км.

Прокладка газопроводов надземная. Все сети газоснабжения выполнены из металла.

Общая характеристика сетей газоснабжения муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 224).

Таблица 224 - Общая характеристика сетей газоснабжения муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование показателей | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наружные газопроводы на балансе газораспределительной организации (далее - ГРО), всего, км | 83,143 | 85,194 | 85,194 | 85,512 |
| 2 | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, всего, км | 85,248 | 89,869 | 89,869 | 90,187 |
|  | По имущественной принадлежности: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | наружные газопроводы на балансе, обслуживаемые собственными силами ГРО, км | 83,143 | 85,194 | 85,194 | 85,512 |
| 2.2 | наружные газопроводы на техническом обслуживании по договорам с ГРО, км | 2,105 | 4,675 | 4,675 | 4,675 |
|  | По назначению: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | распределительные наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, км | 85,248 | 89,869 | 89,869 | 90,187 |
| 2.1.1. | межпоселковые распределительные наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | наружные газопроводы-вводы газопроводы, обслуживаемые ГРО, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | По давлению: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | наружные газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа), обслуживаемые ГРО, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | наружные газопроводы высокого давления 1 категории (0,6 – 1,2 МПа), обслуживаемые ГРО, км | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 7,495 |
| 2.3 | наружные газопроводы высокого давления 2 категории (0,3 – 0,6 МПа), обслуживаемые ГРО, км | 76,551 | 81,172 | 81,172 | 80,587 |
| 2.4 | наружные газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно), обслуживаемые ГРО, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | наружные газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно), обслуживаемые ГРО, км | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 |
|  | По расположению относительно поверхности земли: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | подземные наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | подводные наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | надземные наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, км | 85,248 | 89,869 | 89,869 | 90,187 |
| 2.4 | надводные наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Протяженность внутренних газопроводов, всего, км | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| 5 | Протяженность подводных переходов, всего, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Общая протяженность металлических газопроводов, всего, км | 83,143 | 85,194 | 85,194 | 85,512 |
|  | в том числе по диаметрам и наработке: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром свыше 800 мм, км | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 9,474 |
| 6.1.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром свыше 800 мм с наработкой до 14 лет, км | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 9,474 |
| 6.2 | протяженность металлических газопроводов диаметром 800 мм, км | 5,877 | 2,380 | 2,380 | 7,495 |
| 6.2.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром 800 мм с наработкой 40 лет и более, км | 5,877 | 2,380 | 2,380 | 0,000 |
| 6.3 | протяженность металлических газопроводов диаметром 700 мм, км | 3,829 | 3,829 | 3,829 | 1,148 |
| 6.3.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром 700 мм с наработкой до 14 лет, км | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 1,148 |
| 6.3.2 | протяженность металлических газопроводов диаметром 700 мм с наработкой 40 лет и более, км | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 0,000 |
| 6.4 | протяженность металлических газопроводов диаметром 600 мм, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.5. | протяженность металлических газопроводов диаметром 500 мм, км | 24,599 | 30,627 | 30,627 | 29,365 |
| 6.5.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром 500 мм с наработкой до 14 лет, км | 8,392 | 21,720 | 21,720 | 22,839 |
| 6.5.2 | протяженность металлических газопроводов диаметром 500 мм с наработкой 40 лет и более, км | 16,207 | 8,907 | 8,907 | 6,526 |
| 6.6. | протяженность металлических газопроводов диаметром 450 мм, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.7. | протяженность металлических газопроводов диаметром 400 мм, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.8. | протяженность металлических газопроводов диаметром 350 мм, км | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 6.8.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром 350 мм с наработкой до 14 лет, км | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 6.9. | протяженность металлических газопроводов диаметром 300 мм, км | 27,358 | 27,358 | 27,358 | 21,662 |
| 6.9.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром 300 мм с наработкой до 14 лет, км | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 |
| 6.9.2 | протяженность металлических газопроводов диаметром 300 мм с наработкой 40 лет и более, км | 13,910 | 13,910 | 13,910 | 8,214 |
| 6.10. | протяженность металлических газопроводов диаметром 250 мм, км | 12,167 | 10,267 | 10,267 | 10,275 |
| 6.10.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром 250 мм с наработкой от 15 до 29 лет, км | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.10.2 | протяженность металлических газопроводов диаметром 250 мм с наработкой 40 лет и более, км | 10,267 | 10,267 | 10,267 | 10,275 |
| 6.11. | протяженность металлических газопроводов диаметром 200 мм, км | 0,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 6.11.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром 200 мм с наработкой от 15 до 29 лет, км | 0,000 | 1,900 | 0,000 | 0,000 |
| 6.11.2 | протяженность металлических газопроводов диаметром 200 мм с наработкой от 30 до 39 лет, км | 0,000 | 0,000 | 1,900 | 1,900 |
| 6.12. | протяженность металлических газопроводов диаметром 150 мм, км | 4,505 | 4,025 | 4,025 | 4,025 |
| 6.12.1 | протяженность металлических газопроводов диаметром 150 мм с наработкой до 14 лет, км | 4,505 | 4,025 | 4,025 | 4,025 |
| 6.13. | протяженность металлических газопроводов диаметром 125 мм, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.14. | протяженность металлических газопроводов диаметром 100 мм, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.15. | протяженность металлических газопроводов диаметром 89-76 мм, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.16. | протяженность металлических газопроводов диаметром до 57 мм включительно, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Общая протяженность полиэтиленовых газопроводов, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Протяженность наружных газопроводов, поставляющих СУГ, всего, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Протяженность внутренних газопроводов, поставляющих СУГ, всего, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Введено вновь построенных газопроводов, всего, км | 0,000 | 20,438 | 0,000 | 14,08 |
| 10.1 | введено вновь построенных стальных подземных газопроводов, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.2 | введено вновь построенных стальных надземных газопроводов, км | 0,000 | 20,438 | 0,000 | 14,08 |
| 10.3 | введено вновь построенных полиэтиленовых газопроводов, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Капитальный ремонт газопроводов, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Реконструкция газопроводов, км | 0,000 | 7,268 | 14,155 | 0,000 |
| 12.1. | Реконструкция санированных газопроводов, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Характеристика надземных газопроводных сетей АО «Норильсктрансгаз» в разрезе районов муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 225)

Таблица 225 - Характеристика сетей газоснабжения в разрезе районов муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование объекта | Протяжённость, м | Диаметр, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОПО «Сеть газоснабжения Центрального района города Норильска» |  |  |  |
| 1 | Газопровод «ГРС-1 - ГРП Медного завода (вторая нитка)» | 7500,00 | 500 |
| 2 | Газопровод «ГРС-1 - ГРП Медного завода (первая нитка)» | 7261,00 | 500 |
| 3 | Газопровод «ГРС-1 - ГРП Цементного завода» | 6066,70 | 500 |
| 4 | Газопровод «ГРП Цементного завода - ГРП Аглофабрики» | 2438,00 | 250 |
| 5 | Газопровод «ГРС-1 ГРП ТЭЦ-1 (правая нитка)» | 3776,43 | 800 |
| 6 | Газопровод «ГРС-1 ГРП ТЭЦ-1 (левая нитка)» | 3718,74 | 800 |
|  | ИТОГО: | 30760,87 |  |
| ОПО «Сеть газоснабжения района Талнах города Норильска» |  |  |  |
| 7 | Газопровод «ГРС-2 - ГРП-1 ТЭЦ-2 (правая нитка)» | 2470,00 | 500 |
| 8 | Газопровод «ГРС-2 - ГРП-2 ТЭЦ-2 (левая нитка)» | 2200,00 | 500 |
| 9 | Газопровод «ГРП-1,2 ТЭЦ-2 - ВС-4 рудника Октябрьский» | 6021,00 | 250 - 4121 200 - 1900 |
| 10 | Газопровод «ГРС-2 - до котельной шахты «Скалистая» | 13448,00 | 300 |
| 11 | Газопровод высокого давления 2 категории, «ТЭЦ-2 – котельной рудника "Скалистая" УКРВ | 3112,00 | 150 |
|  | ИТОГО: | 27251,00 |  |
| ОПО «Сеть газоснабжения района Кайеркан города Норильска» |  |  |  |
| 12 | Газопровод "Узел №2 - Узел №3" | 1546,00 | 300 |
| 13 | Газопровод "Узел №2 - котельная №1 района Кайеркан" | 11330,00 | 500 - 1856 300 - 6668 250 - 2806 |
| 14 | Газопровод "Узел №3 - ЦМВИЭиПМ (производство "Тисма") | 910,00 | 250 |
| 15 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС-3 – Надеждинский металлургический завод – предприятие «ТИСМА» – ТЭЦ-3 – Пиковая котельная ТЭЦ-3 (1 нитка)» | 6220,80 |  |
|  | Газопровод "ГРС-3 – Узел 1.3" | 4639,20 | 1000 |
|  | Газопровод "Узел 1.3 – ПК ТЭЦ-3" | 886,60 | 500 |
|  | Газопровод "Узел 1.3 – НМЗ" | 695,00 | 700 - 377 500 - 149,7 350 - 168,3 |
| 16 | Газопровод высокого давления 2 категории «ГРС-3 – Надеждинский металлургический завод – предприятие «ТИСМА» – ТЭЦ-3 – Пиковая котельная ТЭЦ-3 (2 нитка)» | 6580,34 |  |
|  | Трасса № 1 (от Узла №2.1 до Узлов №1.3, №2.3) | 4834,42 | 1000 |
|  | Трасса № 2 (от Узла №1.3, №2.3 до подключения в существующий газопровод к пиковой котельной ТЭЦ-3) | 975,03 | 500 |
|  | Трасса № 3 (от Узла №1.3, №2.3 до потребителей НМЗ (камер переключений КП-1, КП-2, КП-3)) | 770,89 | 700 |
|  | ИТОГО: | 26587,14 |  |
| ОПО «Сеть газоснабжения города Дудинки» |  |  |  |
| 17 | Газопровод «ГРС-4 - котельная № 7» | 5842,00 | 300 |
| ОПО «Сеть газоснабжения аэропорта «Алыкель» |  |  |  |
| 18 | Газопровод «АГРС «Алыкель» - ГРП котельной аэропорта «Алыкель» | 913,00 | 150 |
|  | ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ: | 91354,01 |  |
|  | в т.ч. в муниципальном образовании город Норильск | 85512,01 |  |

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

Одним из главных требований, предъявляемых к системе газоснабжения, – бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей муниципального образования город Норильск. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Усилиями АО «Норильсктрансгаз» достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

Аварийных отключений в сетях в период 2021-2024 гг. не происходило (Таблица 226).

Таблица 226 – Статистика аварийных отключений АО «Норильсктрансгаз»

| № п/п | Наименование показателей | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество аварийных заявок за отчетный год, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | количество аварийных заявок за отчетный год по внутридомовому газовому оборудованию, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество аварийных заявок за отчетный год на 100 единиц внутридомового газового оборудования, шт./100 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отношение числа аварийных заявок за отчетный год к предыдущему году, % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения.

Безаварийность эксплуатации 	магистральных газопроводов АО Норильсктрансгаз» гарантирована рядом технологических особенностей.

Все трубопроводы выполнены в надземном исполнении, что сводит к минимуму коррозию труб.

В местах пересечения газопроводом крупных рек – Енисея, Большой Хеты, Малой Хеты, Норильская для повышения надежности построены подводные переходы – дюкеры.

Газотранспортная система предприятия обладает запасом прочности и эффективно обеспечивает бесперебойную поставку газа даже при пиковых сезонных нагрузках. Однако поддержание работоспособности требует увеличения затрат на диагностирование и ремонт. Поэтому объекты ГТС являются основными в планах работы АО «Норильсктрансгаз» на последующие годы.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

Надежность газоснабжения в значительной степени зависит от исправности магистральных газопроводов, продуктопроводов, а также сетей газораспределения. Сохранение надежности функционирования достигается правильной эксплуатацией и выполнением текущих и капитальных ремонтов:

- опорно-ригельной части;

- подводных переходов магистральных трубопроводов;

- необходимой заменой трубопроводов.

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами, государственными отраслевыми стандартами, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документам.

Для обеспечения безаварийного и стабильного газоснабжения потребителей проводятся работы по ремонту опорно-ригельной части промысловых, межпромысловых и магистральных трубопроводов и ремонту других производственных объектов. Реализуется программа капитальных ремонтов существующих магистральных газопроводов. Программа ремонта включает замену опор газопроводов и замену части подводных переходов на реках Норильская (два дюкера), Большая Хета, Малая Хета и ввод в эксплуатацию построенных новых подводных переходов на реке Енисей (четыре дюкера), ремонт и реконструкцию сети газораспределения на территории муниципального образования город Норильск.

В целях предупреждения аварийных ситуаций на регулярной основе проводятся мероприятия технического обслуживания и ремонта сетевого хозяйства на территории муниципального образования город Норильск.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами ежегодно проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования.

На случай аварийных и нештатных ситуаций разработаны табели оснащения и согласованы регламенты взаимодействия между диспетчерской службой АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» и объединенной диспетчерской службой АО «НТЭК» и Заполярного филиала. Аварийные бригады быстрого реагирования полностью укомплектованы специалистами, техникой, материалами и оборудованием.

#### Состояние учета

Учет газа осуществляется на коммерческих узлах учета, установленных на ГРС – 1, 2, 3, 4 и на объектах потребителей.

Жилой фонд муниципального образования город Норильск не газифицирован. Промышленные потребители и котельные частично оснащены коммерческими узлами учета.

#### Имеющиеся проблемы и направления их решения

Информация о проблемах в системе газоснабжения и направлениях их решения отражены в разделе 3.3.2.3.

      - Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Газоснабжение потребителей муниципального образования город Норильск обеспечивается через систему магистральных газопроводов.

Основными потребителями природного газа являются: АО «НТЭК», Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» и промышленные предприятия Группы компаний Норильский никель в г. Норильск и г. Дудинка.

Муниципальное образование город Норильск входит в Норильский промышленный район ПАО «ГМК «Норильский никель», входит в зону облуживания АО «Норильскгазпром» (газодобывающий блок) и АО «Норильсктрансгаз» (газотранспортный блок).

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

На территории муниципального образования город Норильск магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют зоны минимальных расстояний до объектов, согласно требованиям СП 36.13.330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», которые составляют:

- для магистрального газопровода диаметром свыше 1000 до 1200 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 300 м;

- для магистрального газопровода диаметром свыше 800 до 1000 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 250 м;

- для магистрального газопровода диаметром свыше 600 до 800 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 200 м;

- для магистрального газопровода диаметром свыше 300 до 600 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 150 м;

- для магистрального газопровода диаметром до 300 мм включительно зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 100 м;

- для ГРС во все стороны от ограждения ГРС до границ земельных участков зона минимальных расстояний составит 150-200 м;

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны:

- для магистрального газопровода – 25 м от оси в каждую сторону;

- охранная зона для ГРС составляет – 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы», с изменениями № 1, № 2, № 3, минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше Ø300 мм включительно – 20 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

- от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

- от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м. Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

#### Балансы мощности

По состоянию на 01.01.2025 газифицированы и потребляют газ на территории муниципального образования город Норильск только энергогенерирующие организации и промышленные организации.

Доля газопотребления ТЭЦ, котельных и промышленности составила 78,0 %, 2,7 % и 19,3 % соответственно, населения – 0.

Объемные показатели по газоснабжению с разбивкой по категориям потребителей АО «Норильскгазпром» отражены в таблице ниже (Таблица 227).

Таблица 227 - Объемные показатели по газоснабжению с разбивкой по категориям потребителей АО «Норильскгазпром»

| № п/п | Территория обслуживания | Наименование потребителя | Категория потребителей | Номер группы газопотребления/ транзит | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за 2022 год | за 2023 год | за 2024 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральный район города Норильска | АО «НТЭК» ТЭЦ - 1 | ТЭЦ | 1 (свыше 500 млн. м3 в год) | 906,971 | 924,622 | 885,317 |
| 2 |  | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Медный завод, Металлургический цех | Промышленность | 2 (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 в год включительно) | 188,169 | 190,062 | 175,349 |
| 3 |  | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» ЦОК ПЦ, ЦПиПЦиИ | Промышленность | 3 (от 10 млн. м3 до 100 млн. м3 в год включительно) | 77,685 | 69,675 | 73,711 |
| 4 |  | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» Механический завод | Промышленность | 4 (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 в год включительно) | 1,311 | 1,839 | 1,973 |
| 5 |  | МУП муниципального образования город Норильск «СС ПО ВПД» | Прочие | 6 (от 0,01 млн. м3 до 0,1 млн. м3 в год включительно) | 0,044 | 0,053 | 0,049 |
| 6 |  | ООО «Норильскникельремонт» ПО «Норильсктрансремонт» | Промышленность | 6 (от 0,01 млн. м3 до 0,1 млн. м3 в год включительно) | 0,012 | 0,012 | 0,011 |
| 7 |  | ООО «Илан-Норильск» | Промышленность | 4 (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 в год включительно) | 1,604 | 1,566 | 1,240 |
| 8 |  | ООО «ДТК Ямал» | Промышленность | 5 (от 0,1 млн. м3 до 1 млн. м3 в год включительно) | 0,000 | 0,265 | 0,186 |
| 9 | Район Талнах города Норильска | АО «НТЭК» ТЭЦ - 2 | ТЭЦ | 1 (свыше 500 млн. м3 в год) | 746,978 | 660,542 | 625,433 |
| 10 |  | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник Октябрьский | Промышленность | 7 (до 0,01 млн. м3 в год включительно) | 0,005 | 0,007 | 0,007 |
| 11 |  | АО «НТЭК» Котельная шахты Скалистая» | Котельные | 4 (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 в год включительно) | 6,428 | 5,786 | 4,343 |
| 12 | Район Кайеркан города Норильска | АО «НТЭК» ТЭЦ - 3, котельная № 1 | ТЭЦ | 2 (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 в год включительно) | 472,656 | 469,337 | 484,860 |
| 13 |  | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» ЦМВИЭиПМ | Промышленность | 5 (от 0,1 млн. м3 до 1 млн. м3 в год включительно) | 1,105 | 0,938 | 2,493 |
| 14 |  | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Надеждинский металлургический завод | Промышленность | 2 (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 в год включительно) | 260,916 | 243,429 | 236,885 |
| 15 |  | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» ЦОТППиП | Промышленность | 5 (от 0,1 млн. м3 до 1 млн. м3 в год включительно) | 0,168 | 0,131 | 0,197 |
| 16 | Город Дудинка | АО «НТЭК» Котельная № 7, котельная «Дукла» | Котельные | 3 (от 10 млн. м3 до 100 млн. м3 в год включительно) | 60,641 | 59,937 | 58,273 |
| 17 |  | АО «НТЭК» БМК ЗАО «ТТК» | Котельные | 5 (от 0,1 млн. м3 до 1 млн. м3 в год включительно) | 0,965 | 0,955 | 1,190 |
| 18 |  | АО «Таймыргеофизика», Котельная | Котельные | 5 (от 0,1 млн. м3 до 1 млн. м3 в год включительно) | 0,563 | 0,512 | 0,524 |
| 19 |  | АО «Таймырбыт», Котельная | Котельные | 5 (от 0,1 млн. м3 до 1 млн. м3 в год включительно) | 0,451 | 0,446 | 0,465 |
| 20 | Поселок Алыкель | АО «НТЭК» Котельная аэропорта Алыкель | Котельные | 4 (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 в год включительно) | 2,283 | 2,607 | 2,530 |
| 21. |  | Итого, в том числе |  |  | 2728,955 | 2632,721 | 2555,036 |
| 21.1. | в разрезе территорий | м.о. г. Норильск |  |  | 2666,335 | 2570,871 | 2519,909 |
|  |  | г. Дудинка |  |  | 62,620 | 61,850 | 59,463 |
| 21.2. | в разрезе потребителей | ТЭЦ |  |  | 2126,605 | 2054,501 | 1995,61 |
|  |  | котельные |  |  | 71,331 | 70,243 | 67,325 |
|  |  | промышленность |  |  | 530,975 | 507,924 | 492,052 |
|  |  | прочие потребители |  |  | 0,044 | 0,053 | 0,049 |

Общий объем подачи природного газа в трубопровод высокого давления за 2024 год составил 2 579,4 млн. м3. Уровень потерь при транспорте Пелятка-Норильск за 2024 год составил 4,208 млн. м3 или 0,15 % общего объема подачи газа. Собственные нужды АО «Норильсктрансгаз» и потери в транспорте составили 21,092 млн. м3 или 0,8 % общего объема подачи газа.

Общий баланс транспортировки газа на территории муниципального образования город Норильск отражен в таблице ниже (Таблица 228).

Таблица 228 - Баланс транспортировки газа на территории муниципального образования город Норильск, тыс. м3

| № п/п | Показатели | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подано газа в газопровод Пелятка-Норильск | 2 875 856 | 2 761 880 | 2 657 093 | 2 579 372 |
| 2 | Потери при транспорте Пелятка-Норильск | 5 894 | 4 599 | 4 131 | 4 208 |
| 3 | Собственные нужды АО «НТГ» и потери в транспорте всего, в т.ч.: | 33 725 | 28 660 | 21 174 | 21 092 |
| 4 | технологические нужды | 31 163 | 26 429 | 19 213 | 18 492 |
| 5 | технологические потери всего, в т.ч.: | 2 562 | 2 231 | 1 961 | 2 600 |
| 6 | Транспортировка по газораспределительным сетям | 2 837 000 | 2 728 955 | 2 632 721 | 2 555 036 |
| 6.1. | АО «НТЭК», в том числе: | 2 370 754 | 2 196 922 | 2 123 786 | 2 061 946 |
|  | ТЭЦ-1 | 996 638 | 906 971 | 924 622 | 885 317 |
|  | ТЭЦ-2 | 837 632 | 746 978 | 660 542 | 625 433 |
|  | ТЭЦ-3 с учетом котельной № 1 | 464 058 | 472 656 | 469 337 | 484 860 |
|  | котельная № 7 и котельная «Дукла» г. Дудинка | 68 959 | 60 641 | 59 937 | 58 273 |
|  | БМК на Дудинской нефтебазе ЗАО «ТТК» | 1 173 | 965 | 955 | 1 190 |
|  | Котельная шахты «Скалистая» | 0 | 6 428 | 5 786 | 4 343 |
|  | Котельная Аэропорта Алыкель | 2 294 | 2 283 | 2 607 | 2 530 |
| 6.2. | ЗФ ПАО «ГМК «НН», в том числе: | 384 548 | 449 090 | 433 498 | 412 241 |
|  | Рудник «Октябрьский» | 9 | 5 | 7 | 7 |
|  | Медный завод и МЦ | 159 862 | 188 169 | 190 062 | 175 349 |
|  | НМЗ | 224 677 | 260 916 | 243 429 | 236 885 |
| 6.3. | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», в том числе: | 77 926 | 78 958 | 70 744 | 76 401 |
|  | ЦМВИЭиПМ | 694 | 1 105 | 938 | 2 493 |
|  | ЦОТППиП | 202 | 168 | 131 | 197 |
|  | ЦОК ПЦ, ЦПиПЦиИ | 74 766 | 77 685 | 69 675 | 73 711 |
| 6.4. | АО «Таймырбыт» | 485 | 451 | 446 | 465 |
| 6.5. | АО «Таймыргеофизика» | 657 | 563 | 512 | 524 |
| 6.6. | МУП муниципального образования город Норильск «СС ПО ВПД» | 48 | 44 | 53 | 49 |
| 6.7. | ООО «Илан-Норильск» | 2 020 | 1 604 | 1 566 | 1 240 |
| 6./8. | ООО «Норильскникельремонт», в том числе | 2 279 | 1 323 | 1 851 | 1 984 |
|  | ПО «Норильсктрансремонт» | 15 | 12 | 12 | 11 |
|  | Механический завод | 2 264 | 1 311 | 1839 | 1 973 |
| 6.9. | ЗФ ПАО «ГМК «НН» ПНР Котельная шахты «Скалистая» | 547 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10. | ООО «ДТК Ямал» | 0 | 0 | 265 | 186 |

Снижение объема поставки газа связано со снижением объема потребления. Заявки по поставке газа осуществляются в полном объеме.

Годовая добыча природного газа в последние три года не превышает 3 млрд. куб. м. Общие объемы газа и конденсата за 2022-2024 годы представлен в таблице ниже (Таблица 229).

Таблица 229 - Объем добычи природного газа и газового конденсата АО» Норильскгазпром»

| № п/п | Наименование актива | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем добычи |  |  |  |  |
| 1. | Природный газ | млн. м3 | 2816 | 2720 | 2650 |
| 2. | Газовый конденсат | тыс. тонн | 91 | 85 | 101,7 |

В таблице хорошо видна динамика снижения добычи на месторождениях АО «Норильскгазпром».

#### Проблемы и направления их решения

На момент разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск в эффективности и надёжности сетей системы газоснабжения имеются следующие проблемы:

- на территории муниципального образования город Норильск централизованная система газоснабжения организована только для-	технологических потребностей производственных предприятий и для паровых и водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, котельных;

- отсутствует система снабжения сжиженным углеводородных газом;

- высокий уровень износа магистральных сетей и оборудования (более 90 %).

Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий:

- дальнейшее развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства;

- проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы газоснабжения;

- расширение использования природного газа для применения в качестве энергоносителя;

- обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) надземного газопровода;

- проведение системы энергосберегающих мер для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

По данным АО «Норильсктрансгаз» уровень загрузки ГРС по состоянию на 31.12.2024 составляет 44,1 %. (Таблица 230).

Таблица 230 – Фактический уровень резерва/дефицита мощностей в системе газоснабжения муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс. м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс. м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, (в % от проектной мощности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРС-1 | 377 | 255 | 329 | 48 | 87 |
| 2 | ГРС-2 | 155 | 146 | 155 | 0 | 100 |
| 3 | ГРС-3 | 465 | 147 | 366 | 99 | 79 |
| 4 | ГРС-4 | 28 | 25 | 20 | 8 | 71 |
| 5 | ВСЕГО | 1025 | 573 | 870 | 155 | 85 |
|  | уровень загрузки, % | × | 55,6 | 84,9 | × | × |

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022-2031 годов», на территории муниципального образования город Норильск система централизованного газоснабжения жилищного фонда для бытовых нужд в перспективе не планируется.

Увеличение объемов потребления природного газа в перспективе связано с ростом объемов строительства и развития промышленности в регионе.

Сведения об ожидаемых резерве и дефиците мощности в системе газоснабжения на перспективу с учетом будущего спроса системы газоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на период до 2042 года представлены в таблице ниже (Таблица 231).

Таблица 231 – Перспективный уровень резерва/дефицита мощностей в системе газоснабжения муниципального образования город Норильск

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Получено газа в магистральную сеть, всего | млн. м3 | 2 657,093 | 2 579,37 | 3 428,881 | 3 597,492 | 3 714,611 | 3 714,611 | 3 750,959 | 4 006,672 | 4 331,896 | 4 527,031 |
|  |  | тыс. м3/ч | 303,321 | 294,449 | 391,425 | 410,673 | 424,042 | 424,042 | 428,192 | 457,383 | 494,509 | 516,784 |
| 2 | Объем реализуемого природного газа, в т.ч.: | млн. м3 | 2 632,721 | 2 555,04 | 3 396,118 | 3 563,118 | 3 679,118 | 3 679,118 | 3 715,118 | 3 968,388 | 4 290,505 | 4 483,775 |
| 2.1. | физические лица | млн. м3 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | юридические лица | млн. м3 | 2 632,721 | 2 555,04 | 3 396,118 | 3 563,118 | 3 679,118 | 3 679,118 | 3 715,118 | 3 968,388 | 4 290,505 | 4 483,775 |
| 3 | Потери | млн. м3 | 4,131 | 4,208 | 5,349 | 5,612 | 5,794 | 5,794 | 5,851 | 6,250 | 6,757 | 7,061 |
| 4 | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн. м3 | 21,174 | 21,092 | 27,415 | 28,763 | 29,699 | 29,699 | 29,990 | 32,034 | 34,634 | 36,195 |
| 5 | Загрузка ГРС | тыс. м3/ч | 450,0 | 573 | 580,5 | 609,0 | 628,9 | 628,9 | 635,0 | 678,3 | 733,4 | 766,4 |
| 6 | Пропускная способность ГРС | тыс. м3/ч | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| 7 | Резерв (+) / Дефицит (-) | тыс. м3/ч | 575,0 | 452 | 444,5 | 416,0 | 396,1 | 396,1 | 390,0 | 346,7 | 291,6 | 258,6 |
|  |  | % | 56,1 | 44,1 | 43,4 | 40,6 | 38,6 | 38,6 | 38,0 | 33,8 | 28,5 | 25,2 |

      - Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью.

Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Исходя из данных, предоставленных АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз», на территории муниципального образования город Норильск аварийных отключений в газопроводах в период 2021-2024 гг. не зафиксировано.

      - Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Основное воздействие на компоненты природной среды связано с разработкой газоконденсатных месторождений, а также с эксплуатацией магистральных газопроводов и обслуживающего его технологического проезда.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Следует учитывать, что любая производственно-хозяйственная деятельность неизбежно связана с негативным воздействием на компоненты окружающей среды, снижение уровня этого воздействия является одной из приоритетных задач ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних предприятий АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз».

Предприятия выполняют весь комплекс требований природоохранного законодательства декларируя все аспекты деятельности.

ПАО «ГМК «Норильский никель» является социально и экологически ответственным субъектом экономической деятельности.

В 2024 году ПАО «ГМК «Норильский никель» утвердил обновленную стратегию в области экологии и основные направления углеродной нейтральности.

Экологическая стратегия была актуализирована в связи с изменившейся геополитической обстановкой и с учетом накопленного компанией опыта, более жестких требований российского природоохранного законодательства, а также международных стандартов, востребованных покупателями продукции.

Теперь стратегия разделена на обязательную и добровольную части. Обязательная часть нацелена на соблюдение требований законодательства и включает в себя целевые показатели по семи основным направлениям: количество чрезвычайных ситуаций, воздух, вода, хвостохранилища и отходы, почва, биоразнообразие, требования бирж.

Для достижения поставленных целей разработаны программы, включающие более 150 конкретных мероприятий, с предполагаемыми затратами на период 2023-2031 гг., которые оцениваются на сумму более 500 млрд руб.

Основные мероприятия включают снижение выбросов диоксида серы в Норильске и Мончегорске, рециркуляцию и повторное использование воды; введение в эксплуатацию и реконструкцию очистных сооружений на выпусках в водные объекты; проведение рекультивации земель, санитарной очистки, лесовосстановления; мониторинг компонентов окружающей среды и внедрение системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; проведение оценки воздействия на биоразнообразие на всех территориях, подверженных влиянию деятельности компании.

Крупнейшим проектом обязательной части стратегии остается Серная программа в Норильске, нацеленная на кардинальное снижение выбросов диоксида серы в атмосферу.

Добровольная часть стратегии включает опциональные направления, такие как отходы в части повышения доли утилизации, почва, некоторые международные инициативы и стандарты, а также изменение климата. В добровольной части стратегии 187 мероприятий. Цели по ряду направлений планируется уточнить в 2024–2025 гг.

Техническое обслуживание газопроводов ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3, ГРС-4, АГРС осуществляется АО «Норильсктрансгаз».

АО «Норильсктрансгаз» стремится сократить негативное влияние промышленных и антропогенных факторов производства на окружающую среду. В компании разработан и активно внедряется комплекс экологических и ресурсосберегающих инициатив, ориентированных в том числе на широкую аудиторию. Одной из задач экологической деятельности является формирование основ экологических знаний и персональной экологической ответственности через вовлечение представителей широкой общественности в экологические мероприятия и инициативы компании.

АО «Норильсктрансгаз» ежегодно осуществляется инструментальный контроль выбросов в атмосферу от стационарных источников с применением современных газоанализаторов, что позволяет выполнить режимные мероприятия, направленные на оптимизацию режимов горения. Превышения загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2023 году не зафиксировано.

В рамках производственного контроля за загрязнением атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки от объектов, АО «Норильсктрансгаз» ежегодно заключает договоры с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с целью соблюдения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В области природоохранной деятельности ежегодно разрабатывается комплекс технических и организационных мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду и управлению экологическими рисками.

В число технических мероприятий по охране атмосферного воздуха вошли капитальные и средние ремонты основного и вспомогательного оборудования АО «Норильсктрансгаз».

Кроме того, во избежание превышения нормативов предельно допустимых выбросов проводились режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт для экономичной и надежной работы котлоагрегатов.

АО «Норильсктрансгаз» выполняются требования Федерального законодательства, определяющие правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не превышают нормативных значений. Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз» за 2021-2024 гг. отсутствуют.

## 3.3.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги

Финансовое состояние организаций сферы газоснабжения на территории муниципального образования город Норильск проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах), установленных форм раскрытия информации за 2022 - 2023 годы.

Основной организацией, оказывающей услуги транспортировки газа на территории муниципального образования город Норильск является АО «Норильсктрансгаз».

Исходные данные взяты из открытых источников сети интернет, с сайтов организаций.

- Финансовые результаты деятельности АО «Норильсктрансгаз» за 2023-2024 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 232).

Таблица 232- Финансовые результаты деятельности АО «Норильсктрансгаз» за 2023-2024 гг.

| № п/п | Показатели | АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В целом по предприятию |  |  |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2024 г., тыс. руб. | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выручка | 8 907 728 | 8 910 145 | 2 417 |
| 2. | Себестоимость продаж | -8 598 434 | -8 822 982 | -224 548 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | 309 294 | 87 163 | -222 131 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | -1 684 001 | -1 735 714 | -51 713 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | -1 374 707 | -1 648 551 | -273 844 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 863 355 | 702 664 | -160 691 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | -765 363 | -778 239 | -12 876 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | -1 276 715 | -1 724 126 | -447 411 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | -1 276 715 | -1 724 126 | -447 411 |
| 11. | Дебиторская задолженность, всего | 1 699 840 | 1 274 661 | -425 179 |
| 12 | Кредиторская задолженность, всего | 3 494 920 | 3 229 055 | -265 865 |

За 2024 год организация получила убыток от продаж в размере 1 648 551 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года убыток от продаж вырос на 51 713 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем, увеличилась как выручка от продаж (на 2 417 тыс. руб.), так и расходы по обычным видам деятельности (на 224 548 тыс. руб.). Причем в процентном отношении изменение расходов (+2,6 %) опережает изменение выручки (+0,03 %).

Размер дебиторской задолженности в 2024 году ниже размера 2023 года на 425 179 тыс. рублей, снижение на 25 %.

Размер кредиторской задолженности в 2024 году также ниже размера 2023 года на 265 865 тыс. рублей, снижение на 7,6 %.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части транспортировки газа) АО «Норильсктрансгаз» за 2022, 2023 годы 	приведена в таблице ниже (Таблица 233).

Таблица 233 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) АО «Норильсктрансгаз» за 2022-2023 год (в части транспортировки газа)

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | за 2022 год (факт | 2023 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на транспортировку газа по данным бухгалтерского учета всего, в том числе: | тыс. руб. | 426 833,34 | 637 199,31 |
| 1.1 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 50 381,71 | 76 089,67 |
| 1.2 | Отчисление на уплату страховых взносов | тыс. руб. | 12 382,00 | 21 404,99 |
| 1.3 | Материальные затраты, в том числе: | тыс. руб. | 29 489,06 | 25 701,70 |
| 1.3.1 | сырье и материалы | тыс. руб. | 24 713,78 | 19 733,83 |
| 1.3.2 | газ на собственные и технологические нужды | тыс. руб. | - | - |
| 1.3.3 | технологические и эксплуатационные потери | тыс. руб. | 433,25 | 415,94 |
| 1.3.4 | прочие | тыс. руб. | 4 342,03 | 5 551,93 |
| 1.4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 139 482,49 | 227 768,71 |
| 1.5 | Прочие затраты, в том числе: | тыс. руб. | 195 098,08 | 286 234,25 |
| 1.5.1 | Арендная плата (лизинг), в том числе: | тыс. руб. | 6 611,06 | 10 902,60 |
| 1.5.1.1 | аренда (лизинг) здания, транспорта | тыс. руб. | 3 065,21 | 7 231,03 |
| 1.5.1.2 | аренда газопроводов у юридических и физических лиц | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.1.3 | аренда (концессия) газопроводов, находящихся в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.1.4 | аренда земельного участка | тыс. руб. | 3 545,85 | 3 671,57 |
| 1.5.2 | Страховые платежи, в том числе: | тыс. руб. | 9 156,26 | 26 898,27 |
| 1.5.2.1 | страхование опасных производственных объектов (ответственность перед третьими лицами) | тыс. руб. | 96,99 | 436,27 |
| 1.5.2.2 | страхование машин и оборудования | тыс. руб. | 8 379,98 | 25 582,76 |
| 1.5.3 | Налоги, в том числе: | тыс. руб. | 436,73 | 665,37 |
| 1.5.3.1 | налог на имущество | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.3.2 | налог на загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 193,95 | 244,20 |
| 1.5.3.3 | единый транспортный налог | тыс. руб. | 242,78 | 420,67 |
| 1.5.3.4 | земельный налог | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.4 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 7 034,55 | 11 855,06 |
| 1.5.4.1 | услуги средств связи | тыс. руб. | 153,49 | 264,29 |
| 1.5.4.2 | оплата вневедомственной охраны | тыс. руб. | 3 197,77 | 7 026,55 |
| 1.5.4.3 | информационно-вычислительные услуги | тыс. руб. | 1 760,85 | 3 281,60 |
| 1.5.4.4 | аудиторские услуги | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.4.5 | прочие, в том числе: | тыс. руб. | 1 922,44 | 1 282,62 |
| 1.5.4.5.1 | услуги по техническому обслуживанию газораспределительных сетей | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.4.5.2 | услуги по диагностированию газораспределительных пунктов, шкафных регуляторных пунктов, подземных газопроводов и обследованию дюкеров | тыс. руб. | 1 922,44 | 1 282,62 |
| 1.5.4.5.3 | услуги по регистрации объектов газораспределения | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.4.5.4 | прочие | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.5 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 104 656,38 | 109 204,90 |
| 1.5.6 | Другие затраты, в том числе: | тыс. руб. | 67 203,09 | 126 708,04 |
| 1.5.6.1 | командировочные расходы | тыс. руб. | 127,34 | 271,92 |
| 1.5.6.2 | охрана труда и подготовка кадров | тыс. руб. | 1 684,46 | 2 727,36 |
| 1.5.6.3 | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.6.4 | НИОКР | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.6.5 | затраты по оплате услуг по транспортировке транзитных потоков газа | тыс. руб. | - | - |
| 1.5.6.6 | прочие | тыс. руб. | 32 819,47 | 69 793,01 |
| 2 | Прочие доходы | тыс. руб. | 568,62 | 0,37 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 48 096,82 | 143 457,08 |
| 3.1 | Услуги банков | тыс. руб. | - | - |
| 3.2 | Проценты по целевым краткосрочным кредитам | тыс. руб. | - | - |
| 3.3 | Социальное развитие и выплаты социального характера | тыс. руб. | 316,06 | 476,13 |
| 3.4 | Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | - |
| 3.5 | Прочие | тыс. руб. | 47 780,76 | 142 980,95 |
| 4 | Потребность в прибыли до налогообложения: | тыс. руб. | 79,02 | 119,03 |
| 4.1 | Расходы из чистой прибыли, в том числе: | тыс. руб. | - | - |
| 4.1.1 | Капитальные вложения | тыс. руб. | - | - |
| 4.1.2 | Обслуживание привлеченного на долгосрочной основе капитала | тыс. руб. | - | - |
| 4.1.3 | Дивиденды | тыс. руб. | - | - |
| 4.1.4 | Выпадающие доходы от технологического присоединения газоиспользующего оборудования, непокрытые за счет специальной надбавки | тыс. руб. | - | - |
| 4.2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 79,02 | 119,03 |
| 5 | Общий объем тарифной выручки | тыс. руб. | 474 440,56 | 780 775,05 |
| Справочная информация |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | человек | 9,74 | 9,74 |
| 2 | Протяженность трубопроводов | км | 84,56 | 84,56 |
| 3 | Количество газорегуляторных пунктов | единиц |  |  |
| 4 | Средняя загрузка трубопроводов | % |  |  |

#### Величина действующих тарифов

На территории муниципального образования город Норильск поставка централизованного природного газа и сжиженного природного газа для населения не осуществляется, розничные цены на природный газ не устанавливаются.

  - Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями

Система водоснабжения муниципального образования город Норильск представляет собой комплекс взаимосвязанных сооружений, обеспечивающих потребителей водой в требуемых объемах. Система водоснабжения включает в себя сооружения для водозабора исходной воды из источников водоснабжения, ее транспортирования по магистральным водоводам, обработки, регулирования подачи и распределения между потребителями. Способ подачи воды на водоснабжение – напорный (механическая подача воды с помощью насосов).

Потребление водного ресурса на территории муниципального образования город Норильск может быть сведено к трем основным категориям:

- Холодное питьевое водоснабжение;

- Холодное техническое водоснабжение;

- Горячее водоснабжение.

Схема сети водопровода муниципального образования город Норильск принята замкнуто-кольцевой, низкого давления и является объединенной для питьевых и хозяйственно-противопожарных нужд.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение муниципального образования город Норильск осуществляется за счет подземных вод Ергалахского, Талнахского и Амбарнинского месторождений, на которых обустроены и эксплуатируются водозаборные сооружения подземных вод, а также за счет поверхностных вод.

Для технического и частично для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются водозаборы поверхностных вод. К числу основных потребителей технической воды следует отнести: предприятия обогащения НОФ, ТОФ; предприятия горнорудной базы Центрального района, а также районов Талнах и Кайеркан, предприятия энергетики – ТЭЦ-1,2,3, заводы – Медный, Надеждинский (металлургический).

Муниципальное образование город Норильск имеет централизованное горячее и холодное водоснабжение, осуществляемое от соответствующих ТЭЦ (горячее водоснабжение) и насосных станций (холодное питьевое и техническое водоснабжение).

В муниципальном образовании город Норильск централизованным холодным водоснабжением охвачено 100 % территорий, на которых расположена жилая и промышленная застройка.

В муниципальном образовании город Норильск централизованным холодным водоснабжением охвачено 100 % населения. Водопотребителями являются: многоквартирная жилая застройка, объекты культурно-бытового обслуживания, промышленные объекты.

В соответствии с постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 05.07.2013 № 336 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск, и установлении зоны ее деятельности» статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск определена АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Зоной деятельности гарантирующей организации установлена территория, обусловленная границами муниципального образования город Норильск.

Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск осуществляет две организации:

- АО «НТЭК», которое осуществляет полный цикл операций по холодному водоснабжению (питьевой и технической водой), включая водоподготовку (питьевой воды), транспортировку и подачу воды абонентам;

- МУП «КОС», которое осуществляет транзитную деятельность по холодному водоснабжению (транспортировку питьевой воды) на основании договора с АО «НТЭК».

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск, приведен в таблице ниже (Таблица 234).

Таблица 234 - Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес (фактический адрес) | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» | АО «НТЭК» | 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19 (то же) | 2457058356 245701001 | Водоснабжение питьевой и технической водой, включая водоподготовку (питьевой воды), транспортировку и подачу воды абонентам |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» | МУП «КОС» | 663302, Красноярский край, город Норильск, улица Нансена, 18 А (то же) | 2457029066 245701001 | Водоснабжение питьевой водой, включая транспортировку воды (транзитная организация) |

Все объекты централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск, эксплуатируемые УТВС АО «НТЭК» (в т.ч. в Центральном районе, в районе Кайеркан, в районе Талнах, в г.п. Снежногорск, а также относящиеся к централизованной системе питьевого водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»), находятся в собственности АО «НТЭК».

Все объекты централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск, эксплуатируемые МУП «КОС» (в т.ч. в Центральном районе (в т.ч. в жилом образовании Оганер), в районе Кайеркан, в районе Талнах), находятся в собственности администрации муниципального образования город Норильск и эксплуатируются МУП «КОС» на праве хозяйственного ведения.

Структурная схема централизованного водоснабжения муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 44)

Рисунок 44 - Структурная схема централизованного водоснабжения муниципального образования город Норильск

На территории муниципального образования город Норильск выделено пять централизованных систем холодного водоснабжения, в т.ч.: четыре централизованные системы питьевого водоснабжения, одна централизованная система технического водоснабжения.

Зоны действия централизованной системы холодного водоснабжения (далее - ЦС ХВС) муниципального образования город Норильск приведены на рисунке ниже (Рисунок 45).

Рисунок 45 – Зоны действия ЦС ХВС муниципального образования город Норильск

На территории муниципального образования город Норильск действуют централизованные системы горячего водоснабжения (далее – ЦС ГВС), работающие по открытой системе (за исключением ЦС ГВС ООО «Аэропорт «Норильск»).

Источниками горячей воды для открытых ЦС ГВС являются ТЭЦ-1, 2, 3 и водогрейные котельные.

В муниципальном образовании город Норильск договоры водоснабжения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на отпуск питьевой воды заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

    - Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

      - Анализ эффективности и надежности источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры

##### Централизованная система холодного водоснабжения.

На территории муниципального образования город Норильск выделено пять централизованных систем холодного водоснабжения, в т.ч.: четыре централизованные системы питьевого водоснабжения, одна централизованная система технического водоснабжения.

Централизованное питьевое водоснабжение в муниципальном образовании город Норильск представлено следующими централизованными системами и технологическими зонами:

1. Централизованная система питьевого водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан, внутри которой выделяются следующие технологические зоны:

1.1. Технологическая зона в Центральном районе (в т.ч. ж/о Оганер) и районе Кайеркан, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет УТВС АО «НТЭК»;

1.2.	Технологическая зона в Центральном районе, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет МУП «КОС»;

1.3.	Технологическая зона в жилом образовании Оганер, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет МУП «КОС»;

1.4.	Технологическая зона в районе Кайеркан, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет МУП «КОС»;

2. Централизованная система питьевого водоснабжения района Талнах, внутри которой выделяются следующие технологические зоны:

2.1.	Технологическая зона в районе Талнах, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет АО «НТЭК»;

2.2.	Технологическая зона в районе Талнах, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет МУП «КОС»;

3. Централизованная система питьевого водоснабжения г.п. Снежногорск, внутри которой выделяется единственная технологическая зона, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет АО «НТЭК»;

4. Централизованная система питьевого водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск», внутри которой выделяется единственная технологическая зона, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет АО «НТЭК»;

Централизованное техническое водоснабжение в муниципальном образовании город Норильск представлено единственной централизованной системой технического водоснабжения, зона действия которой охватывает промышленные предприятия, расположенные в Центральном районе (в т.ч. ж/о Оганер), в районе Кайеркан и в районе Талнах. Внутри данной централизованной системы технического водоснабжения выделяется единственная технологическая зона, эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения внутри которой осуществляет АО «НТЭК».

Централизованная система питьевого водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан.

Структурная схема ЦС ХВС Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан приведена на рисунке ниже (Рисунок 46).

Рисунок 46 - Структурная схема ЦС ХВС Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан

Источниками водоснабжения для централизованной системы питьевого водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан служат:

1) поверхностный водозабор № 1 на р. Норильской, от которого исходная вода подается на водоподготовку на очистные сооружения г. Норильска (далее – ОС г. Норильска), после которых вода питьевого качества подается в Центральный район (в т.ч. в Центральный район (в т.ч. в жилое образование Оганер, на территорию Медного завода и Надеждинского металлургического завода), в сторону района Кайеркан (частично);

2) Ергалахский подземный водозабор, от которого исходная вода питьевого качества подается в Центральный район и в сторону района Кайеркан (частично);

3) Амбарнинский подземный водозабор, от которого исходная вода питьевого качества подается в район Кайеркан.

Водоподготовка питьевой воды в централизованной системе питьевого водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан осуществляется только на станции водоподготовки (далее – СВП) муниципального образования город Норильск, на которых производится водоподготовка исходной воды от поверхностного водозабора № 1 на р. Норильской. Так же СВП присутствуют в жилом образовании Оганер, но на данный момент они законсервированы. От прочих действующих водозаборов (от Ергалахского подземного водозабора и Амбарнинского подземного водозабора) исходная вода питьевого качества посредством соответствующих ВНС II подъема подается в водопроводные сети без водоподготовки.

Централизованная система питьевого водоснабжения района Талнах.

Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения района Талнах приведена на рисунке ниже (Рисунок 47)

Рисунок 47 - Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения района Талнах

Источником водоснабжения для централизованной системы питьевого водоснабжения района Талнах служит Талнахский подземный водозабор. От данного водозабора исходная вода питьевого качества без водоподготовки посредством ВНС II подъема подается в 1-4 микрорайоны района Талнах, а также в сторону насосной станции № 25 (эксплуатируется МУП «КОС»), от которой вода подается в 5 микрорайон района Талнах.

Централизованная система питьевого водоснабжения г.п. Снежногорск.

Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения г.п. Снежногорск приведена на рисунке ниже (Рисунок 48).

Рисунок 48 - Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения г.п. Снежногорск

Источником водоснабжения для централизованной системы питьевого водоснабжения г.п. Снежногорск служит поверхностный водозабор на Усть-Хантайском водохранилище. От данного водозабора исходная вода подается на СВП г.п. Снежногорск, после которых вода питьевого качества подается посредством ВНС II подъема на территорию г.п. Снежногорск.

Централизованная система питьевого водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск».

Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск» приведена на рисунке ниже (Рисунок 49).

Рисунок 49 - Структурная схема централизованного питьевого водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»

Источником водоснабжения для централизованной системы питьевого водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск» служит поверхностный водозабор на оз. Алыкель. От данного водозабора исходная вода подается на водоподготовку на СВП оз. Алыкель, после которых вода питьевого качества посредством водопроводной насосной станции (далее – ВНС) ВНС II подъема подается на территорию ООО «Аэропорт «Норильск».

Централизованная система технического водоснабжения муниципального образования город Норильск.

Структурная схема централизованного технического водоснабжения муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 50).

Рисунок 50 - Структурная схема централизованного технического водоснабжения муниципального образования город Норильск

Источником водоснабжения для централизованной системы технического водоснабжения муниципального образования город Норильск служит поверхностный водозабор № 2 на р. Норильской.

Поверхностный водозабор № 2 на р. Норильской служит для обеспечения технической водой технологических процессов на Норильской, Талнахской и Кайерканской площадках.

Также часть исходной воды, забираемой посредством поверхностных водозаборов № 1 и № 2, используется на пополнение пруда Долгого, являющегося прудом-охладителем системы циркуляционного водоснабжения ТЭЦ-1.

Характеристика источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками питьевого водоснабжения являются поверхностные водозаборы, расположенные на р. Норильская, оз. Алыкель, а также водозаборы подземных вод на р. Амбарная, Ергалах, Талнах. Источником технического водоснабжения служит поверхностный водозабор № 2 на р. Норильская. Все источники водоснабжения являются напорными и оборудованы ВНС.

Перечень водозаборов с указанием организаций водо-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), их расположение приведен в таблице ниже (Таблица 235).

Таблица 235 - Перечень водозаборов с указанием организаций ВКХ

| № п.п. | Наименование организации, эксплуатирующей источник | Фактическое расположение | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО НТЭК/УТВС/ВЗ № 1 (р. Норильская) | «69˚23´31,8´´с.ш 88˚22´30´´в.д, муниципального образования город Норильск, район «Гидропорта» | г. Норильск, Ветеранов д.19 |
| 2 | АО НТЭК/УТВС/ВЗ № 2 (р. Норильская) | «69˚25´30,5´´с.ш 88˚16´23,6´´в.д, МО г. Норильск, от моста налево |  |
| 3 | АО НТЭК/УТВС/ (оз. Подкаменное) – не эксплуатируется | 69º21’51,2” с.ш.; 87º52’03,3” в.д. , Красноярский край, район г. Норильск, 19 км автодороги Норильск - Алыкель, 38 А. (в 5 км к северо-востоку от района Кайеркан) |  |
| 4 | АО НТЭК/УТВС/ (оз. Алыкель) | 69º23’28” с.ш.; 87º26’56” в.д., Красноярский край, район муниципального образования город Норильск, район Аэропорта «Норильск», 37 |  |
| 5 | АО НТЭК/УТВС/ (Талнахский водозабор) | Красноярский край, район муниципального образования город Норильск в 25 км, Талнахский водозабор, 1. (к северо-востоку от муниципального образования город Норильск и в 4 км к востоку от г.Талнах) |  |
| 6 | АО НТЭК/УТВС/ (Ергалахский водозабор) | Район муниципального образования город Норильск, район рудника «Медвежий ручей» (в долине реки Ергалах в 10 км к югу от г. Норильск) |  |
| 7 | АО НТЭК/УТВС/ (Амбарнинский водозабор) | Красноярский край, район реки Амбарная, (в долине реки Амбарная в 3 км к западу от района Кайеркан) | г. Норильск, Ветеранов д.19 |
| 8 | АО НТЭК/УХГЭС/ (Хантайское водохранилище) | 100км севернее Полярного круга |  |

Все источники водоснабжения являются напорными и оборудованы ВНС. У источников поверхностного водозабора вода от ВНС I подъема попадает в РдВ, далее в сети распределения муниципального образования город Норильск. У источников подземного водозабора в доставке воды в распределительные сети участвуют ВНС II подъема.

Характеристики водозаборных сооружений ЦС ХВС муниципального образования город .Норильск приведены в таблицах ниже (Таблица 236 - Таблица 237).

Таблица 236 - Характеристики поверхностных водозаборных сооружений ЦС ХВС муниципального образования город Норильск

| № п.п. | № насосного агрегата | Марка насосного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м³/ч | Напор, м.вод.ст. | Число оборотов электродвигателя, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поверхностный водозабор № 1 на р. Норильская |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 | AD 500-875A | 2022 | 2000 | 5000 | 110 | 1000 |
| 1.2 | 2 | 500-ЛНН-950 «А» | 1998 | 2050 | 5000 | 110 | 1000 |
| 1.3 | 3 | AD 500-875A | 2022 | 2000 | 5000 | 110 | 1000 |
| 1.4 | 4 | Д1250-125-УХЛ4 | 2014 | 630 | 1250 | 124,6 | 1485 |
| 2 | Поверхностный водозабор на Усть-Хантайском водохранилище |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 | 2ЭЦВ-8-40-120нрк | н.д. | 22 | 40 | 120 | 3000 |
| 2.2 | 2 | 2ЭЦВ-8-40-120нрк | н.д. | 22 | 40 | 120 | 3000 |
| 2.3 | 3 | 2ЭЦВ-8-25-120нрк | н.д. | 13 | 25 | 125 | 3000 |
| 2.4 | 4 | 2ЭЦВ-8-40-120нрк | н.д. | 22 | 40 | 120 | 3000 |
| 2.5 | 5 | 2ЭЦВ-8-40-120нрк | н.д. | 22 | 40 | 120 | 3000 |
| 2.6 | 6 | 2ЭЦВ-8-25-120нрк | н.д. | 13 | 25 | 125 | 3000 |
| 3 | Поверхностный водозабор на оз. Алыкель |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1 | GRUNDFOS SP 46-10 | 2010 | 15 | 45 | 135 | 2900 |
| 3.2 | 2 | 2ЭЦВ-8-40-120нрк | 2017 | 22 | 40 | 120 | 3000 |
| 3.3 | 3 | GRUNDFOS SP 46-10 | 2010 | 15 | 45 | 135 | 2900 |
| 3.4 | 4 | 2ЭЦВ-8-40-120нрк | 2017 | 22 | 40 | 120 | 3000 |
| 4 | Поверхностный водозабор № 2 на р. Норильская |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1 | 800В-2,5/100 | 2015 | 3200 | 9000 | 100 | 600 |
| 4.2 | 2 | 32В-12 | 1979 | 3150 | 6000 | 100 | 600 |
| 4.3 | 3 | 32В-12 | 1979 | 3150 | 6000 | 100 | 600 |
| 4.4 | 4 | 800В-2,5/100 | 2017 | 3200 | 6000 | 100 | 600 |

Таблица 237 - Характеристики подземных водозаборных сооружений ЦС ХВС муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование водозаборной скважины | Глубина скважины, м | Марка насосного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м³/ч | Фактическая Производительность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ергалахский подземный водозабор |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Е-3 | 147 | UPA 250С-150/а | 2015 | 86 | 160 | 128 |
| 1.2 | Е-4 | 147 | UPA 250С-150/а | 2015 | 86 | 160 | 128 |
| 1.3 | Е-6 | 153 | UPA 250С-150/а | 2015 | 86 | 160 | 128 |
| 1.4 | Е-8 | 120 | UPA 250С-150/а | 2015 | 86 | 160 | 128 |
| 1.5 | Е-9 | 117 | QN 103 - 9а | 2003 | 250 | 375 | 300 |
| 1.6 | Е-9бис | 108 | PN 104 - 5а | 2013 | 87 | 160 | 128 |
| 1.7 | Е-10б | 130 | UPA 300-95/5a | 2016 | 260 | 375 | 300 |
| 1.8 | Е-13 | 106 | UPA 250С-150/а | 2015 | 86 | 160 | 128 |
| 1.9 | Е-13бис | 106 | UPA 250С-150/а | 2015 | 86 | 160 | 128 |
| 1.10 | Е-14 | 90 | UPA 300-95/5a | 2016 | 260 | 375 | 300 |
| 1.11 | Е-14бис | 91 | PN 104 - 5а | 2013 | 87 | 160 | 128 |
| 1.12 | Е-15 | 110 | QN 103 - 9а | 2013 | 250 | 375 | 300 |
| 1.13 | Е-18 | 110 | WILO EMU 10' K105-5 | 2019 | 110 | 180 | 144 |
| 1.14 | Е-19 | 110 | UPA 250С-150/а | 2015 | 86 | 160 | 128 |
| 2 | Амбарнинское месторождение подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | АА-13 | 135 | ЭЦВ 10-65-110 | 2 кв 2023 | 32 | 65 | 52 |
| 2.2 | АА-14 | 116 | ЭЦВ 10-65-110 | 2 кв 2023 | 32 | 65 | 52 |
| 2.3 | АА-15бис | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 2 кв 2023 | 32 | 65 | 52 |
| 2.4 | АА-19бис | 125 | Wilo K 8.50-3 | 2022 | 13 | 36,62 | 29,296 |
| 2.5 | АА-22 | 140 | ЭЦВ 10-65-110 | 2022 | 32 | 65 | 52 |
| 2.6 | АА-30 | 140 | ЭЦВ 10-65-110 | 2016 | 32 | 65 | 52 |
| 2.7 | АА-30б | 130 | ЭЦВ 10-65-110 | 2017 | 32 | 65 | 52 |
| 2.8 | АА-31 | 140 | 2ЭЦВ 10-65-110 нрк | 2 кв 2023 | 30 | 65 | 52 |
| 3 | Талнахский подземный водозабор |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | АР-1 | 80 | Wilo-EMU K105 | 2015 | 110 | 180 | 144 |
| 3.2 | АР-2 | 85 | ЭЦВ 12-160*100 | 2022 | 100 | 160 | 128 |
| 3.3 | АР-3а | 96 | WILO EMU 8 NK 87 | 2016 | 45 | 160 | 128 |
| 3.4 | АР-3бис | 96 | ЭЦВ 12-160*65 | 2003 | 65 | 160 | 128 |
| 3.5 | АР-4 | 87 | ЭЦВ 12-160*65 | 2003 | 65 | 160 | 128 |
| 3.6 | АР-8 | 105 | ЭЦВ 12-160*65 | 2014 | 65 | 160 | 128 |
| 3.7 | АР-8а | 100 | WILO EMU 8 NK 87 | 2017 | 45 | 160 | 128 |
| 3.8 | АР-8бис | 99 | ЭЦВ 12-160*100 | 2014 | 100 | 160 | 128 |
| 3.9 | АР-9 | 76 | ЭЦВ 12-160*100 | 2022 | 100 | 160 | 128 |
| 3.10 | АР-9бис | 92 | WILO EMU 8 NK 87 | 2017 | 45 | 160 | 128 |
| 3.11 | АР-13бис | 106 | ЭЦВ 12-160*65 | 2022 | 65 | 160 | 128 |
| 3.12 | АР-16 | 96,5 | ЭЦВ 12-160*100 | 2022 | 100 | 160 | 128 |
| 3.13 | АР-16бис | 101,6 | ЭЦВ 12-160*65 | 2009 | 65 | 160 | 128 |
| 3.14 | АР-17 | 71 | ЭЦВ 12-160*100 | 2011 | 100 | 160 | 128 |
| 3.15 | АР-17бис | 72 | ЭЦВ 12-160*65 | 2016 | 65 | 160 | 128 |
| 3.16 | АР-19 | 82 | ЭЦВ 12-160*100 | 2007 | 100 | 160 | 128 |
| 3.17 | АР-19бис | 82 | ЭЦВ 12-160*65 | 2017 | 65 | 160 | 128 |
| 3.18 | АР-20 | 80 | ЭЦВ 12-160*65 | 2015 | 65 | 160 | 128 |
| 3.19 | АР-32 | 85 | ЭЦВ 12-160*65 | 2019 | 65 | 160 | 128 |

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения и необходимого напора у потребителей на территории городского округа функционируют повысительные насосные станции (далее ПНС). Также в процессе водоснабжения задействованы резервуары для хранения чистой воды.

Характеристики РдВ ЦС ХВС муниципального образования город Норильск приведены в таблице ниже (Таблица 238).

Таблица 238 - Характеристики РдВ ЦС ХВС муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование (№) РдВ | Год постройки | Год последнего капитального ремонта | Объем резервуара, м³ | Техническое состояние резервуара | Материал резервуара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Талнахский водозабор |  |  |  |  |  |
| 1.1 | №1 | 1984 | - | 1 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 1.2 | №2 | 1984 | - | 1 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 1.3 | №3 | 1984 | - | 2 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 2 | Амбарнинский водозабор |  |  |  |  |  |
| 2.1 | №1 | 1980 | 2014 | 500 | Удовлетворительное | металл |
| 2.2 | №2 | 1980 | 2014 | 500 | Удовлетворительное | металл |
| 3 | р-н Кайеркан, Насосная станция № 19 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | № 1 | 1992 | 2015 | 3 000 | Удовлетворительное | металл |
| 3.2 | № 2 | 1992 | 2015 | 3 000 | Удовлетворительное | металл |
| 4 | ОС жилое образование Оганер |  |  |  |  |  |
| 4.1 | № 1 | 1992 | - | 3 800 | Удовлетворительное | ж/б |
| 4.2 | № 2 | 1992 | - | 3 800 | Удовлетворительное | ж/б |
| 5 | ОС г. Норильска |  |  |  |  |  |
| 5.1 | № 1 | 1955 | - | 1 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 5.2 | № 2 | 1955 | - | 1 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 5.3 | № 3 | 1957 | - | 1 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 5.4 | № 4 | 1957 | - | 1 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 5.5 | № 5 | 1991 | - | 2 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 6 | Ергалахский водозабор |  |  |  |  |  |
| 6.1 | № 1 | 1976 | - | 1 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 6.2 | № 2 | 1976 | - | 1 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 6.3 | № 3 | 1976 | - | 2 000 | Удовлетворительное | ж/б |
| 7 | ВОС АПК «Норильск» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | № 1 | 2010 | - | 1 000 | Удовлетворительное | металл |
| 7.2 | № 2 | 2010 | - | 1 000 | Удовлетворительное | металл |
| 8 | НФС г.п. Снежногорск |  |  |  |  |  |
| 8.1 | № 1 | 1972 | - | 250 | Удовлетворительное | ж/б |
| 8.2 | № 2 | 1972 | - | 250 | Удовлетворительное | ж/б |

На территории муниципального образования город Норильск для доведения качества исходной воды до требований СанПин 2.1.3684-21 предусмотрены СВП.

Очистка воды происходит в следующем порядке:

1) коагулирование;

2) флокулирование;

3) фильтрация;

4) хлорирование.

В состав СВП входит:

1) входная камера;

2) реагентное хозяйство;

3) контактные осветлители;

4) гипохлоритная;

5) песковое хозяйство.

После выполнения всех необходимых обработок на станциях водоподготовки (далее – СВП) вода питьевого качества подается потребителям.

На территории муниципального образования город Норильск располагается насосно-фильтровальная станция г.п. Снежногорск и четыре объекта очистных сооружений, два из которых не эксплуатируются (ОС ж/о Оганер и ОС на оз. Подкаменное):

- СВП Центрального района г. Норильска проектной производительностью 144000 м3/сут,

- СВП Центрального района (ж/о Оганер) проектной производительностью 20000 м3/сут,

- СВП на озере Подкаменное (входит в состав насосной станции №13бис) проектной производительностью 6000 м3/сут,

- СВП аэропорта «Алыкель» г. Норильска производительностью 750 м3/сут.

- НФС г.п. Снежногорск производительностью 101 м3/сут.

Общая производительность водоочистных сооружений составляет 170 851 м3/сут., в том числе действующих ВОС – 144 851 м3/сут.

Характеристики СВП ЦС ХВС муниципального образования город Норильск приведены в таблице ниже (Таблица 239).

Таблица 239 - Характеристики СВП ЦС ХВС муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование сооружений | Источник исходной воды | Схема обработки воды | Производительность (проектная), м³/сут | Год ввода в эксплуатацию | Тип оборудования водоподготовки | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СВП муниципального образования город Норильск | Поверхностный водозабор № 1 на р. Норильской | Одноступенчатая: контактная коагуляция | 144 000 | 1963 | Контактные осветлители | 30 | - |
| 2 | СВП ж/о Оганер | Поверхностный водозабор № 1 на р. Норильской | Одноступенчатая: контактная коагуляция | 20 000 | 1992 | Контактные осветлители | 6 | Не эксплуатируются (законсервированы) |
| 3 | СВП на оз. Подкаменное | Поверхностный водозабор на оз. Подкаменное (выведен из эксплуатации) | Трехступенчатая: Фильтрация осветлительная | 6 000 | 1996 | Фильтры осветлительные | 3 | Выведены из эксплуатации |
| 4 | СВП на оз. Алыкель | Поверхностный водозабор на оз. Алыкель | Двухступенчатая фильтрация | 750 | 2010 | Фильтры | 11 | - |
| 5 | НФС г.п. Снежногорск | Усть-Хантайское водохранилище | Осветление-Обеззараживание | 101 | 2011 | Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-100А | 2 | Ртутно-кварцевая лампа высокого давления GPHHVA1554T6L/4; Номинальная мощность – 320 Вт |
|  | Итого |  |  | 170 851 |  |  | 52 |  |

Характеристики оборудования, применяемого на СВП муниципального образования город Норильск, приведены в таблице ниже (Таблица 240).

Таблица 240 - Характеристики оборудования, применяемого на СВП муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Установка | Источник водоснабжения | Характеристика оборудования |  |  |  | Объем складов мокрого хранения коагулянта, флокулянта и т.д. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Габариты | Производительность осветлителя | Фильтрующий материал, марка ионита | Высота слоя фильтрующего материала ионита |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | СВП муниципального образования город Норильск | р. Норильская | 6,5*6,0м, h=3,35 м (песок) | 180 м³/час | Кварцевый песок | 2,6 м | V=100 м³ (3 бака мокрого хран. коаг.) | 2 Vк=10 м³, 2 Vпаа=6 м³ |
|  |  |  | 7,0*6,0м, h=3,35 м (кв.круп.) | 180 м³/час | Кварцевая крупка | 2,6 м |  | 2 Vхл=70 м³ Vхл=43 м³ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | баки песка 2 Vп=70 м³ 2 Vп=35 м³ |
| 2 | СВП ж/о Оганер | р. Норильская | 6,0*6,0 м, h=3,5 м (песок) | 120 м³/час | Кварцевый песок | 2,6 м | V=100 м³ (3 бака мокрого хран. коаг.) | баки 2 Vк=7м³, 2 Vпаа=4 м³ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2Vхл=3,2 м³ |
| 3 | Станция осветления на оз. Подкаменное | оз. Подкаменное | Дн=3, 4 м, h=6,76 м | 250 м³/час | мраморная крошка | 1 м | V=198 м³ склад хранения | V=140 м³ (бак сырой воды) |
| 4 | ВОС (ВПУ аэропорта «Норильск») | оз. Алыкель | Дн=1, 2м, h=2,46 м | 32 м³/час | Кварцевый песок | 1,5 м | - | 2 Vхл= 4,5 м³ Vхл=10 м³ |
| 5 | НФС г.п. Снежногорск | Усть-Хантайское водохранилище | Дн=3 м, Sф=7,062 м² | Нормальная скорость фильтрования – 10 м3/ч; Скорость при промывке – 12 м3/ч | кварцевый песок, крупностью 0,5–1,2 мм; антрацит, крупностью 0,8–1,8 мм | Кварцевый песок – 3,5 м; Антрацит – 3,5 м | Н.д. | Н.д. |

Общее количество отобранных проб питьевой воды, а также количество отобранных проб питьевой воды, показатели которых не соответствуют нормативам качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде (предельно допустимой концентрации в воде), на территории МО г. Норильск за 2023 год представлено в таблице ниже (Таблица 241).

Таблица 241 - Общее количество отобранных проб питьевой воды, а также количество отобранных проб питьевой воды, показатели которых не соответствуют нормативам качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде (предельно допустимой концентрации в воде), на территории МО г. Норильск за 2023 год

| № п.п. | Наименование показателя | Кол-во, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в эксплуатационной зоне АО «НТЭК» | в эксплуатационной зоне МУП «КОС» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общее количество отобранных проб питьевой воды по следующим показателям: | 9 125 | 1 126 |
| 1.1 | мутность | 2 203 | 1 126 |
| 1.2 | цветность | 2 203 | 1 126 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | 0 | 0 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | 9 125 | 0 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | 9 125 | 0 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | 1 186 | 537 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | 0 | 537 |
| 2 | Количество отобранных проб питьевой воды, показатели которых не соответствуют нормативам качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде (предельно допустимой концентрации в воде) по следующим показателям: | 0 | 0 |
| 2.1 | мутность | 0 | 0 |
| 2.2 | цветность | 0 | 0 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | 0 | 0 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | 0 | 0 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | 0 | 0 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | 0 | 0 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | 0 | 0 |

В соответствии с результатами исследований качества питьевой воды АО «НТЭК» не выявлено несоответствия качества подаваемой в распределительные сети питьевой воды после водоподготовки. В связи с этим применяемые технологии очистки воды на действующей СВП обеспечивают требуемые нормативы качества воды, регламентируемые СанПиН 1.2.3685-21.

Для обеспечения подачи воды абонентам ЦС ХВС муниципального образования город Норильск требуемого объема и напора используются ВНС II-го и последующих подъемов.

Характеристики ВНС II-го и последующих подъемов ЦС ХВС муниципального образования город Норильск приведены в таблице ниже (Таблица 242).

Таблица 242 - Характеристики ВНС II-го и последующих подъемов ЦС ХВС муниципального образования город Норильск

| № п.п. | № насосного агрегата | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Произв-ть, м³/ч | Напор, м.вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Централизованная система питьевого водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Насосная станция II подъема № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1 | Насос | Д1250-125 | 1989 | 630 | 1250 | 107 |
| 1.1.2 | 2 | Насос | Д1250-125 | 2014 | 630 | 1250 | 107 |
| 1.1.3 | 3 | Насос | Д1250-125 | 1989 | 630 | 1250 | 123 |
| 1.1.4 | 4 | Насос | Д1250-125 | 2009 | 630 | 1250 | 125 |
| 1.1.5 | 5 | Насос | Д1250-125 | 2004 | 630 | 1250 | 125 |
| 1.1.6 | 6 | Насос | Д1250-125 | 1989 | 800 | 1700 | 100 |
| 1.1.7 | 7 | Насос | Д1250-125 | 1989 | 800 | 1700 | 100 |
| 1.1.8 | 8-10 | Насос | Д 2000-34 | 1989 | 240 | 1950 | 34 |
| 1.1.9 | 11 | Насос | Д 2000-34 | 1989 | 240 | 1950 | 34 |
| 1.1.10 | 20 | Насос | Д 2000-62 | 1989 | 18,5 | 2000 | 62 |
| 1.1.11 | 12 | Насос | Д3200-75 | 2014 | 400 | 2700 | 62 |
| 1.1.12 | 13 | Насос | Д2500-62 | 2008 | 500 | 2700 | 62 |
| 1.2 | Насосная станция II подъема № 5бис |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 14-17 | Насос | Д 1250-125 | 1981 | 630 | 1250 | 125 |
| 1.3 | Насосная станция № 11а |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 1 | Насос | D315-50 | н.д. | 139 | 315 | 50 |
| 1.3.2 | 2 | Насос | Д320-50 | н.д. | 180 | 320 | 50 |
| 1.3.3 | 3 | Насос | Д320-50 | н.д. | 135 | 320 | 50 |
| 1.3.4 | 4 | Насос | Д320-50 | н.д. | 180 | 320 | 50 |
| 1.4 | Насосная станция № 11 бис |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 1, 2 | Насос | Д 1250-125 | 1983 | 630 | 1250 | 125 |
| 1.4.2 | 3 | Насос | Д 1250-125 | 2014 | 630 | 1250 | 125 |
| 1.5 | Насосная станция № 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 1 | Насос | ЦНС 180-170 | 2001 | 132 | 180 | 170 |
| 1.5.2 | 2 | Насос | ЦНС 300-180 | н.д. | 250 | 300 | 180 |
| 1.5.3 | 3 | Насос | ЦНС 300-180 | н.д. | 250 | 300 | 180 |
| 1.5.4 | 4 | Насос | ЦНС 300-180 | н.д. | 250 | 300 | 180 |
| 1.6 | Насосная станция II подъема Ергалахского водозабора |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 2,4,6 | Насос | 12МСГ-7х2 | 1976 | 800 | 800 | 250 |
| 1.6.2 | 1,3,5,7 | Насос | ЦНСГ 850-240 | 2014 | 800 | 850 | 240 |
| 1.7 | Насосная станция в ОС ж/о Оганер |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 01.май | Насос | ЦН 400/105 | 1992 | 200 | 400 | 105 |
| 1.7.2 | 6 | Насос | ЦН 400/105 | 1992 | 200 | 400 | 105 |
| 2 | в районе Кайеркан; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Насосная станция № 13бис |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 1-4 | Насос | ЦН 400-210 | 1988 | 400 | 400 | 210 |
| 2.2 | Насосная станция №19 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 5 | Насос | 200Д-90 | 2007 | 250 | 630 | 90 |
| 2.2.2 | 6,7 | Насос | 200Д-90 | 2007 | 250 | 630 | 90 |
| 2.3 | Насосная станция II подъема Амбарнинского водозабора |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 1,3 | Насос | ЦН 400-210 | 2015 | 400 | 400 | 210 |
| 2.3.2 | 2 | Насос | ЦН 400-210 | 1980 | 400 | 400 | 210 |
| 3 | Централизованная система питьевого водоснабжения района Талнах: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Насосная станция II подъема Талнахского подземного водозабора |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 1-5 | Насос | 1Д 1250-125 | 2014 | 625 | 1250 | 125 |
| 3.1.2 | 6 | Насос | Д 1250-125 | 1972 | 625 | 1250 | 125 |
| 4 | Централизованная система питьевого водоснабжения г.п. Снежногорск: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Насосная станция II подъема на ОС г.п. Снежногорск |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 1 | Насос | КМ100-65-200 | 2017 | 30 | 100 | 50 |
| 4.1.2 | 2 | Насос | КМ100-65-200 | 2019 | 30 | 100 | 50 |
| 4.1.3 | 3 | Насос | КМ100-65-200 | 2019 | 30 | 100 | 50 |
| 4.1.4 | 4 | Насос | 4КМ-8 | 1973 | 30 | 100 | 50 |
| 5 | Централизованная система технического водоснабжения МО г. Норильск |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Насосная станция II подъема № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 1 | Насос | АД 2000-100-2 | 2003 | 800 | 2000 | 100 |
| 5.1.2 | 2 | Насос | АД 2000-100-2 | 2003 | 800 | 2000 | 100 |
| 5.1.3 | 3 | Насос | АД-2000-100 | 2013 | 800 | 2000 | 100 |
| 5.1.4 | 4 | Насос | Д1250-125 | 2014 | 630 | 1250 | 125 |
| 5.1.5 | 5 | Насос | Д1250-125 | 2008 | 630 | 1250 | 125 |
| 5.1.6 | 6 | Насос | Д2000-100 | 1963 | 1000 | 1450 | 107 |
| 5.2 | Насосная станция № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 1 | Насос | Д1250-125 | 2017 | 500 | 1250 | 110 |
| 5.2.2 | 2 | Насос | 1Д1600-90-УХЛ | 1995 | 500 | 1600 | 90 |
| 5.2.3 | 3 | Насос | Д 2700-58 | 1980 | 530 | 2700 | 58 |
| 5.2.4 | 4 | Насос | ЦНС-300-420 | 2008 | 630 | 300 | 560 |
| 5.2.5 | 5, 6 | Насос | ЦНСГ 300-540 | 2016 | 630 | 300 | 540 |
| 5.2.6 | 7 | Насос | ЦН 400-210 | 1980 | 400 | 250 | 290 |
| 5.2.7 | 8 | Насос | ЦН 400-210 | 2014 | 400 | 250 | 290 |
| 5.2.8 | 9 | Насос | Д 630-90 | 1995 | 250 | 630 | 90 |
| 5.2.9 | 10 | Насос | 1 Д 630-90 | 2013 | 250 | 720 | 89 |
| 5.3 | Насосная станция № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 1В | Насос | Д 630-90 | 1995 | 500 | 630 | 90 |
| 5.3.2 | 2В | Насос | Д 580-90 | 1970 | 250 | 580 | 90 |
| 5.3.3 | 3В | Насос | 200Д-60 | 1970 | 250 | 500 | 60 |
| 5.3.4 | 4В | Насос | 1 Д630-90 | 2009 | 400 | 630 | 90 |
| 5.4 | Насосная станция № 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 1 | Насос | 1 Д 1250-125 | 2013 | 500 | 1250 | 125 |
| 5.4.2 | 2 | Насос | Д 1250-125 | 2009 | 630 | 1250 | 125 |
| 5.4.3 | 3 | Насос | 1Д1250-125 | 2014 | 630 | 1250 | 125 |
| 5.4.4 | 4, 5 | Насос | Д1250х125 | 1978 | 630 | 1250 | 125 |
| 5.5 | Насосная станция № 17 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 1, 2, 4 | Насос | Д1250-125 | 1978 | 630 | 1250 | 125 |
| 5.5.2 | 3 | Насос | 1Д1250-125 | 2014 | 630 | 1250 | 125 |
| 5.5.3 | 5 | Насос | 1Д1250-125 | 2004 | 630 | 1250 | 125 |
| 6 | Водоснабжение района Талнах |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Насосная станция № 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 1 | Насос | KSB Etaline R GN 150/500/7504 | 2017 | 75 | 315 | 55 |
| 6.1.2 | 2 | Насос | KSB Etaline R GN 150/500/7504 | 2018 | 75 | 315 | 55 |
| 6.1.3 | 3 | Насос | KSB Etaline R GN 150/500/7504 | 2018 | 75 | 315 | 55 |
| 6.1.4 | 4 | Насос | ЦН400-105 | 1985 | 160 | 400 | 105 |
| 6.2 | Насосная станция № 27 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 1 | Насос | ЦНС 60-265 | 1982 | 75 | 60 | 265 |
| 6.2.2 | 2 | Насос | ЦНС 60-330 | 2008 | 75 | 60 | 330 |
| 6.2.3 | 3 | Насос | ЦНС 60-330 | 2014 | 75 | 60 | 330 |
| 6.3 | Насосная станция II подъема № 28 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 1-4 | Насос | АД2500-62х2 | 1981 | 500 | 2500 | 62 |
| 6.3.2 | 5 | Насос | АД2500-62 | 1981 | 500 | 2500 | 62 |
| 6.3.3 | 6 | Насос | Д 1250-125 | 2011 | 630 | 1250 | 125 |
| 6.4 | Насосная станция № 29 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 1-3 | Насос | ЦНС 180-85 | 2010 | 75 | 180 | 85 |
| 6.4.2 | 4 | Насос | ЦНС 180-85 | 2010 | 75 | 180 | 85 |
| 6.4.3 | 5-8 | Насос | ЦНС 180-98 | 2010 | 55 | 180 | 98 |
| 6.5 | Насосная станция № 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 1, 3 | Насос | ЦНС-180-128 | 2010 | 110 | 180 | 128 |
| 6.5.2 | 2 | Насос | ЦНСНа 180-128 | 2016 | 110 | 180 | 128 |

Указанные выше ВНС II-го и последующих подъемов осуществляет подачу воды в распределительные водопроводные сети муниципального образования город Норильск, в том числе на промышленные предприятия города и близлежащие рудники.

##### Централизованная система горячего водоснабжения.

Система горячего водоснабжения муниципального образования город Норильск образована с использованием объектов городских систем холодного водоснабжения и теплоснабжения.

На территории муниципального образования город Норильск действуют централизованные системы горячего водоснабжения, работающие по открытой системе (за исключением ЦС ГВС ООО «Аэропорт «Норильск»).

Источниками горячей воды для открытых ЦС ГВС являются ТЭЦ-1,2,3 и водогрейные котельные.

Централизованная система горячего водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер)

На территории Центрального района и ж/о Оганер действует ТЭЦ-1. ТЭЦ-1, которая введена в эксплуатацию в 1942 г. и является одним из источников электрической энергии в Норильском промышленном районе и единственным источником тепловой энергии для промышленной и селитебной зон Центрального района и ж/о Оганер. Теплоносителем для жилого сектора в Центральном районе и ж/о Оганер является горячая вода, для промышленных потребителей – горячая вода и пар. Система теплоснабжения открытого типа. Регулирование отпуска тепла – централизованное, качественное. Система горячего водоснабжения - с непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения жилых, административно-бытовых и производственных зданий. В паровых тепловых сетях возврат конденсата от потребителей и конденсатоотводчиков к источнику тепла не предусмотрен. В летний период отпуск тепла на отопление не производится. Теплогенерирующее оборудование используется для нагрева воды на ГВС. В летний период горячее водоснабжение осуществляется также по двухтрубной системе (в режиме циркуляции горячей воды).

Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) представлена на рисунке ниже (Рисунок 51).

Рисунок 51 - Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер)

Централизованная система горячего водоснабжения района Кайеркан.

Теплоснабжение района Кайеркан осуществляется от двух источников тепловой энергии: от котельной № 1 и ТЭЦ-3.

Котельная № 1 эксплуатируется АО «НТЭК». В качестве теплоносителя на котельной № 1 используется пар, на нужды горячего водоснабжения котельная используется только для Кайерканского угольного разреза и только летом. Котельная оборудована котлами типа ДКВР-20-13 (2 шт.). В 1976-1979 гг. была произведена реконструкция котельной: перевод с твердого топлива на газообразное. На котлах был произведен демонтаж пароперегревателей.

ТЭЦ-3 построена в период с 1976-1986 гг. и предназначена для покрытия тепловых нагрузок Надеждинского металлургического завода и района Кайеркан, использования утилизационного пара металлургического производства и выработки электроэнергии. Система теплоснабжения открытого типа. Регулирование отпуска тепла – централизованное, качественное. Система горячего водоснабжения – с непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения жилых, административно-бытовых и производственных зданий. В паровых тепловых сетях возврат конденсата от потребителей и конденсатоотводчиков к источнику тепла не предусмотрен. В летний период отпуск тепла на отопление не производится. Тепловые сети работают по тупиковой схеме. Теплогенерирующее оборудование используется для нагрева воды на горячее водоснабжение. В летний период горячее водоснабжение осуществляется по одной из линий теплосети (прямой или обратной).

Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения района Кайеркан представлена на рисунке ниже (Рисунок 52).

Рисунок 52 - Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения района Кайеркан

Централизованная система горячего водоснабжения района Талнах.

На территории района Талнах расположены два действующих источника централизованного теплоснабжения – ТЭЦ-2 и котельная рудника «Скалистый».

ТЭЦ-2 построена в период 1965-1989 гг. по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект» и предназначена для покрытия тепловых нагрузок Талнахского промрайона и жилого комплекса района Талнах и отпуска электроэнергии в изолированную энергосистему района Талнах. Теплоносителем для промышленной зоны рудников «Маяк», «Октябрьский», «Таймырский» и «Комсомольский», а также жилого сектора в районе Талнах является вода. Отпуск тепловой энергии в паре от ТЭЦ-2 не осуществляется. Система теплоснабжения открытого типа. Регулирование отпуска тепла – централизованное, качественное. Система горячего водоснабжения – с непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения жилых, административно-бытовых и производственных зданий. В летний период отпуск тепла на отопление не производится. Магистральные тепловые сети работают по тупиковой схеме, с обеспечением циркуляции во внутриквартальных сетях МУП «КОС». Теплогенерирующее оборудование используется для нагрева воды на ГВС. В летний период горячее водоснабжение осуществляется также по двухтрубной системе (в режиме циркуляции горячей воды).

Основное оборудование располагается в главном здании котельной, длина которого составляет 60 м, ширина – 21 м, а высота – 9 м. Высота дымовых труб (всего их шесть – два блока по три трубы) составляет 45 м. Общая площадь территории застройки – 17 683 м2.

Для производства тепла и его дальнейшей передачи на рудник «Скалистый» установлены шесть современных водогрейных водотрубных газоплотных котлов российского производства АО «Поликрафт Энергомаш» теплопроизводительностью 23,26 МВт каждый. Общая установленная мощность (с учетом резервного котла) составляет 139,56 МВт. Топливом служит природный газ, который подается по газопроводу (две нитки диаметром по 325 мм каждая) общей протяженностью более 15 км. Система теплоснабжения открытого типа. Регулирование отпуска тепла – централизованное, качественное. Система горячего водоснабжения – с непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения жилых, административно-бытовых и производственных зданий. В летний период отпуск тепла на отопление не производится. Магистральные тепловые сети работают по тупиковой схеме. Теплогенерирующее оборудование используется для нагрева воды на ГВС. В летний период горячее водоснабжение осуществляется также по двухтрубной системе (в режиме циркуляции горячей воды).

Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения района Талнах представлена на рисунке ниже (Рисунок 53).

Рисунок 53 - Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения района Талнах

Централизованная система горячего водоснабжения г.п. Снежногорск.

В г.п. Снежногорск расположено два источника тепловой энергии – электрокотельная № 1 для теплоснабжения временного поселка и энергоблок для обеспечения тепловой энергией постоянного поселка. Теплоносителем для жилого сектора является горячая вода. Суммарная установленная тепловая мощность энергоблока – 16,08 Гкал/ч, котельной № 1 – 12,15 Гкал/ч.

Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения г.п. Снежногорск представлена на рисунке ниже (Рисунок 54).

Рисунок 54 - Зона действия централизованной системы горячего водоснабжения г.п. Снежногорск

Централизованная система горячего водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск».

Теплоснабжение объектов ООО «Аэропорт «Норильск» осуществляется от блочно-модульной водогрейной котельной, эксплуатируемой АО «НТЭК».

На поверхностном водозаборе № 1 из р. Норильская для предотвращения обмерзания решеток и подогрева забираемой воды в приемный ковш по отпайке из магистрали ТЭЦ-1 – ж/о Оганер подается горячая вода. Дополнительно на насосной станции установлены два электродных котла. На поверхностном водозаборе № 2 из р. Норильская также для предотвращения обмерзания решеток и подогрева воды к входным окнам в водоприемных колодцах по трубопроводу Dу 200 мм подводится подогретая вода от электродных котлов КЭВ 10000/6 (3 шт.). Также к отличительным особенностям систем водоснабжения муниципального образования город Норильск следует отнести их режим работы по «тупиковой схеме», когда крайние абоненты направлений в зимний период, во избежание замерзания водоводов, постоянно держат приоткрытой запорную арматуру на дренажах, обеспечивая тем самым постоянство расхода, помимо собственного потребления. Эксплуатация систем в указанных режимах предопределяет повышенные значения расхода воды, поступающего к потребителю, в сравнении с величинами, определенными соответствующими нормативными документами и технологическими картами.

С целью предотвращения замерзания транспортируемой по трубопроводам ЦС ХВС воды, данные трубопроводы по большей части проложены в подземных (проходных и непроходных) каналах, а также на надземных эстакадах совместно с тепловыми сетями и защищаются от промерзания теплоизолирующими материалами.

Характеристика системы горячего водоснабжения отражена также в разделе 3.2. Обосновывающих материалов.

#### Остаточный ресурс

Подавляющее количество водопроводов ЦС ХВС, действующих на территории муниципального образования город Норильск, построены и введены в эксплуатацию более 30 лет назад.

Средний уровень износа сетей питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2025 по данным АО «НТЭК» составляет 79,27 %, технического – 88 %.

Доля ветхих сетей питьевого водоснабжения составляет 72,8 %, технического – 70,8 %.

Средний уровень износа сетей водоснабжения, эксплуатируемых МУП «КОС», составляет 63,2 %. Протяженность всех сетей водоснабжения МУП «КОС» с износом от 75 % и выше составляет 13,4 % (22,7 км).

#### Ограничения использования мощностей.

Уровень резерва производственных мощностей водозаборных сооружений составляет 36,71 %, водоочистных сооружений – 81,84 %.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия централизованного водоснабжения питьевой воды на территории муниципального образования город Норильск отражен в таблице ниже (Таблица 243)

Таблица 243 - Резерв (дефицит) мощности централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднесуточный забор (подъем) воды, в т.ч. | тыс. м³/сут | 426,4 | 411,5 | 401,6 | 421,2 |
|  | питьевой | тыс. м³/сут | 94,7 | 89,3 | 89,5 | 99,5 |
|  | технической | тыс. м³/сут | 331,7 | 322,2 | 312 | 321,7 |
| 2 | Забор (подъем) воды в сутки максимального водопотребления (требуемая мощность водозаборных сооружений/СВП), в т.ч.: | тыс. м³/сут | 511,7 | 493,8 | 483,4 | 505,4 |
|  | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 417 | 415,4 | 397,4 | 417,6 |
|  | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 94,6 | 78,4 | 85,9 | 87,8 |
| 3 | Забор (подъем) воды в сутки максимального водопотребления (требуемая мощность водозаборных сооружений/СВП), в т.ч.: | тыс. м³/сут | 511,7 | 493,8 | 481,9 | 505,4 |
|  | питьевой | тыс. м³/сут | 113,7 | 107,2 | 107,4 | 111,6 |
|  | технической | тыс. м³/сут | 398 | 386,7 | 374,4 | 393,8 |
| 4 | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 937,8 | 798,6 | 798,6 | 798,6 |
|  | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 723 | 633 | 633 | 633 |
|  | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 214,8 | 165,6 | 165,6 | 165,6 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 426,1 | 304,8 | 315,2 | 293,2 |
|  | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 306 | 217,6 | 235,6 | 215,4 |
|  | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 120,2 | 87,2 | 79,7 | 77,8 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений | % | 45,44% | 38,17% | 39,47% | 36,71% |
|  | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | % | 42,32% | 34,38% | 37,22% | 34,04% |
|  | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | % | 55,96% | 52,66% | 48,13% | 46,96% |
| 7 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³/сут | 30 | 31,6 | 39 | 29,9 |
| 8 | Производительность СВП МО города Норильск | тыс. м³/сут | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
| 9 | Резерв (дефицит) производительности СВП | тыс. м³/сут | 134,8 | 133,2 | 133,2 | 134,9 |
| 10 | Резерв (дефицит) производительности СВП | % | 81,80% | 80,80% | 80,80% | 81,84% |

#### Системы учета расхода ресурсов

В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды АО «НТЭК» установлены приборы технического учета на всех действующих водозаборных сооружениях и СВП.

#### Система автоматизации источников водоснабжения

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского управления, с наличием единого центрального пункта управления и двух действующих местных пультов управления. Функции центрального пункта управления заключаются в контроле всех основных объектов централизованных систем водоснабжения, как единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением подчиненных им технологических узлов.

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети от насосных агрегатов на станциях водоподготовки и на насосных станциях второго подъема заключается в частотном управлении работой данных насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на центральный пункт управления эксплуатирующей организации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах по реконструкции (модернизации) соответствующих объектов централизованных систем водоснабжения.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с единым центральным пунктом управления, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации (как вариант – на одном из двух действующих дистанционных пультов управления). Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом централизованных систем водоснабжения.

В предлагаемой системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления в водопроводных сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на центральный пункт управления для возможной корректировки режимов работы насосных агрегатов на основных объектах централизованных систем водоснабжения.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, определение состава оборудования и перечня необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

#### Расход ресурсов

Для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора (давления) используется электрическая энергия.

Основные потребители электроэнергии на источниках централизованного водоснабжения являются:

- насосные станции I подъема, обеспечивающие забор воды из источника (поверхностного или подземного) и транспортирование ее к водоочистной станции или сборным резервуарам;

- станции по обеззараживанию и очистке питьевой воды;

- административные здания, мастерские и другие вспомогательные службы.

Основными потребителями электроэнергии в системах коммунального водоснабжения и водоотведения являются:

- насосные станции II подъема, передающие воду от резервуаров чистой воды в водопроводную сеть населенного пункта;

- насосные станции III и последующих подъемов, в том числе станции подкачки, непосредственно у потребителей, создающие требуемые напоры воды.

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт×ч/куб. м).

Оценка эффективности подачи воды в эксплуатационной зоне АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск представлена в таблицах ниже (Таблица 244 - Таблица 245).

Таблица 244 -– Оценка эффективности подачи питьевой воды в эксплуатационной зоне АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Вид ресурса | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Поднято питьевой воды | тыс. м3 | 34 744,486 | 32 771,017 | 32 877,704 |
| 1.2. | Потреблено электрической энергии | кВт∙ч | 39 926 810 | 38 422 772 | 33 629 882 |
| 1.3. | Удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды, в т.ч. Подъем - факт | кВт∙ч /м3 | 1,149 | 1,172 | 1,023 |
| 1.4. | Удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды, в т.ч. Подъем - план | кВт∙ч /м3 | 1,094 | 1,333 | 1,085 |

Таблица 245 -– Оценка эффективности подачи технической воды в эксплуатационной зоне АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Вид ресурса | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Поднято технической воды | тыс. м3 | 121 039,60 | 117 582,87 | 114 520,96 |
| 1.2. | Потреблено электрической энергии | кВт∙ч | 101 442 167 | 98 702 473 | 65 634 750 |
| 1.3. | Удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды, в т.ч. Подъем - факт | кВт∙ч /м3 | 0,838 | 0,839 | 0,573 |
| 1.4. | Удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды, в т.ч. Подъем - план | кВт∙ч /м3 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |

Показатель удельного расхода электроэнергии на подъем питьевой и технической воды в эксплуатационной зоне АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск имеет нисходящую динамику, что свидетельствует об улучшении показателя энергоэффективности подъема воды.

#### Потери воды

Фактические потери при транспортировке в ЦС ХВС муниципального образования город Норильск за 2024 год составили 19 572 тыс. м3, (12,73 % от объёма поднятой воды), в т.ч.:

1) потери в сетях питьевого водоснабжения – 9 464 тыс. м3 (48,35 % от объёма поднятой воды);

2) потери в сетях технического водоснабжения – 10 109 тыс. м3 (51,65 % от объёма поднятой воды).

Потери по питьевой воде распределились следующим образом:

1) в эксплуатационной зоне АО «НТЭК» - 7 040 тыс. м3 (74,39 % потерь питьевой воды);

2) в эксплуатационной зоне МУП «КОС» - 2 424 тыс. м3 (25,61 % потерь питьевой воды).

Потери питьевой воды при транспорте в централизованных системах водоснабжения муниципального образования город Норильск за 2021-2024 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 246)

Таблица 246 – Значение потерь питьевой воды при транспорте в централизованных системах водоснабжения муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозабор (подъем) исходной воды, в т.ч.: | тыс. м³/год | 155 630 | 150 212 | 146 572 | 153 725 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения, в т.ч.: | тыс. м³/год | 10 942 | 11 516 | 14 228 | 10 921 |
| 3 | Потери воды при транспортировке, в т.ч.: | тыс. м³/год | 17 424 | 17 095 | 17 070 | 19 572 |
|  | питьевой | тыс. м³/год | 11 226 | 10 867 | 10 315 | 9 464 |
|  | В том числе потери в сетях АО «НТЭК» | тыс. м³/год | 6 368 | 6 091 | 7 673 | 7 040 |
|  | В том числе потери в сетях МУП «КОС» | тыс. м³/год | 4 858 | 4 776 | 2 642 | 2 424 |
|  | технической | тыс. м³/год | 6 198 | 6 228 | 6 755 | 10 109 |
| 4 | Потери воды при транспортировке, в % т.ч.: | % | 11,20% | 11,38% | 11,65% | 12,73% |
|  | питьевой | % | 64,43% | 63,57% | 60,43% | 48,35% |
|  | В том числе потери в сетях АО «НТЭК» | % | 56,73% | 56,05% | 74,39% | 74,39% |
|  | В том числе потери в сетях МУП «КОС» | % | 43,27% | 43,95% | 25,61% | 25,61% |
|  | технической | % | 35,57% | 36,43% | 39,57% | 51,65% |
| 5 | Среднесуточные потери воды при транспортировке, в т.ч. | тыс. м³/сут | 47,7 | 46,8 | 46,8 | 53,6 |
|  | питьевой | тыс. м³/сут | 30,8 | 29,8 | 28,3 | 25,9 |
|  | технической | тыс. м³/сут | 17,0 | 17,1 | 18,5 | 27,7 |

Фактические потери холодной воды при ее транспортировке по водопроводным сетям муниципального образования город Норильск за 2021-2024 гг. составили 11,2 %-12,7 %. Наблюдается динамика роста уровня потерь.

Сведения о потерях горячей воды, при ее транспортировке от источника до потребителя представлены в соответствии распоряжением от 27.04.2018 №49-РВ «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям» в разделе 3.1.

Основной причиной потерь воды при транспорте в муниципальном образовании город Норильск является ветхость трубопроводов водоснабжения. На многих системах водоснабжения истекает срок эксплуатации трубопроводов, выполненных из стали, а также запорно-регулирующей арматуры.

С целью повышения надежного функционирования водопроводных сетей, снижения аварийности и потерь воды требуется выполнение действий по техническому переоснащению оборудования водопроводных насосных станций:

- на насосных станциях подбор и замена насосных агрегатов с учетом их работы в зоне оптимальных рабочих характеристик, установка частотного регулируемого привода (ЧРП), при этом ожидается снижение удельного энергопотребления;

- реконструкция водопроводных сетей муниципального образования город Норильск.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем водоснабжения, оценка надежности систем водоснабжения.

Для поддержания объектов водоснабжения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на водозаборах проводятся планово-профилактические и ремонтные работы.

Ежегодно на всех скважинах водозабора проводятся планово-предупредительные работы (остановы). Из скважин поднимается насосное оборудование и проводится его профилактика. В это же время промеряется глубина всех скважин. При необходимости скважины прокачиваются для очистки ствола и отстойника от шлама. Одновременно калибруются (поверяются) приборы (расходомеры), выполняется косметический ремонт оголовков и обвязки устьевого оборудования. Ремонтные работы на скважинах включают в себя очистку призабойной зоны от песка, изоляцию участков переходов труб от попадания песка, химическую обработку фильтров и т.д. Постоянно ведутся работы по усовершенствованию технологии эксплуатации скважин и водоводов, по повышению надежности работы водозабора. Эксплуатация водозабора ведется согласно технологическому режиму.

Для контроля за состоянием подземных вод внедрен ряд мероприятий, исключающий возможность внезапного возникновения чрезвычайной ситуации (прокачка резервных скважин по графику, замер давления на скважинах и в водоводе, гидрогеологическое обследование резервных и рабочих скважин).

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей загрязнённости (КПЗ). Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени загрязнённости от 1 до 16 (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Анализируются не меньше 15 показателей.

Расчет значения комбинаторного индекса загрязнённости и относительная оценка качества воды проводятся в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и показателю загрязнённости воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка. Значение обобщённого оценочного балла по каждому ингредиенту в отдельности может колебаться для различных вод от 1 до 16 (для чистой 0). Большему его значению соответствует более высокая степень загрязнённости воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

Показатели аварийности и качества питьевой воды в водопроводных сетях на территории муниципального образования город Норильск приведены в таблице ниже (Таблица 247)

Таблица 247- Показатели аварийности и качества питьевой воды в водопроводных сетях на территории муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | - | - | - | - |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | - | - | - | - |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,4 | 11,6 | 12,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную сеть | кВт·ч/м³ | 2,31 | 1,16 | н/д |

По итогам 2024 года показатель количества аварий на системах холодного водоснабжения остался на уровне 2023 года и составил 0 ед./км

Качество воды в водопроводных сетях АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск соответствует санитарным нормам.

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются:

а)	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт×ч/куб. м).

Фактические потери холодной воды при ее транспортировке по водопроводным сетям муниципального образования город Норильск за 2021-2024 гг. составили 11,2 %-12,7 %. (Таблица 246).

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды отражен в таблице настоящего раздела (Таблица 247).

#### Проблемы и направления их решения.

Основные техническими и технологические проблемы централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Норильск в части источников водоснабжения отражены в подразделе 3.4.2.3.

В перспективе для решения проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 8 Обосновывающих материалов.

### 3.4.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, остаточный ресурс.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения по территории муниципального образования город Норильск приведены в электронной модели централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск Красноярской области.

#### Характеристика технических параметров и состояния сетей водоснабжения.

##### Сети холодного водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории муниципального образования город Норильск составляет 615,621 км.

В эксплуатационной зоне АО «НТЭК» на территории муниципального образования город Норильск находится 445,737 км водопроводных сетей питьевого и технического водоснабжения, что составляет 72,4 % общей протяженности водопроводных сетей городского округа.

В эксплуатационной зоне МУП «КОС» находится 169,884 км водопроводных сетей питьевого водоснабжения, что составляет 27,6 % общей протяженности водопроводных сетей городского округа.

Сводные характеристики водопроводных сетей ЦС ХВС муниципального образования город Норильск приведены в таблице ниже (Таблица 248).

Таблица 248 – Сводные характеристики водопроводных сетей ЦС ХВС муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование технологической зоны холодного водоснабжения | Диаметр, мм | Протяженность водопроводных сетей, м | Год постройки | Материал | Кол-во пожарных гидрантов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Централизованная система питьевого водоснабжения, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК», в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | в Центральном районе города Норильска (в т.ч. ж/о Оганер) | 100–1000 | 150 504,05 | 1940–2017 | Сталь | 90 |
| 1.1.2 | в районе Кайеркан | 150–400 | 65 011,25 | 1965–2016 | Сталь | 2 |
| 1.1.3 | в районе Талнах | 150–500 | 25 409,43 | 1965–2016 | Сталь | 5 |
| 1.1.4 | в г.п. Снежногорск | 25–200 | 8 940,00 | 1973-1974 | Сталь | 23 |
| 1.1.5 | в ООО «Аэропорт Норильск» | н.д. | 11 440,40 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.2 | в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС», в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | в Центральном районе | 50–500 | 99 419,5 | 1947–2016 | Сталь | 338 |
| 1.2.2 | в ж/о Оганер | 50-400 | 4 220,4 | 1991–1997 | Сталь | 25 |
| 1.2.3 | в районе Кайеркан | 80–600 | 25 143 | 1958–1994 | Сталь | 64 |
| 1.2.4 | в районе Талнах | 10–400 | 41 101 | 1964–1998 | Сталь | 131 |
| 2 | Централизованная система технического водоснабжения муниципального образования город Норильск, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК», в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | в Центральном районе города Норильска | 40-1400 | 110 712,00 | 1945–2016 | Сталь | н.д. |
| 2.1.2 | в районе Талнах | 150-1000 | 73 720,00 | 1977–2019 | Сталь | н.д. |
| - | Итого по МО г. Норильск | - | 615 621,03 | - | - | - |

Подавляющее количество водопроводов ЦС ХВС, действующих на территории муниципального образования город Норильск, построены и введены в эксплуатацию более 30 лет назад.

Средний уровень износа сетей водоснабжения, эксплуатируемых МУП «КОС», составляет 63,2 %.

Техническое обследование объектов ЦС ХВС, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, принадлежащих администрации муниципального образования город Норильск и эксплуатируемых МУП «КОС» на праве хозяйственного ведения, проводилось в 2021-2022 годах.

Доля ветхих сетей в общей протяженности сетей водоснабжения составляет 63,15 %

Информация о доле ветхих сетей водоснабжения приведена в таблице ниже (Таблица 249)

Таблица 249 - Информация о доле ветхих сетей водоснабжения (на 01.05.2025)

| № п.п. | Наименование района | Протяженность, м | Протяженность ветхих трубопроводов, м | Доля ветхих сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральный район | 99419,5 | 48275,88 | 48,6 |
| 2 | Район Талнах | 41101,0 | 12439,9 | 30,3 |
| 3 | район Кайеркан | 25143,0 | 18528,0 | 73,7 |
| 4 | ж/о Оганер | 4220,4 | 4202,4 | 100 |
| - | Итого | 169895 | 83549 | 54.4 |

Сведения о проведении и результатах технического обследования объектов ЦС ХВС, эксплуатируемых АО «НТЭК» отсутствуют.

Средний уровень износа сетей водоснабжения по состоянию на 01.02.2025 по данным АО «НТЭК» составляет 79,3 %.

Пожарные гидранты

На водопроводных сетях муниципального образования город Норильск всего установлено 678 ед. пожарных гидрантов. В эксплуатации АО «НТЭК» находится 120 ед. пожарных гидрантов, МУП «КОС» - 558 ед. (Таблица 248).

##### Сети горячего водоснабжения

На территории муниципального образования город Норильск система горячего водоснабжения организована открытым способом - с непосредственным разбором горячей воды из сетей теплоснабжения жилых, административно-бытовых и производственных зданий. В паровых тепловых сетях возврат конденсата от потребителей и конденсатоотводчиков к источнику тепла не предусмотрен. В летний период отпуск тепла на отопление не производится. Теплогенерирующее оборудование используется для нагрева воды на ГВС. В летний период горячее водоснабжение осуществляется также по двухтрубной системе (в режиме циркуляции горячей воды).

Подробная характеристика системы горячего водоснабжения отражена в разделе 3.2. Обосновывающих материалов.

Бесхозяйные сети

Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов ЦС ХВС на территории муниципального образования город Норильск организацией является МУП «КОС».

В муниципальном образовании город Норильск выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения (Таблица 250).

Таблица 250 - Перечень выявленных на территории муниципального образования город Норильск бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

| № п.п. | Наименование объекта | Основная информация о централизованной системе водоснабжения |  |  |  |  |  | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН | Право пользования имуществом (объектами водоснабжения) | Срок владения имуществом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Способ прокладки сетей | Уровень износа, % |  |  |  | Дата заключения | Дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Трубопровод холодного водоснабжения (В1) - Ду80 мм | Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 8 | 80 | 70 | сталь | подземный, надземный | 100 | МУП «КОС» | 2457029066 | Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества №КОС-47/08 | 01.02.2008 | бессрочно |
| 2 | Трубопровод холодного водоснабжения (В1) - Ду100 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, д. 51 | 100 | 3,3 | сталь | подземный | 100 | МУП «КОС» | 2457029066 | Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества №КОС-47/08 | 01.02.2008 | бессрочно |
| 3 | Трубопровод холодного водоснабжения (В1) - Ду80 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, д. 51 | 80 | 38,3 | сталь | подземный | 100 | МУП «КОС» | 2457029066 | Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества №КОС-47/08 | 01.02.2008 | бессрочно |
| 4 | Трубопровод холодного водоснабжения (В1) - Ду80 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Севастопольская, д. 18 | 80 | 46 | сталь | подземный, надземный | 100 | МУП «КОС» | 2457029066 | Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества №КОС-47/08 | 01.02.2008 | бессрочно |
| 5 | Трубопровод холодного водоснабжения (В1) - Ду50 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, пр. Ленинский, д. 21 | 50 | 43 | сталь | подземный, надземный | 100 | МУП «КОС» | 2457029066 | Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества №КОС-47/08 | 01.02.2008 | бессрочно |
| 6 | Трубопровод холодного водоснабжения (В1) - Ду80 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Лауреатов, д. 58 | 80 | 107 | сталь | подземный, надземный | 100 | МУП «КОС» | 2457029066 | Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества №КОС-47/08 | 01.02.2008 | бессрочно |
| 7 | Трубопровод холодного водоснабжения (В1) - Ду80 мм | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Лауреатов, д. 56 | 80 | 107 | сталь | подземный, надземный | 100 | МУП «КОС» | 2457029066 | Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества №КОС-47/08 | 01.02.2008 | бессрочно |
| 8 | Магистральный трубопровод холодного водоснабжения (В1) - Ду 400 мм | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, от МР-1 до МС-3, район ГПП-65, ОС Водоснабжения | 400 | 190 | сталь | подземный | 100 | МУП «КОС» | 2457029066 | Соглашение об обеспечении сохранности бесхозяйного имущества №КОС-47/08 | 01.02.2008 | бессрочно |

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы насосных станций неравномерный в течение суток. Число часов работы насосов зависит от уровня воды в резервуарах чистой воды, который, в свою очередь, зависит от величины водоразбора в сети.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

По данным АО «НТЭК» и МУП «КОС» на объектах системы водоснабжения за 2021 – 2024 годы аварий не зафиксировано.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

Для профилактики возникновения повреждений на сетях водопровода, а также для надежного функционирования водопроводных сетей и уменьшения объемов потерь воды, АО «НТЭК» проводится замена запорно-регулирующей арматуры и наиболее аварийных участков сети ХВС.

В результате работы АО «НТЭК», направленной на поддержание работоспособного состояния сетей и сооружений системы водоснабжения, объемы перекладки сетей водоснабжения в 2023 году составил 11,32 км.

Специалистами АО «НТЭК» проведена работа по оценке достоинств и недостатков водопроводных труб из различных материалов с учетом особенностей их применения в условиях муниципального образования город Норильск.

С целью повышения надежного функционирования водопроводных сетей, снижения аварийности и потерь воды требуется выполнение действий по реконструкции водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб.

С целью повышения надежного функционирования системы горячего водоснабжения теплосетевыми организациями необходимо переводить систему ГВС из открытой системы в закрытую, проводить переоснащение оборудования котельных, реконструкцию и капитальный ремонт сетей ГВС.

Для обеспечения качества воды проводиться антикоррозийная и противонакипная обработка воды на центральных тепловых пунктах.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением городского округа.

Система диспетчеризации и мониторинга централизованных систем водоснабжения включает в себя ежедневную работу диспетчерско-аварийной службы средствами и на основе гарантирующих ресурсоснабжающих организаций.

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского управления, с наличием единого центрального пункта управления и двух действующих местных пультов управления. Функции центрального пункта управления заключаются в контроле всех основных объектов централизованных систем водоснабжения, как единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением подчинённых им технологических узлов.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с единым центральным пунктом управления, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации (как вариант – на одном из двух действующих дистанционных пультов управления). Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом централизованных систем водоснабжения.

#### Состояние учета

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

За 2024 год в муниципальном образовании город Норильск от общего объема реализации питьевой воды порядка 28,5% определяется расчетным путем, что говорит о недостаточной оснащенности приборами коммерческого учета абонентов, а также о наличии приборов учета, не прошедших поверку (не поставленных на учет).

Уровень жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования по состоянию на май 2025 года, составил 79,7 %;

Уровень жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования по состоянию на май 2025 года, составил 79,5 %.

#### Проблемы и направления их решения.

Основные техническими и технологические проблемы централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Норильск в части сетей водоснабжения отражены в подразделе 3.4.2.3.

В перспективе для решения проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 8 Обосновывающих материалов.

### 3.4.2.3. Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки, радиус эффективного ресурсоснабжения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

Система водоснабжения муниципального образования город Норильск включает в себя централизованные системы холодного и горячего водоснабжения.

Техническая вода производится для технического и частично для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В соответствии, Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Система холодного водоснабжения в муниципальном образовании город Норильск разделена на две эксплуатационные зоны:

- зона обслуживания АО «НТЭК»;

- зона обслуживания МУП «КОС»,

Эксплуатационные зоны делятся на технологические зоны, в которых существуют отдельные водозаборы, водопроводные очистные сооружения, сети, насосные станции.

Основной эксплуатирующей организацией, осуществляющей водоснабжение питьевой водой потребителей муниципального образования город Норильск, является АО «НТЭК».

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Водоснабжение муниципальном образовании город Норильск построено по принципу территориального зонирования (организованы зоны водоснабжения). В каждой из зон имеются водозаборные сооружения и система распределения воды.

Система холодного водоснабжения в муниципальном образовании город Норильск разделена на пять централизованных систем холодного водоснабжения, в т.ч.: четыре централизованные системы питьевого водоснабжения, одна централизованная система технического водоснабжения, описание которых приведено в разделе 3.4.2.1.

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Характеристика зон санитарной охраны водозаборов муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 251).

Таблица 251 - Характеристика зон санитарной охраны водозаборов муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование организации, эксплуатирующей источник | Размеры поясов ЗСО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО НТЭК/УТВС/ВЗ № 1 (р. Норильская) | 100м по акватории во всех направлениях, площадь ЗСО - 0,02 км2 | границы вверх и вниз по течению реки совпадают 500 м от уреза воды |  |
| 2 | АО НТЭК/УТВС/ВЗ № 2 (р. Норильская) | 100м по акватории во всех направлениях | границы вверх и вниз по течению реки совпадают 500 м от уреза воды |  |
| 3 | АО НТЭК/УТВС/ (оз. Подкаменное) – не эксплуатируется | 100м во всех направлениях, площадь ЗСО - 0,0814 км2 | во все стороны водозабора менее 3 км | во все стороны водозабора в пределах 3 км |
| 4 | АО НТЭК/УТВС/ (оз. Алыкель) | 100м во всех направлениях | границы 500 м от уреза воды вокруг озера |  |
| 5 | АО НТЭК/УТВС/ (Талнахский водозабор) | радиус 50 м | Верхняя граница устанавливается по истоку реки Талнах, Нижняя граница устанавливается в 250 м ниже по течению реки от крайней скважины водозабора (АР-3, 36). Боковые границы второго пояса ЗСО располагаются на расстоянии 0,5-1 км от уреза реки. |  |
| 6 | АО НТЭК/УТВС/ (Ергалахский водозабор) | радиус 30 м | Верхняя граница устанавливается по истоку реки Ергалах. Нижняя граница устанавливается в 250 м ниже по течению реки от крайней скважины водозабора (Е-3). Боковые границы второго пояса ЗСО располагаются на расстоянии 0,5-1 км от уреза реки. |  |
|  |  |  | Верхняя и нижняя границы третьего пояса ЗСО совпадают с границами второго пояса, боковые - проходят по линии водоразделов. |  |
| 7 | АО НТЭК/УТВС/ (Амбарнинский водозабор) | радиус 30 м | Второй пояс ЗСО ограничивает территорию вверх по потоку от скважины АА-30б - 200 м. Границы третьего пояса ЗСО устанавливаются вверх по потоку от крайней скважины водозабора (АА-30б) на расстоянии 3,6 км. Границы второго и третьего поясов ЗСО совмещается и устанавливаются вниз по потоку на расстоянии 150 м от крайней эксплуатационной скважины АА-3. |  |
| 8 | АО НТЭК/УХГЭС/ (Хантайское водохранилище) | вверх 184м, вниз по течению 122,4 м, боковые границы 122,4 м. | 5 км, боковые 500 м |  |

.

Указанные ЗСО соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и внесены в реестр санитарно-эпидемиологических заключений проектов ЗСО.

#### Балансы мощности и нагрузки

Данные о фактической производительности (годовой, среднесуточной, максимальной суточной, в час максимального потребления) источников централизованного водоснабжения муниципального образования город Норильск и реализации питьевой и технической воды представлены в таблице ниже (Таблица 252).

Таблица 252 – Фактическая производительность источников централизованного холодного водоснабжения муниципального образования город Норильск и реализация питьевой и технической воды

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозабор (подъем) исходной воды, в т.ч.: | тыс. м³/год | 155 630 | 150 212 | 147 029 | 153 725 |
| 1.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/год | 126 852 | 126 351 | 120 891 | 128 081 |
| 1.1.1. | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/год | 51 961 | 54 694 | 52 309 | 56 777 |
| 1.1.2. | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/год | 74 530 | 71 316 | 68 206 | 70 888 |
| 1.1.3. | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/год | 133 | 126 | 121 | 186,32 |
| 1.1.5. | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/год | 228 | 215 | 255 | 229,2 |
| 1.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/год | 28 778 | 23 861 | 26 138 | 25 644 |
| 1.2.1. | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/год | 1 018 | 913 | 1 290 | 998 |
| 1.2.2. | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/год | 17 213 | 13 939 | 14 639 | 15 645 |
| 1.2.3. | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/год | 10 547 | 9 009 | 10 209 | 9 001 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения, в т.ч.: | тыс. м³/год | 10 942 | 11 516 | 14 228 | 10 921 |
| 2.1. | нормативно очищенная | тыс. м³/год | 10 942 | 11 516 | 14 228 | 10 921 |
| 3 | Подача воды в водопроводные сети, в т.ч.: | тыс. м³/год | 155 630 | 150 212 | 148 063 | 153 725 |
| 3.1. | питьевой | тыс. м³/год | 34 575 | 32 594 | 34 170 | 36 314 |
| 3.1.1. | В том числе транспортировка по сетям МУП «КОС» | тыс. м³/год | 14 825 | 14 621 | 12 834 | 13 639 |
| 3.2. | технической | тыс. м³/год | 121 055 | 117 618 | 113 893 | 117 411 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды эксплуатирующей организации (технологические и хозяйственно-бытовые), в т.ч.: | тыс. м³/год | 73 571 | 67 906 | 60 895 | 60 310 |
| 4.1. | питьевой | тыс. м³/год | 798 | 723 | 725 | 750,58 |
| 4.2. | технической | тыс. м³/год | 72 773 | 67 183 | 60 170 | 59 559,76 |
| 5 | Полезная реализация воды абонентам, в т.ч.: | тыс. м³/год | 69 493 | 69 987 | 72 740 | 73 842 |
| 5.1. | питьевой, в т.ч.: | тыс. м³/год | 27 409 | 25 780 | 25 772 | 26 099 |
| 5.1.1. | население | тыс. м³/год | 7 614 | 7 484 | 7 580 | 7 676 |
| 5.1.2. | бюджетнофинансируемые юридические лица | тыс. м³/год | 1 800 | 1 653 | 1 782 | 1 805 |
| 5.1.3. | прочие юридические лица | тыс. м³/год | 17 995 | 16 643 | 16 410 | 16 618 |
| 5.2. | технической, в т.ч.: | тыс. м³/год | 42 084 | 44 207 | 46 968 | 47 743 |
| 5.2.1. | население | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | бюджетнофинансируемые юридические лица | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | прочие юридические лица | тыс. м³/год | 42 084 | 44 207 | 46 968 | 47 743 |
| 6 | Потери воды при транспортировке, в т.ч.: | тыс. м³/год | 17 424 | 17 095 | 17 070 | 19 572 |
| 6.1. | питьевой | тыс. м³/год | 11 226 | 10 867 | 10 315 | 9 464 |
| 6.1.1. | В том числе потери в сетях АО «НТЭК» | тыс. м³/год | 6 368 | 6 091 | 7 673 | 7 040 |
| 6.1.2. | В том числе потери в сетях МУП «КОС» | тыс. м³/год | 4 858 | 4 776 | 2 642 | 2 424 |
| 6.2. | технической | тыс. м³/год | 6 198 | 6 228 | 6 755 | 10 109 |
| 7. | Потери воды при транспортировке, в % т.ч.: | % | 11,20% | 11,38% | 11,65% | 12,73% |
| 7.1. | питьевой | % | 64,43% | 63,57% | 60,43% | 48,35% |
| 7.1.1. | В том числе потери в сетях АО «НТЭК» | % | 56,73% | 56,05% | 74,39% | 74,39% |
| 7.1.2. | В том числе потери в сетях МУП «КОС» | % | 43,27% | 43,95% | 25,61% | 25,61% |
| 7.2. | технической | % | 35,57% | 36,43% | 39,57% | 51,65% |
| 8 | Среднесуточные потери воды при транспортировке, в т.ч. | тыс. м³/сут | 47,8 | 46,9 | 46,8 | 53,6 |
| 8.1. | питьевой | тыс. м³/сут | 30,8 | 29,8 | 28,3 | 25,9 |
| 8.2. | технической | тыс. м³/сут | 17 | 17,1 | 18,5 | 27,7 |
| 9 | Среднесуточный забор (подъем) воды, в т.ч. | тыс. м³/сут | 426,4 | 411,5 | 401,5 | 421,2 |
| 9.1. | питьевой | тыс. м³/сут | 94,7 | 89,3 | 89,5 | 99 |
| 9.2. | технической | тыс. м³/сут | 331,7 | 322,2 | 312 | 322 |
| 10 | Забор (подъем) воды в сутки максимального водопотребления (требуемая мощность водозаборных сооружений/СВП), в т.ч.: | тыс. м³/сут | 511,7 | 493,8 | 483,4 | 505,4 |
| 1.0.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 417 | 415,4 | 397,4 | 417,6 |
| 10.1.1. | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 170,8 | 179,8 | 172 | 180,7 |
| 10.1.2. | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 245 | 234,5 | 224,2 | 235,6 |
| 10.1.3. | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.1.4. | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/сут | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10.1.5. | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/сут | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 10.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 94,6 | 78,4 | 85,9 | 87,8 |
| 10.2.1. | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 3,3 | 3 | 4,2 | 4,3 |
| 10.2.2. | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 56,6 | 45,8 | 48,1 | 49,2 |
| 10.2.3. | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 34,7 | 29,6 | 33,6 | 34,4 |
| 11 | Забор (подъем) воды в сутки максимального водопотребления (требуемая мощность водозаборных сооружений/СВП), в т.ч.: | тыс. м³/сут | 511,7 | 493,9 | 481,8 | 505,4 |
| 11.1. | питьевой | тыс. м³/сут | 113,7 | 107,2 | 107,4 | 111,6 |
| 11.2. | технической | тыс. м³/сут | 398 | 386,7 | 374,4 | 393,8 |
| 12 | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 937,8 | 798,6 | 798,6 | 798,6 |
| 12.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 723 | 633 | 633 | 633 |
| 12.1.1. | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 360 | 270 | 270 | 270 |
| 12.1.2. | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 12.1.3. | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.4. | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/сут | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 12.1.5. | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/сут | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 12.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 214,8 | 165,6 | 165,6 | 165,6 |
| 12.2.1. | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 28,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 12.2.2. | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 12.2.3. | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 90 | 60 | 60 | 60 |
| 13 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³/сут | 30 | 31,6 | 39 | 29,9 |
| 14 | Производительность СВП МО города Норильск | тыс. м³/сут | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
| 14.1. | ОС г. Норильска | тыс. м³/сут | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 14.2. | ОС г. Оганера | тыс. м³/сут | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14.3. | ВОС (ВПУ аэропорта «Норильск») | тыс. м³/сут | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Наибольшее значение подъема исходной воды в ЦС ХВС МО г. Норильск осуществляется на поверхностных водозаборных сооружениях (№№ 1 и 2 на р. Норильская), суммарно 83 %.

Наибольший объем потребления питьевой воды приходится на юридические лица, в состав которых входят бюджетные и промышленные организации. Уровень потребления воды населением за 2024 год составил 10,4 %, юридических лиц – 89,6 %.

Общее фактическое потребление населением питьевой воды за 2024 год по муниципальному образованию город Норильск составило ~ 7 676 тыс. м3, составляет ~29,4 % общих объемов реализации питьевой воды.

Наибольшее значение реализации в муниципальном образовании город Норильск приходится на техническую воду прочим юридическим лицам (промзона Норильской площадки, рудник «Заполярный», Талнахская обогатительная фабрика, рудник «Скалистый», Медный завод, Надеждинский металлургический завод и пр.).

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа (пожаротушение, полив и др.) отражен на рисунке ниже (Рисунок 55).

Рисунок 55 – Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов в ЦС ХВС муниципального образования город Норильск за 2024 год

Горячее водоснабжение потребителей муниципального образования город Норильск осуществляется от ЦТП, котельных и водоподготовительных установок городского округа.

Существующий баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя отражен в разделе 3.2. Обосновывающих материалов.

Объем реализации горячей воды определен расчетным путем от фактической величины удельного потребления горячей воды, численности населения и данных Схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск об объемах производительности водоподготовительных установок (ВПУ).

Структурный баланс реализации горячей воды муниципального образования город Норильск отражен в таблице ниже (Таблица 253).

Таблица 253– Структурный баланс реализации горячей воды муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование статьи | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поднято воды всего | тыс. м3 | 121 055,59 | 117 618,67 | 114 520,96 | 117 410, 77 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 331,66 | 322,24 | 313,75 | 321,67 |
| 2. | Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 50 831,96 | 46 249,28 | 42 163,00 | 42 166,0 |
| 3. | Получено воды от других водопроводов | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход на собственные нужды ВОС | тыс. м3 | 4 808,28 | 4 821,01 | 4 821,18 | 4 826,92 |
| 4 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 4 399,62 | 3 817,34 | 4 158,26 | 3 732,64 |
| 5 | Объем услуг (полезный отпуск), в том числе: | тыс. м3 | 41 624,06 | 37 610,94 | 33 189,85 | 32 908,78 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 114,039 | 103,044 | 90,931 | 90,16 |
|  | - населению | тыс. м3 | 4 501,823 | 4 546,343 | 4 356,821 | н/д |
|  | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 210,794 | 209,209 | 212,314 | н/д |
|  | - другим потребителям | тыс. м3 | 36 911,443 | 32 855,388 | 28 620,715 | н/д |
|  | Удельное водопотребление горячей воды | м3/чел. | 227,083 | 213,934 | 189,153 | н/д |
|  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3 на 1 проживающего | 24,560 | 25,860 | 24,830 | н/д |
|  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | м3 на 1 человека населения | 1,150 | 1,190 | 1,210 | н/д |

#### Проблемы и направления их решения

Анализ существующего состояния системы водоснабжения муниципального образования город Норильск установил наличие следующих особенностей и проблем:

1) централизованная система питьевого водоснабжения Центрального района (в т.ч. ж/о Оганер) и района Кайеркан:

1.1) высокий физический износ водопроводных сетей;

1.2) высокий физический и моральный износ оборудования водозаборных сооружений (относится к Амбарнинскому подземному водозабору);

2) централизованная система питьевого водоснабжения района Талнах:

2.1) высокий физический износ водопроводных сетей;

3) централизованная система питьевого водоснабжения г.п. Снежногорск:

3.1) высокий физический и моральный износ строительных конструкций и оборудования водозаборных сооружений и насосных станций;

3.2) высокий физический износ водопроводных сетей;

3.3) низкий уровень автоматизации и энергосбережения: установка автоматики и защиты на водозаборе отсутствует;

4) централизованная система питьевого водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск»:

4.1) высокий физический износ водопроводных сетей;

5) централизованная система технического водоснабжения МО г. Норильск:

5.1) высокий физический износ водопроводных сетей.

6) централизованные системы горячего водоснабжения, работают по открытой системе (за исключением ЦС ГВС ООО «Аэропорт «Норильск»).

На территории муниципального образования город Норильск предусматривается сохранение и развитие существующей централизованной системы водоснабжения с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, с использованием в качестве источника водоснабжения подземных и поверхностных вод. Сохранение существующих сетей и объектов водоснабжения предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

Качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21.

Предлагается выполнить подключение планируемой застройки к централизованной системе водоснабжения путем прокладки магистральных сетей водоснабжения.

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоснабжения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоснабжения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям.

В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов на объектах водоснабжения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить их установку. Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах необходимо произвести установку приборов учета.

Проектируемую и реконструируемую сеть предлагается выполнить в современной тепловой изоляции совместно с сетями теплоснабжения. Способ прокладки – подземный, надземный.

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Необходимо выполнить реконструкцию системы горячего водоснабжения с переходом на закрытую систему.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 8 Обосновывающих материалов.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Уровень резерва производственных мощностей водозаборных сооружений составляет 36,7 %, водоочистных сооружений – 81,8 %.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованного водоснабжения на территории муниципального образования город Норильск отражен в таблице ниже (Таблица 254).

Таблица 254 – Анализ имеющихся резервов (дефицита) мощности централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднесуточный забор (подъем) воды, в т.ч. | тыс. м³/сут | 426,4 | 411,5 | 401,6 | 421,2 |
|  | питьевой | тыс. м³/сут | 94,7 | 89,3 | 89,5 | 99,5 |
|  | технической | тыс. м³/сут | 331,7 | 322,2 | 312 | 321,7 |
| 2 | Забор (подъем) воды в сутки максимального водопотребления (требуемая мощность водозаборных сооружений/СВП), в т.ч.: | тыс. м³/сут | 511,7 | 493,8 | 483,4 | 505,4 |
| 2.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 417 | 415,4 | 397,4 | 417,6 |
|  | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 170,8 | 179,8 | 172 | 180,7 |
|  | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 245 | 234,5 | 224,2 | 235,6 |
|  | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/сут | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/сут | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 2.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 94,6 | 78,4 | 85,9 | 87,8 |
|  | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 3,3 | 3 | 4,2 | 4,3 |
|  | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 56,6 | 45,8 | 48,1 | 49,2 |
|  | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 34,7 | 29,6 | 33,6 | 34,4 |
| 3 | Забор (подъем) воды в сутки максимального водопотребления (требуемая мощность водозаборных сооружений/СВП), в т.ч.: | тыс. м³/сут | 511,7 | 493,8 | 481,9 | 505,4 |
|  | питьевой | тыс. м³/сут | 113,7 | 107,2 | 107,4 | 111,6 |
|  | технической | тыс. м³/сут | 398 | 386,7 | 374,4 | 393,8 |
| 4 | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 937,8 | 798,6 | 798,6 | 798,6 |
| 4.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 723 | 633 | 633 | 633 |
|  | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 360 | 270 | 270 | 270 |
|  | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/сут | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/сут | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 214,8 | 165,6 | 165,6 | 165,6 |
|  | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 28,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 90 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 426,1 | 304,8 | 315,2 | 293,2 |
| 5.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 306 | 217,6 | 235,6 | 215,4 |
|  | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 189,2 | 90,2 | 98 | 89,3 |
|  | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 115 | 125,5 | 135,8 | 124,4 |
|  | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/сут | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/сут | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 5.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 120,2 | 87,2 | 79,7 | 77,8 |
|  | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 25,5 | 6,6 | 5,4 | 5,3 |
|  | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 39,4 | 50,2 | 47,9 | 46,8 |
|  | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 55,3 | 30,4 | 26,4 | 25,6 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений | % | 45,44% | 38,17% | 39,47% | 36,71% |
| 6.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | % | 42,32% | 34,38% | 37,22% | 34,04% |
|  | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | % | 52,50% | 33,40% | 36,30% | 33,07% |
|  | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | % | 31,90% | 34,90% | 37,70% | 34,56% |
|  | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | % | - | - | - | 0 |
|  | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | % | 59,50% | 61,60% | 63,20% | 61,79% |
|  | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | % | 61,00% | 63,20% | 56,30% | 55,76% |
| 6.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | % | 55,96% | 52,66% | 48,13% | 46,96% |
|  | Амбарнинские водозаборные сооружения | % | 88,40% | 68,70% | 55,80% | 55,26% |
|  | Ергалахские водозаборные сооружения | % | 41,10% | 52,30% | 49,90% | 48,76% |
|  | Талнахские водозаборные сооружения | % | 61,50% | 50,60% | 44,10% | 42,74% |
| 7 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³/сут | 30 | 31,6 | 39 | 29,9 |
| 8 | Производительность СВП МО города Норильск | тыс. м³/сут | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
|  | ОС г. Норильска | тыс. м³/сут | 144 | 144 | 144 | 144 |
|  | ОС г. Оганера | тыс. м³/сут | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | ВОС (ВПУ аэропорта «Норильск») | тыс. м³/сут | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 9 | Резерв (дефицит) производительности СВП | тыс. м³/сут | 134,8 | 133,2 | 133,2 | 134,9 |
| 10 | Резерв (дефицит) производительности СВП | % | 81,80% | 80,80% | 80,80% | 81,84% |

Дефициты производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования город Норильск не выявлены.

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности головных сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления.

В перспективе планируется строительство и ввод в эксплуатацию водозаборного сооружения № 3 на р. Норильская с последующим перераспределением нагрузки с водозаборными сооружениями № 1 и № 2 на р. Норильская.

Уровень резерва производственных мощностей водозаборных сооружений к 2042 году составит 36,8 %, водоочистных сооружений – 80,8 %.

Перспективный баланс загрузки мощностей системы водоснабжения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года приведен в таблице ниже (Таблица 255).

Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения приведен в разделе 3.2.

Таблица 255–Анализ перспективных резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей муниципального образования город Норильск на период до 2042 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035 - 2039 | 2040-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Среднесуточный забор (подъем) воды, в т.ч. | тыс. м³/сут | 421,2 | 424,4 | 442,7 | 460,8 | 478,8 | 496,1 | 567,9 | 578,5 | 577,6 |
| 1.1. | питьевой | тыс. м³/сут | 99,5 | 112,4 | 130,7 | 148,8 | 166,7 | 184,0 | 255,9 | 266,5 | 265,6 |
| 1.2. | технической | тыс. м³/сут | 321,7 | 312 | 312 | 312 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 |
| 2. | Забор (подъем) воды в сутки максимального водопотребления (требуемая мощность водозаборных сооружений/СВП), в т.ч.: | тыс. м³/сут | 505,4 | 492,1 | 511,1 | 423,9 | 441,5 | 458,5 | 529,2 | 539,9 | 539,1 |
| 2.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 417,6 | 405,9 | 410,3 | 308,5 | 311,5 | 313,9 | 323,3 | 322,4 | 321,6 |
| 2.1.1. | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 180,7 | 175,9 | 177,8 | 143,7 | 145,1 | 146,2 | 150,6 | 150,2 | 149,8 |
| 2.1.2. | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 235,6 | 228,8 | 231,2 | 163,5 | 165,1 | 166,4 | 171,4 | 170,9 | 170,5 |
| 2.1.3. | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/сут | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/сут | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.1.5. | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/сут | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.1.6. | водозаборные сооружения № 3 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 0,0 | 0 | 0 | 106 | 107,0 | 107,9 | 111,1 | 110,8 | 110,5 |
| 2.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 87,8 | 86,2 | 100,8 | 115,4 | 130,0 | 187,9 | 267,6 | 282,7 | 217,5 |
| 2.2.1. | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 11,2 | 16,7 | 17,8 | 13,7 |
| 2.2.2. | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 49,2 | 47 | 54 | 60,9 | 67,9 | 97,3 | 135,2 | 142,4 | 109,5 |
| 2.2.3. | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 34,4 | 34,6 | 41,2 | 47,9 | 54,5 | 79,5 | 115,7 | 122,6 | 94,3 |
| 3. | Забор (подъем) воды в сутки максимального водопотребления (требуемая мощность водозаборных сооружений/СВП), в т.ч.: | тыс. м³/сут | 505,4 | 509,3 | 531,2 | 553 | 574,5 | 595,3 | 681,5 | 694,2 | 693,2 |
| 3.1. | питьевой | тыс. м³/сут | 111,6 | 134,9 | 156,8 | 178,5 | 200,1 | 220,8 | 307,0 | 319,8 | 318,7 |
| 3.2. | технической | тыс. м³/сут | 393,8 | 374,4 | 374,4 | 374,4 | 374,4 | 374,4 | 374,4 | 374,4 | 374,4 |
| 4. | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 798,6 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 |
| 4.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 633,0 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 |
| 4.1.1. | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 270,0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 4.1.2. | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 360,0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 4.1.3. | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/сут | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/сут | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.1.5. | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/сут | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4.1.6. | водозаборные сооружения № 3 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 0,0 | 0 | 0 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
| 4.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 165,6 | 220,1 | 220,1 | 220,1 | 220,1 | 220,1 | 220,1 | 220,1 | 220,1 |
| 4.2.1. | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 9,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 4.2.2. | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 96,0 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
| 4.2.3. | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 60,0 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| 5. | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 293,2 | 361 | 342 | 429,2 | 411,6 | 394,6 | 323,9 | 313,2 | 314,0 |
| 5.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 215,4 | 227,1 | 222,7 | 324,5 | 321,5 | 319,1 | 309,7 | 310,6 | 311,4 |
| 5.1.1. | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 89,3 | 94,1 | 92,2 | 126,3 | 124,9 | 123,8 | 119,4 | 119,8 | 120,2 |
| 5.1.2. | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 124,4 | 131,2 | 128,8 | 196,5 | 194,9 | 193,6 | 188,6 | 189,1 | 189,5 |
| 5.1.3. | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | тыс. м³/сут | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | тыс. м³/сут | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5.1.5. | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | тыс. м³/сут | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.1.6. | водозаборные сооружения № 3 на р. Норильская | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 65,8 | 64,9 | 61,7 | 62,0 | 62,3 |
| 5.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | тыс. м³/сут | 77,8 | 133,9 | 119,3 | 104,7 | 90,1 | 32,2 | -47,5 | -62,6 | 2,6 |
| 5.2.1. | Амбарнинские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 5,3 | 10,4 | 9,3 | 8,3 | 7,3 | 3,7 | -1,8 | -2,9 | 1,2 |
| 5.2.2. | Ергалахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 46,8 | 62,7 | 55,7 | 48,8 | 41,8 | 12,4 | -25,5 | -32,7 | 0,2 |
| 5.2.3. | Талнахские водозаборные сооружения | тыс. м³/сут | 25,6 | 60,9 | 54,3 | 47,6 | 41,0 | 16,0 | -20,2 | -27,1 | 1,2 |
| 6. | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений | % | 36,7 | 42,3 | 40,1 | 50,3 | 48,2 | 46,3 | 38,0 | 36,7 | 36,8 |
| 6.1. | из поверхностных источников водоснабжения, в т.ч.: | % | 34,0 | 35,9 | 35,2 | 51,3 | 50,8 | 50,4 | 48,9 | 49,1 | 49,2 |
| 6.1.1. | водозаборные сооружения № 1 на р. Норильская | % | 33,1 | 34,9 | 34,2 | 46,8 | 46,3 | 45,8 | 44,2 | 44,4 | 44,5 |
| 6.1.2. | водозаборные сооружения № 2 на р. Норильская | % | 34,6 | 36,5 | 35,8 | 54,6 | 54,1 | 53,8 | 52,4 | 52,5 | 52,6 |
| 6.1.3. | водозаборные сооружения на оз. Подкаменное | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | водозаборные сооружения на оз. Алыкель | % | 61,8 | 62,7 | 62,3 | 61,9 | 61,6 | 62,0 | 60,8 | 60,9 | 60,3 |
| 6.1.5. | водозаборные сооружения на Усть-Хантайском вдхр. | % | 55,8 | 55,8 | 55,3 | 54,9 | 54,4 | 53,6 | 52,2 | 52,3 | 53,0 |
| 6.1.6. | водозаборные сооружения № 3 на р. Норильская | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 38,1 | 37,6 | 35,7 | 35,9 | 36,0 |
| 6.2. | из подземных источников водоснабжения, в т.ч.: | % | 47,0 | 60,8 | 54,2 | 47,6 | 40,9 | 14,6 | -21,6 | -28,5 | 1,2 |
| 6.2.1. | Амбарнинские водозаборные сооружения | % | 55,3 | 69,5 | 62,7 | 55,8 | 49,0 | 24,9 | -12,3 | -19,4 | 8,2 |
| 6.2.2. | Ергалахские водозаборные сооружения | % | 48,8 | 57,1 | 50,8 | 44,5 | 38,1 | 11,3 | -23,2 | -29,8 | 0,2 |
| 6.2.3. | Талнахские водозаборные сооружения | % | 42,7 | 63,8 | 56,8 | 49,9 | 42,9 | 16,8 | -21,1 | -28,3 | 1,3 |
| 7. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³/сут | 29,9 | 47,0 | 55,0 | 63,0 | 71,0 | 79,0 | 112,5 | 118,9 | 118,9 |
| 8. | Производительность СВП МО города Норильск | тыс. м³/сут | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
| 8.1. | ОС г. Норильска | тыс. м³/сут | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| 8.2. | ОС г. Оганера | тыс. м³/сут | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 8.3. | ВОС (ВПУ аэропорта «Норильск») | тыс. м³/сут | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 9. | Резерв (дефицит) производительности СВП | тыс. м³/сут | 134,9 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
| 10. | Резерв (дефицит) производительности СВП | % | 81,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |

      - Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

Согласно п. 7.4 СП 31.13330, система водоснабжения в муниципальном образовании город Норильск по степени обеспеченности подачи воды принадлежит к I категории. Для данной категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

По данным Стандартов раскрытия информации АО «НТЭК» за 2021-2024 годы на территории муниципального образования город Норильск ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений не зафиксировано.

Средний уровень износа сетей водоснабжения по состоянию на 01.01.2025 по данным АО «НТЭК» составляет 79,3 %, сетей водоснабжения МУП «КОС» - 63,2 %.

По данным теплоснабжающих организаций аварий на сетях водоснабжения за 2021-2024 годы не зафиксированы.

Уровень потерь при транспортировке в сетях водоснабжения за 2021-2024 год увеличился с 11,2 % до 12,7 %.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в соответствии с приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» путем осуществления лабораторно-производственного контроля со стороны ресурсоснабжающих организаций и государственного контроля со стороны Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю).

В соответствии с критериями качества питьевой воды, разработанными Федеральной службой Роспотребнадзора, питьевая вода муниципального образования город Норильск признана качественной.

      - Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

В муниципальном образовании г. Норильск, с учётом качества воды, поднимаемой из скважин подземных водозаборов (Амбарнинский, Ергалахский, Талнахский водозаборы), водоподготовка сводится к осаждению в сборных резервуарах песка, поступающего в небольших количествах из скважин инфильтрационных водозаборов. Водоочистной комплекс в данном случае отсутствует, по этой причине сброс (утилизация) промывных вод, являющихся серьёзным источником загрязнения окружающей среды, также отсутствует.

В 1996 году на озере Подкаменное была введена в эксплуатацию станция осветления, которая входит в состав ПНС 13бис. Сточные воды, образующиеся после промывки фильтров, отводятся в ЛОС (строительство завершено в декабре 2014 года, ввод в эксплуатацию осуществлен в 3 квартале 2015 года) и далее по самотечному трубопроводу в реку Далдыкан.

Вода, поступающая с поверхностного водозабора №2, используется для технического водоснабжения и подвергается предварительному хлорированию раствором гипохлорита натрия. Реагент ГХН применяется в виде водного раствора и безопасен в обращении, при хранении и использовании гипохлорита натрия практически отсутствует выделение газообразного хлора, в связи с чем воздействие на воздушное пространство незначительно.

Вода, поступающая с поверхностного водозабора №1, доводится до нормативных значений на очистных сооружениях центрального района города Норильска.

Основными сооружениями для очистки воды на ВОС являются контактные осветлители. В результате промывки осветлителей, накопившиеся в загрузке загрязнения, выносятся с промывной водой и сбрасываются в водоемы. Оборотного и повторного водоснабжения на очистных станциях не предусмотрено.

Очистные сооружения г. Норильска служат для очистки воды из реки Норильская согласно требованиям САНПИН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздел IV. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Очистка воды происходит в следующем порядке:

1.	Коагулирование.

2.	Флокулирование.

3.	Фильтрация.

4.	Хлорирование.

В состав очистных сооружений входит:

- входная камера;

- реагентное хозяйство;

- контактные осветлители;

- гипохлоритная;

- песковое хозяйство.

После выполнения всех необходимых обработок вода питьевого качества подается потребителям.

Согласно СанПиН 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице ниже (Таблица 256).

Таблица 256– Требования СанПиН о кратности отбора проб воды

| № п/п | Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| 1 | Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| 2 | Паразитологические | не проводятся | - |
| 3 | Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| 4 | Обобщенные показатели | - | - |
| 5 | Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| 6 | Радиологические | 1 | 1 |

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Производственный контроль за качеством забираемых вод, работой водопроводных очистных сооружений, качеством питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть г. Норильска, осуществляется производственной лабораторией аналитического контроля АО «НТЭК».

Результаты анализов питьевой воды перед поступлением в распределительную водопроводную сеть муниципального образования город Норильск приведены в разделе 3.4.1.

Несмотря на высокий уровень износа, АО «НТЭК» обеспечивает высокое качество водоподготовки. Качество воды в водопроводных сетях на территории муниципального образования город Норильск соответствует санитарным нормам.

В соответствии с критериями качества питьевой воды, разработанными Федеральной службой Роспотребнадзора, питьевая вода муниципального образования город Норильск признана качественной.

На данный момент АО «НТЭК» ежегодно реализует комплекс водоохранных мероприятий, в целях исключения загрязнения водных объектов муниципального образования г. Норильск.

Развитие технической составляющей системы водоснабжения, а также повышение параметров энергосбережения, снижение показателей аварийности и утечек положительно сказывается на степени воздействия на окружающую среду.

В долгосрочной перспективе все предложенные к реализации мероприятия оказывают только положительное воздействие на окружающую среду, способствуют более рациональному расходованию ресурсов (воды и энергии), а также улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки муниципального образования город Норильск.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги

Финансовое состояние организаций сферы водоснабжения муниципального образования город Норильск проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) установленных форм раскрытия информации за 2022 - 2023 годы.

Исходные данные взяты из открытых источников сети интернет, с сайтов организаций.

- Финансовые результаты деятельности АО «НТЭК» за 2022 – 2023 гг. представлены в разделе 3.2.3. Обосновывающих материалов.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части холодного водоснабжения) АО «НТЭК» за 2024 год 	приведена по данным сайта Министерства тарифной политики Красноярского края (https://mtp.krskcit.ru/ri/ru_6_24/# ) в таблице ниже (Таблица 257).

Таблица 257 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) АО «НТЭК» за 2024 год (в части холодного водоснабжения)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | СЦВ № 1 "МО г. Норильск, п. Светлогорск Туруханского района" | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выручка от регулируемых видов деятельности в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 1 455 103,34 | 958,97 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения, включая: | тыс. руб. | 2 769 831,61 | 1 989,51 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 221 024,25 | 0,00 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 2,87 | 0,00 |
| 2.2.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 76 970,47 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 23 557,6505 | 0,0000 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 160 819,38 | 854,30 |
| 2.4.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 123 517,19 | 670,00 |
| 2.4.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 37 302,19 | 184,30 |
| 2.5 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 35 399,37 | 0,00 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 27 188,46 | 0,00 |
| 2.5.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 210,91 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 150 977,87 | 0,00 |
| 2.6.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 150 977,87 | 0,00 |
| 2.6.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 5 648,94 | 0,00 |
| 2.8 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 101 284,38 | 0,00 |
| 2.8.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 47 973,19 | 0,00 |
| 2.9.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 900 032,73 | 0,00 |
| 2.10.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует |
| 2.11 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 305 229,05 | 245,45 |
| 2.11.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует |
| 2.12 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения) | тыс. руб. | 817 884,79 | 889,76 |
| 2.12.0 |  |  |  |  |
| 2.12.1 | материалы | тыс. руб. | 0,00 | 871,42 |
| 2.12.2 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 120 450,09 | 0,00 |
| 2.12.3 | расходы на транспортировку воды | тыс. руб. | 280 722,53 | 0,00 |
| 2.12.4 | сбытовые расходы | тыс. руб. | 13 801,66 | 0,00 |
| 2.12.5 | расходы на тепловую энергию, теплоноситель, водоотведение | тыс. руб. | 340 527,67 | 0,00 |
| 2.12.6 | налоги и сборы | тыс. руб. | 40 549,26 | 0,00 |
| 2.12.7 | аренда земельных участков | тыс. руб. | 9 879,34 | 0,00 |
| 2.12.8 | расходы на социальные нужды, капитальные расходы | тыс. руб. | 11 954,24 | 0,00 |
| 2.12.9 | прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 18,34 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности в сфере холодного водоснабжения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 738 041,53 | 0,00 |
| 4.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 738 041,53 | 0,00 |
| 4.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 738 041,53 | 0,00 |
| 4.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | -1 314 728,27 | -1 030,54 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f094bdfc-380d-453c-ae32-cb397bb6a183 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f094bdfc-380d-453c-ae32-cb397bb6a183 |
| 7 | Объём поднятой воды | тыс. куб. м | 36 487,4043 | 0,0000 |
| 8 | Объём покупной воды | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 36 487,4043 | 0,0000 |
| 10 | Объём отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. куб. м | 26 224,0510 | 0,0000 |
| 10.1 | Объём отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета | тыс. куб. м | 16 311,8620 | 0,0000 |
| 10.2 | Объём отпущенной потребителям воды, определенный расчетным способом | тыс. куб. м | 9 912,1889 | 0,0000 |
| 10.2.1 | Объём отпущенной потребителям воды, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб. м | 9 912,1889 | 0,0000 |
| 10.2.2 | Объём отпущенной потребителям воды, определенный по нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 26,07 | 0,00 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 76,5000 | 0,0000 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт·ч на тыс. куб. м | 2,1095 | 0,0000 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды, в том числе: | % | 2,28 | 0,00 |
| 14.1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | % | 1,26 | 0,00 |
| 15 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки), в том числе: | % | 0,96 | 0,00 |

- Финансовые результаты деятельности МУП «КОС» за 2022-2023 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 258)

Таблица 258- Финансовые результаты деятельности МУП «КОС» за 2022 – 2023 гг.

| № п/п | Показатели | МУП «Коммунальные объединенные системы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В целом по организации |  |  |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2022 г., тыс. руб. | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выручка | 2 593 299 | 2 337 534 | 255 765 |
| 2. | Себестоимость продаж | 2 077 684 | 2 050 073 | 27 611 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | 515 615 | 287 461 | 228 154 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | 462 987 | 407 871 | 55 116 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | 52 628 | -120 410 | 173 038 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 1 029 785 | 682 245 | 347 540 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | 767 274 | 550 246 | 217 028 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 315 139 | 11 589 | 303 550 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | 61 088 | 14 046 | 47 042 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | 254 051 | -2 457 | 256 508 |
| 11. | Дебиторская задолженность, всего | 1 005 467 | 567 375 | 438 092 |
| 12 | Кредиторская задолженность, всего задолженность, всего | 989 073 | 951 947 | 37 126 |

За 2023 год организация получила прибыль от продаж в размере 52 628 тыс. руб., что составляет 2% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 173 038 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем, увеличилась как выручка от продаж (на 255 765 тыс. руб.), так и расходы по обычным видам деятельности (на 27 611 тыс. руб.). Причем в процентном отношении изменение выручки (+10,9%) опережает изменение расходов (+1,3%).

Размер дебиторской задолженности в 2023 году выше размера 2022 года на 438 092 тыс. рублей, рост на 77,2%.

Размер кредиторской задолженности в 2023 году выше размера 2022 года на 37 126 тыс. рублей, рост на 3,9%.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части холодного водоснабжения) МУП «КОС» за 2023 год 	приведена по данным сайта Министерства тарифной политики Красноярского края (https://mtp.krskcit.ru/ri/ru_6_24/# ) в таблице ниже (Таблица 259).

Таблица 259 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) МУП «КОС» за 2024 год (в части холодного водоснабжения)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Транспортировка. Питьевая вода | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выручка от регулируемых видов деятельности в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 280 722,54 | 11 310,41 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения, включая: | тыс. руб. | 406 529,12 | 10 884,24 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 752,08 | 49,95 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 2,87 | 2,87 |
| 2.2.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 307,24 | 17,40 |
| 2.3 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 33 498,90 | 5 577,95 |
| 2.4.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 25 713,74 | 4 281,63 |
| 2.4.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 7 785,16 | 1 296,32 |
| 2.5 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 68 903,54 | 2 035,17 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 53 336,07 | 1 623,78 |
| 2.5.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 15 567,47 | 411,39 |
| 2.6 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 934,62 | 0,00 |
| 2.6.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 1 934,62 | 0,00 |
| 2.6.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 56 139,04 | 1 967,05 |
| 2.8.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 19 165,05 | 440,13 |
| 2.9.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 24 967,39 | 330,33 |
| 2.10.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует |
| 2.11 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 23 078,49 | 0,00 |
| 2.11.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует |
| 2.12 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения) | тыс. руб. | 175 090,01 | 483,66 |
| 2.12.1 | холодная вода | тыс. руб. | 168 389,49 | 102,29 |
| 2.12.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1 713,77 | 1,63 |
| 2.12.3 | займы и кредиты | тыс. руб. | 454,15 | 0,00 |
| 2.12.4 | прочие производственные | тыс. руб. | 1 770,30 | 0,00 |
| 2.12.5 | налоги | тыс. руб. | 2 762,30 | 379,74 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности в сфере холодного водоснабжения, в том числе: | тыс. руб. | -120 121,99 | 1 360,28 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 7 639,32 | 0,00 |
| 4.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 7 639,32 | 0,00 |
| 4.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 7 639,32 | 0,00 |
| 4.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | -125 806,58 | 426,17 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |  |
| 7 | Объём поднятой воды | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Объём покупной воды | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Объём отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. куб. м | 9 898,0155 | 0,0000 |
| 10.1 | Объём отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета | тыс. куб. м | 9 898,0155 | 0,0000 |
| 10.2 | Объём отпущенной потребителям воды, определенный расчетным способом | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 10.2.1 | Объём отпущенной потребителям воды, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 10.2.2 | Объём отпущенной потребителям воды, определенный по нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 23,83 | 0,00 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 18,0400 | 3,0100 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт·ч на тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды, в том числе: | % | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | % | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки), в том числе: | % | 0,00 | 0,00 |

#### Величина действующих тарифов

Сведения о размере тарифов на холодное и горячее водоснабжение, поставляемые потребителям муниципального образования город Норильск, утверждены приказами Министерства тарифной политики Красноярского края и приведены в таблицах ниже (Таблица 260 - Таблица 261).

Расчетная величина однокомпонентного тарифа на горячую воду в системе горячего водоснабжения, населению и исполнителям коммунальных услуг для населения муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 262).

Таблица 260 - Тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей муниципального образования город Норильск, руб./куб. м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | АО «НТЭК» | СЦВ №1 «Муниципальные образования г. Норильск, и. Светлогорск Туруханского района» | Питьевое водоснабжение | Тариф на питьевую воду для прочих потребителей | Без НДС | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 54,42 | 54,42 | 57,69 | 57,69 | 61,15 | 61,15 | 64,82 | 64,82 | 69,74 |
|  |  |  |  | Тариф на питьевую воду для населения | с НДС | 61,04 | 61,04 | 61,04 | 65,30 | 65,30 | 75,10 | 69,23 | 73,38 | 73,38 | 77,78 | 77,78 | 83,69 |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 13.12.2018 № 702-в (в ред. от 23.11.2022 № 945-в) |  | от 16.12.2024 № 591 -в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АО «НТЭК» | СЦВ №1 «Муниципальное образование г. Норильск» | Техническая вода | Тариф на техническую воду для прочих потребителей | Без НДС | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 9,49 | 9,49 | 15,66 | 10,15 | 10,76 | 10,76 | 11,41 | 11,41 | 12,34 |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 13.12.2018 № 704-в (в ред. от 23.11.2022 № 947-в) |  | от 16.12.2024 № 593-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МУП «КОС» | Тарифы на транспортировку холодной воды по сетям МУП «КОС» |  |  | Без НДС | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 31,20 | 31,20 | 37,44 | 32,60 | 34,23 | 34,23 | 35,94 | 35,94 | 37,88 |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 13.12.2018 № 715-в (в ред. от 23.11.2022 № 953-в) |  | от 16.12.2024 № 605-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 261 - Тарифы на горячую воду для потребителей муниципального образования город Норильск

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | АО «НТЭК» | с использованием закрытых систем, горячего водоснабжения от электрокотельной в г.п. Снежногорск и от электрокотельной в. Светлогорск | компонент на холодную воду, руб./м3 | для прочих потребителей | Без НДС | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 54,42 | 54,42 | 57,69 | 57,69 | 61,15 | 61,15 | 64,82 | 64,82 | 69,74 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 61,04 | 61,04 | 61,04 | 65,30 | 65,30 | 69,23 | 69,23 | 73,38 | 73,38 | 77,78 | 77,78 | 83,69 |
|  |  |  | компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | для прочих потребителей | Без НДС | 1 119,60 | 1 119,60 | 1 119,60 | 1 197,97 | 1 197,97 | 1 281,83 | 1 281,83 | 1 371,56 | 1 371,56 | 1 467,57 | 1 467,57 | 1 570,30 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 1 343,52 | 1 343,52 | 1 343,52 | 1 437,56 | 1 437,56 | 1 538,20 | 1 538,20 | 1 645,87 | 1 645,87 | 1 761,08 | 1 761,08 | 1 884,36 |
|  |  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от ТЭЦ | компонент на холодную воду, руб./м3 | для прочих потребителей | Без НДС | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 54,42 | 54,42 | 57,69 | 57,69 | 61,15 | 61,15 | 64,82 | 64,82 | 69,74 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 61,04 | 61,04 | 61,04 | 65,30 | 65,30 | 69,23 | 69,23 | 73,38 | 73,38 | 77,78 | 77,78 | 83,69 |
|  |  |  | компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | для прочих потребителей | Без НДС | 1 329,78 | 1 329,78 | 1 329,78 | 1 422,86 | 1 422,86 | 1 522,46 | 1 522,46 | 1 629,03 | 1 629,03 | 1 743,06 | 1 743,06 | 1 865,07 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 1 595,74 | 1 595,74 | 1 595,74 | 1 707,43 | 1 707,43 | 1 826,95 | 1 826,95 | 1 954,84 | 1 954,84 | 2 091,67 | 2 091,67 | 2 238,08 |
|  |  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от котельной аэропорт «Алыкель» | компонент на холодную воду, руб./м3 | для прочих потребителей | Без НДС | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 54,42 | 54,42 | 57,69 | 57,69 | 61,15 | 61,15 | 64,82 | 64,82 | 69,74 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 61,04 | 61,04 | 61,04 | 65,30 | 65,30 | 69,23 | 69,23 | 73,38 | 73,38 | 77,78 | 77,78 | 83,69 |
|  |  |  | компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | для прочих потребителей | Без НДС | 2 866,16 | 2 866,16 | 2 866,16 | 3 439,39 | 3 439,39 | 3 680,15 | 3 680,15 | 3 937,76 | 3 937,76 | 4 213,40 | 4 213,40 | 4 508,34 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 3 439,39 | 3 439,39 | 3 439,39 | 4 127,27 | 4 127,27 | 4 416,18 | 4 416,18 | 4 725,31 | 4 725,31 | 5 056,08 | 5 056,08 | 5 410,01 |
|  |  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от котельной БМК | компонент на холодную воду, руб./м3 | для прочих потребителей | Без НДС | 76,01 | 76,01 | 35,21 | 37,67 | 37,67 | 39,55 | 39,55 | 41,53 | 41,53 | 43,61 | 43,61 | 46,35 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 91,21 | 91,21 | 42,25 | 45,20 | 45,20 | 47,46 | 47,46 | 49,84 | 49,84 | 52,33 | 52,33 | 55,62 |
|  |  |  | компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | для прочих потребителей | Без НДС | 5 706,35 | 5 706,35 | 5 706,35 | 6 105,79 | 6 105,79 | 6 533,20 | 6 533,20 | 6 990,52 | 6 990,52 | 7 479,86 | 7 479,86 | 8 003,45 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 6 847,62 | 6 847,62 | 6 847,62 | 7 326,95 | 7 326,95 | 7 839,84 | 7 839,84 | 8 388,62 | 8 388,62 | 8 975,83 | 8 975,83 | 9 604,14 |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 17.12.2018 № 317-п (в ред. от 23.11.2022 № 448-п) |  | от 11.12.2023 № 309-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АО «НТЭК» | с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) от электробойлерной г.п. Снежногорск | компонент на холодную воду, руб./м3 | для прочих потребителей | Без НДС | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 54,42 | 54,42 | 57,69 | 57,69 | 61,15 | 61,15 | 64,82 | 64,82 | 69,74 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 61,04 | 61,04 | 61,04 | 65,30 | 65,30 | 69,23 | 69,23 | 73,38 | 73,38 | 77,78 | 77,78 | 83,69 |
|  |  |  | компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | для прочих потребителей | Без НДС | 1 119,60 | 1 119,60 | 1 119,60 | 1 197,97 | 1 197,97 | 1 281,83 | 1 281,83 | 1 371,56 | 1 371,56 | 1 467,57 | 1 467,57 | 1 570,30 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 1 343,52 | 1 343,52 | 1 343,52 | 1 437,56 | 1 437,56 | 1 538,20 | 1 538,20 | 1 645,87 | 1 645,87 | 1 761,08 | 1 761,08 | 1 884,36 |
|  |  | с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) от ТЭЦ | компонент на холодную воду, руб./м3 | для прочих потребителей | Без НДС | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 9,49 | 9,49 | 10,15 | 10,15 | 10,76 | 10,76 | 11,41 | 11,41 | 12,34 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 11,39 | 11,39 | 12,18 | 12,18 | 12,91 | 12,91 | 13,69 | 13,69 | 14,81 |
|  |  |  | компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | для прочих потребителей | Без НДС | 1 329,78 | 1 329,78 | 1 329,78 | 1 422,86 | 1 422,86 | 1 522,46 | 1 522,46 | 1 629,03 | 1 629,03 | 1 743,06 | 1 743,06 | 1 865,07 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 1 595,74 | 1 595,74 | 1 595,74 | 1 707,43 | 1 707,43 | 1 826,95 | 1 826,95 | 1 954,84 | 1 954,84 | 2 091,67 | 2 091,67 | 2 238,08 |
|  |  | с использованием открытых систем- теплоснабжения (горячего водоснабжения) от котельной № 7 и от котельной «Дукла | компонент на холодную воду, руб./м3 | для прочих потребителей | Без НДС | 76,01 | 76,01 | 35,21 | 37,67 | 37,67 | 39,55 | 39,55 | 41,52 | 41,52 | 43,61 | 43,61 | 46,35 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 91,21 | 91,21 | 42,25 | 45,20 | 45,20 | 47,46 | 47,46 | 49,84 | 49,84 | 52,33 | 52,33 | 55,62 |
|  |  |  | компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | для прочих потребителей | Без НДС | 1 614,68 | 1 614,68 | 1 614,68 | 1 727,71 | 1 727,71 | 1 848,65 | 1 848,65 | 1 978,06 | 1 978,06 | 2 116,52 | 2 116,52 | 2 264,68 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 1 937,62 | 1 937,62 | 1 937,62 | 2 073,25 | 2 073,25 | 2 218,38 | 2 218,38 | 2 373,67 | 2 373,67 | 2 539,82 | 2 539,82 | 2 717,62 |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 17.12.2018 № 316-п (в ред. от 23.11.2022 № 447-п) |  | от 11.12.2023 № 308-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 262 – Расчетная величина однокомпонентного тарифа на горячую воду в системе горячего водоснабжения, населению и исполнителям коммунальных услуг для населения муниципального образования город Норильск

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Закрытая система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды | приказ Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края от 04.12.2020 № 14-38н | с изолированными стояками, с полотенцесушителем | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 |
| 1.1. | Расчетный тариф на горячую воду, руб./куб. метр | с использованием закрытых систем, горячего водоснабжения от электрокотельной в г.п. Снежногорск и от электрокотельной в. Светлогорск | Прочие потребители | 120,62 | 120,62 | 120,62 | 129,05 | 129,05 | 137,55 | 137,55 | 146,60 | 146,60 | 156,25 | 156,25 | 167,57 |
|  |  |  | Население (с НДС) | 144,74 | 144,74 | 144,74 | 154,86 | 154,86 | 165,06 | 165,06 | 175,92 | 175,92 | 187,50 | 187,50 | 201,09 |
| 1.2. | Расчетный тариф на горячую воду, руб./куб. метр | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от ТЭЦ | Прочие потребители | 133,72 | 133,72 | 133,72 | 143,06 | 143,06 | 152,54 | 152,54 | 162,64 | 162,64 | 173,41 | 173,41 | 185,93 |
|  |  |  | Население (с НДС) | 160,45 | 160,45 | 160,45 | 171,67 | 171,67 | 183,05 | 183,05 | 195,17 | 195,17 | 208,09 | 208,09 | 223,12 |
| 1.3. | Расчетный тариф на горячую воду, руб./куб. метр | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от котельной аэропорт «Алыкель» | Прочие потребители | 229,43 | 229,43 | 229,43 | 268,69 | 268,69 | 286,96 | 286,96 | 306,47 | 306,47 | 327,31 | 327,31 | 350,61 |
|  |  |  | Население (с НДС) | 275,31 | 275,31 | 275,31 | 322,43 | 322,43 | 344,36 | 344,36 | 367,77 | 367,77 | 392,77 | 392,77 | 420,73 |
| 1.4. | Расчетный тариф на горячую воду, руб./куб. метр | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от котельной БМК | Прочие потребители | 431,52 | 431,52 | 390,72 | 418,06 | 418,06 | 446,57 | 446,57 | 477,04 | 477,04 | 509,61 | 509,61 | 544,96 |
|  |  |  | Население (с НДС) | 517,82 | 517,82 | 468,86 | 501,67 | 501,67 | 535,88 | 535,88 | 572,45 | 572,45 | 611,52 | 611,52 | 653,96 |
|  | открытая система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды | приказ Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края от 04.12.2020 № 14-38н | открытая система отопления, с изолированными стояками, с полотенцесушителем | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 |
| 2.1. | Расчетный тариф на горячую воду, руб./куб. метр | с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) от электробойлерной г.п. Снежногорск | Прочие потребители | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 132,17 | 132,17 | 140,88 | 140,88 | 150,16 | 150,16 | 160,07 | 160,07 | 171,65 |
|  |  |  | Население (с НДС) | 148,23 | 148,23 | 148,23 | 158,60 | 158,60 | 169,06 | 169,06 | 180,20 | 180,20 | 192,07 | 192,07 | 205,98 |
| 2.2. | Расчетный тариф на горячую воду, руб./куб. метр | с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) от ТЭЦ | Прочие потребители | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 101,83 | 101,83 | 108,96 | 108,96 | 116,48 | 116,48 | 124,53 | 124,53 | 133,38 |
|  |  |  | Население (с НДС) | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 122,20 | 122,20 | 130,75 | 130,75 | 139,78 | 139,78 | 149,44 | 149,44 | 160,06 |
| 2.3. | Расчетный тариф на горячую воду, руб./куб. метр | с использованием открытых систем- теплоснабжения (горячего водоснабжения) от котельной № 7 и от котельной «Дукла | Прочие потребители | 180,80 | 180,80 | 140,00 | 149,80 | 149,80 | 159,53 | 159,53 | 169,90 | 169,90 | 180,97 | 180,97 | 193,33 |
|  |  |  | Население (с НДС) | 216,96 | 216,96 | 168,00 | 179,75 | 179,75 | 191,43 | 191,43 | 203,89 | 203,89 | 217,16 | 217,16 | 231,99 |

#### Анализ структуры платы граждан за водоснабжение

Структура цен (тарифов) в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на холодное и горячее водоснабжение, платы за техническую воду и платы за подключение к системе водоснабжения.

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе холодного водоснабжения.

Тариф для МУП «КОС» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального образования город Норильск, установленный приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2024 № 779-в отражен в таблице ниже (Таблица 263).

Таблица 263 - Тарифы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения города Норильска на 2025 год в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)

| № п/п | Наименование ставки тарифов | Единица измерения | Значение ставки тарифа по периодам регулирования (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Т п,м.) | тыс. руб./ куб. м./сутки | 7,604 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Tdпр) по диаметрам (d): |  |  |
| 2.1. | Tdпр (от 40 мм до 70 мм) | тыс. руб./м | 22,679 |

Тариф для АО «НТЭК» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального образования город Норильск, установленная приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2024 № 777-в отражен в таблице ниже (Таблица 264).

Таблица 264 - Тарифы АО «НТЭК» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории города Норильска на 2025 год в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки

| № п/п | Наименование ставки тарифов | Единица измерения | Значение ставки тарифа по периодам регулирования (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети (Т п,м.) | тыс. руб./ куб. м./сутки | 230,92 |
| 2 | Ставка тарифа на протяженность водопроводной сети (Tdпр) по диаметрам (d): |  |  |
| 2.1 | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром до 50 мм | тыс. руб./км | 34 635,65 |
| 2.2 | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 50 мм до 100 мм | тыс. руб./км | 36 629,46 |
| 2.3 | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм | тыс. руб./км | 45 048,24 |
| 2.4 | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм | тыс. руб./км | 49 820,77 |
| 2.5 | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм | тыс. руб./км | 71 219,92 |

  - Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения

## 3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями

На территории муниципального образования город Норильск существует централизованная и локальная системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения муниципального образования город Норильск представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на комплексные очистные сооружения перед сбросом в водные объекты.

Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории муниципального образования город Норильск осуществляют:

1)	Гарантирующая организация – МУП «КОС» (на основании Постановления администрации города Норильска Красноярского края от 14.06.2013 № 266 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования город Норильск, установлении зоны ее деятельности и утверждении схем централизованной системы водоотведения»), осуществляющая водоотведение, в том числе очистку сточных вод, обращение с осадком сточных вод абонентов;

2)	 АО «НТЭК»:

2.1) Транзитная организация, осуществляющая прием и транспортировку сточных вод абонентов в промзоне района Талнах города Норильска до очистных сооружений МУП «КОС» (КНС и канализационные сети, находящиеся в собственности АО «НТЭК», до 2023 года включительно эксплуатировались МУП «КОС». Начиная с 2024 года данные объекты не эксплуатируются МУП «КОС» и находятся в эксплуатационной зоне АО «НТЭК»);

2.2) Транзитная организация, осуществляющая прием и транспортировку сточных вод абонентов городского поселка Снежногорск до очистных сооружений МУП «КОС»;

2.3) Организация, осуществляющая водоотведение в промзоне Центрального района города Норильск.

Перечень организаций водо-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), осуществляющих эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения (далее – ЦС ВО) на территории муниципального образования город Норильск, представлен в таблице ниже (Таблица 265).

Таблица 265 - Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» | МУП «КОС» | 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.18 к.а | 2457029066 | Водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод |
| 2 | Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» | АО «НТЭК» | 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19 | 2457058356 | Прием и транспортировка сточных вод. Водоотведение |

Система водоотведения муниципального образования город Норильск представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя очистные сооружения, насосные станции и сети.

В эксплуатационной зоне МУП «КОС» на территории муниципального образования город Норильск находятся следующие объекты ЦС ВО:

1) Семь КОС:

1.1) КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска», проектной производительностью 80 тыс. м3/сут, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Вокзальная, 9А;

1.2) КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска» проектной производительностью 20 тыс. м3/сут, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ж/о Оганер, ул. Озерная, 10А;

1.3) КОС «Очистные сооружения Снежногорск поселка Снежногорск» проектной производительностью 1,6 тыс. м3/сут, расположенные в г.п. Снежногорск Красноярского края. На момент выполнения настоящей работы построены новые КОС на территории г.п. Снежногорск производительностью 650 м3/сут. Объект не введен в эксплуатацию, следовательно, в рамках настоящей работы в части существующего положения в сфере водоотведения приводится описание действующих в 2023 году очистных сооружений. В части прогноза объемов сточных вод с 2025 года учитывается производительность новых КОС;

1.4) КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 очередь» проектной производительностью 20 тыс. м3/сут, расположенные в районе ТОФ;

1.5) КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 2 очередь» проектной производительностью 20 тыс. м3/сут, расположенные в районе ТОФ;

1.6) КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска» проектной производительностью 20 тыс. м3/сут, расположенные по адресу: Красноярский край, район Кайеркан г. Норильска, ул. Первомайская, 54Б;

1.7) КОС «Очистные сооружения НМЗ» проектной производительностью 4,45 тыс. м3/сут, расположенные в районе промплощадки Надеждинского металлургического завода (КОС находятся в собственности АО «НТЭК»);

2) 11 КНС и 2 ЛНС, которые не функционируют в зимний период (Кроме того до 2023 года включительно МУП «КОС» эксплуатировались 6 КНС, находящихся в собственности АО «НТЭК». Начиная с 2024 года данные объекты не эксплуатируются МУП «КОС» и находятся в эксплуатационной зоне АО «НТЭК»);

3) Канализационные самотечно-напорные сети суммарной протяженностью 220 115,9 м, в т.ч.:

3.1) ЦС ВО Центрального района г. Норильска 112 177,45 м;

3.2) ЦС ВО жилого образования Оганер 7 804,0 м;

3.3) ЦС ВО района Талнах 56 028,48 м;

3.4) ЦС ВО района Кайеркан 44 106,0 м;

4) Канализационные самотечно-напорные сети, находящиеся в собственности АО «НТЭК», суммарной протяженностью 40 569,1 м;

5) Канализационные самотечно-напорные сети, находящиеся в районе г.п. Снежногорск, протяженностью 5 615 м.

Ранее (до 2023 года включительно) на территории муниципального образования город Норильск функционировала ЦС ВО КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек». В настоящее время КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» не функционируют (выведены из эксплуатации), осуществляется оформление документации по ликвидации выпуска, следовательно, далее ЦС ВО, включая все входящие в нее объекты ЦС ВО, рассматривается только в части ретроспективных балансов сточных вод в системах водоотведения.

На территории муниципального образования город Норильск выделены 6 централизованных систем водоотведения (далее - ЦС ВО) и 5 локальных систем водоотведения.

Структурные схемы централизованного водоотведения на территории муниципального образования город Норильск приведены на рисунках ниже (Рисунок 56 - Рисунок 58).

Структурные схемы локальных систем водоотведения на территории муниципального образования город Норильск приведены на рисунках ниже (Рисунок 59 - Рисунок 60).

Рисунок 56 - Структурная схема централизованного водоотведения на территории Центрального района и района Талнах муниципального образования город Норильск

Рисунок 57 - Структурная схема централизованного водоотведения на территории района Кайеркан, ж/о Оганер, г.п. Снежногорск муниципального образования город Норильск

Рисунок 58 - Структурная схема централизованного водоотведения на территории КОС НМЗ муниципального образования город Норильск

Рисунок 59 - Структурная схема локальных систем водоотведения № 6, 7 на территории муниципального образования город Норильск

Рисунок 60 - Структурная схема локальных систем водоотведения № 8, 9, ЛОС № 4 ДОЦ-6 на территории муниципального образования город Норильск

В соответствии с рисунками Рисунок 56 - Рисунок 58 на территории муниципального образования город Норильск выделены следующие ЦС ВО:

1) ЦС ВО Центрального района;

2) ЦС ВО района Талнах;

3) ЦС ВО района Кайеркан;

4) ЦС ВО жилого образования Оганер;

5) ЦС ВО г.п. Снежногорск;

6) ЦС ВО КОС «Очистные сооружения НМЗ».

Технологические зоны водоотведения муниципального образования город Норильск полностью совпадают с вышеприведёнными ЦС ВО.

В соответствии с рисунками Рисунок 58 - Рисунок 59 на территории муниципального образования город Норильск выделены следующие локальные системы водоотведения:

1) локальная система водоотведения ЛОС № 4 ДОЦ-6;

2) локальная система водоотведения № 6;

3) локальная система водоотведения № 7;

4) локальная система водоотведения № 8;

5) локальная система водоотведения № 9.

В муниципальном образовании город Норильск договоры водоотведения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями.

На территории муниципального образования город Норильск не охвачены централизованным водоотведением территория комплекса «Валек», а также ряд объектов, подключенных к централизованной системе водоснабжения.

Ливневая Канализация

Для муниципального образования город Норильск по настоящее время не создана централизованная система ливневых канализаций с очисткой ливнестоков на очистных сооружениях перед их выпуском в поверхностные водостоки.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

      - Анализ эффективности и надежности источников водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

Технические параметры

Сточные воды образуются при использовании природной или водопроводной воды для бытовых целей и технологических процессов промышленных предприятий. К сточным водам относятся также атмосферные осадки – дождевые и талые воды, выпадающие на территориях городов, населенных мест и промышленных предприятий. Сточными водами также являются подземные воды, извлекаемые из шахт при добыче полезных ископаемых. Такие воды являются источником различных заболеваний и распространения эпидемий.

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды обычно сбрасываются в водоемы. Наиболее совершенными системами являются замкнутые системы водоотведения, обеспечивающие очистку сточной воды до качества, при котором возможно повторное использование воды в промышленности или сельском хозяйстве.

Любые канализационные стоки подлежат обязательной очистке. Первый этап очистки стоков — их механическая фильтрация. Производится она с помощью различного рода фильтров-отстойников, а также сит, решеток и жироловок. На выходе из устройства механической очистки стоки уже практически свободны от взвешенных в них загрязнений, и потому они обычно называются «осветленными водами».

После механической очистки стоков производится биохимическая очистка «осветленных вод», представляющая собой разложение различного рода органических загрязнений природными микроорганизмами-сапрофитами. Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофитами происходит с выделением воды, твердых осадков, а также различных газов, в частности азота, углекислого газа, водорода, аммиака, сероводорода, метана. Уже из этого, далеко не полного списка видно, что многие выделяющиеся из системы очистки сточных вод газы являются ядовитыми и взрывоопасными, поэтому очистные сооружения должны в обязательном порядке иметь надежную и эффективную систему вентиляции и размещаться по возможности вдалеке от жилых сооружений и прочих строений.

«Осветленные воды» из септика идут в биоочистку. Происходит она либо в так называемых сооружениях биологической очистки в природных условиях, либо в искусственных условиях, в специальных установках, называемых аэротэнками. Объединяет все эти сооружения для очистки сточных вод в природных условиях то, что разложение органических остатков в сточных водах происходит при участии естественно живущих почвенных микроорганизмов-сапрофитов.

Очистка сточных вод после прохождения ими биоочистки не заканчивается: после этого производятся доочистка и обеззараживание сточных вод, и только затем очищенные воды могут сбрасываться в природные водоемы.

Выбор типа очистных устройств и сооружений автономной канализационной системы зависит от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать характер загрязнения и фактический объем сточных вод,

Канализационные очистные сооружения должны быть удалены от населенных пунктов на расстояния установленной санитарно-защитной зоны.

##### Централизованная система водоотведения.

Системы водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Норильск представляют собой комплекс сложных инженерных сооружений.

Муниципальное образование город Норильск разделен на 6 технологических зон централизованного водоотведения:

1. Технологические зоны централизованного водоотведения:

1.1. ЦС ВО Центрального района;

1.2. ЦС ВО района Талнах;

1.3. ЦС ВО района Кайеркан;

1.4. ЦС ВО жилого образования Оганер;

1.5. ЦС ВО г.п. Снежногорск;

1.6. ЦС ВО КОС «Очистные сооружения НМЗ».

ЦС ВО Центрального района (технологическая зона водоотведения Центрального района).

ЦС ВО Центрального района муниципального образования город Норильск состоит из одних КОС («Цех очистных сооружений центрального района города Норильска»), пяти КНС (ГКНС «НЮЗ», КНС «Хантайская», КНС «Набережная», КНС «Комсомольская», КНС «Анисимова») и канализационных самотечно-напорных сетей суммарной протяжённостью 112 177,5 м.

В комплекс очистных сооружений канализации Центрального района муниципального образования город Норильск входят сооружения механической и биологической очистки и озеро доочистки. Очистные сооружения расположены на левом берегу реки Щучья на территории, примыкающей к Медному заводу. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают с жилого массива, с предприятий и организаций, находящихся на территории Центрального района муниципального образования город Норильск.

КОС Центрального района муниципального образования город Норильск введены в эксплуатацию в 1983 г. Проект разработан ЦНИИЭП Госгражданстрой (г. Москва). Строительство осуществлено СУ Спецстрой ПСМО «Норильскстрой». Пусконаладочные работы проводились ПО «Уралэнергоцветмет».

Проектная производительность КОС по механической очистке – 80 000 м³/сут., по биологической очистке – 60 000 м³/сут.

В комплекс очистных сооружений канализации Центрального района муниципального образования город Норильск входят сооружения механической и биологической очистки, озеро доочистки и 5 перекачивающих канализационных насосных станций. Очистные сооружения расположены на левом берегу реки Щучья, на территории, примыкающей к Медному заводу. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают с жилого массива центрального района г. Норильск, а также с предприятий и организаций, находящихся на территории центрального района.

Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения Центрального района на территории муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 61).

Рисунок 61 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения Центрального района на территории муниципального образования город Норильск

Технологической схемой предусмотрена механическая и биологическая очистка сточных вод в аэротенках с последующей доочисткой в естественных условиях в прудах доочистки. Поступающие сточные воды последовательно проходят очистку КОС.

Сточные воды Центрального района муниципального образования город Норильск подаются на очистные сооружения по двум напорным трубопроводам диаметром 600 мм от Главной канализационной насосной станции и проходят по всем сооружениям самотёком, что обеспечивается разницей высотных отметок уровней воды в последовательно расположенных сооружениях комплекса.

Протекая через механизированные решётки, установленные в приёмной камере, сточные воды освобождаются от крупных отбросов (текстиль, бумага, пробки, кухонные отбросы) которые могут нарушить работу комплекса очистных сооружений.

Прошедшие через решётки стоки поступают в аэрируемые песколовки, где освобождаются от крупных минеральных примесей (главным образом песка) и направляются далее в первичные радиальные отстойники, в которых из сточной жидкости в процессе её отстаивания удаляются грубодисперсные примеси, оседающие на дно отстойника (сырой осадок) или всплывающие на его поверхность под действием гравитационных сил (плавающие вещества).

Осветлённая в первичных отстойниках сточная вода подаётся в аэротенки, куда так же поступает активный ил, циркулирующий в сооружениях биологической очистки.

В аэротенках в аэробных условиях (при перемешивании; путем непрерывной подачи воздуха, смеси стоков и активного ила) происходит адсорбция биомассой активного ила и биохимическое окисление тонкодисперсных и растворенных органических веществ, содержащихся в сточной воде. При этом органические вещества, загрязняющие сточную воду, в процессе жизнедеятельности микроорганизмов активного ила переводятся в продукты окисления – углекислоту, воду и инертную массу, т.е. происходит биохимическая очистка стоков.

На заключительном этапе биологической очистки иловая смесь из аэротенков поступает во вторичные радиальные отстойники, где за счет гравитационного отстаивания происходит отделение активного ила от очищенной сточной жидкости, которая направляется по самотечному трубопроводу в озеро доочистки и далее выпускается в р. Щучья.

Выпуск биологически очищенных сточных вод в озеро доочистки предусмотрен с возможностью обеззараживания стоков гипохлоритом натрия. С этой целью в состав комплекса очистных сооружений включены резервуары раствора гипохлорита натрия и узел дозирования раствора. Гипохлорит натрия подается насосами-дозаторами в трубопровод сточной воды, прошедшей биологическую очистку. При этом в ходе контакта сточной воды с гипохлоритом натрия происходит окисление и инактивация ферментов, входящих в состав протоплазмы клеток бактерий, содержащихся в сточной жидкости, в результате чего последние погибают.

Плавающие вещества с поверхности жидкости в первичных отстойниках при движении илоскреба собираются полупогружной доской к устройству для удаления плавающих веществ, из которого они периодически самотеком удаляются в дегельминтизатор для дальнейшей совместной обработки с осадком сточных вод.

Сырой осадок, выпавший в первичных отстойниках, собирается илоскребами в иловые приямки, откуда периодически перекачивается в дегельминтизатор.

При необходимости (в случае поступления на сооружения низко-концентрированных сточных вод) выгрузка осадка из первичных отстойников может производиться в верхний канал аэротенков.

Осадок, выпадающий во вторичных отстойниках (активный ил), непрерывно удаляется со дна отстойников илососами и самотеком поступает в камеры воздушных водоподъемников (эрлифтов), откуда подается в лоток активного ила, из которого возвратный активный ил направляется в аэротенки для последующей циркуляции в сооружениях биологической очистки, а избыточный активный ил сбрасывается в илоуплотнитель для повышения концентрации сухого вещества и, соответственно, уменьшения объема смеси, подаваемой на дальнейшую обработку, путем отделения из нее иловой воды. Иловая вода из илоуплотнителей отводится в резервуар хозяйственно-бытовых стоков и иловой воды, откуда перекачивается в приемную камеру очистных сооружений, а уплотненная аэробностабилизированная смесь подается из илоуплотнителя в дегельминтизатор и в дальнейшем обрабатывается (дегельминтизация и обезвоживание) совместно с плавающими веществами из первичных отстойников.

В дегельминтизаторе производится прогрев осадка паром при температуре 70°С, что обеспечивает гибель яиц гельминтов, содержащихся в осадке.

Обезвреженный в дегельминтизаторе осадок подается насосами дегельминтизированного осадка на узел механического обезвоживания и поступает на центрифуги, при центрифугировании происходит разделение осадка в центробежном поле на твердую и жидкую фазы. Отжатая твердая фаза осадка выгружается из центрифуг на транспортер и подается в бункер обезвоженного осадка, откуда выводится автотранспортом в места размещения.

Жидкая фаза, выделяемая из осадка при центрифугировании (фугат), самотеком поступает от центрифуг в резервуар фугата, из которого перекачивается насосами фугата в распределительную камеру первичных отстойников.

После биологической очистки обеззараженные сточные воды отводятся по самотечному трубопроводу диаметром 1000 мм на доочистку в озеро, расположенное в непосредственной близости от р. Щучья и далее по естественному водотоку шириной 2–6 м, протяженностью 280 м, попадает в р. Щучья. Озеро доочистки имеет следующие параметры: площадь водной поверхности – 593,4 тыс. м2, объем – 2 038 тыс. м3.

Основные характеристики КОС «Цех очистных сооружений Центрального района города Норильска» представлены в таблице ниже (Таблица 266)

Таблица 266 - Основные характеристики КОС «Цех очистных сооружений Центрального района города Норильска»

| № п.п. | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование КОС | - | Цех очистных сооружений центрального района города Норильска |
| 2 | Адрес КОС | - | Красноярский край, город Норильск, Вокзальная 9А |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1983 г |
| 4 | Процент износа КОС | % | 73 |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут | 80 000 |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут | 44 910 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | Расходомер с интегратором акустический ЭХО-Р-02, Зав. № 7340 |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2023 год | тыс. м3 | 18 558,85 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | тыс. м3/сут | 44,91 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | шт. | Песколовки - 2 |
|  |  |  | Первичные отстойники - 2 |
|  |  |  | Аэротенки - 4 |
|  |  |  | Минерализаторы - 2 |
|  |  |  | Вторичные отстойники - 6 |
|  |  |  | Илоуплотнители - 2 |
|  |  |  | Хлораторная - 2 |
|  |  |  | Пескобункер - 1 |
|  |  |  | Бункер кека - 1 |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | соответствует |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | соответствует |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | Насос хоз.фекальный, 5Ф-12,СД450/95-2 – 2шт. |
|  |  |  | Насос опорожнения центробежный, СМ250-200-400//6 – 1 шт. |
|  |  |  | Насос опорожнения центробежный СМ250-200-400//6 – 1 шт. |
|  |  |  | Насос бака фугата консольный, СД450/22,5 – 1 шт. |
|  |  |  | Насос бака фугата СМ100-65 – 1 шт |
|  |  |  | Насос взмучивания песколовок консольный, |
|  |  |  | К 100-65-250А – 2шт. |
|  |  |  | Насос технической воды, центробежный, консольный, |
|  |  |  | К 100-65-250А – 2шт. |
|  |  |  | Насос гидроуплотнение, асинхронный, НД 1,0 16/63 |
|  |  |  | Насос дренаж приямок (маш.зал), вертикальный, ПР 63/22,5 СП – 2 шт |
|  |  |  | Насос подполье дренаж, центробежный, вертикальный, ПРВП 63/22,5 |
|  |  |  | Насос пром.цех приямок, вертикальный, ПРВП 63/22,5 – 2шт. |
|  |  |  | Насос подачи гипохлорита, мембранный, дозированный, MS1C138A31C4000 – 2шт. |
|  |  |  | Насос подачи сырого осадка на центрифуги, дозатор, Lenze NM NE 80 871.920 – 2шт. |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | Насос хоз.фекальный, 5Ф-12,СД450/95-2 (1983г.) |
|  |  |  | Насос опорожнения центробежный, СМ250-200-400//6 (1997г.) |
|  |  |  | Насос опорожнения центробежный СМ250-200-400//6 (2003г.) |
|  |  |  | Насос бака фугата консольный, СД450/22,5 (2013г.) |
|  |  |  | Насос бака фугата СМ100-65 (2018г.) |
|  |  |  | Насос взмучивания песколовок консольный, |
|  |  |  | К 100-65-250А (2016г.) |
|  |  |  | Насос технической воды, центробежный, консольный, |
|  |  |  | К 100-65-250А (2016г.) |
|  |  |  | Насос гидроуплотнение, асинхронный, НД 1,0 16/63 |
|  |  |  | Насос дренаж приямок (маш.зал), вертикальный, ПР 63/22,5 СП (2009г.) |
|  |  |  | Насос подполье дренаж, центробежный, вертикальный, ПРВП 63/22,5 (1998г.) |
|  |  |  | Насос пром.цех приямок, вертикальный, ПРВП 63/22,5 (1999г.) |
|  |  |  | Насос подачи гипохлорита, мембранный, дозированный, MS1C138A31C4000 (2014г.) |
|  |  |  | Насос подачи сырого осадка на центрифуги, дозатор, Lenze NM NE 80 871.920 (1992г.). |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19 | Примечание |  | - |

Основные характеристики КНС ЦС ВО Центрального района представлены в таблице ниже (Таблица 267).

Таблица 267 - Основные характеристики КНС ЦС ВО Центрального района

| № п.п. | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Главная канализационная станция (НЮЗ) центрального района г. Норильска |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | Главная канализационная станция (НЮЗ) центрального района г. Норильска |
| 2 | Адрес КНС | - | Красноярский край, город Норильск, Лауреатов 94А |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1989 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 25 (на 2013 г.) |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 7 200 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/час | 2400 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 18 558 850 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 44 910 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | Фекальная насосная установка СД 2400/75.5 – 5 шт |
|  |  |  | Дренажный насос ПРВП-63/22,5 - 2 шт |
|  |  |  | Повысительный насос К-80-50-200 1 шт. |
|  |  |  | Повысительный насос К-40-11-01 – 1 шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | Фекальная насосная установка СД 2400/75.5 (1990 г.) |
|  |  |  | Дренажный насос ПРВП-63/22,5 (1989г.) |
|  |  |  | Повысительный насос К-80-50-200 (2002г.) |
|  |  |  | Повысительный насос К-40-11-01(2001г.) |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | Нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | Нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |
| КНС «Комсомольская» |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС «Комсомольская» |
| 2 | Адрес КНС | - | Красноярский край, город Норильск, Комсомольская 31В |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1991 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 20 (на 2013 г.) |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 100 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 93,6 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | нет |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 824 900 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 2 260 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | KSB Sewablok F80-250 GH – 2 шт.; СМ 125-80-315 – 1 шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | KSB Sewablok F80-250 GH – 2010 г.; СМ 125-80-315 – 2023 г. |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |
| КНС «Набережная» |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС «Набережная» |
| 2 | Адрес КНС | - | Красноярский край, город Норильск, Набережная-Урванцева 9А |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1983 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 29 (на 2013 г) |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 300 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 139,3 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | нет |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 1 226 400 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 3 360 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | Vilo-EMU FA10.94Е+FK202-4/27 – 2шт. |
|  |  |  | KSB Sewablok F80-250 GH – 1шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | Vilo-EMU FA10.94Е+FK202-4/27 (2009г.) |
|  |  |  | KSB Sewablok F80-250 GH (2016г.). |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |
| КНС «Анисимова» |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС «Анисимова» |
| 2 | Адрес КНС | - | Красноярский край, город Норильск, Анисимова 5А |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1968 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 45 (на 2013 г) |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 415 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 369 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | нет |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 3 564 105 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 9 764 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | Vilo-EMU FA15/77Z Q-415; |
|  |  |  | KSB Sewablok D150-315GVF200L04CN |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | Vilo-EMU FA15/77Z Q-415 (2008г.); |
|  |  |  | KSB Sewablok D150-315GVF200L04CN (2018г.) |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |
| КНС «Хантайская» |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС «Хантайская» |
| 2 | Адрес КНС | - | Красноярский край, город Норильск, Хантайская 60 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1983 г |
| 4 | Процент износа КНС | % | 29 (на 2013 г) |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 320 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 151,3 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | нет |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 1 109 600 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 3 040 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | KSB Sewablok D100-251 GH – 3 шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2012 г. |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | да |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание | - | - |

ЦС ВО района Талнах (технологическая зона водоотведения района Талнах).

ЦС ВО района Талнах муниципального образования город Норильск состоит из двух КОС (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 очередь» и КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 2 очередь»), девяти КНС (КНС № 1 Талнаха, КНС № 2 Талнаха, КНС 4-а микрорайона, КНС р-к «Октябрьский – 1», КНС р-к «Октябрьский – 2», КНС р-к «Маяк», КНС р-к «Таймырский», КНС р-к «Комсомольский», КНС р-к «Скалистый») и канализационных самотечно-напорных сетей суммарной протяжённостью 56 162,48 м.

Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения района Талнах на территории муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 62).

Рисунок 62 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения района Талнах на территории муниципального образования город Норильск

КОС района Талнах муниципального образования город Норильск принимают хозяйственно-бытовые сточные воды района Талнах и Административно-бытовых комплексов промышленных предприятий ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Очистные сооружения расположены за пределами района.

В состав очистных сооружений входят две очереди.

Первая очередь очистных сооружений принимает хозяйственно-бытовые сточные воды на полную биологическую очистку от Административно-бытовых комплексов Талнахской обогатительной фабрики (по самотечному трубопроводу), КНС № 1 района Талнах, КНС рудника «Комсомольский» (на которую поступают сточные воды от КНС рудника «Скалистый»), а также, частично (при необходимости регулирования нагрузки на 2-ю очередь ОС района Талнах г. Норильска) КНС №2 района Талнах (на КНС №2 поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой зоны и КНС рудника «Маяк»).

Время ввода в эксплуатацию сооружений I-ой очереди–1974 год. Проект составлен институтом «Норильскпроект». Проектная производительность I очереди очистных сооружений: 20 000 м3/сут.

В таблице ниже представлены основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 очередь» (Таблица 268).

Таблица 268 - Основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 очередь»

| № п.п. | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование КОС | - | Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 очередь |
| 2 | Адрес КОС | - | Район ТОФ |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1975 |
| 4 | Процент износа КОС | % | 67 |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут | 20000 |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут | 9 310 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | Ультразвуковой «Днепр» |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2023 год | м3 | 3 397 870 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | м3/сут | 9 310 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | шт. | Песколовки - 2 |
|  |  |  | первичные отстойники - 3 |
|  |  |  | биофильтры - 6 |
|  |  |  | вторичные отстойники - 3 |
|  |  |  | контактные резервуары - 2 |
|  |  |  | кековый бункер - 1 |
|  |  |  | хлораторная (2 зумпфа) |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | соответствует |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | соответствует |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | СМ150/125/135; |
|  |  |  | СД250/22,5; |
|  |  |  | ФГ216/24 |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | н.д. |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | да |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19 | Примечание |  | - |

Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру, приемная камера служит для усреднения, приема и гашения скорости сточных вод, представляет собой железобетонный прямоугольный в плане резервуар.

Из приемной камеры сточная жидкость по двум каналам прямоугольного сечения поступает на ручные решетки.

Далее сточные воды по прямоугольному каналу поступают в распределительную камеру горизонтальных песколовок с круговым движением воды. Горизонтальные песколовки представляют собой железобетонный резервуар в виде конуса и предназначены для задержания минеральных примесей (песка) из сточных вод. Узел сооружений состоит из двух песколовок. Удаление песка из песколовок производится гидроэлеватором. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов является очищенная вода из контактных резервуаров.

После песколовок сточные воды поступает по каналу в распределительную камеру первичных отстойников. Сточные воды от распределительной камеры по закрытым трубопроводам подаются в центр распределительных карманов отстойников. На уровне дна распределительных карманов имеются распределительные щели высотой 60 мм. На расстоянии 450 мм от входных щелей установлен деревянный шит, который обеспечивает снижение скоростного напора и дополнительное выравнивание распределения сточных вод по ширине отстойника. Горизонтальный отстойник представляет собой прямоугольный в плане резервуар, разделенный на три отделения. Длина отстойников 39 метров. Для задержания в отстойнике плавающих веществ на расстоянии 300 мм от водослива установлен деревянный щит. Выпуск сточной воды производится по всей ширине отстойника при помощи водослива. Прошедшая через водослив жидкость поступает в сборный карман, из которого по отводным трубам сливается в приемный резервуар насосной станции подкачки на биофильтры.

В помещении насосной станции подкачки на биофильтры установлено 6 насосов. Насосы подают сточную воду на биофильтры. Биологическая очистка проходит в башенных биофильтрах, которые представляют собой круглые в плане резервуары со сплошными стенками и двойным дном: верхним в виде колосниковой решетки и нижним – сплошным. Общая высота фильтра – 11 м, диаметр – 6 м. На верхнее днище загружается фильтрующий материал, нижнее служит для сбора профильтрованной жидкости. В качестве фильтрующего материала приняты кольца «Рашига». Распределение сточной жидкости по поверхности загрузки осуществляется с помощью реактивных оросителей. Вращающийся ороситель состоит из четырех дырчатых труб диаметром 200 мм. Под действием реактивной силы, возникающей при истечении воды из отверстия, распределитель вращается равномерно, орошая поверхность загрузочного материала. Аэрация загрузки предусмотрена естественная через отверстия в стенах биофильтров на уровне поддона и искусственная – от центробежных вентиляторов.

Профильтрованная вода по сборным открытым лоткам собирается в общий отводящий лоток и поступает в распределительную камеру вторичных отстойников. В качестве вторичных отстойников приняты горизонтальные отстойники. Длина отстойников 27 метров. Конструкция вторичных отстойников аналогична конструкции первичных отстойников.

После биологической очистки сточные воды обеззараживаются в контактных резервуарах. Контактный резервуар представляет собой железобетонную прямоугольную в плане емкость. Перемешивание гипохлорита происходит в ершовых смесителях.

Выпуск № 2 сточных вод очистных сооружений района Талнах расположен в 1 км от городских очистных сооружений. Очищенная и обеззараженная вода по сбросному трубопроводу впадает в оз. Безымянное и далее в р. Талнах в 9 км от устья.

Обработка осадка.

Осадок из первичных отстойников под гидростатическим давлением по самотечному трубопроводу диаметром 250 мм поступает в иловый зумпф. При помощи насосов осадок из илового зумпфа направляется на центрифуги. В центрифуге происходит разделение осадка на твердую и жидкую фазу. Твердая фаза (кек) поступает в бункер-накопитель, где установлен электрокалорифер для нагревания кека до температуры 70°С, необходимой для обеззараживания осадка и снижения его влажности. По мере накопления в бункере, кек выгружается и вывозится самосвалом в места размещения.

Вторая очередь очистных сооружений района Талнах г. Норильска принимает хозяйственно-бытовые сточные воды на полную биологическую очистку от: КНС № 2 района Талнах, КНС 4-А мкр., КНС рудника «Таймырский», КНС № 1 рудника «Октябрьский», КНС № 2 рудника «Октябрьский».

Проектная производительность II очереди очистных сооружений – 20 000 м3/сут. Время ввода в эксплуатацию: 1985 год. Проект составлен институтом «Норильскпроект».

Основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах II очередь» представлены в таблице ниже (Таблица 269)

Таблица 269 - Основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах II очередь»

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование КОС | - | Канализационно-очистные сооружения района Талнах 2 очередь |
| 2 | Адрес КОС | - | Район ТОФ |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1985 |
| 4 | Процент износа КОС | % | 65 |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут | 20000 |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут | 11 840 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | Ультразвуковой «Днепр» |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2023 год | м3 | 4 319 720 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | м3/сут | 11 840 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | Песколовки - 2 |
|  |  |  | Первичные отстойники - 3 |
|  |  |  | Биофильтры - 8 |
|  |  |  | Вторичные отстойники - 3 |
|  |  |  | Контактные резервуары - 2 |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | соответствует |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | соответствует |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | СМ150/125/135 |
|  |  |  | СД250/22,5 |
|  |  |  | ФГ216/24 |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | н.д. |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | да |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19 | Примечание |  |  |

Основные характеристики КНС ЦС ВО района Талнах представлены в таблицах ниже (Таблица 270).

Таблица 270 – Основные характеристики КНС ЦС ВО района Талнах, эксплуатируемых МУП «КОС»

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КНС №1 Талнаха |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС №1 Талнаха |
| 2 | Адрес КНС | - | Район Талнах города Норильска |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1975 |
| 4 | Процент износа КНС | % |  |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 900 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 198,7 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 1 629 410 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 4 464 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ 200-150-540/4 –3 шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - |  |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | да |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |
| КНС №2 Талнаха |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС №2 Талнаха |
| 2 | Адрес КНС | - | Район Талнах города Норильска |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1982 |
| 4 | Процент износа КНС | % |  |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 900 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 133,9 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 2 014 425 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 5 519 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ 200-150-540/4 |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - |  |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | да |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |
| КНС 4-а микрорайона |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС 4-а микрорайона |
| 2 | Адрес КНС | - | Район Талнах города Норильска, ул. Игарская |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1982 |
| 4 | Процент износа КНС | % |  |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 320 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 44,8 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 479 920 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 1 315 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | SEWATEG D100-315GKSB |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - |  |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |

Таблица 271 - Основные характеристики КНС ЦС ВО района Талнах, находящихся в собственности АО «НТЭК»

| № п.п. | Местонахождение оборудования | Наименование оборудования, марка | Марка электродвигателя | Мощность, кВт. | Производительность, м3/ч | Напор, м. | КПД, %. | Количество единиц |  | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в работе | в резерве |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КНС р-к «Октябрьский – 1» | СМ 150 125/315а/4 | АО2-81-4 40 кВт 1500 об/мин | 40 | 200 | 32 | 0,8 | 1, 2- периодически | 1 | 2013 | 100 |
|  |  | СМ 150 125/315а/4 | 4АМ200 37 кВт 1500 об/мин | 37 | 200 | 32 | 0,8 |  |  | 2009 | 100 |
|  |  | СМ 150 125/315а/4 | АО2-81-4 40 кВт 1500 об/мин | 40 | 200 | 32 | 0,8 |  |  | 2009 | 100 |
| Установленная мощность |  |  | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | КНС р-к «Октябрьский – 2» | СМ 150 125/315а/4 | АО2-81-4 40 кВт 1500 об/мин | 40 | 200 | 32 | 0,8 | 1, 2- периодически | 2 | 2013 | 100 |
|  |  | СМ 150 125/315а/4 | АО2-81-4 40 кВт 1500 об/мин | 40 | 200 | 32 | 0,8 |  |  | 2012 | 100 |
|  |  | СМ 150 125/315а/4 | АО2-81-4 40 кВт 1500 об/мин | 40 | 200 | 32 | 0,8 |  |  | 2012 | 100 |
| Установленная мощность |  |  | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | КНС р-к «Маяк» | ФГ 144\46 | 4АМ200 30 кВт 1500 об/мин | 30 | 200 | 46 | 0,81 | 1 | 1 | 1986 | 100 |
|  |  | СМ- 100-65-200\4 | АО2-81-4 40 кВт 1500 об/мин | 40 | 200 | 20 | 0,82 |  |  | 2001 | 100 |
| Установленная мощность |  |  | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | КНС р-к «Таймырский» | См150-125-315 | 4А200L4 37 кВт 1500 об/мин | 37 | 200 | 32 | 0,76 | 1 | 2 | 2012 | 100 |
|  |  | См150-125-315 | 4А200L4 37 кВт 1500 об/мин | 37 | 200 | 32 | 0,76 |  |  | 2011 | 100 |
|  |  | См150-125-315/4 | 4А200L4 45 кВт 1500 об/мин | 45 | 200 | 32 | 0,8 |  |  | 2011 | 100 |
| Установленная мощность |  |  | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | КНС р-к «Комсомольский» | СМ 150 125/315а/4 | 4А200L4 45 кВт 1500 об/мин | 45 | 200 | 32 | 0,8 | 1, 2- периодически | 1 | 2012 | 100 |
|  |  | СМ 150 125/315а/4 | 4А200L4 45 кВт 1500 об/мин | 45 | 200 | 32 | 0,8 |  |  | 2012 | 100 |
|  |  | СМ 150 125/315а/4 | АО2-81-4 40 кВт 1500 об/мин | 40 | 200 | 32 | 0,8 |  |  | 2013 | 100 |
| Установленная мощность |  |  | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | КНС р-к «Скалистый» | СД 450/95*2 | СД 450/95-2А 200 кВт 1450 об/мин | 200 | 450 | 1 350 | 0,8 | 2 | 1 | 2011 | 100 |
|  |  | СД 450/95*2 | СД 450/95-2А 200 кВт 1450 об/мин | 200 | 450 | 1 350 | 0,8 |  |  | 2011 | 100 |
|  |  | СД 450/95*2 | СД 450/95-2А 200 кВт 1450 об/мин | 200 | 450 | 1 350 | 0,8 |  |  | 2011 | 100 |
|  |  | ЦВК 5/125 | ЦВК 5/125 30 кВт 3000 об/мин | 30 | 18 | 125 | 0,8 |  |  | 2011 | 100 |
|  |  | ЦВК 5/125 | ЦВК 5/125 30 кВт 3000 об/мин | 30 | 18 | 125 | 0,8 |  |  | 2011 | 100 |
| Установленная мощность |  |  | - | - | 1386 | - | - | - | - | - | - |

ЦС ВО района Кайеркан (технологическая зона водоотведения района Кайеркан).

ЦС ВО района Кайеркан муниципального образования город Норильск состоит из одних КОС (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска»), одной КНС (КНС района Кайеркан) и канализационных самотечно-напорных сетей суммарной протяженностью 44 106 м.

КОС района Кайеркан МО г. Норильск введены в эксплуатацию: I-очередь – май 1979 года., II-очередь – декабрь 1986 года. Проект составлен институтом «Норильскпроект». Строительство осуществлено: «Рудшахтстрой». Пусконаладочные работы выполнены ПО «Уралэнергоцветмет». I-очередь не эксплуатируется (законсервирована).

Общая проектная производительность – 20 000 м3/сут.

Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения района Кайеркан на территории муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 63)

Рисунок 63 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения района Кайеркан на территории муниципального образования город Норильск

Основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска» приведены в таблице ниже (Таблица 272)

Таблица 272 - Основные характеристики КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска»

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование КОС | - | Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильск |
| 2 | Адрес КОС | - | Красноярский край, район Кайеркан города Норильска, Первомайская 54 б |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1979 (1986) |
| 4 | Процент износа КОС | % | 65 |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут | 20 000 |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут | 10 060 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | Расходомер с интегратором акустический «ЭХО-р-02» |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2023 год | тыс. м3 | 3409,90 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | тыс. м3/сут | 10,6 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | Приемная камера-1шт.; горизонтальные песколовки с круговым движением воды-2шт.; первичные горизонтальные отстойники-3шт.; башенные биофильтры-8шт.; вторичные горизонтальные отстойники-3шт.; контактные резервуары-2шт. |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | соответствует |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | соответствует |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | СМ 150-125-315/4-1шт. |
|  |  |  | СМ 125-80-315/4-2шт. |
|  |  |  | СД 250/22,5-4 шт. |
|  |  |  | СД 160/45-2шт. |
|  |  |  | ФГ-216/24-2шт. |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | СМ 150-125-315/4 – 2006 г. |
|  |  |  | СМ 125-80-315/4-1шт. – 1999 г., 1шт. – 2005 г. |
|  |  |  | СД 250/22,5 - 2шт. – 2014 г., 1шт. – 2015 г., 1шт. – 2016 г. |
|  |  |  | СД 160/45 - 1шт. – 2014 г., 1шт. – 2016 г. |
|  |  |  | ФГ-216/24 - 2шт. – 1987 г. |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19 | Примечание |  | - |

В состав очистных сооружений канализации входят две очереди (I очередь законсервирована). Сточные воды Кайеркана подаются на очистные сооружения по напорному и самотечному трубопроводу, и поступают в приемную камеру. Приемная камера служит для усреднения, приема и гашения скорости сточных вод, представляет собой железобетонный прямоугольный в плане резервуар.

Из приемной камеры сточная жидкость по двум каналам прямоугольного сечения поступает на решетки-дробилки. Решетка-дробилка представляет собой агрегат, совмещающей функция решетки и дробилки, и предназначена для задержания и измельчения крупных отбросов непосредственно в потоке сточной жидкости.

Далее сточные воды по прямоугольному каналу поступают в распределительную камеру горизонтальных песколовок с круговым движением воды. Горизонтальные песколовки представляют собой железобетонный резервуар в виде конуса и предназначены для задержания крупных минеральных примесей (песка) из сточных вод. Удаление песка из песколовок производится гидроэлеватором. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов является очищенная вода из контактных резервуаров.

После песколовок сточные воды поступают по каналу в распределительную камеру первичных отстойников. Сточные воды от распределительной камеры по закрытым трубопроводам подаются в центр распределительных карманов отстойников. На уровне дна распределительных карманов имеются распределительные щели. На расстоянии 450 мм от входных щелей установлен деревянный шит, который обеспечивает снижение скоростного напора и дополнительное выравнивание распределения сточных вод по ширине отстойника. Горизонтальный отстойник представляет собой прямоугольный в плане резервуар, разделенный на три отделения. Выпуск сточной воды производится по всей ширине отстойника при помощи водослива. Прошедшая через водослив жидкость поступает в сборный карман, из которого по отводным трубам сливается в приемный резервуар насосной станции подкачки на биофильтры.

Биологическая очистка проходит в башенных биофильтрах, которые представляют собой круглые в плане резервуары со сплошными стенками и двойным дном: верхним в виде колосниковой решетки и нижним – сплошным. Общая высота фильтра – 11 м, диаметр – 6 м. На верхнее днище загружается фильтрующий материал, нижнее служит для сбора профильтрованной жидкости. В качестве фильтрующего материала приняты кольца «Рашига». Распределение сточной жидкости по поверхности загрузки осуществляется с помощью реактивных оросителей. Вращающийся ороситель состоит из четырех дырчатых труб диаметром 200 мм. Под действием реактивной силы, возникающей при истечении воды из отверстия, распределитель вращается, равномерно орошая поверхность загрузочного материала. Аэрация загрузки предусмотрена естественная через отверстия в стенках биофильтров на уровне поддона и искусственная – от центробежных вентиляторов.

Профильтрованная вода по сборным открытым лоткам собирается в общий отводящий лоток и поступает в распределительную камеру вторичных отстойников. В качестве вторичных отстойников приняты горизонтальные отстойники. Длина отстойников 34 метров. Конструкция вторичных отстойников аналогична конструкции первичных отстойников.

После биологической очистки сточные воды обеззараживаются в контактных резервуарах. Контактный резервуар представляет собой железобетонную прямоугольную в плане емкость. Перемешивание гипохлорита происходит в ершовых смесителях.

Очищенные и обеззараженные сточные воды после очистных сооружений по трубопроводу очищенной воды диаметром 600 мм, длиной 20 метров сбрасываются в р. Кайеркан.

Обработка осадка.

Осадок из первичных отстойников под гидростатическим давлением по самотечному трубопроводу поступает в иловый зумпф. При помощи насосов осадок из илового зумпфа поступает на центрифуги. В центрифуге происходит разделение осадка на твердую и жидкую фазу. Жидкая фаза (фугат) отводится на КНС собственных нужд. Твердая фаза (кек) поступает в бункер-накопитель, где установлен электрокалорифер для нагревания кека до температуры 70 °С, необходимой для обеззараживания осадка и снижения его влажности. По мере накопления в бункере, кек выгружается и вывозится самосвалом в места размещения.

Основные характеристики КНС ЦС ВО района Кайеркан представлены в таблице ниже (Таблица 273).

Таблица 273 - Основные характеристики КНС ЦС ВО района Кайеркан

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Канализационно-насосная станция района Кайеркан |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | Канализационно-насосная станция района Кайеркан |
| 2 | Адрес КНС | - | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, 56Б |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1968 |
| 4 | Процент износа КНС | % | н.д. |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 144 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 50 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 439 685 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 1 204 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | Канализационный. KSB. SEWABLOK F 80-250 GH.- |
|  |  |  | 3 шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2012 г. |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  | - |

ЦС ВО ж/о Оганер (технологическая зона водоотведения ж/о Оганер).

ЦС ВО жилого образования Оганер МО г. Норильск состоит из одних КОС (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска»), двух КНС (КНС-1 ж/о Оганер, КНС-3 ж/о Оганер) и канализационных самотечно-напорных сетей суммарной протяженностью 7 804 м.

Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения жилого образования Оганер на территории муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 64).

Рисунок 64 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения жилого образования Оганер на территории муниципального образования город Норильск

На очистные сооружения жилого образования Оганер механической и биологической очистки поступают сточные воды от жилого образования Оганер и городской больницы. От городской больницы стоки подаются по двум напорным трубопроводам диаметром 200 мм канализационной насосной станцией №3, с жилого образования Оганер стоки подаются по двум напорным трубопроводам диаметром 400 мм канализационной насосной станцией № 1.

Проектная производительность очистных сооружений 20 000 м3/сут.

Основные характеристики КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска» приведены в таблице ниже (Таблица 274)

Таблица 274 - Основные характеристики КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска»

| № п.п. | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование КОС | - | Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска |
| 2 | Адрес КОС | - | Красноярский край, город Норильск, ж/о Оганер, ул. Озерная 10А |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1993 г |
| 4 | Процент износа КОС | % | 60 |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут | 20000 |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут | 1 590 |
| 7 | Наличие приборов учета | да | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | Расходомер-счетчик ультразвуковой «Днепр-7» |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2023 год | тыс. м3 | 789,44 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | тыс. м3/сут | 1,59 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | шт. | Приемная камера -1 |
|  |  |  | Песколовки - 2 |
|  |  |  | Первичные отстойники - 3 |
|  |  |  | Резервуар подкачки на биофильтры - 1 |
|  |  |  | Башенные двухступенчатые биологические фильтры – 8 |
|  |  |  | Вторичные отстойники - 3 |
|  |  |  | Контактные резервуары - 2 |
|  |  |  | Иловые резервуары - 2 |
|  |  |  | Резервуар гипохлорита - 1 |
|  |  |  | Резервуар фугата - 1 |
|  |  |  | Резервуар очищенных стоков - 1 |
|  |  |  | Бункер кека - 2 |
|  |  |  | Бак аэробносброженной смеси - 2 |
|  |  |  | Песковой бункер - 2 |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | соответствует |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | соответствует |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | К-100-65-200 – 1 шт. |
|  |  |  | К-100-65-250а/4 -1 шт. |
|  |  |  | СМ100-65-200/4 - 2шт. |
|  |  |  | СД 250/22,5 - 5 шт. |
|  |  |  | СД 250/22,5 - 1 шт. |
|  |  |  | К 150-125-315/4 - 2 шт. |
|  |  |  | СМ 250-200-400/4 – 3 шт. |
|  |  |  | СД 160/45 - 2 шт. |
|  |  |  | СД 80/32 – 2 шт. |
|  |  |  | К-150-125-315/4 – 1 шт. |
|  |  |  | Х 65-50-125 – 2 шт. |
|  |  |  | СМ 100-65-200/2 – 4 шт. |
|  |  |  | ПРВП 63/22,5 – 3 шт. |
|  |  |  | ГНоМ 10/10 – 4 шт. |
|  |  |  | ППН 45/20 –1 шт. |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | К-100-65-200 – 2005г. |
|  |  |  | К-100-65-250а/4 – 2010 г |
|  |  |  | СМ100-65-200/4 -1993 г |
|  |  |  | СД 250/22,5 – 1993 г |
|  |  |  | СД 250/22,5 – 2013 г |
|  |  |  | К 150-125-315/4 – 1996 г |
|  |  |  | СМ 250-200-400/4 -1994 г |
|  |  |  | СД 160/45 – 1993 г |
|  |  |  | СД 80/32 –1996 г |
|  |  |  | К-150-125-315/4 – 1996 г |
|  |  |  | Х 65-50-125 – 1997 г |
|  |  |  | СМ 100-65-200/2 –1993 г |
|  |  |  | ПРВП 63/22,5 – 1993 г., 1994 г., 1997 г |
|  |  |  | ГНоМ 10/10 – 2010 г. |
|  |  |  | ППН 45/20 – 1999 г. |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19 | Примечание |  | - |

Хозяйственно-бытовые стоки через приемную камеру поступают на решетки-дробилки КРД-40М.

Улавливание тяжелых минеральных примесей, главным образом песка, предусмотрено в песколовках горизонтального типа с круговым движением воды. Задержанный песок собирается в конической осадочной части песколовки, откуда периодически перекачивается гидроэлеваторами в отделение обработки осадка, на обезвоживание в бункерах гидроциклонах.

После песколовок сточные воды поступают в первичные горизонтальные отстойники. Осветленная сточная вода от каждой секции отстойника поступает в резервуар станции подкачки на биофильтры. Осадок, выпавший в отстойнике, сгребается самоходным скребковым механизмом тележечного типа в иловый приямок, расположенный в начале отстойника. При обратном ходе тележки осуществляется сбор плавающих веществ с поверхности воды в поворотную трубу с щелевидными прорезами. Плавающие вещества удаляются в иловый резервуар. Удаление осадка из иловых приямков предусмотрено под гидростатическим напором. Сточная вода из резервуара станции подкачки насосами подается на биологическую очистку. Принята полная биологическая очистка сточных вод на высоконагружаемых биологических фильтрах. Распределение сточной воды по поверхности загрузки осуществляется с помощью реактивных оросителей. Аэрация загрузки предусмотрена искусственная – от центробежных вентиляторов, установленных для каждого биофильтра. Для улучшения условий аэрации интенсификации работы и для уменьшения заиливания биофильтров предусмотрена 2-х ступенчатая загрузка высотой по 4 м каждая.

В качестве загрузки применяются кольца «Рашига». Для принудительной искусственной вентиляции приняты вентиляторы. В случае возможного прекращения притока сточных вод на биофильтр предусматривается рециркуляция сточных вод во избежание высыхания биопленки на поверхности загрузки путем отвода сточных вод из лотка после биофильтров в приемные резервуары насосной станции подкачки.

После биофильтров сточные воды самотеком поступают во вторичные горизонтальные отстойники, по конструкции аналогичные первичным. Для уничтожения патогенных микробов и устранения опасности заражения водоема предусматривается обеззараживание (дезинфекция) очищенных сточных вод.

Для обеспечения контакта очищенной сточной воды и обеззараживающего реагента (гипохлорита натрия) предусмотрены контактные резервуары. Смешение сточной воды с раствором гипохлорита натрия перед поступлением в контактные резервуары предусмотрено в ершовом смесителе.

Недостаточно очищенные смешанные сточные воды после обеззараживания в контактных резервуарах отводятся по самотечному трубопроводу диаметром 600 мм непосредственно в р. Новая Наледная с высоты 2,5 м в 9 км от устья.

Основные характеристики КНС ЦС ВО жилого образования Оганер муниципального образования город Норильск представлены в таблице ниже (Таблица 275)

Таблица 275 - Основные характеристики КНС ЦС ВО жилого образования Оганер муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КНС-1 ж/о Оганер |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС-1 ж/о Оганер |
| 2 | Адрес КНС | - | Красноярский край, ж/о Оганер города Норильска, ул. Озерная 2б |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 1992 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 50 |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 800 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 400 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 479 510 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 1 314 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС |  | СМ250-200-400/4 |
|  |  |  | Wilo-EMU FA15.77Z+FK27.1-4/32 |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 1992 г., 2011 г. |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |
| КНС-3 ж/о Оганер |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС-3 ж/о Оганер |
| 2 | Адрес КНС | - | Территория КБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1993 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 50 |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 301,7 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 100 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 309 930 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 849 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | Stvabljc KSB D-80 316G – 3 шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2011 г. |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  |  |
| ЛНС-1 |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | ЛНС-1 |
| 2 | Адрес КНС | - | ж/о Оганер, ул. Озерная 2а |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 1992 г. |
| 4 | Процент износа ЛНС | % | 50 |
| 5 | Проектная производительность ЛНС | м3/ч | 1 600 |
| 6 | Фактическая производительность ЛНС | м3/ч | 800 |
| 7 | Наличие приборов учета | - | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 565 780 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 2 319 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ250-200-400/4 – 3 шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 1992 г. |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  | В зимний период не функционирует |
| ЛНС-3 |  |  |  |
| 1 | Наименование КНС | - | ЛНС-3 |
| 2 | Адрес КНС | - | ж/о Оганер, территория КБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1992 г. |
| 4 | Процент износа КНС | % | 50 |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/ч | 1 600 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/ч | 800 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 51 960 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут | 213 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ250-200-400/4 – 3 шт. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 1993 г. |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 16 | Примечание |  | В зимний период не функционирует |

ЦС ВО г.п. Снежногорск (технологическая зона водоотведения г.п. Снежногорск).

ЦС ВО г.п. Снежногорск состоит из одних КОС (КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск») и канализационных самотечно-напорных сетей.

Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения г.п. Снежногорск на территории муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 65)

Рисунок 65 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения г.п. Снежногорск на территории муниципального образования город Норильск

КОС г.п. Снежногорск введены в эксплуатацию в 1970 году. Проект разработан в 1965 году ВСО Сибгидропроект (г. Красноярск). Объект построен и введен в эксплуатацию в 1970 году. Проектная производительность очистных сооружений 1 600 м3/сут.

Очистные сооружения канализации городского поселка Снежногорск принимают хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве 800 м3/сут. от жилых и производственных зданий поселка по двум канализационным самотечным трубопроводам диаметрами 300 и 400 мм, общей протяженностью 5 615 м. В селитебной зоне трубопроводы проложены в подземных полупроходных каналах, в тундровой - прокладка наружная.

Сточные воды, поступая на очистные сооружения, проходят следующие этапы очистки:

1) механическую очистку на решетках, песколовках, усреднителях (первичных отстойниках, вертикальном (вторичном) отстойнике;

2) биологическую очистку в биореакторах (биобарабанах);

3) обеззараживание в контактном резервуаре (емкости).

Основные характеристики КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск» приведены в таблице ниже (Таблица 276)

Таблица 276 - Основные характеристики КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск»

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование КОС | - | Очистные сооружения городского поселка Снежногорск |
| 2 | Адрес КОС | - | г.п Снежногорск, Красноярского края |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1970 |
| 4 | Процент износа КОС | % | 70 |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут | 1600 |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут | 600 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | «ЭХО-Р-02» |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2023 год | тыс. м3 | 163,29 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | тыс. м3/сут | 0,45 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | Решетки - 2 |
|  |  |  | Песколовки - 2 |
|  |  |  | Усреднитель - 2 |
|  |  |  | вертикальный отстойник - 1 |
|  |  |  | биореактор - 2 |
|  |  |  | аэробный минерализатор -1 |
|  |  |  | контактный резервуар - 1 |
|  |  |  | иловые площадки - 3 |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | соответствует |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | не соответствует |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | КМ 80-50-200С-2 шт. |
|  |  |  | СД 50/10 - 2шт. |
|  |  |  | К 80-65-160 - 1шт. |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | КМ 80-50-200С – 1970 г. |
|  |  |  | СД 50/10 – 1970 г. |
|  |  |  | К 80-65-160 – 1970 г. |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | Нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | Нет |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19 | Примечание |  | - |

Сточные воды поступают в приемную камеру, далее по двум каналам на решетки ручного исполнения. Ручная решетка состоит из двух съемных решеток - нижней и верхней. Решетки представляют из себя металлические рамы, ширина каждой решетки – 240 мм, высота – 800 мм, в которых вертикально установлены параллельные металлические полозья, укрепленные на металлических рамах. Ширина прозоров нижней решетки – 10 мм, верхней – 15 мм. Механическая очистка продолжается в двух песколовках. Песколовка (горизонтальная с прямолинейным движением сточных вод) предназначена для задержания минеральных примесей, содержащихся в сточной воде, в основном песка. Принцип действия песколовки основан на том, что под влиянием силы тяжести частицы, удельный вес которых больше, чем удельных вес воды по мере движения их вместе с водой выпадают на дно.

Далее сточная вода, разделяясь по лоткам на 2 потока, поступает в усреднители № 1, 2. Усреднители в количестве двух штук служат для распределения концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в сточной воде. Сточная вода, поступающая в течение суток в желоба усреднителей, перемешивается с помощью специального устройства – инжектора, в результате чего и происходит усреднение ее концентрации.

Затем сточная вода самотеком поступает в вертикальный отстойник, где происходит механическая очистка сточных вод от нерастворимых веществ, удельный вес которых больше удельного веса жидкости, путем их оседания на дно отстойника. Сточные воды поступают по лотку в центральную трубу отстойника. Осветление воды происходит при ее вертикальном подъеме с малой скоростью в кольцевом пространстве между центральной трубой и стенками отстойника. Равномерное распределение воды в отстойнике достигается с помощью отражательного щита. Осветленная вода через переливную кромку поступает в кольцевой лоток. Плавающие вещества задерживаются полупогружными щитами, установленными перед кольцевым лотком.

На сооружениях механической очистки из сточной воды удаляется около 50% взвешенных веществ. После механической очистки сточные воды поступают в два биореактора, где подвергаются биологической очистке в биобарабанах, снабженных синтетической ершовой загрузкой. Назначение биореактора – биологическая очистка сточных вод, заключающаяся в культивировании микроорганизмов, обеспечивающих изъятие и окисление органических загрязнений.

Для подачи сточной жидкости из отстойника на биобарабаны установлены насосные установки № 1, 2 марки КМ-80-50-200 С. Один из насосов должен работать непрерывно, другой в автоматическом режиме, т.е. включаться с помощью реле уровня при достижении уровня стоков до установленной верхней отметки и отключаться при снижении уровня до установленной нижней отметки.

После биологической очистки сточные воды поступают в ерш-смеситель, где происходит смешивание сточной воды с гипохлоритом кальция и далее в контактную емкость для более длительного обеззараживания реагентом. Продолжительность контакта не менее 30 минут при расчетном часовом притоке. На выходе из контактного резервуара остаточный активный хлор должен быть не менее 3,0 мг/л. Очищенные и обеззараженные сточные воды самотеком поступают в подземный сбросной трубопровод диаметром 400 мм и далее в ручей Подпорожный.

Технологические сооружения отводящими трубопроводами соединяются с центральным трубопроводом диаметром 219 мм, по которому самотеком на три иловые площадки поступает осадок: песок из песколовок, осадок из отстойников, ил из биореакторов. На иловых площадках, снабженных фильтрующим материалом (гравием), естественным путем происходит его обезвоживание через дренаж. Обезвоженный осадок вывозится на свалку.

ЦС ВО КОС «Очистные сооружения НМЗ» (технологическая зона водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ»).

Очистные сооружения канализации Надеждинского металлургического завода (далее КОС «НМЗ») введены в эксплуатацию в 1977 году. Основной проект КОС «НМЗ» разработан в 1973 году специалистами института «Норильскпроект» (№ 231301). Проектная производительность – 4,450 тыс. м3/сутки.

Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» на территории муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 66).

Рисунок 66 - Картосхема зоны действия централизованной системы водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» на территории муниципального образования город Норильск

КОС «НМЗ» принимает и очищает хозяйственно бытовые сточные воды от основных площадок Надеждинского металлургического завода, субабонентов НМЗ и подразделений АО «НТЭК»: УВВС, ТЭЦ-3, ООО «НОК», МУП «НПОПАТ», поступающих по канализационной сети в самотечный трубопровод диаметром 500 мм.

Основные характеристики КОС «НМЗ» приведены в таблице ниже (Таблица 277)

Таблица 277 - Основные характеристики КОС «НМЗ»

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование КОС | - | Очистные сооружения НМЗ |
| 2 | Адрес КОС | - | Промплощадка Надеждинского металлургического завода |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1977 |
| 4 | Процент износа КОС | % | 80 |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут | 4450 |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут | 4418 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | Расходомер с интегратором акустический «ЭХО-р-02» |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2023 год | тыс. м3 | 1465,74 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | тыс. м3/сут | 4,42 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | Приемная камера-1шт.; песколовки -2шт.; первичные вертикальные отстойники-2шт.; аэроакселаторы-4шт.; контактные резервуары-2шт. |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | Соотв. |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | Соотв. |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | нет |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - |  |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19 | Примечание |  |  |

Учет объема сброса определяется расходомером ЭХО-Р-02, зав.№ 1146.

Технологическим процессом предусмотрено обеззараживание очищенной сточной воды установками ультрафиолетового обеззараживания УОВ-200 СЛ производительностью 250 м3/час, а в случае ремонта раствором гипохлорита натрия.

Хозяйственно бытовые сточные воды по самотечному трубопроводу диаметром 500мм поступают в приемную камеру, представляющую собой железобетонный прямоугольный в плане резервуар объемом 8 м3. Приемная камера оборудована обводным трубопроводом диаметром 300 мм в обход очистных сооружений с электрифицированной задвижкой и трубопроводом опорожнения диаметром 50 мм. Сточные воды проходят по двум прямоугольным каналам к решеткам-дробилкам РД-200, установленным в резервуаре на глубине 1,5 м, задерживающим крупные отбросы. Часть сточной воды сбрасывается по самотечному обводному трубопроводу диаметром 300 мм, протяженностью 60 м, оборудованному электрифицированной задвижкой, в обход ОС с дальнейшим сбросом в водоем (выпуск № 5).

Сточные воды по соединительному лотку, расположенному в приемной камере, через 2 распределительных лотка направляются в сооружения механической очистки – две горизонтальные песколовки с круговым движением воды, где освобождаются от тяжелых примесей минерального происхождения. Перед песколовками расположена распределительная камера с щитовыми затворами ручного управления на подводящих и отводящих каналах.

Удаление песка из песколовок производится гидроэлеваторами со сбросом в песковые бункера, установленные в зале центрифуг.

После песколовок сточные воды попадают в вертикальные первичные отстойники конусообразной формы в количестве 2 шт. В первичных отстойниках происходит задержание более мелких взвесей, их гравитационное отстаивание в нижней конической части, сбор плавающих веществ вручную. У дна отстойника имеется уклон к иловому приямку. Удаление осадка производится под гидростатическим давлением по илопроводу в иловый зумпф, далее в узел обезвоживания.

Далее, следуя технологической цепочке, сточная вода, пройдя механическую очистку, попадает под действием гидростатического давления в сооружения биологической очистки – аэроакселаторы в количестве 4шт., конструктивно совмещающие аэротенки и вторичные отстойники. Аэроакселатор представляет собой круглый в плане железобетонный резервуар, разделенный концентрической перегородкой на 2 зоны: аэрационную и отстойную. Подача осветленной воды из первичных отстойников осуществляется в зону аэрации снизу. Для обогащения иловой смеси кислородом в зону аэрации подается воздух с помощью воздуходувок ВК-6. Распределение воздуха производится через перфорированный кольцевой трубопровод диаметром 25 мм, смонтированный в нижней части аэрационной зоны.

Для перемешивания иловой смеси с поступающей осветленной жидкостью на технологической площадке установлен турбоаэратор. В зоне аэрации происходит процесс биологической очистки сточной воды активным илом. Затем иловая смесь через переливные окна попадает в зону отстаивания, где происходит ее разделение на очищенную воду и ил.

Удаление избыточного количества активного ила производится под гидростатическим напором по илопроводу в иловый зумпф.

Пройдя биологическую очистку, сточные воды после аэроакселаторов поступают в сборный лоток и далее в контактные резервуары, где происходит перемешивание с раствором гипохлорита натрия. После контактных емкостей биологически- очищенные сточные воды направляются по самотечному трубопроводу диаметром 500 мм, в который врезаны два трубопровода диаметрами 273 мм. В каждом из них установлены устройства из ламп ультрафиолетового обеззараживания установок УОВ-200 СЛ. В наличии 2 установки УФО. Производительность одной установки 250 м3/час. После обеззараживания биологически-очищенные сточные воды по самотечному трубопроводу диаметром 500 мм протяженностью 100 м в ручей Надеждинский и далее в реку Далдыкан.

##### Локальная система водоотведения

На территории муниципального образования город Норильск выделены 5 локальных систем водоотведения:

- Локальная система водоотведения ЛОС № 4 ДОЦ-6;

- Локальная система водоотведения № 6;

- Локальная система водоотведения № 7;

- Локальная система водоотведения № 8;

- Локальная система водоотведения № 9.

Локальная система водоотведения ЛОС № 4 ДОЦ-6.

Локальная система водоотведения ЛОС № 4 ДОЦ-6 района Зуб-гора, сооружение 37 состоит из водоотводящих сетей и одной канализационной насосной станции. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают с жилого массива, с предприятий и организаций.

Сброс сточных вод осуществляется после очистки на модульных установках биологической очистки типа БТФ-М2А в р. Щучья. Проектная производительность ЛОС-4 – 300 м3/сут. (3 модульные установки типа БТФ-М2А). Данный ЛОС относится к ЦС ВО. На сегодняшний день ведется работа по определению балансодержателя данного объекта.

Картосхема зоны действия локальной системы водоотведения ЛОС № 4 ДОЦ-6 на территории муниципального образования город Норильск приведена на рисунке ниже (Рисунок 67

Рисунок 67 - Картосхема зоны действия локальной системы водоотведения ЛОС № 4 ДОЦ-6 на территории муниципального образования город Норильск

Локальные очистные сооружения № 4 бытовых сточных вод введены в постоянную эксплуатацию. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 100 м3/сут. на одну установку. Поступающие сточные воды последовательно проходят очистку на следующих сооружениях:

1) КНС – 1 шт.;

2) Модульные установки БТФ-М2А – 3шт.;

3) отстойник-уплотнитель;

4) биотенк;

5) отстойник-фильтр с плавающей загрузкой;

6) аэрофильтр;

7) 2 параллельно-работающих адсорбционных фильтра;

8) установка УФ-обеззараживания;

9) Установка обезвоживания осадка МОО – 1шт.

В заглубленный приемный резервуар КНС по сетям канализации непрерывно направляются бытовые сточные воды от объектов канализования, откуда погружными центробежными насосами перекачиваются в параллельно работающие 8 установок БТФМ2А. Работа насосов автоматизирована и осуществляется в следующей последовательности:

1) при достижении уровня бытовых сточных вод в приемном резервуаре от его дна 1,0 м включается насос № 1, если уровень продолжает расти, то включается насос № 3;

2) в случае дальнейшего повышения уровня воды в приемном резервуаре включается в работу насос № 2 и далее № 4. Отключение насосов осуществляется в обратной последовательности:

3) при снижении уровня воды в резервуаре последовательно отключаются насосы № 4, № 2, № 3 и № 1.

Для этой цели используется уровнемер, включенный в цепь управления насосами в автоматическом режиме. Общий расход бытовых сточных вод контролируется по показанию интегрального расходомера. Распределение расхода бытовых сточных вод регулируется задвижками Ду50 за счет предварительной их тарировки на каждой находящейся в работе модульной установки БТФ-М2А. В каждой установке БТФ-М2А бытовые сточные воды последовательно поступает в отстойник-уплотнитель, биотенк, отстойник-фильтр с плавающей загрузкой, аэрофильтры далее в параллельно работающие адсорбционные фильтры, после чего направляется на установку УФ-обеззараживания. Очищенная и обеззараженная вода сбрасывается в ручей, а некоторая ее часть используется для собственных нужд ЛОС № 4 для механического обезвоживания осадка. Управление оборудованием БТФ-М2А осуществляется в местном (ручном) и автоматических режимах управления. Образующиеся в отстойнике-уплотнителе плавающие вещества (в основном нефтепродукты) периодически ручным способом с использованием скиммера собираются в емкость и утилизируются. Обслуживание систем приема (очистки, утилизации) сточных вод, осуществляется персоналом участком подготовки производства шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в количестве 3-х работников и персоналом ПМЭУ-ЗШРУ-4 ТНШС ООО «ННР» 1 работник.

Локальная система водоотведения № 6.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, собираемые от административных и производственных объектов ЗФ ПАО «ГМК Норильской Никель», АО «НТЭК», ДЗО ПАО «ГМК Норильской Никель» и других частных организации, направляются на локальные очистные сооружения (ЛОС 93) и после очистки сбрасываются в выпуск № 93 в реку Новая Наледная.

Локальная система водоотведения № 7.

Смешанные сточные воды, собираемые от административных и производственных объектов ЗФ ПАО «ГМК Норильской Никель», ДЗО ПАО «ГМК Норильской Никель» и других частных организации направляются на локальные очистные сооружения (ЛОС 94) и после очистки сбрасываются в выпуск № 94 в Медвежий ручей.

Локальная система водоотведения № 8.

Смешанные сточные воды, собираемые от административных и производственных объектов АО «ТТК», ПЕСХ, ДЗО ПАО «ГМК Норильской Никель» и других частных организации- направляются на локальные очистные сооружения (ЛОС 95) и после очистки сбрасываются в выпуск № 95 в реку Щучья.

Локальная система водоотведения № 9.

Смешанные сточные воды, собираемые от административных и производственных объектов ПАО «ГМК «НН» и частных организации, пройдя очистку на ЛОС №108, сбрасываются через выпуск № 108 в реку Щучья.

Сточные воды, прошедшие биологическую очистку, контролируются Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора).

#### Остаточный ресурс

Техническое обследование объектов ЦС ВО в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждёнными Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории муниципального образования город Норильск, проводилось, согласно договора № 2021.112122 от 23.07.2021 на оказание услуг по техническому обследованию сетей и объектов системы водоотведения на территории муниципального образования город Норильск.

Оценка технического состояния объектов ЦС ВО муниципального образования город Норильск представлена в таблице ниже (Таблица 278).

Таблица 278 – Оценка технического состояния объектов ЦС ВО муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование объекта | Общая характеристика технического состояния | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Центральный район |  |  |
| 1.1 | КОС Центрального района г. Норильск ул. Вокзальная 9А, в том числе | Состояние несущих конструктивных элементов ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятии или полной смены конструктивного элемента | 61-80 |
|  |  | Оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | 61-80 |
| 1.2 | ГКНС г. Норильск, ул. Лауреатов 94А | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. | 21-40 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 16-40 |
| 1.3 | КНС «Анисимова» г. Норильск, ул. Анисимова 5А | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. | 21-40 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 16-40 |
| 1.4 | КНС «Хантайская» г. Норильск, ул. Хантайская 60 | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. | 21-40 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 16-40 |
| 1.5 | КНС «Набережная» г. Норильск, ул. Набережная-Урванцева 9А | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. | 41-60 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 20-40 |
| 1.6 | КНС «Комсомольская» г. Норильск, Комсомольская 31В | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. | 41-60 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 16-40 |
| 1.7 | Сети системы водоотведения и их элементы | Доля сетей находящихся в неудовлетворительном состоянии подлежащих замене (срок ввода в эксплуатацию до 1980г) | 66,03 |
|  |  | Доля сетей, требующих частичного ремонта (срок ввода в эксплуатацию от 1980г. до 1990г.) | 17,20 |
| 2 | ж/о Оганер |  |  |
| 2.1 | КОС района Оганер г. Норильск ул. Озерная, 10 А | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. | 41-60 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 20-40 |
| 2.2 | КНС № 1 ж/о Оганер г. Норильск, ул. Озерная, 2Б | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. | 41-60 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 16-40 |
| 2.3 | КНС № 3 г. Норильск, КБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. | 41-60 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 16-40 |
| 2.4 | ЛНС № 1 ж/о Оганер г. Норильск, ул. Озерная, 2а | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. | 41-60 |
|  |  | Оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | 41-60 |
| 2.5 | ЛНС № 3 г. Норильск, КБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. | 21-40 |
|  |  | Оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | 41-60 |
| 2.6 | Сети системы водоотведения и их элементы | Доля ветхих подлежащих замене сетей (срок ввода в эксплуатацию до 1992г) | 29,50 |
|  |  | Доля сетей, требующих частичного ремонта (срок ввода в эксплуатацию до 1992г) | 60,50 |
| 3 | район Талнах |  |  |
| 3.1 | КОС района Талнах г. Норильск 1-я очередь | Состояние несущих конструктивных элементов ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций. | 61-80 |
|  |  | Оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | 61-80 |
| 3.2 | КОС района Талнах г. Норильск 2-я очередь | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. | 41-60 |
|  |  | Оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР. | 41-60 |
| 3.3 | КНС № 1 район Талнах г. Норильск | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. | 21-40 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий | 21-40 |
| 3.4 | КНС № 2 район Талнах г. Норильск | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. | 21-40 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий | 21-40 |
| 3.5 | КНС 4-а микрорайон | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. | 21-40 |
| 3.6 | район Талнах г. Норильск | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, работает без аварий | 0-20 |
| 3.7 | Сети системы водоотведения и их элементы | Доля ветхих подлежащих замене сетей (срок ввода в эксплуатацию до 1980г) | 10,01 |
|  |  | Доля сетей, требующих частичного ремонта (срок ввода в эксплуатацию от после 1990г) | 34,58 |
| 4 | район Кайеркан |  |  |
| 4.1 | КОС района Кайеркан г. Норильск ул. Первомайская 54 б в том числе | Состояние несущих конструктивных элементов ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятии или полной смены конструктивного элемента | 61-80 |
|  |  | Оборудование в большей степени находится в неудовлетворительном состоянии. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | 21-60 |
| 4.2 | КНС «Надежда» г. Норильск, ул. Первомайская, 56Б | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии. | 21-40 |
|  |  | Оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий. | 21-40 |
| 4.3 | Сети системы водоотведения и их элементы | Доля сетей находящихся в неудовлетворительном состоянии подлежащих замене (срок ввода в эксплуатацию до 1990г) | 76,77 |
|  |  | Доля сетей, требующих частичного ремонта (срок ввода в эксплуатацию после 1990г) | 7,87 |
| 5 | г.п. Снежногорск |  |  |
| 5.1 | г.п. Снежногорск, Красноярского края | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. | 41-60 |
|  |  | Оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | 41-60 |
| 5.3 | Сети системы водоотведения и их элементы1 | Доля ветхих подлежащих замене сетей (срок ввода в эксплуатацию до 1992г) | н/д |
|  |  | Доля сетей, требующих частичного ремонта (срок ввода в эксплуатацию до 1992г) | н/д |

Эксплуатация объекта с физическим износом свыше 61-80 % противоречит требованиям правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального хозяйства, опасна для обслуживающего персонала.

Эксплуатация площадных объектов (КНС) с физическим износом 21-60 % возможна в случае проведения капитальных ремонтов при планируемых затратах на ремонт не более 50 % от восстановительной стоимости конструктивных элементов.

Эксплуатация линейных объектов со сроком ввода в эксплуатацию до 1970-х годов возможна в случае проведения мероприятий по теледиагностике с определением остаточного срока железобетонных коллекторов, либо незамедлительной реконструкции (замены). При планировании работ использовать данные гидравлического расчета с целью подбора оптимальных диаметров с учетом перспективы подключения новых объектов.

КОС муниципального образования город Норильск находятся в предаварийном состоянии, технология очистки не до конца соответствует современным требованиям по глубине очистки, не всегда способны справится с залповыми сбросами стоков от отдельных промплощадок города и требуют глубокой реконструкции.

Объекты ЦС ВО, находящиеся в собственности АО «НТЭК» (КОС «Очистные сооружения НМЗ», КНС р-к «Октябрьский – 1», КНС р-к «Октябрьский – 2», КНС р-к «Маяк», КНС р-к «Таймырский», КНС р-к «Комсомольский», КНС р-к «Скалистый»), техническое обследование не проходили.

Средневзвешенный физический износ канализационных сетей ЦС ВО на территории муниципального образования город Норильск составляет 98,52%. Средневзвешенный физический износ прочих канализационных сетей ЦС ВО на территории муниципального образования город Норильск, находящихся в эксплуатационной зоне МУП «КОС», составляет 82,67 %.

Физический износ КОС составляет в среднем 70 %, КНС – 50 %.

В целом ЦС ВО муниципального образования город Норильск следует оценить, как недостаточно надежные.

#### Ограничения использования мощностей

Фактический уровень максимальной загрузки за 2024 год составил 103 082 м3 в сутки при установленной производительности КОС 145 100 м3 в сутки. Резерв общей мощности очистных сооружений составлял 69 560,0 м3 в сутки (Таблица 279).

Таблица 279 – Уровень загрузки производственных мощностей канализационных очистных сооружений муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС) | м³/сут. | 97 956,60 | 97 948,10 | 105 666,00 | 103 082,0 |
| 2 | Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут. | 68 793,40 | 68 802,00 | 61 084,00 | 42 018,0 |
|  |  | % | 41,3 | 41,3 | 36,6 | 29,0 |

Уровень резерва мощностей канализационных очистных сооружений муниципального образования город Норильск составляет 29 %.

#### Система автоматизации источников водоотведения.

Проведенный анализ ситуации в городском округе показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов ЦС ВО и ходом процесса очистки в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.

В рамках реализации схемы водоснабжения и водоотведения предлагается устанавливать на КОС частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

На реконструируемых и вновь строящихся КОС предлагается предусматривать комплексную автоматизацию, включающую в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

1) работа приемных решеток должна быть автоматизирована по определенному алгоритму;

2) биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

3) подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;

4) автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;

5) управление насосами и илососами должно быть автоматизировано.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приемном резервуаре);

- с целью снижения пусковых токов и повышения надежности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

- предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.

На основных КНС требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- уровень в приемном резервуаре;

- расход перекачиваемой воды;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- аварийные ситуации.

#### Системы учета ресурсов

В муниципальном образовании город Норильск расчет объемов реализации сбрасываемых абонентами сточных вод по ЦС ВО муниципального образования город Норильск производится расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Сведения о существующей системе учёта сточных вод на выпусках на территории муниципального образования город Норильск приведены в таблице ниже (Таблица 280)

Таблица 280 - Сведения о существующей системе учёта сточных вод на выпусках на территории муниципального образования город Норильск

| № п.п. | № выпуска | Наименование выпуска сточных вод | Водоём-приёмник сточных вод | Система учёта стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | после очистки на КОС района Талнах муниципального образования город Норильск | безымянное озеро бассейна р. Талнах | Прибор учёта расхода сточных вод. |
| 2 | 4 | после очистки на КОС Надеждинского металлургического завода муниципального образования город Норильск | руч. Надеждинский |  |
| 3 | 6 | после очистки на КОС профилактория «Валек» муниципального образования город Норильск | р. Норилка (Талая, Норильская протока) |  |
| 4 | 8 | после очистки на КОС Центрального района муниципального образования город Норильск | р. Щучья |  |
| 5 | 9 | после очистки на КОС района Кайеркан г муниципального образования город Норильск | р. Кайеркан |  |
| 6 | 10 | после очистки на КОС ж/о Оганер муниципального образования город Норильск | р. Новая Наледная |  |
| 7 | 23 | с ливневой насосной станции № 3 ж/о Оганер г. Норильска муниципального образования город Норильск | безымянное озеро бассейна р. Норилка (Талая, Норильская) | Исходя из времени и производительности насосного оборудования (в соответствии с письмом Енисейского БВУ от 04.06.2018 г. № 07-2716). |
| 8 | 24 | с ливневой насосной станции № 1 ж/о Оганер муниципального образования город Норильск | озеро Выгодное |  |
| 9 | - | Выпуск после КОС г.п. Снежногорск | руч. Подпорожный, правый приток р. Хантайка | Прибор учёта расхода сточных вод. |

#### Расход ресурсов

Очистка и транспортирование стоков требуют значительных затрат электроэнергии.

Потребители электроэнергии КОС относятся к потребителям первой и/или второй категории по надежности электроснабжения. Основными потребителями электрической энергии на очистных сооружениях является технологическое оборудование – турбокомпрессоры и насосы.

Удельные затраты электрической энергии МУП «КОС», потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспортируемых сточных вод, представлены в таблице ниже (Таблица 281).

Таблица 281– Потребление электрической энергии очистными сооружениями МУП «КОС»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспортируемых сточных вод | кВт×ч/ куб. м | 0,363 | 0,368 |

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Для поддержания объектов водоотведения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на сооружениях регулярно проводятся планово-профилактические и ремонтные работы.

В рамках производственных и инвестиционных программ организациями ВКХ проводятся мероприятия по строительству и реконструкции сооружений системы водоотведения муниципального образования город Норильск.

#### Проблемы и направления их решения

Основные технические и технологические проблемы централизованной системы водоотведения муниципального образования город Норильск в части источников водоотведения отражены в подразделе 3.5.2.3.

В перспективе для решения проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 9 Обосновывающих материалов.

      - Анализ эффективности и надежности сетей водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Подробная схема системы транспорта стоков с указанием адресов и мест расположения насосных станций, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой представлена в электронной модели Схемы водоснабжения и водоотведения.

#### Характеристика технических параметров и состояния

Канализационные сети состоят из следующих элементов:

- внутренние водоотводящие системы и выпуски из зданий;

- внутриквартальные водоотводящие сети;

- наружная водоотводящая сеть;

- насосные станции;

- очистные сооружения;

- выпуски очищенных сточных вод в водоем;

- аварийные выпуски.

Водоотводящие сети самотечные и напорные.

Общая протяженность канализационных сетей на территории муниципального образования город Норильск составляет 220 115,9 м, в т.ч.:

3.1) ЦС ВО Центрального района г. Норильска 112 177,45 м;

3.2) ЦС ВО жилого образования Оганер 7 804,0 м;

3.3) ЦС ВО района Талнах 56 028,48 м;

3.4) ЦС ВО района Кайеркан 44 106,0 м.

4) Канализационные самотечно-напорные сети, находящиеся в собственности АО «НТЭК», суммарной протяженностью 40 569,1 м;

5) Канализационные самотечно-напорные сети, находящиеся в районе г.п. Снежногорск, протяженностью 5 615 м.

Канализационные сети выполнены из стали, чугуна, керамики и полимерных материалов.

Основные характеристики и выводы о техническом состоянии канализационных сетей на территории муниципального образования город Норильск представлены в таблицах ниже (Таблица 282 - Таблица 283).

Таблица 282 - Основные характеристики и выводы о техническом состоянии канализационных сетей, находящихся в эксплуатации МУП «КОС»

| № п.п. | Место расположения сети канализации | Ду, мм | Длина, м | Тип прокладки | Т/И материал | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Износ, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Магистральные трубопроводы центрального района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | ул. Хантайская | - | 904 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - | - | - |
|  | Напорный трубопровод КНС Хантайская (КНС Хантайская -Загородный коллектор) | 300 | 150 |  |  | 1992 | 2008 | 30 | Хорошее (Б) |
|  | Коллектор ул. Хантайская | 400 | 754 |  |  | 1992 | 2008 | 30 | Хорошее (Б) |
| 1.2 | ул. Бегичева | - | 1 316 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация в канале по ул. Бегичева (ул. Талнахская - ул. Нансена) | 300 | 864 |  |  | 1966 |  | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация в канале по ул. Бегичева | 300 | 452 |  |  | 1966 |  | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.3 | ул. Нансена | - | 1 418 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация ул. Нансена | 600/800 | 978 |  |  | 1966 |  | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация ул. Нансена (ж/д 114 - ул. Хантайская) | 800 | 110 |  |  | 1966 |  | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | ул. Нансена - Гормолокозавод | 250 | 330 |  |  | н.д. | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.4 | ул. Красноярская | - | 308 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация по ул. Красноярской | 500 | 308 |  |  | 1964 |  | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.5 | пр. Михайличенко | - | 375 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - | - | - |
|  | Коллектор по ул. Михайличенко | 250/300 /400 | 375 |  |  | 1973-1975 | 2001 | 48 | Удовлетворительное (В) |
| 1.6 | ул. Лауреатов | - | 1 642 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор 9 м/р по ул. Лауреатов (пр. Михайличенко - ул. Ленинградская) | 150/300 /400 | 624 |  |  | 1977 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор 8 м/р по ул. Лауреатов (ул. Ленинградская - ул. Московская) | 300 | 354 |  |  | 1977 | 2010 | 25 | Хорошее (Б) |
|  | Коллектор по ул. Лауреатов (ул. Московская - ул. Павлова) | 250/500 | 275 |  |  | 1977 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор 5 м/р по ул. Лауреатов (ул. Павлова - ул. Анисимова) | 200 | 209 |  |  | 1977 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Самотечная канализация (Выпуск ул. Лауреатов, 94) | 400 | 30 |  |  | 1977 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Теплоснабжение, водоснабжение, канализация, ул. Лауреатов | 300 | 150 |  |  | 1977 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.7 | ул. Талнахская | - | 2 558 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация по ул. Талнахская (ул. Михайличенко - ул. Орджоникидзе) | 250 | 187 |  |  | 1974 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор по ул. Талнахская (ул. Орджоникидзе - ул. Ленинградская) | 200 | 514 |  |  | 1974 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор по ул. Талнахская (ул. Ленинградская - ул. Московская) | 250 | 505 |  |  | 1974 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Самотечная канализация (ул. Московская - ул. Павлова) | 300 | 225 |  |  | 1974 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор 2-х ярусный по ул. Талнахская (ул. 50 лет Октября - ул. Павлова) | 300 | 1 127 |  |  | 1974 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.8 | ул. Кирова | - | 1 618 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор по ул. Кирова (ул. Московская - ул. Советская) | 400 | 483 |  |  | 1952 | 2002 | 45 | Удовлетворительное (В) |
|  | Канализация по ул. Кирова (ул. Ломоносова - ул. Павлова) | 400 | 342 |  |  | 1952 | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация ул. Кирова (ул. 50 лет Октября - ул. Ломоносова) | 300 | 793 |  |  | 1952 | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.9 | ул. Мира | - | 472 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация ул. Мира | 250 | 232 |  |  | 1960 |  | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация ул. Мира (ул. Московская- ул. Мира, 4) | 250 | 240 |  |  | 1961 |  | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.10 | ул. Б./Хмельницкого | - | 1 069 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор по ул. Б. Хмельницкого (ул. Пушкина - ул. Советская) | 250/300 | 667 |  |  | 1954 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация по ул. Б. Хмельницкого (ул.50 лет Октября-пл. Гвардейская) | 300 | 402 |  |  | 1954 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.11 | пр. Ленинский | - | 1 945 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация по пр. Ленинскому (ул. Советская- ул. Орджоникидзе) | 150/250 | 1 266 |  |  | 1954 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация по пр. Ленинскому (ул. Советская - ул. Павлова) | 250 | 305 |  |  | 1954 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация по пр. Ленинскому (ул. Павлова - пл. Гвардейская) | 250 | 374 |  |  | 1954 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.12 | ул. Орджоникидзе | - | 1 364 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор по ул. Орджоникидзе(Металлургов) (ул. Орджоникидзе-пл. Металлургов, 17, 31) | 250 | 793 |  |  | 1964 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация по ул. Орджоникидзе (ул. Талнахская - пр. Ленинский) | 250 | 404 |  |  | 1964 | 2006 | 35 | Хорошее (Б) |
|  | Канализация по ул. Орджоникидзе (ул. Красноярская - пр. Ленина) | 200 | 167 |  |  | 1964 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.13 | ул. Ленинградская | - | 814 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация по ул. Ленинградская (пр. Ленинский - ул. Талнахская) | 400/500 | 558 |  |  | 1964 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Самотечная канализация ул. Ленинградская (ул. Талнахская - ул. Лауреатов) | 300 | 256 |  |  | 1964 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.14 | ул. Дзержинского | - | 399 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация по ул. Дзержинского (ул. Комсомольская - пр. Ленинский) | 400 | 399 |  |  | 1961 | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.15 | ул. Московская | - | 1 623 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная, рубероид | - | - |  |  |
|  | Канализация по ул. Московская (ул. Завенягина - ул. Кирова) | 400/500 | 675 |  |  | 1962 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор по ул. Московская (ул. Кирова- ул. Лауреатов) | 400/500 | 468 |  |  | 1962 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Отвод ливневых стоков из коллектора ул. Московская (ул. Лауреатов-Пивзавод) | 400 | 480 |  |  | 1962-1973 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.16 | ул. Советская | - | 952 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | 2 Юг ул. Советская - ул. Н. Урванцева (галерея) | 300 | 170 |  |  | 1956 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация по ул. Советской (ул. Комсомольская - ул. Кирова) | 250/300 | 782 |  |  | 1956 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.17 | ул. Павлова | - | 920 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация по ул. Павлова (ул. Талнахская - ул. Лауреатов) | 600 | 276 |  |  | 1951 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор по ул. Павлова 3 очередь 9-12 м/р (пр. Ленинский - ул. Кирова) | 300 | 385 |  |  | 1951 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализационный сброс от ул. Павлова до озера | 600 | 50 |  |  | 1951 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Самотечная канализация ул. Павлова (ул. Кирова- ул. Талнахская) | 500 | 209 |  |  | 1951 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.18 | ул. Анисимова | - | 1 061 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор по ул. Анисимова | 400 | 286 |  |  | 1980 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Напорный трубопровод КНС Анисимова (КНС Анисимова - ул. Павлова) | 300 | 675 |  |  | 1980 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Самотечная канализация (выпуск ул. Анисимова) | 300 | 100 |  |  | 1980 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.19 | ул. Ветеранов | - | 1 534 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор по ул. Ветеранов (перемычка ул. | 200 | 75 |  |  | 1990 | н.д. | 75 | Удовлетворительное |
|  | Талнахская - ул. Ветеранов) |  |  |  |  |  |  |  | (Г) |
|  | Магистральные сети ул. Ветеранов | 300 | 209 |  |  | 1990 | н.д. | 75 | Удовлетворительное (Г) |
|  | Самотечная канализация (ул. Ветеранов-КНС Анисимова) | 400 | 1 250 |  |  | 1990 | н.д. | 75 | Удовлетворительное (Г) |
| 1.20 | ул. Пушкина | - | 513 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор по ул. Пушкина (ул. Талнахская –ул. Кирова) | 200 | 215 |  |  | 1954 | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор ул. Пушкина от ввода в д.7-9 по ул. Кирова (Б. Хмельницкого - ул. Кирова) | 300 | 195 |  |  | 1954 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация по ул. Пушкина (пл. Гвардейская - ул. Б./Хмельницкого) | 200 | 103 |  |  | 1954 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.21 | ул. Севастопольская | - | 292 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация по ул. Севастопольская (пр. Ленинский - ул. Талнахская) | 200 | 292 |  |  | 1951 | 1989 | 78 | Удовлетворительное (Г) |
| 1.22 | ул. Завенягина | - | 495 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - | - |  |
|  | Канализация по ул. Завенягина (ул. Дзержинского - ул. Советская) | 250 | 495 |  |  | 1959 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.23 | ул. Комсомольская | - | 3 287 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Канализация по ул. Комсомольская | 300/400 /500 | 2 035 |  |  | 1963 | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Самотечная канализация (ул. Комсомольская дома 17, 19) | 300 | 180 |  |  | 1963 | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Напорный трубопровод КНС Комсомольская | 300 | 820 |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотечная канализация МКР-11 (Комсомольская 27 - Н/Урванцева) | 300 | 252 |  |  | 1963 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.24 | пр. Котульского | - | 777 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор 2-3 м/р ул. Котульского (ул. Орджоникидзе-ул. Бегичева) | 300 | 777 |  |  | 1966 | 2008 | 30 | Хорошее (Б) |
| 1.25 | пр. Молодежный | - | 917 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор 2-х ярусный пр. Молодежный (ул. Красноярск. - ул. Набережная Урванцева) | 500 | 427 |  |  | 1973 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Канализация чугунная в канале по пр. Молодежный | 500 | 490 |  |  | 1973 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.26 | ул. Вокзальная | - | 240 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Самотечная канализация | 250 | 240 |  |  | н.д. | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.27 | пр. Солнечный | - | 603 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - | - |  |
|  | Канализация пр. Солнечный | 200 | 603 |  |  | 1968 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.28 | ул. Набережная Урванцева | - | 2 094 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная, рубероид | - | - |  |  |
|  | Коллектор по ул. Н. Урванцева | 400 | 1 595 |  |  | 1983 | 2009 | 28 | Хорошее (Б) |
|  | Напорная канализация от КС до ОС (Выпуск ул. Н. Урванцева 7) | 400 | 450 |  |  | 1983 | 2009 | 28 | Хорошее (Б) |
|  | Коллектор ПУ0-00 до ПКО+48,5 (ул. Н. Урванцева-КНС) | 400 | 48,5 |  |  | 1983 | 2009 | 28 | Хорошее (Б) |
| 1.29 | ул. 50 лет Октября | - | 90 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | - | - |  |  |
|  | Коллектор по ул. 50 лет Октября от пкз+40 до пк-12+73 (Центральный район) | 300 | 90 |  |  | 1971 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.30 | Напорная канализация от ГКНС до ОС | 600 | 6 628 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | н.д. | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.31 | Самотечная канализация (Загородный коллектор) | 500/800 /1000 | 3 020 | надземная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | н.д. | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.32 | Трубопровод очистных стоков ОС ЦР (хвостохранилище Лебяжье) | 1000 | 2 610 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | н.д. | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.33 | Трубопровод аварийного сброса после механической очистки ОС ЦР (территория Медного завода) | 400 | 796 | ж/б коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная | н.д. | - | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 1.34 | Внутриквартальные трубопроводы центрального района | 159 | 71227,3 5 | канал, техническое подполье здание | маты минераловатные М-75, сталь оцинкованная | 1947 - 2002 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  |  | 219 | 594 |  |  | 1957 - 1975 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2 | Магистральные трубопроводы района Талнах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Бауманская, ТК 4.4-4.6-4.11 | 200/400 | 470 | коллектор одноярусный | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1986 | 2005 | 33 | Хорошее (Б) |
|  |  |  |  |  |  | 1986 | 2005 |  |  |
| 2.2 | ул. Дудинская, ТК 4.8-4.9 | 300 | 313 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1986 | 2016 | 13 | Очень хорошее (А) |
| 2.3 | ул. Полярная | 300 | 149 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1986 | 2005 | 87 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.4 | ул. Новая, ТК 5.1-5.6 | 400 | 416 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1986 | 2011 | 47 | Удовлетворительное (В) |
| 2.5 | ул. Горняков | 150/250 | 491 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1986 | 1997 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.6 | ТК-4.4 - до ул. Игарской, 4 | 500 | 154 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1986 | 2012 | 40 | Хорошее (Б) |
| 2.7 | ул. Кравца | 200/400 /500 | 441 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1979 | 2002 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.8 | ул. Рудная ТК 5.8-5.7 - ж/д ул. Федоровского, 2 | 300/400 | 581 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1981 | 2008 | 67 | Удовлетворительное (Г) |
| 2.9 | ул. Строителей, ТК 2.1 -1.1 | 250 | 395 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1984 | 2004 | 93 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.10 | ул. Рудная, 53-КС - 2 Талнах | 500 | 200 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1984 | 2012 | 40 | Хорошее (Б) |
| 2.11 | ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4 | 400 | 481 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1978 | 2000 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.12 | ул. Маслова, ТК 2.5 - 2.7 | 300 | 376 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1978 | 2015 | 20 | Хорошее (Б) |
| 2.13 | ул. Новая, ТК-5.1 - ул. Новая,19 | 400 | 361 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1978 | 2014 | 27 | Хорошее (Б) |
| 2.14 | ул. Космонавтов, ТК 4.3-4.1 | 300 | 612 | коллектор одноярусный | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1979 | 2003 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.15 | ул. Дудинская, 1 - ТК 4.8 | 200/300 | 190 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1979 | 2010 | 53 | Удовлетворительное (В) |
| 2.16 | ул. Спортивная | 300 | 483 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1984 | 2002 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.17 | ул. Первопроходцев, ТК 5.2-5.4 | 300 | 531 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1985 | 2003 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.18 | ул. Рудная, 53 - КС- 2 Талнах | 500 | 210 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1985 | 2002 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.19 | ул. Диксона ТК 3.1-3.5 - ТК 1.4 | 250 | 544 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1972 | 1998 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.20 | ул Бауманская, 8 КНС 1 | 400 | 351 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1973 | 2008 | 67 | Удовлетворительное (Г) |
| 2.21 | ул. Дудинская, 21 - ТК 4.8 | 250/500 | 452 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1973 | 2015 | 20 | Хорошее (Б) |
| 2.22 | ул. Маслова, ТК 2.5-2.6 | 300 | 203 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 2008 | 67 | Удовлетворительное (Г) |
| 2.23 | ул. Рудная, ТК 5.6-5.7 | 400 | 571 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1974 | 1998 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.24 | ул. Игарская | 300 | 498 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 2007 | 73 | Удовлетворительное (Г) |
| 2.25 | ул. Федоровского, 6-14 - КНС 2 | 300 | 720 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 1968 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.26 | ул. Дудинская, 1 - ТК 4.7 | 200 | 167 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 2000 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.27 | ул. Таймырская | 300/400 | 1 469 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 2004 | 93 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.28 | ул. Енисейская, 30-18 | 400 | 641 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 2013 | 33 | Хорошее (Б) |
| 2.29 | КНС Талнах-1 - ОС | 400 | 4 760 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 2003 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.30 | КНС Талнах-2 - ОС | 400 | 5 630 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1968 | 2011 | 47 | Удовлетворительное (В) |
| 2.31 | КНС 4а - ОС | 400 | 2 080 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1968 | 2011 | 47 | Удовлетворительное (В) |
| 2.32 | 4-ый мк-н ТК4.4 - до КНС-1 | 500 | 775 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 2011 | 47 | Удовлетворительное (В) |
| 2.33 | I оч. ОС р. Талнах - о. Безымянное | 500 | 1950 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1968 | 2013 | 33 | Хорошее (Б) |
| 2.34 | II оч. ОС р. Талнах - о. Безымянное | 500 | 1850 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1969 | 1999 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.35 | участок от ТК 5.6, расположенный в районе дома №9 по ул. Рудная, до ТК 5.7, расположенной в районе дома №3 по ул. Рудная | 400 | 571 | двухъярусный коллектор | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | н.д. | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 2.36 | Внутриквартальные трубопроводы района Талнах | 159 | 27394 | канал, техническое подполье здания | маты минераловатные М-75, сталь оцинкованная | 1964 - 1998 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  |  | 219 | 2435 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магистральные трубопроводы района Кайеркан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ул. Шахтёрская от КП9 до КП3 | 325 | 485 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1976 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.2 | Ул. Победы | 325 | 310 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1979 | н.д. | 98 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Ул. Победы (от т. 4 до т.8, ул. Победы, 54) | 219 | 265 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1979 | н.д. | 98 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Магистральный коллектор Т-8 №5 (ул. Победы) | 530 | 190 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1979 | н.д. | 98 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.3 | Ул. Школьная от К1 до А5 | 325 | 530 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1980 | н.д. | 95 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор от 5ПКО до ввода ж/д 38 (ул. Школьная) | 273 | 230 |  |  | 1980 | н.д. | 95 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор по ул. Школьная | 273 | 170 |  |  | 1980 | н.д. | 95 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.4 | Коллектор от Т-22 г. Кайеркан, ул. Строительная (внутримикрорайонные сети от т.22 до ввода в ж/д 85) | 273 | 466 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор по ул. Строительная | 273 | 901 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Сеть канализационная (ул. Строительная) | 273 | 265 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Магистральный коллектор по ул. Строительная (ж/д 99 - ж/д 61) | 273 | 205 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.5 | Коллектор ул. Надеждинская от Т-1 до Т-2 | 325 | 475 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор ул. Надеждинская ( от ж/д 61 до т.2) | 325 | 130 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Ул. Надеждинская от т.1 до ж/д 81 | 273 | 195 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.6 | ТН-ТЖ ул. Строительная | 273 | 285 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Ул. Строительная Т-9 до ввода в д 99 | 273 | 310 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1983 | н.д. | 88 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.7 | Коллектор по ул. Первомайская от Т 20 до Т 17 (ул. Первомайская от КП-10 до КП-8) | 273 | 595 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1984 | н.д. | 85 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор по ул. Первомайская от Т 17 до Т 15 (ул. Первомайская от КП-8 до КП-8а) | 273 | 480 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1984 | н.д. | 85 | Неудовлетворительное (Д) |
|  | Коллектор по ул. Первомайская от Т 17 до Т 15 (ул. Первомайская от КП-8а до КП-7) | 273 | 500 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1984 | н.д. | 85 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.8 | Внеплощадочные сети ул. Норильская | 325 | 200 | канальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1992 | н.д. | 65 | Удовлетворительное (Г) |
| 3.9 | Самотечная канализация до очистных сооружений Кайеркан (Очистные сооружения Кайеркан) | 630 | 682 | бесканальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | нет информации | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.10 | Самотечная канализация после очистных сооружений Кайеркан (Очистные сооружения Кайеркан) | 630 | 20 | бесканальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | нет информации | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.11 | Напорный трубопровод КНС Надежда (КНС Надежда - ОС р. Кайеркан) | 325 | 456 | бесканальная | маты минераловатные, сталь оцинкованная | нет информации | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
| 3.12 | Внутриквартальные трубопроводы района Кайеркан | 108 | 131 | канал, техническое подполье здания | маты минераловатные М-75, сталь оцинкованная | 1958 - 1992 | н.д. | 100 | Неудовлетворительное (Д) |
|  |  | 133 | 2 285 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 33 228 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магистральные трубопроводы ж/о Оганер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КНС-1 - ОС ж/о Оганер | 325 | 768 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | нет информации | н.д. | - | - |
| 4.2 | ЛНС-1 | 600 | 200 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | нет информации | н.д. | - | - |
| 4.3 | ЛНС-3 | 600 | 200 | бесканальная прокладка | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | нет информации | н.д. | - | - |
| 4.4 | Коллектор соединительный СК-2-1 | 325 | 125 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.5 | Коллектор соединительный СК-1-1 | 325 | 277 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.6 | Западные сети и сооружения от т.К до т.З | 325 | 180 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.7 | Западные сети и сооружения от СК-1 до СК-2 | 630 | 166 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.8 | Магистральные соединительные сети СК 3-1 | 325 | 140 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.9 | Магистральные соединительные сети СК 3-2, 1т,5 | 325 | 118 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.10 | Магистральные соединительные сети СК-1-2 | 325 | 135 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.11 | Магистральные соединительные сети СК-1-3 | 325 | 181 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.12 | Коллектор соединительный СК 3-2 | 325 | 225 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.13 | Западные сети и сооружения от МР-1 до МС-3 | 630 | 190 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.14 | Южные магистральные сети | 630 | 156 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.15 | Магистральные соединительные сети СК-1-3 | 325 | 149 | нижний ярус двухярусного коллектора | маты минераловатные, сталь оцинкованная, ППУ | 1993 | н.д. | 63 | Удовлетворительное (Г) |
| 4.16 | Внутриквартальные трубопроводы ж/о Оганер | 108 | 115 | канал, техническое подполье здание | маты минераловатные М-75, сталь оцинкованная | 1991 - 1997 | н.д. | 62 | Удовлетворительное (Г) |
|  |  | 159 | 4 130 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 283 - Основные характеристики и выводы и техническом состоянии канализационных сетей, находящихся в эксплуатации МУП «КОС» (в собственности АО «НТЭК»)

| № п.п. | Место расположения сети канализации | Ду, мм | Длина, м | Год ввода | Площадь продольного сечения | Инв. Номер | Износ, % | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Канализационные сети района Талнах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Канализация самотечная рудник «Октябрьский» (канализация наружная от КНС-1 до КНС-2 рудника «Октябрьский») | 300 | 3400 | 1976 | 1020 | 674 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Напорная трасса для перекачки сточных вод. Прокладка трубопровода наземно-подземная 2 Ду 325х10мм L=1700м, Ду 426х12 L=2100м |
|  |  | 400 | 4200 | 1976 | 1680,0 |  | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
| 1.2 | Канализация наружная от насосной станции 1 до КНС 2 (Канализация наружная от КНС-2 рудника «Октябрьский» до ОС г. Талнах) | 300 | 3480 | 1976 | 1044,0 | 673 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Напорная трасса трубопровода для перекачки сточных вод с КНС р «Октябрьский на КНС р «Октябрьский2». Прокладка наземно-подземная. 2 Ду 325х10мм L=1740м |
| 1.3 | Канализация напорная наружная от основной площадки р. «Комсомольский» (Канализация напорная наружная от КНС рудника «Комсомольский» до ОС г. Талнах) | 200 | 3470 | 1974 | 694,0 | 11617 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Напорная трасса для перекачки сточных вод 2 Ду 219х6мм длина1735 м |
| 1.4 | Канализация напорная наружная от КНС «Таймырский» до очистных сооружений (Трубопровод напорной канализации 2D 300 от КНС рудника «Таймырский» до ОС г. Талнах) | 300 | 5500 | 1977 | 1650,0 | 10649 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Напорная трасса для перекачки сточных вод. Прокладка наземно-подземная. Труба Ду 325х10 мм длина 5,5 км Канализационные сети частично заменены в 2020г. |
| 1.5 | КНС и внутренние сети р-ка «Маяк» | 150 | 356,3 | 1986 | 53,4 | 11618 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Трубопровод наружной канализации Ду 150мм длина356,3м. |
| 1.6 | Перекачка сточных вод в канализационную систему (КНС-1 рудник «Маяк») (Напорная канализация от КНС рудника «Маяк» до КГ (колодец-гаситель) КНС «Талнах-2») | 150 | 1800 | 1986 | 270,0 | 90384 | 90 | Неудовлетворительное (Д) | Напорная трасса Прокладка наземно-подземная. Трубопровод 2 Ду 159х4,5мм L=900м |
| 1.7 | Сети напорной канализации от КНС до основной площадки ш. «Комсомольская» | 300 | 3154 | 2011 | 946,2 | 920671 | 70 | Удовлетворительное (Г) | Трубопроводы напорной канализации, стальные, Дн 325 мм L= 3154 м.п. Прокладка трубопроводов надземная, на Городковых опорах. |
| 2 | Канализационные сети горнозаводского района УТВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Канализация (трубопроводы т. 1 - т. 7) (КНС - 3) | 200 | 888 | 1988 | 177,6 | 430156 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Коллектор № 1, выпуск № 93 |
|  | т.7 - т.12 | 300 | 630 | 1988 | 189,0 | 430156 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
|  | т. 32 - т. 23 | 400 | 954,5 | 1988 | 381,8 | 430156 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
|  | т.19 - т. 23 | 600 | 411,5 | 1988 | 246,9 | 430156 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
|  | т. 69 - т. 70 | 250 | 119,3 | 1990 | 29,8 | 430156 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
|  | т. 70 - т. 78 | 300 | 708,2 | 1990 | 212,5 | 430156 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
|  | т. 78 - т. 79 | 300 | 50,3 | 1990 | 15,1 | 430156 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
|  | т. 40 - т. 34 | 300 | 167,6 | 1990 | 50,3 | 430156 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
| 2.2 | т. 12 - т. 19 | 400 | 767,5 | 1990 | 307,0 | 430165 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
| 2.3 | Канализация горнозаводского района (Медный завод) (т. 1 - т. 8) | 250 | 1363,8 | 1989 | 341,0 | 430164 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Коллектор № 3, выпуск № 108 |
| 2.4 | Внешние сети канализации пл. ЦЭН Никелевого завода т. 12 - т. 13 | 300 | 168,2 | 1992 | 50,5 | 921131 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Коллектор № 2, выпуск № 94 |
|  | т. 13 - т. 14 | 500 | 319,7 | 1992 | 159,9 | 921131 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
| 2.5 | Магистральный трубопровод канализации т. 1 - т. 15 | 300 | 1276,1 | 1992 | 382,8 | 430183 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Коллектор № 2, выпуск №94, 95 |
|  | т. 15 до т. А | 400 | 489,1 | 1992 | 195,6 | 430183 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
|  | от т. 11 до КНС-1 | 700 | 1412 | 1992 | 1585,5 | 430183 | 100 | Неудовлетворительное (Д) |  |
| 2.6 | Канализация ГЗР т. 23 - т. 30 | 600 | 1981 | 1992 | 1188,6 | 430185 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Коллектор № 1, выпуск № 93 |
| 2.7 | Канализационная сеть по ул. Октябрьской (бесканальная) | 150,200,300 | 2597 | 1968 | 519,4 | 1611 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | Выпуск № 114 |
| 3 | Канализационные сети от основной площадки УТВС АО «НТЭК» до КГЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наружная канализация центр. базы предприятия | 150 | 320 | 1957 | 48,0 | 215 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | - |
| 3.2 |  | 200 | 585 | 1957 | 117,0 | 215 | 100 | Неудовлетворительное (Д) | - |

Средневзвешенный физический износ канализационных сетей централизованного водоотведения на территории муниципального образования город Норильск, находящихся в эксплуатационной зоне МУП «КОС» (в собственности АО «НТЭК»), составляет 98,52 %.

Средневзвешенный физический износ прочих канализационных сетей централизованного водоотведения на территории муниципального образования город Норильск, находящихся в эксплуатационной зоне МУП «КОС», составляет 86,26 %.

Бесхозяйные сети

Уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов ЦС ВО на территории муниципального образования город Норильск организацией является МУП «КОС».

По данным МУП «КОС», на момент разработки программы на территории муниципального образования город Норильск бесхозяйные сети отсутствуют.

#### Резервирование

Все повреждения на канализационных сетях муниципального образования город Норильск локализуются и устраняются с обеспечением водоотведения путем установки временных КНС или поддержания аварийных линий в рабочем состоянии до устранения причин ухудшения работы сетей. Таким образом, показатель бесперебойности предоставления услуги водоотведения, как отношение годового количества часов предоставления услуги к количеству дней в году, равен 1. Что касается бесперебойности в работе канализационных насосных станций, то она обеспечивается путем перевода станций на резервное питание при отключении электроэнергии или включением в работу резервных насосов при выходе из строя основных.

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

На основании графика притока сточных вод устанавливается режим работы и подача насосных станций. Насосная станция должна откачивать за сутки полный расчетный суточный расход при обеспечении требуемой высоты подъема жидкости. Расчетная подача станции определяется по суткам максимального притока сточных вод в час максимального притока. Подача канализационных насосных станций характеризуется максимальным расчетным секундным расходом в подводящем коллекторе на участке, примыкающем к насосной станции. При выборе режима работы насосных станций учитывается их назначение, место расположения в общей схеме системы канализации, наличие и объем регулирующих емкостей, и развитие насосных станций.

В соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления очистные сооружения канализации муниципального образования город Норильск способны обеспечить прием и очистку сточных вод.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Система водоотведения, аналогично системе водоснабжения, характеризуется высокой степенью износа. Аварийность системы водоотведения в основном представлена засорами, устраняющимися в оперативном режиме в течение дня поступления заявки.

Удельное количество аварий на канализационных сетях, находящихся в эксплуатационной зоне МУП «КОС», за 2024 г. составило 0,495 ед./км (за 2023 год – 0,827 ед./км), и свидетельствует о высокой аварийности сетей канализации муниципального образования город Норильск, требующих увеличения объема проводимых ремонтных работ.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

Для поддержания объектов водоотведения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на сетях регулярно проводятся планово-профилактические и ремонтные работы.

По данным МУП «КОС» силами предприятия проводились капитальные и текущие ремонты объектов водоотведения (Таблица 284)

Таблица 284 – Мероприятия капитального и текущего ремонта объектов водоотведения МУП «КОС» за 2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонта в 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Канализация самотечная Красноярский край, г.Норильск, район Талнах, 4-ый мк-н ТК4.4 - до КНС-1» | Аварийно-восстановительные работы (капитального характера | км | 0,04 |
| 2 | "Коллектор, протяженностью 8,0 п.м., расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Севастопольская, д.18", "Трубопровод холодного водоснабжения (В1)-ДУ 80 мм, протяженностью 46,0 п.м., расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Севастопольская, д.18", "Трубопроводы прямой и обратной линии тепловой сети (Т1Т2)-ДУ 100 мм, протяженностью 92,0 п.м., расположенные по адресу: Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул.Севастопольская, д.18", "Трубопровод водоотведения (К1)- ДУ 150 мм, протяженностью 87,0 п.м., расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул.Севастопольская, д.18 | Капитальный ремонт | км | 0,05 |
| 3 | "Трубопровод обратной линии теплосети (Т1Т2): Ду 150 мм, протяженностью 23,10 м.п.", "Коллектор сборный железобетонный, расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Кирова, д. 7/10, протяженность 9,5 м.п", "Трубопровод холодного водоснабжения (В1): Ду 150 мм, протяженностью 11,6 м.п.", "Трубопровод водоотведения (К1): Ду 150 мм, протяженностью 11,6 м.п.", расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Кирова,д. 7/10" | Капитальный ремонт | км | 0,013 |
| 4 | "Коллектор сборный железобетонный", "Трубопровод обратной линии теплосети (Т1Т2): Ду 100 мм, протяженностью 55,0 м.п.", "Трубопровод холодного водоснабжения (В1): Ду 100 мм, протяженностью 27,5 м.п.", "Трубопровод водоотведения (К1): Ду 100 мм, протяженностью 27,5 м.п.", расположенный по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Павлова, д. 23 | Капитальный ремонт | км | 0,029 |
| 5 | "Самотечные трубопроводы сточной воды от ОС района Талнах до о. Безымянное" | Капитальный ремонт | км | 0,374 |
| 6 | Водопонижение с территории застройки, по адресу: Красноярский край, город Норильск, ул. Лауреатов 56, 58 | Капитальный ремонт | км | 0,099 |
| 7 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации объекта «Коллектор г. Норильск ул. Ветеранов, д. 15 | Капитальный ремонт | км | 0,109 |
| 8 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: ростверк ул. Пионерская, 8 | Капитальный ремонт | км | 0,054 |
| 9 | Коллектор г. Норильск ул. Ленинградская, д.1, д. 3-2к., пр-т Ленинский, д. 42-1к. (ул. Ленинградская, д. 3, 2к) | Капитальный ремонт | км | 0,087 |
| 10 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д. 28 (1 к.) | Капитальный ремонт | км | 0,089 |
| 11 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д. 28 (2 к.) | Капитальный ремонт | км | 0,051 |
| 12 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д. 28 (3 к.) | Капитальный ремонт | км | 0,101 |
| 13 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д. 28 (4 к.) | Капитальный ремонт | км | 0,027 |
| 14 | Коллектор г. Норильск ул. Павлова, д.3 | Капитальный ремонт | км | 0,020 |
| 15 | Коллектор г. Норильск ул. Лауреатов, д.35 | Капитальный ремонт | км | 0,119 |
| 16 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.17-2к. | Капитальный ремонт | км | 0,115 |
| 17 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.17-1к. | Капитальный ремонт | км | 0,168 |
| 18 | Коллектор г. Норильск ул. Набережная Урванцева, д.33 | Капитальный ремонт | км | 0,000 |
| 19 | Коллектор г. Норильск ул. Советская, д.1 | Капитальный ремонт | км | 0,150 |
| 20 | Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д.28 | Капитальный ремонт | км | 0,136 |
| 21 | Коллектор г. Норильск ул. Озерная, д.3 | Капитальный ремонт | км | 0,045 |
| 22 | Коллектор г. Норильск ул. Анисимова, д.5 | Капитальный ремонт | км | 0,101 |
| 23 | Коллектор г. Норильск ул. Ломоносова, д.3 | Капитальный ремонт | км | 0,132 |
| 24 | Коллектор г. Норильск ул. Анисимова, д.1 | Капитальный ремонт | км | 0,097 |
| 25 | Коллектор г. Норильск ул. Бегичева, д. 35-1,2 к. | Капитальный ремонт | км | 0,145 |
| 26 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Федоровского, д.6-1,2 к., д. 8-1,2 к. (ул. Федоровского, д.8-2к.) | Капитальный ремонт | км | 0,059 |
| 27 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Космонавтов, д.9 | Капитальный ремонт | км | 0,078 |
| 28 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Дудинская, д.1-1к. | Капитальный ремонт | км | 0,086 |
| 29 | Водной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Бауманская, д. 26 | Капитальный ремонт | км | 0,060 |
| 30 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул. Первомайская, д.2 | Капитальный ремонт | км | 0,077 |
| 31 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул.Первомайская, д.28 | Капитальный ремонт | км | 0,057 |
| 32 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан, ул.Первомайская, д. 30 | Капитальный ремонт | км | 0,095 |
| 33 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул.Строительная, д.7 | Капитальный ремонт | км | 0,051 |
| 34 | Коллектор г. Норильск ул.Ветеранов, д.21 (ул. Ветеранов, д. 21) | Капитальный ремонт | км | 0,001 |
| 35 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Игарская, д.20-2к., д.22 (ул. Игарская д.20-2к) | Капитальный ремонт | км | 0,067 |
| 36 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Игарская, д.46 | Капитальный ремонт | км | 0,063 |
| 37 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул.Школьная, д.5, (ул. Школьная, д. 5) | Капитальный ремонт | км | 0,110 |
| 38 | «Самотечный трубопровод сточной воды ОС г. Норильска от ревизионного устройства до реки Щучья Ду 1000 мм», расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Медного завода. | Аварийно-восстановительные работы (капитального характера | км | 0,164 |
| 39 | «Сооружения инженерной инфраструктуры, коллектор, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, от дома по ул.Комсомольская,27 вдоль домов по ул. Комсомольская, 25, ул. Набережная Урванцева, 37, ул. Набережная Урванцева, 39, ул. Набережная Урванцева, 41, ул. Набережная Урванцева, 43, ул. Набережная Урванцева, 45, (на участке от ул. Комсомольская д. 27/1 до ул. Набережная д. 37)», «Коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д.27» | Аварийно-восстановительные работы (капитального характера | км | 0,095 |
| 40 | «Коллектор г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д.10–3,4,5,6к, д.10в, д.10а, д.12, д.14, пр-т Ленинский, д.44а» (участок трассы трубопровода водоотведения в техническом подполье ж/д ул. Орджоникидзе, д.10-6к.) | Капитальный ремонт | км | 0,093 |
|  | Итого |  |  | 3,50 |

В настоящее время в МУП «КОС» имеется аварийно-диспетчерская служба, принимающая заявки от абонентов о нарушении работы водоснабжения и водоотведения.

#### Состояние учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей муниципального образования город Норильск осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей). Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.

На перспективу установка приборов учёта у абонентов, подключённых к системам централизованного водоотведения, не предполагается.

#### Проблемы и направления их решения.

Основные технические и технологические проблемы централизованной системы водоотведения муниципального образования город Норильск в части сетей водоотведения отражены в подразделе 3.5.2.3.

В перспективе для решения проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 9 Обосновывающих материалов.

      - Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки, радиус эффективного ресурсоснабжения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

На территории муниципального образования город Норильск существует централизованная и локальная системы водоотведения.

На территории муниципального образования город Норильск существуют зоны, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны — зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения (на территории муниципального образования город Норильск осуществляют 2 организации:

1) гарантирующая организация – МУП «КОС», осуществляющая водоотведение, в том числе очистку сточных вод, обращение с осадком сточных вод абонентов;

2) транзитная организация – АО «НТЭК», осуществляющая приём, водоотведение и транспортировку сточных вод абонентов;

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод.

Эксплуатационные зоны делятся на технологические зоны, в которых существуют отдельные канализационные очистные сооружения, сети, канализационные насосные станции.

Муниципальное образование город Норильск разделено на 6 технологических зон централизованного водоотведения и 5 зон локальных систем водоотведения (см. раздел 3.5.2.1.)

Ситуационная схема технологических зон муниципального образования город Норильск представлена на рисунках в разделе 3.5.2.1.

В соответствии с требованиями СанПиН, определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - защитные территории, отделяющие жилую территорию от промышленных объектов с целью защиты мест проживания от вредного воздействия промышленных предприятий. Факторами вредного влияния являются шум, пыль, вибрации, газообразные и жидкие выбросы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это участок территории, на которой построены локальные очистные сооружения (ЛОС). Их площадь рассчитывается по возможной степени распыления (рассеивания) вредных веществ, находящихся в канализационных стоках. Чем больше выбросы, тем шире зона. СЗЗ канализационных очистных сооружений по нормативам СанПиН определяется также из расчета типа ЛОС – открытого или закрытого. Дополнительно учитывается вид установленного оборудования.

Характеристика санитарно-защитных зон сооружений системы водоотведения отражена в разделе 3.5.2.1.

Санитарно-защитная зона для очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций соответствует требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения представлена в составе электронной модели «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск».

#### Балансы мощности и нагрузки

Данные о фактической мощности и нагрузке, производительности (годовой, среднесуточной, максимальной суточной, в час максимального потребления) источников централизованного водоотведения муниципального образования город Норильск представлены в таблице ниже (Таблица 285)

Таблица 285 - Данные о фактической мощности и нагрузке, производительности (годовой, среднесуточной, максимальной суточной, в час максимального потребления) источников централизованного водоотведения муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Всего поступление сточных вод на КОС МО г. Норильск, в т.ч.: | тыс. м³/г. | 27 503,20 | 27 500,80 | 32 140,10 | 27 660,25 |
| 1.1. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения Центрального района (КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска») | тыс. м³/г. | 16 062,30 | 16 060,80 | 18 558,90 | 17 098,21 |
| 1.2. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения района Талнах (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь») | тыс. м³/г. | 5 906,40 | 5 905,90 | 7 717,60 | 4 906,64 |
| 1.3. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения района Кайеркан (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска») | тыс. м³/г. | 2 640,30 | 2 640,10 | 3 409,90 | 3 336,10 |
| 1.4. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения ж/о Оганер (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска») | тыс. м³/г. | 1 217,20 | 1 217,10 | 789,40 | 627,4 |
| 1.5. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения г.п. Снежногорск (КОС «Очистные сооружения поселка Снежногорск») | тыс. м³/г. | 203,60 | 203,60 | 163,30 | 148,93 |
| 1.6. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» | тыс. м³/г. | 78,10 | 78,10 | 35,30 | - |
| 1.7. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» | тыс. м³/г. | 1 395,30 | 1 395,10 | 1 465,70 | 1 542,97 |
| 2 | Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное, в т.ч.: | м³/сут. | 75 351,30 | 75 344,70 | 88 055,00 | 80 097,00 |
| 2.1. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения Центрального района (КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска») | м³/сут. | 44 006,20 | 44 002,30 | 50 846,20 | 51 810,00 |
| 2.2. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения района Талнах (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь») | м³/сут. | 16 181,90 | 16 180,50 | 21 144,10 | 12 330,00 |
| 2.3. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения района Кайеркан (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска») | м³/сут. | 7 233,80 | 7 233,20 | 9 342,20 | 9 230,00 |
| 2.4. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения ж/о Оганер (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска») | м³/сут. | 3 334,80 | 3 334,50 | 2 162,80 | 1 920,00 |
| 2.5. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения г.п. Снежногорск (КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск») | м³/сут. | 557,90 | 557,90 | 447,40 | 580,00 |
| 2.6. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» | м³/сут. | 214,10 | 214,00 | 96,60 | - |
| 2.7. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 3 822,60 | 3 822,30 | 4 015,70 | 4 227,00 |
| 3. | Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС), в т.ч.: | м³/сут. | 97 956,60 | 97 948,10 | 105 666,00 | 103 082,00 |
| 3.1. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения Центрального района (КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска») | м³/сут. | 52 807,40 | 52 802,80 | 61 015,40 | 58 631,00 |
| 3.2. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения района Талнах (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь») | м³/сут. | 19 418,30 | 19 416,60 | 25 372,90 | 26 860,00 |
| 3.3. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения района Кайеркан (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска») | м³/сут. | 8 680,50 | 8 679,80 | 11 210,60 | 9 878,00 |
| 3.4. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения ж/о Оганер (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска») | м³/сут. | 4 001,70 | 4 001,40 | 2 595,40 | 2 872,00 |
| 3.5. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения г.п. Снежногорск (КОС «Очистные сооружения городского посёлка Снежногорск») | м³/сут. | 669,50 | 669,40 | 536,80 | 610,00 |
| 3.6. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» | м³/сут. | 256,90 | 256,80 | 116,00 | - |
| 3.7. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 4 587,20 | 4 586,80 | 4 818,90 | 4 231,00 |

Структурный баланс поступления сточных вод в муниципальном образовании город Норильск представлен в таблице ниже (Таблица 286).

Таблица 286 - Структурный баланс поступления сточных вод в муниципальном образовании город Норильск

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общий баланс поступления сточных вод | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Реализация сточных вод от населения (физические лица) | тыс. м³/г. | 12 645,50 | 12 641,90 | 14 774,50 | 11602,49 |
| 1.2. | Реализация сточных вод от юридических лиц (бюджетнофинансируемые организации) | тыс. м³/г. | 2 045,80 | 2 046,90 | 2 392,10 | 2 104,4 |
| 1.3. | Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации) | тыс. м³/г. | 6 615,70 | 6 616,40 | 7 732,50 | 8 231,48 |
| 1.4. | Собственное производство | тыс. м³/г. | 95,10 | 95,10 | 111,10 | 80,93 |
|  |  | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,29 |
| 1.5. | Неорганизованный приток | тыс. м³/г. | 6 101,20 | 6 100,60 | 7 129,80 | 5 640,95 |
| 1.6. | Всего поступление сточных вод на КОС МО г. Норильск | тыс. м³/г. | 27 503,20 | 27 500,80 | 32 140,10 | 27 660,25 |

Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦС ВО ливневых, грунтовых вод и талого снега, через неплотность люков и трубопроводов канализационных сетей. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦС ВО.

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения представлена в таблице выше ( Таблица 286).

#### Проблемы и направления их решения

Основными техническими и технологическими проблемами ЦС ВО муниципального образования город Норильск являются:

1) высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования на КОС;

2) высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования на КНС;

3) отсутствие ЛОС на ряде выпусков в водные объекты;

4) высокий физический износ канализационных сетей.

5) 	недостаточное развитие системы ливневой канализации.

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоотведения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоотведения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоотведения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоотведения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоотведения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнить строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям. В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов на объектах водоотведения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить их установку.

Основные направления развития системы водоотведения муниципального образования город Норильск включают в себя:

- строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений и насосных станций, ливневых насосных станций;

- реконструкцию линейных объектов системы водоотведения для снижения нагрузки на магистральные коллекторы и городские очистные сооружения канализации от ненормируемого притока грунтовых и ливневых вод;

- развитие системы автоматизации и диспетчеризации на технологических объектах систем водоотведения посредством внедрения новых программно-аппаратных платформ;

- строительство и реконструкция линейных объектов водоотведения;

- установка приборов учета на канализационных насосных станциях;

- проведение мероприятий по улучшению энергообеспечения объектов водоотведения.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 9 Обосновывающих материалов.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Резерв общей мощности очистных сооружений за 2024 год составлял 42 018,00 м3 в сутки, при этом наблюдается дефицит мощности на КОС «Очистные сооружения НМЗ».

Уровень резерва мощностей канализационных очистных сооружений муниципального образования город Норильск составляет 29 %.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому округу по фактической нагрузке 2021-2024 годов представлен в таблице ниже (Таблица 287).

Таблица 287 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установленная производительность КОС, в т.ч.: | м³/сут. | 166 750,00 | 166 750,00 | 166 750,00 | 145 100,0 |
| 1.1. | КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска» | м³/сут. | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 |
| 1.2. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь» | м³/сут. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска» | м³/сут. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.4. | КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска» | м³/сут. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.5. | КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск» | м³/сут. | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 650,00 |
| 1.6. | КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» | м³/сут. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - |
| 1.7. | КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| 2 | Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС), в т.ч.: | м³/сут. | 97 956,60 | 97 948,10 | 105 666,00 | 103 082,00 |
| 2.1. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения Центрального района (КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска») | м³/сут. | 52 807,40 | 52 802,80 | 61 015,40 | 58 631,00 |
| 2.2. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения района Талнах (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь») | м³/сут. | 19 418,30 | 19 416,60 | 25 372,90 | 26 860,00 |
| 2.3. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения района Кайеркан (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска») | м³/сут. | 8 680,50 | 8 679,80 | 11 210,60 | 9 878,00 |
| 2.4. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения ж/о Оганер (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска») | м³/сут. | 4 001,70 | 4 001,40 | 2 595,40 | 2 872,00 |
| 2.5. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения г.п. Снежногорск (КОС «Очистные сооружения посёлка городского Снежногорск») | м³/сут. | 669,50 | 669,40 | 536,80 | 610,00 |
| 2.6. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» | м³/сут. | 256,90 | 256,80 | 116,00 | - |
| 2.7. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 4 587,20 | 4 586,80 | 4 818,90 | 4 231,00 |
| 3 | Резерв/дефицит производительности КОС, в т.ч.: | м³/сут. | 68 793,40 | 68 802,00 | 61 084,00 | 42 018,00 |
|  |  | % | 41,3 | 41,3 | 36,6 | 29,0 |
| 3.1. | КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска» | м³/сут. | 27 192,60 | 27 197,20 | 18 984,60 | 1369,00 |
|  |  | % | 34,0 | 34,0 | 23,7 | 2,3 |
| 3.2. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь» | м³/сут. | 20 581,70 | 20 583,40 | 14 627,10 | 13140,00 |
|  |  | % | 51,5 | 51,5 | 36,6 | 32,9 |
| 3.3. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска» | м³/сут. | 11 319,50 | 11 320,20 | 8 789,40 | 10122,00 |
|  |  | % | 56,6 | 56,6 | 43,9 | 50,6 |
| 3.4. | КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска» | м³/сут. | 15 998,30 | 15 998,60 | 17 404,60 | 17 128,00 |
|  |  | % | 80,0 | 80,0 | 87,0 | 85,6 |
| 3.5. | КОС «Очистные сооружения городского посёлка Снежногорск» | м³/сут. | 930,5 | 930,6 | 1063,2 | 40,0 |
|  |  | % | 58,2 | 58,2 | 66,5 | 6,2 |
| 3.6. | КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» | м³/сут. | 443,1 | 443,2 | 584 | 0 |
|  |  | % | 63,3 | 63,3 | 83,4 | 0 |
| 3.7. | КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | -137,2 | -136,8 | -368,9 | 219,0 |
|  |  | % | -3,1 | -3,1 | -8,3 | 4,9 |

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск до 2042 года, ожидаемое значение максимального объема поступления сточных вод на очистные сооружения в 2042 году составит 112 326,80 м3 в сутки или 34 166,10 тыс. м3 в год. Производственная мощность очистных сооружений к 2042 году возрастет до 168 650 м3 в сутки, а уровень резерва составит 56 323,2 м3 в сутки или 33,4 % производственной мощности КОС.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по муниципальному образованию город Норильск на перспективу до 2042 года отражен в таблице ниже (Таблица 288)

Таблица 288 - Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по муниципальному образованию город Норильск на период до 2042 г.

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 | 2035 - 2039 | 2040-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего поступление сточных вод на КОС МО г. Норильск, в т.ч.: | тыс. м³/г. | 27 660,25 | 32 567,50 | 32 661,50 | 32 755,50 | 32 849,60 | 32 943,64 | 33 413,82 | 33 883,95 | 34 166,10 |
| 1.1. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения Центрального района (КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска») | тыс. м³/г. | 17 098,21 | 18 841,40 | 18 895,80 | 18 950,20 | 19 004,60 | 19 059,00 | 19 331,00 | 19 603,00 | 19 766,20 |
| 1.2. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения района Талнах (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь») | тыс. м³/г. | 4 906,64 | 7 820,20 | 7 842,80 | 7 865,40 | 7 887,90 | 7 910,48 | 8 023,38 | 8 136,30 | 8 204,10 |
| 1.3. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения района Кайеркан (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска») | тыс. м³/г. | 3 336,10 | 3 455,20 | 3 465,20 | 3 475,20 | 3 485,20 | 3 495,18 | 3 545,06 | 3 594,88 | 3 624,80 |
| 1.4. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения ж/о Оганер (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска») | тыс. м³/г. | 627,4 | 799,90 | 802,20 | 804,60 | 806,90 | 809,20 | 820,72 | 832,30 | 839,20 |
| 1.5. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения г.п. Снежногорск (КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск») | тыс. м³/г. | 148,93 | 165,50 | 165,90 | 166,40 | 166,90 | 167,38 | 169,78 | 172,18 | 173,60 |
| 1.6. | Поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» | тыс. м³/г. | 1 542,97 | 1 485,20 | 1 489,50 | 1 493,80 | 1 498,10 | 1 502,38 | 1 523,80 | 1 545,28 | 1 558,10 |
| 2 | Установленная производительность КОС, в т.ч.: | м³/сут. | 145 100,0 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 |
| 2.1. | КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска» | м³/сут. | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2.2. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь» | м³/сут. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2.3. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска» | м³/сут. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.4. | КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска» | м³/сут. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.5. | КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск» | м³/сут. | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2.6. | КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 4 450,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3 | Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное, в т.ч.: | м³/сут. | 80 097,00 | 89 226,00 | 89 483,60 | 89 741,20 | 89 998,80 | 90 256,55 | 91 544,71 | 92 832,74 | 93 605,70 |
| 3.1. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения Центрального района (КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска») | м³/сут. | 51 810,00 | 51 620,20 | 51 769,30 | 51 918,30 | 52 067,40 | 52 216,44 | 52 961,64 | 53 706,85 | 54 154,00 |
| 3.2. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения района Талнах (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь») | м³/сут. | 12 330,00 | 21 425,20 | 21 487,10 | 21 549,00 | 21 610,80 | 21 672,55 | 21 981,86 | 22 291,23 | 22 476,90 |
| 3.3. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения района Кайеркан (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска») | м³/сут. | 9 230,00 | 9 466,40 | 9 493,80 | 9 521,10 | 9 548,40 | 9 575,84 | 9 712,49 | 9 848,97 | 9 931,10 |
| 3.4. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения ж/о Оганер (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска») | м³/сут. | 1 920,00 | 2 191,60 | 2 197,90 | 2 204,30 | 2 210,60 | 2 216,99 | 2 248,55 | 2 280,27 | 2 299,20 |
| 3.5. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения г.п. Снежногорск (КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск») | м³/сут. | 580,00 | 453,30 | 454,60 | 455,90 | 457,20 | 458,58 | 465,15 | 471,71 | 475,60 |
| 3.6. | Поступление сточных вод среднесуточное по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 4 227,00 | 4 069,10 | 4 080,90 | 4 092,60 | 4 104,40 | 4 116,11 | 4 174,79 | 4 233,63 | 4 268,90 |
| 4 | Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС), в т.ч.: | м³/сут. | 103 082,00 | 107 071,10 | 107 380,30 | 107 689,50 | 107 998,60 | 108 307,90 | 109 853,65 | 111 399,37 | 112 326,80 |
| 4.1. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения Центрального района (КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска») | м³/сут. | 58 631,00 | 61 944,30 | 62 123,10 | 62 302,00 | 62 480,90 | 62 659,75 | 63 553,95 | 64 448,14 | 64 984,90 |
| 4.2. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения района Талнах (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь») | м³/сут. | 26 860,00 | 25 710,30 | 25 784,50 | 25 858,70 | 25 933,00 | 26 007,10 | 26 378,32 | 26 749,50 | 26 972,30 |
| 4.3. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения района Кайеркан (КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска») | м³/сут. | 9 878,00 | 11 359,70 | 11 392,50 | 11 425,30 | 11 458,10 | 11 491,02 | 11 654,97 | 11 818,71 | 11 917,30 |
| 4.4. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения ж/о Оганер (КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска») | м³/сут. | 2 872,00 | 2 629,90 | 2 637,50 | 2 645,10 | 2 652,70 | 2 660,36 | 2 698,32 | 2 736,35 | 2 759,00 |
| 4.5. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения г.п. Снежногорск (КОС «Очистные сооружения городского посёлка Снежногорск») | м³/сут. | 610,00 | 544,00 | 545,60 | 547,10 | 548,70 | 550,35 | 558,12 | 566,09 | 570,70 |
| 4.6. | Поступление сточных вод максимальное суточное по технологической зоне водоотведения КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 4 231,00 | 4 883,00 | 4 897,10 | 4 911,20 | 4 925,30 | 4 939,35 | 5 009,73 | 5 080,28 | 5 122,60 |
| 5 | Резерв/дефицит производительности КОС, в т.ч.: | м³/сут. | 42 018,00 | 61 578,90 | 61 269,70 | 60 960,50 | 60 651,40 | 60 342,10 | 58 796,35 | 57 250,63 | 56 323,20 |
|  |  | % | 29,0 | 36,5 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 35,8 | 34,9 | 33,9 | 33,4 |
| 5.1. | КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска» | м³/сут. | 1369,00 | 18 055,70 | 17 876,90 | 17 698,00 | 17 519,10 | 17 340,25 | 16 446,05 | 15 551,86 | 15 015,10 |
|  |  | % | 2,3 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 20,6 | 19,4 | 18,8 |
| 5.2. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь» | м³/сут. | 13140,00 | 14 289,70 | 14 215,50 | 14 141,30 | 14 067,00 | 13 992,90 | 13 621,68 | 13 250,50 | 13 027,70 |
|  |  | % | 32,9 | 35,7 | 35,5 | 35,4 | 35,2 | 35,0 | 34,1 | 33,1 | 32,6 |
| 5.3. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска» | м³/сут. | 10122,00 | 8 640,30 | 8 607,50 | 8 574,70 | 8 541,90 | 8 508,98 | 8 345,03 | 8 181,29 | 8 082,70 |
|  |  | % | 50,6 | 43,2 | 43,0 | 42,9 | 42,7 | 42,5 | 41,7 | 40,9 | 40,4 |
| 5.4. | КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска» | м³/сут. | 17 128,00 | 17 370,10 | 17 362,50 | 17 354,90 | 17 347,30 | 17 339,64 | 17 301,68 | 17 263,65 | 17 241,00 |
|  |  | % | 85,6 | 86,9 | 86,8 | 86,8 | 86,7 | 86,7 | 86,5 | 86,3 | 86,2 |
| 5.5. | КОС «Очистные сооружения городского посёлка Снежногорск» | м³/сут. | 40,0 | 106 | 104,4 | 102,9 | 101,3 | 99,65 | 91,88 | 83,91 | 79,30 |
|  |  | % | 6,2 | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 14,1 | 12,9 | 12,2 |
| 5.6. | КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 219,0 | 3117 | 3102,9 | 3088,8 | 3074,7 | 3 060,65 | 2 990,27 | 2 919,72 | 2 877,40 |
|  |  | % | 4,9 | 39,0 | 38,8 | 38,6 | 38,4 | 38,3 | 37,4 | 36,5 | 36,0 |

      - Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система водоотведения муниципального образования город Норильск представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная, бесперебойная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих жизнедеятельности города. Образующиеся в централизованных системах водоотведения сточные воды по системе трубопроводов, каналов, коллекторов и канализационных насосных станций отводятся для очистки на очистные сооружения канализации или без очистки выпускают сточные воды в водный объект.

Проблема обеспечения высокой надежности отведения и обработки сточных вод в настоящее время является особенно актуальной. Большую роль в решении проблемы обеспечения надежности системы водоотведения, играют сети водоотведения.

Особое место в обеспечении надёжности систем водоотведения занимают напорные трубопроводы, как наиболее уязвимые и функционально значимые элементы системы водоотведения, от надежной и эффективной работы которых во многом зависит состояние окружающей среды, развитие промышленности и инфраструктуры населенных пунктов.

Основными причинами отказов трубопроводов напорной системы водоотведения в населенных пунктах являются: значительный износ и низкие темпы обновления труб; интенсивная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих защитных покрытий и устройств электрозащиты); несоблюдение технологии производства работ; низкое качество материалов и труб.

Средневзвешенный физический износ канализационных сетей ЦС ВО на территории муниципального образования город Норильск, находящихся в собственности АО «НТЭК» и в эксплуатации МУП «КОС», составляет 98,52 %. Средневзвешенный физический износ прочих канализационных сетей ЦС ВО на территории муниципального образования город Норильск, находящихся в эксплуатационной зоне МУП «КОС», составляет 86,26 %. Физический износ КОС составляет в среднем 70 %, КНС – 50 %.

Основными техническими и технологическими проблемами централизованной системы водоотведения муниципального образования город Норильск являются:

- Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования на КОС;

- Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования на КНС;

- Отсутствие локальных очистных сооружений на ряде выпусков в водные объекты;

- Высокий физический износ канализационных сетей.

Удельное количество аварий на канализационных сетях, находящихся в эксплуатационной зоне МУП «КОС», за 2024 г. составило 0,495 ед./км (за 2023 год – 0,827 ед./км).

Используемое оборудование и технология очистки сточных вод морально устарели и не отвечают возросшим в последнее время нормативным требованиям природоохранного законодательства к качеству очистки и сброса сточных вод. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории муниципального образования город Норильск, существует необходимость проведения реконструкции очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимых сбросов.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённого Приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития ЦС ВО относятся:

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:

- количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Показатели очистки сточных вод:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%);

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%);

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);

Показатели энергетической эффективности:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспортируемых сточных вод (кВт×ч/м3).

Фактические значения показателей развития централизованной системы водоотведения муниципального образования город Норильск приведены в таблице ниже (Таблица 289)

Таблица 289 - Фактические значения показателей развития централизованной системы водоотведения муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 0,827 | 0,495 |
| 2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |
| 2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 7,30 | 3,01 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспортируемых сточных вод | кВт·ч/м³ | 0,37 | 0,368 |

В целом централизованную систему водоотведения муниципального образования город Норильск следует оценивать, как недостаточно надежную.

С целью недопущения ухудшения показателей безопасности и надежности функционирования системы водоотведения муниципального образования город Норильск рекомендовано:

1) проводить профилактические прочистки канализационных сетей на основании плана, разрабатываемого на основе данных наружного и технического осмотра сетей, с периодичностью, устанавливаемой с учетом местных условий, но не реже одного раза в год (в соответствии с пунктом 3.2.32. МДК 3-02.2001);

2) проводить текущий и капитальный ремонт на основании данных наружного и технического осмотра канализационных сетей (в соответствии с пунктом 3.2.30. МДК 3-02.2001);

3) устранить дефекты канализационных сетей.

Перечень имеющихся проблем и направления их решения отражены в разделе 3.5.2.3. настоящего раздела.

      - Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Проблема очистки сточных вод уже давно является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания на предварительную подготовку стоков.

Поэтому в систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, в которых значительно превышаются ПДК сточных вод (предельно допустимые показатели) по различным критериям.

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории муниципального образования город Норильск являются неочищенные (или недостаточно очищенные) хозяйственно-бытовые сточные воды. Действующие КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска», «Канализационно-очистные сооружения района Талнах», «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска», «Очистные сооружения НМЗ» не способны обеспечить очистку поступающих на них сточных вод до уровня действующих нормативов.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на КОС, представляют собой водные суспензии с объёмной концентрацией полидисперсной твёрдой фазы от 0,5 до 10 %. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

В соответствии с данными МУП «КОС» в 2024 г. – 3,01 % проб сточных вод, не соответствовало установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (2023 г. – 7,30 %).

Система водоотведения сама по себе направлена на снижение вредного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. В то же время, как любая производственная деятельность, водоотведение может оказывать на окружающую среду вредное воздействие, в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов, утечках сточных вод при транспортировке.

Предприятиями проводятся периодические мониторинги состояния стоков.

Основной задачей мониторинга состояния стоков является недопущение загрязнения поверхностных вод. Требования СанПиН сточные воды в этом вопросе ставят достаточно жесткие условия по содержанию вредных примесей в стоках, сброс которых производится в водоемы.

По результатам проведенного технического обследования объектов водоотведения была определена недостаточность капитальных вложений за рассматриваемый период, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и обеспечения надежности системы водоотведения районов муниципального образования город Норильск, которая в свою очередь повлияла на увеличение физического износа централизованной системы водоотведения, о чем свидетельствует срок эксплуатации существующих трубопроводов водоотведения (внутриквартальные, магистральные сети), прием в неудовлетворительном состоянии сетей в виде бесхозного недвижимого имущества. Как следствие, физический износ системы водоотведения является одним из факторов увеличения засоров на сетях. Другим фактором, оказывающим негативное воздействие на сети, является культура пользования абонентами, наблюдается увеличение загрязняющие веществ воздействующие на работу такой системы.

Количество поступивших ненормированных стоков на КОС (неорганизованный дополнительный приток), имеет отрицательную динамику, характеризуется недостаточностью герметичности канализационных колодцев, ведущих к попаданию дополнительных вод во время осадков, паводка. Наличием коммерческих потерь, связанных с незаконным подключением к существующей централизованной системе водоотведения.

С целью улучшения качества очистки сточных вод, а также повышения надежности системы водоотведения требуется реконструкция объектов систем ЦС ВО муниципального образования город Норильск.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги

Финансовое состояние организаций сферы водоотведения муниципального образования город Норильск проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах), установленных форм раскрытия информации за 2022-2023 годы.

Исходные данные взяты из открытых источников сети интернет, с сайтов организаций.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части водоотведения) АО «НТЭК» за 2024 год 	приведена по данным сайта Министерства тарифной политики Красноярского края (https://mtp.krskcit.ru/ri/ru_6_24/# ) в таблице ниже (Таблица 290).

Таблица 290 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) АО «НТЭК» за 2024 год (в части водоотведения)

| № п/п | Централизованная система |  | Водоотведение СЦВО № 2 (ул. Октябрьская, район ТЭЦ-1 ул. Заводская, район нефтебазы, район медного завода) | Транспортировка СЦВО (г. Норильск, район Талнах) | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | Транспортировка СЦВО "г. Дудинка Таймырского муниципального района" | Транспортировка СЦВО "(г.п.Снежногорск МО г.Норильск)" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Параметры формы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | Информация | Информация | Информация | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения | тыс. руб. | 455 464,90 | 87 363,85 | 228,30 | 17 042,66 | 926,42 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения, включая: | тыс. руб. | 481 560,01 | 144 517,28 | 223,54 | 26 112,04 | 1 077,25 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 15 304,31 | 5 672,34 | 0,00 | 270,48 | 0,00 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 2,99 | 2,96 | 0,00 | 2,87 | 0,00 |
| 2.2.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 5 112,00 | 1 915,86 | 0,00 | 94,08 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 133 798,3321 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 34 350,12 | 0,00 | 143,67 | 7 009,34 | 0,00 |
| 2.4.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 26 382,57 | 0,00 | 112,57 | 5 383,52 | 0,00 |
| 2.4.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 7 967,54 | 0,00 | 31,10 | 1 625,82 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 10 247,18 | 1 863,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 7 870,34 | 1 430,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 376,84 | 432,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 174 743,01 | 8 301,24 | 0,00 | 1 949,26 | 59,43 |
| 2.6.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 174 743,01 | 8 301,24 | 0,00 | 1 949,26 | 59,43 |
| 2.6.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 40 670,99 | 9 896,53 | 0,00 | 2 511,40 | 264,45 |
| 2.8.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 512,08 | 137,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 4 389,25 | 1 483,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 13 821,44 | 3 356,04 | 0,00 | 1 320,32 | 293,70 |
| 2.9.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 31,84 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 3 383,91 | 70 800,53 | 0,00 | 11 154,88 | 6,02 |
| 2.10.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2.11 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 9 965,16 | 1 245,73 | 44,63 | 423,26 | 55,21 |
| 2.11.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2.12 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 45 275,56 | 43 381,74 | 35,24 | 1 473,10 | 398,44 |
| 2.12.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 | материалы | тыс. руб. | 1 998,64 | 65,37 | 31,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.2 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 8 524,11 | 35 996,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.3 | сбытовые расходы | тыс. руб. | 8 775,61 | 1 350,09 | 0,00 | 382,03 | 347,60 |
| 2.12.4 | расходы на тепловую энергию, теплоноситель, водоотведение | тыс. руб. | 1 600,11 | 1 899,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.5 | налоги и сборы | тыс. руб. | 19 592,58 | 2 561,15 | 0,00 | 185,50 | 4,68 |
| 2.12.6 | аренда земельных участков | тыс. руб. | 283,86 | 143,23 | 0,00 | 416,10 | 19,60 |
| 2.12.7 | расходы на социальные нужды, капитальные расходы | тыс. руб. | 4 500,65 | 1 366,15 | 0,00 | 489,47 | 26,56 |
| 2.12.8 | прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности в сфере водоотведения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 34 089,42 | 3 575,37 | 0,00 | 598,70 | 0,00 |
| 4.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 34 089,42 | 3 575,37 | 0,00 | 598,70 | 0,00 |
| 4.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 34 089,42 | 3 575,37 | 0,00 | 598,70 | 0,00 |
| 4.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения | тыс. руб. | -26 095,11 | -57 153,43 | 4,77 | -9 069,38 | -150,83 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f094bdfc-380d-453c-ae32-cb397bb6a183 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f094bdfc-380d-453c-ae32-cb397bb6a183 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f094bdfc-380d-453c-ae32-cb397bb6a183 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f094bdfc-380d-453c-ae32-cb397bb6a183 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f094bdfc-380d-453c-ae32-cb397bb6a183 |
| 7 | Объём сточных вод, принятых от потребителей | тыс. куб. м | 5 015,4580 | 2 327,3700 | 0,0000 | 702,3090 | 91,1775 |
| 8 | Объём сточных вод, принятых от других регулируемых организаций, осуществляющих водоотведение и (или) очистку сточных вод | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 5 015,4580 | 2 327,3700 | 0,0000 | 702,3090 | 91,1775 |
| 10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 30,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части водоотведения) МУП «КОС» за 2024 год 	приведена по данным сайта Министерства тарифной политики Красноярского края (https://mtp.krskcit.ru/ri/ru_6_24/# ) в таблице ниже (Таблица 291).

Таблица 291 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) МУП «КОС» за 2024 год (в части водоотведения)

| № п/п | Централизованная система |  | Водоотведение СЦВО №1 объем стоков менее 200куб.м. в сутки, СЦВО №2, СЦВО №3, СЦВО №4 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | Водоотведение СЦВО №1 "Талнах" объем стоков более 200куб.м. в сутки, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Параметры формы |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | Информация | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения | тыс. руб. | 620 410,95 | 34 850,85 | 493 485,36 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения, включая: | тыс. руб. | 664 116,89 | 13 981,23 | 407 058,82 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 88 290,27 |
| 2.2 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 28 747,54 | 458,93 | 14 827,96 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 2,76 | 2,76 | 3,18 |
| 2.2.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 10 406,94 | 166,28 | 4 669,03 |
| 2.3 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 11 538,2800 | 0,0000 | 6 022,1800 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 189 559,33 | 5 577,95 | 97 999,53 |
| 2.4.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 145 456,07 | 4 281,63 | 75 199,21 |
| 2.4.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 44 103,26 | 1 296,32 | 22 800,32 |
| 2.5 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 71 342,54 | 2 199,23 | 36 927,44 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 55 159,19 | 1 757,60 | 28 546,59 |
| 2.5.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 16 183,35 | 441,63 | 8 380,85 |
| 2.6 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 27 050,82 | 0,00 | 14 012,03 |
| 2.6.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 27 050,82 | 0,00 | 14 012,03 |
| 2.6.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения | тыс. руб. | 7 804,88 | 0,00 | 4 020,69 |
| 2.8 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 170 231,03 | 3 996,64 | 88 158,51 |
| 2.8.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 19 873,76 | 469,04 | 10 130,19 |
| 2.9.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 37 134,17 | 6,90 | 19 432,14 |
| 2.10.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2.11 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 16 181,36 | 0,00 | 9 050,41 |
| 2.11.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2.12 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 84 653,18 | 1 272,54 | 18 187,47 |
| 2.12.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 20 661,44 | 823,96 | 10 525,76 |
| 2.12.2 | теплоноситель | тыс. руб. | 108,40 | 0,00 | 55,72 |
| 2.12.3 | холодная вода | тыс. руб. | 880,01 | 24,94 | 454,29 |
| 2.12.4 | сбытовые расходы | тыс. руб. | 43 960,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.5 | налоги и сборы | тыс. руб. | 11 714,47 | 423,64 | 3 343,95 |
| 2.12.6 | займы и кредиты | тыс. руб. | 1 638,45 | 0,00 | 844,05 |
| 2.12.7 | прочие производственные | тыс. руб. | 5 690,05 | 0,00 | 2 963,70 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности в сфере водоотведения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 21 967,38 | 62 010,02 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 252 921,95 | 0,00 | 130 293,13 |
| 4.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 252 921,95 | 0,00 | 130 293,13 |
| 4.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 252 921,95 | 0,00 | 130 293,13 |
| 4.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения | тыс. руб. | -43 705,94 | 20 869,62 | 86 426,54 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |  |  |
| 7 | Объём сточных вод, принятых от потребителей | тыс. куб. м | 14 470,2158 | 0,0000 | 7 468,1519 |
| 8 | Объём сточных вод, принятых от других регулируемых организаций, осуществляющих водоотведение и (или) очистку сточных вод | тыс. куб. м | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 18 656,5000 | 0,0000 | 9 575,1600 |
| 10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 117,3414 | 0,0000 | 60,4486 |

#### Величина действующих тарифов

Сведения о размере тарифов на услуги водоотведения и транспортировку сточных вод, утверждены постановлениями Министерства тарифной политики Красноярского края и приведены в таблице ниже (Таблица 292)

Таблица 292- Тарифы на водоотведение для потребителей муниципального образования город Норильск, руб./куб. м

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня |  | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня |  | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| 1 | МУП «КОС» | Водоотведение по СЦВО «г.п. Снежногорск муниципального образования г. Норильск» | Водоотведение | для прочих потребителей | Без НДС | 140,11 | 140,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для населения | Без НДС | 168,12 | 168,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение «муниципальное образование г. Норильск» | Водоотведение | по СЦ ВО № 1 «Талнах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объём стоков более 200 куб. м. в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 60,24 | 60,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объём стоков менее 200 куб. м. в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 38,99 | 38,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для населения | Без НДС | 46,79 | 46,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по СЦВО № 2 «Кайеркан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 38,99 | 38,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 46,79 | 46,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по СЦВО № 3 «Центрального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 38,99 | 38,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для населения | Без НДС | 46,79 | 46,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по СЦВО № 4 «Оганер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 38,99 | 38,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для населения | Без НДС | 46,79 | 46,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 13.12.2018 № 713-в (с изм. от 23.11.2022 № 955-в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «КОС» | Водоотведение «муниципальное образование г. Норильск» | Водоотведение | по СЦВО № 1 «муниципальное образование г. Норильск» дифференцированные по объёмам сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объём стоков более 200 куб. м. в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС |  |  | 60,24 | 72,29 | 72,29 | 86,75 | 73,74 |  | 75,95 | 75,95 |  | 78,23 | 78,23 | 79,99 |
|  |  |  |  | по СЦВО № 2 «муниципально образование г. Норильск, г.п. Снежногорск» дифференцированные по объёмам сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объём стоков менее 200 куб. м. в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС |  |  | 38,99 | 46,79 | 46,79 | 56,15 | 49,36 |  | 52,07 | 52,07 |  | 54,93 | 54,93 | 58,44 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС |  |  | 46,79 | 56,15 | 56,15 | 67,38 | 59,23 |  | 62,48 | 62,48 |  | 65,92 | 65,92 | 70,13 |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  |  |  | от 16.12.2024 № 603-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АО «НТЭК» | СЦВО №1 (ул. Октябрьская) | Водоотведение | для прочих потребителей | Без НДС | 2,96 | 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЦВО №2 (район ТЭЦ-1 ул. Заводская, район нефтебазы, район медного завода) |  | для прочих потребителей | Без НДС | 159,21 | 159,21 | 95,41 | 95,41 | 95,41 | 127,87 | 166,22 |  | 173,06 | 173,06 |  | 176,65 |  |  |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 16.12.2024 № 595-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АО «НТЭК» | СЦВО (г. Норильск, район Талнах) | транспортировка сточных вод | для прочих потребителей | Без НДС | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 38,85 | 38,85 | 44,67 | 38,71 |  | 40,26 | 40,26 |  | 40,95 |  |  |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 23.11.2022 № 943-в (с изм. от 11.12.2023 № 861-в) |  | от 11.12.2023 № 859-в |  | от 16.12.2024 № 597-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АО «НТЭК» | СЦВО «г.п. Снежногорск муниципального образования г. Норильск» | транспортировка сточных вод | для прочих потребителей | Без НДС | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 10,51 | 10,51 | 12,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 23.11.2022 № 951-в |  | от 11.12.2023 № 859-в |  | от 16.12.2024 № 601-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Аэропорт «Норильск» | для потребителей ООО «Аэропорт «Норильск» | Водоотведение | для прочих потребителей | Без НДС | 104,81 | 104,81 | 104,81 | 115,08 | 115,08 | 123,14 | 123,14 |  | 130,53 | 130,53 |  | 139,67 | 139,67 | 150,38 |
|  |  | приказ Министерства тарифной политики Красноярского края |  |  |  | от 13.12.2018 № 171-в (с изм. от 15.11.2022 № 611-в) |  | от 14.12.2023 № 908-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Анализ структуры платы граждан за водоотведение

Структура цен (тарифов) в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение, и платы за подключение к системе водоотведения.

Плата за подключение к централизованной системе централизованного водоотведения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к централизованной системе водоотведения.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения МУП «КОС», установленный приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2024 № 780-в отражен в таблице ниже (Таблица 293).

Таблица 293 - Тарифы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения города Норильска на 2025 год в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. метров

в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)»

| № п/п | Наименование ставки тарифов | Единица измерения | Значение ставки тарифа по периодам регулирования (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети (Т п,м.) | тыс. руб./ куб. м./сутки | 12,181 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Tdпр) по диаметрам (d): |  |  |
| 2.1 | Tdпр (от 101 мм до 150 мм) | тыс. руб./м | 3,557 |

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения АО «НТЭК», установленный приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2024 №778-в отражен в таблице ниже (Таблица 294).

Таблица 294 - Тарифы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2025 год в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 5 куб, метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение, тыс. руб/Гкал/ч) (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети (Т n.м.) | тыс.руб./куб.м/ сутки | 59,53 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Тd пр) по диаметрам |  |  |
| 2.1. | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром до 50 мм | тыс. руб/км | 26 514,26 |
| 2.2. | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 50 мм до 100 мм | тыс. руб/км | 29 434,19 |
| 2.3. | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм | тыс. руб/км | 42 599,69 |
| 2.4. | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм | тыс. руб/км | 50 700,48 |

  - Характеристика состояния и проблем в системе утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями, а также с потребителями

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 2З.09.2016 № 1/451-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае» утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, и организовано проведение конкурсного отбора региональных операторов и определения зоны их деятельности.

В целях снижения негативного воздействия твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на окружающую среду и здоровье населения Красноярского края, разработана Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018-2035 годы, которая утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2018 № 497-П «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018-2035 годы».

В рамках подпрограммы «Обращения с отходами на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» разработана генеральная схема санитарной очистки муниципальных образований Красноярского края, в соответствии с которой г. Норильск входит в Норильскую технологическую зону.

На территории муниципального образования город Норильск реализуются мероприятия системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды».

В рамках инвестиционной программы «Чистый Норильск» Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» реализуются мероприятия по очистке территории Норильского промышленного района и газовых промыслов за счет уборки и переработки промышленных отходов, а также рекультивации земель.

Приказом Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 10.08.2018 № 1/1630-од «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Норильской технологической зоны Красноярского края» присвоен ООО «РостТех» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования город Норильск на 10 лет.

Сведения о региональном операторе, осуществляющем деятельность на территории Норильской технологической зоны Красноярского края, отражены в таблице ниже (Таблица 295).

Таблица 295 - Сведения о региональных операторах, осуществляющих деятельность на территории Норильской технологической зоны Красноярского края

| № п/п | Технологическая зона | Границы муниципальных образований, входящих в зону деятельности региональных операторов | Региональный оператор по обращению с ТКО | Дата заключения соглашения | Лицензия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Норильская | г. Норильск | ООО «РостТех» | 10.08.2018 | Лицензия № (24)-5420-СТО/П от 04.09.2020 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. |

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО обязаны заключить все потребители - как юридические, так и физические лица, находящиеся в зоне обслуживания регионального оператора. Сбор, транспортирование, обработка и захоронение ТКО (за плату или безвозмездно) иными лицами или организациями, не имеющими статуса Регионального оператора, или не заключившими договор с Региональным оператором, является нарушением требований законодательства, так как законом предусмотрен только один способ обращения с ТКО – через услугу Регионального оператора.

На территории муниципального образования город Норильск вывоз образующихся отходов осуществляется на договорной основе. Помимо этого, отходы принимаются от физических и юридических лиц, вывозимых собственными силами.

В муниципальном образовании город Норильск договоры на предоставление услуги по захоронению (утилизации) ТКО заключаются с абонентами: управляющими организациями, а также специализированными предприятиями.

На территории муниципального образования город Норильск осуществляется сбор и утилизация отходов I-V классов опасности.

Наибольшую долю в общем объеме отходов составляют отходы IV-V класса опасности.

Отходы делятся на следующие группы:

- твердые коммунальные отходы;

- жидкие коммунальные отходы;

- производственные отходы;

- строительные отходы;

- медицинские отходы;

- биологические отходы;

- крупногабаритные отходы;

- опасные отходы.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В соответствии с ФККО, утвержденным Приказом Росприроднадзора РФ от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

Производственные отходы

На территории муниципального образования город Норильск предприятия формируют значительное количество отходов. На территории муниципального образования город Норильск расположено 10 предприятий, осуществляющих горнометаллургическое производство.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТКО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные места захоронения, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Строительные отходы

К строительным отходам относятся отходы от сноса объектов капитального строительства, разборки, реконструкции, ремонта или строительства зданий, сооружений, дорог, инженерных коммуникаций. Значительную часть объема отходов при ведении строительных работ составляет избыточный грунт, образовавшийся в процессе ведения землеройных работ. Частично строительные отходы отправляются на переработку в целях дальнейшего использования в качестве щебеночной смеси на объектах строительства и благоустройства. Большая часть строительных отходов и грунтов размещается на муниципальных контейнерных площадках или сбрасывается в лесопосадки и овраги.

В результате деятельности строительных компаний образуются следующие виды отходов:

- отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме – 3140350201004;

- отходы рубероида, код ФККО – 82621001514;

- отходы базальтового волокна и материалов на его основе код ФККО – 45711201204;

- обрезь и лом гипсокартонных листов код ФККО – 82411001204;

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме код ФККО – 82220101215;

- лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий код ФККО – 81220101205;

- лом черепицы, керамики незагрязненный код ФККО – 82320101215;

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами код ФККО – 81110001495.

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами – код ФККО 81110001495, используется самими компаниями в своем производственном процессе – для отсыпки территории при благоустройстве прилегающей территории, засыпке ям, оврагов и т.д.

Медицинские отходы

Согласно ст. 49 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов.

В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания медицинские отходы подразделяются на классы «А» (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам), «Б» (эпидемиологически опасные отходы), «В» (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы), «Г» (токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным), «Д» (радиоактивные отходы).

К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования Санитарных правил, предъявляемые к обращению с ТКО.

Медицинские отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из структурных подразделений организации с помощью мусоропровода.

Медицинские отходы класса Б должны собираться работниками организации в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или в упаковку, имеющие желтую маркировку, в зависимости от морфологического состава отходов.

Организацию деятельности в области обращения с медицинскими отходами в настоящее время осуществляют Министерства и департаменты здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующие подразделения федерального подчинения (например, Минобороны, ФСИН и т п), контроль за этой деятельностью осуществляет Роспотребнадзор.

Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов должны осуществляться с соблюдением требований санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21).

Деятельность с этими отходами попадает в область регулирования также и природоохранного законодательства, т.к. в процессе их обезвреживания происходят выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, а также в результате обезвреживания образуются в значительно меньших количествах отходы I-IV класса опасности, попадающие под действие Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (например, зола от сжигания медицинских отходов).

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отношения в области обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами, отходами лечебно-профилактических учреждений, выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Необходимо внедрение в лечебно-профилактических учреждениях комплексной системы сбора, хранения, обезвреживания медицинских отходов (внедрение системы раздельного сбора отходов, применение технологий по локальной и централизованной переработке).

Для обезвреживания медицинских отходов, характеризующихся специфическими свойствами (эпидемиологического характера), рекомендуется использовать термический метод. Учитывая, что применяемая в настоящее время химическая дезинфекция не гарантирует полноценной санации, т.к. воздействие дезинфицирующих препаратов ограничено лишь поверхностью и приповерхностным слоем обезвреживаемого объекта (в то же время одновременно создаются условия для загрязнения окружающей среды), термический метод является предпочтительным. В результате сжигания медицинских отходов снизится распространение инфекционных заболеваний, сократится вывоз медицинских отходов на полигон ТКО, будет исключено вторичное использование одноразовых игл, шприцев и систем; повысится экологическая безопасность.

По информации, имеющейся в Управлении городского хозяйства Администрации города, все биологические и медицинские отходы, образующиеся в лечебно-профилактических учреждениях, дезинфицируются. Дезинфекция производится непосредственно на местах первичного сбора отходов методом погружения в специальную емкость с дезинфекционным раствором. Медицинские отходы после дезинфекции собираются в одноразовые упаковки медицинского назначения, которые обеззараживаются, деформируются в утилизаторах. После проведения химической и термической дезинфекции медицинские отходы теряют эпидемиологическую опасность, после чего упаковываются и складируются в отдельных контейнерах, установленных на контейнерной площадке для последующего вывоза.

Биологические отходы

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты;

- другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным.

Хранение биологических отходов должно осуществляться в емкостях для биологических отходов, расположенных в помещениях для хранения биологических отходов, оборудованных запирающими устройствами для предотвращения доступа к биологическим отходам посторонних лиц и животных, охладительным или морозильным оборудованием, укомплектованным термометрами (термографами, терморегистраторами).

Утилизация умеренно опасных биологических отходов путем захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах должна осуществляться под наблюдением государственного специалиста в области ветеринарии в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, при соблюдении условий, обеспечивающих изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных.

По данным Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае, на территории муниципального образования город Норильск скотомогильники отсутствуют.

Крупногабаритные отходы

Вопрос обращения крупногабаритных отходов решается путем оснащения объектов размещения ТКО шредерами – измельчителями крупногабаритных отходов (далее – КГО). Администрациям муниципальных образований следует предусмотреть места сбора КГО при размещении мест накопления ТКО. Для транспортировки КГО до объектов размещения региональный оператор должен иметь в своем автопарке специализированный автотранспорт для их безопасного транспортирования.

Сложившаяся практика сбора крупногабаритного мусора, бытовой и электронной техники неопределенным кругом лиц с последующим извлечением не более 5% наиболее ценных компонентов приводит к размещению 95% таких отходов на полигонах твердых коммунальных отходов.

Опасные отходы

Опасные отходы, в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, классифицируются как отходы электрического и прочего оборудования, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства (за исключением автомобильных), принимаются в контейнерах для накопления опасных отходов с коричневой цветовой индикацией.

Собственники опасных отходов обязаны организовать накопление опасных отходов в контейнеры с коричневой цветовой индикацией и заключить договор с организацией, имеющей лицензию на обезвреживание и утилизацию данных видов отходов.

Большую опасность для окружающей среды представляют опасные отходы - батарейки и люминесцентные лампы. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, устанавливающие порядок обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы).

С 1 марта 2022 года в соответствии с п.4 статьи 14.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»), операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с ТКО обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 14.1 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 марта 2022 года ФГУП «ФЭО» осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на основании договоров на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения отходами I и II классов опасности.

Отходы 1 класса опасности – ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки (отработанные и брак) должны направляться на переработку в специализированную организацию – на демеркуризацию.

На территории муниципального образования город Норильск деятельность по демеркуризации ртутьсодержащих отходов осуществляет ООО НМУ «СВЭМ». Цех демеркуризации находится по адресу: ул. Октябрьская, 19 Б, оснащенный установкой УРЛ-2М для удаления ртути из люминесцентных ламп всех типов, а также горелок ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ мощностью до 45 °С.

Сбор ртутьсодержащих ламп и использованных батареек от населения организован управляющими организациями в пунктах приема.

Источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются отходы.

Источниками образования отходов на территории муниципального образования город Норильск являются:

- жилой фонд;

- объекты общественного назначения;

- производственные предприятия, в т.ч. 	добыча полезных ископаемых, 	обрабатывающие производства;

- строительные предприятия;

- медицинские учреждения.

Места нахождения источников образования отходов муниципального образования город Норильск расположены в пределах границ муниципального образования город Норильск.

Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями следующими способами:

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках.

Накопление крупногабаритных отходов осуществляется потребителями следующими способами:

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Накопление отходов путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) на территории муниципального образования город Норильск не осуществляется.

Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования город Норильск составляет 100 %.

Система сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 296).

Таблица 296 – Система сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования город Норильск

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Система сбора |  |  |  |  |  |  | Процент охвата населения регулярной системой очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | контейнерная | мусоропровод | отдельная система КГО | пакетированная | по заявкам | по графику | система раздельного накопления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Городской округ город Норильск | г. Норильск, г.п. Снежногорск | да | да | нет | нет | нет | да | нет | 100 |
| 2 | Городской округ город Норильск | г. Норильск, район Кайеркан | да | да | нет | нет | нет | да | нет | 100 |
| 3 | Городской округ город Норильск | г. Норильск, район Талнах | да | да | нет | нет | нет | да | нет | 100 |
| 4 | Городской округ город Норильск | г. Норильск, Центральный район (в том числе ж/о Оганер) | да | да | нет | нет | нет | да | нет | 100 |

Согласно данным Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территории муниципального образования город Норильск расположено 1 208 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов с 	3 020 контейнерами различного типа.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования город Норильск размещен также на официальном сайте администрации муниципального образования город Норильск.

Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов определены Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Вся территория муниципального образования город Норильск охвачена планово-регулярной контейнерной системой очистки территории от мусора.

Периодичность удаления (опорожнения контейнеров) и сбора ТКО (бестарный способ) осуществляется в соответствии с договором, заключенным с региональным оператором (Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641»).

Схема расположения объектов обращения с ТКО и потоков транспортировки ТКО на территории муниципального образования город Норильск отражена на рисунке ниже (Рисунок 68).

Рисунок 68 - Схема потоков транспортировки отходов на территории Красноярского края

Существующая схема потоков транспортировки отходов от источников образования отходов и мест накопления отходов до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и расположенных на территории муниципального образования город Норильск, представлена в таблице ниже (Таблица 297).

Таблица 297 – Существующая Схема потоков движения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Норильск

| Муниципальное образование | Наименование транспортирующей компании | Вид отходов | Наименование объекта обращения с отходами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Норильск | ООО «РостТех» | ТКО, КГО | Полигон «Байкал 2000» |
|  |  |  | Полигон «Стройбытсервис» |

В настоящее время в сфере обращения ТКО в муниципальном образовании город Норильск функционируют 3 полигона ТКО, эксплуатацию которых осуществляют ООО «Стройбытсервис» (свалка-полигон в районе р. Щучья, общей площадью 38,27 га), ООО «Байкал-2000» (свалка полигон в районе Талнах, общей площадью 39,2 га) и ООО «Центр экологического сопровождения» (объект обезвреживания, п. Снежногорск, Усть-Хантайская ГЭС, р-н производственной базы, овощехранилище, земельный участок с кадастровым номером 24:55:0800002:10). Организации обеспечивают:

- размещение твердых коммунальных отходов из жилищного фонда и организаций всех форм собственности,

- прием на полигон отходов промышленных предприятий города,

- обезвреживание ТКО (термическая обработка).

Свалка-полигон в Центральном районе города Норильска эксплуатируется с 2004 года ООО «Стройбытсервис» на основании договора аренды земельного участка от 20.03.2015 № 9407.

Свалка-полигон в районе Талнах города Норильска эксплуатируется ООО «Байкал-2000» на основании договора аренды земельного участка от 04.10.2012 №Т-13-12. Услуги по размещению отходов на свалках-полигонах оказываются согласно договорам, заключаемым с организациями.

Полигон в п. Снежногорск эксплуатируется с 2025 года ООО «Центр экологического сопровождения» на основании договора аренды земельного участка от 27.12.2019 № 12009, общая площадь участка 17,5 га.

На территории муниципального образования город Норильск мусороперерабатывающие станции отсутствуют.

Помимо полигонов ТКО, на территории муниципального образования город Норильск отходы промышленного производства размещаются на следующих объектах размещения отходов:

ПАО «ГМК «Норильский никель»

- породный отвал рудника «Таймырский»;

- породный отвал площадки ВС-7 рудника «Таймырский»;

- отстойник железистого кека Никелевого завода (далее – НЗ);

- отвал просора рудника «Кайерканский»;

- отвал вскрышных пород рудника «Кайерканский»;

- шахты «Известняки»;

- породный отвал рудника «Комсомольский» шахты «Комсомольская»	;

- породный отвал рудника «Комсомольский» шахты «Маяк»	Породный»;

- отвал рудника «Октябрьский»;

- породный отвал шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольская»;

- хвостохранилище ТОФ	;

- породный отвал рудника «Скалистый»	;

- шлакоотвал НЗ	;

- шлакоотвал МЗ	;

- шлакоотвал ГГС НЗ;

- хвостохранилище НМЗ	;

- фусосмолоотстойник НЗ	;

- склад хранения гранулированного шлака НМЗ	;

- промоотвал № 1	;

- промоотвал № 2	;

- промоотвал № 3;

ООО «Медвежий ручей»

- хвостохранилище «Лебяжье»;

- хвостохранилище № 1 Норильской обогатительной фабрики (НОФ);

- породный отвал рудника «Заполярный» карьер»;

- породный отвал рудника «Заполярный» шахта;

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (ООО «НОК»)

- отвал вскрышных пород рудника «Кайерканский» карьера «Кайерканский» (КУР-2);

- внешний отвал вскрышных пород №2 Рудника «Мокулаевский»;

Необходимо также отметить, что на территории муниципального образования город Норильск имеются значительные объемы несанкционированных свалок.

Почти три полных года ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках программы «Чистый Норильск» реализует масштабный план по очистке города Норильска и ряда других важных территорий Таймыра.

Программа по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» рассчитана на десять лет. До 2030 года ПАО «ГМК «Норильский никель» планирует демонтировать 500 заброшенных сооружений, убрать два миллиона тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома. Обязательное условие — рекультивация нарушенных земель (https://nornickel.ru/clean-norilsk/process/sorting/).

Администрацией города Норильска ежегодно принимаются меры по очистке территории от несанкционированных свалок в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды».

Несмотря на ежегодно проделываемую Администрацией города Норильска работу по очистке территории Центрального района, районов Талнах и Кайеркан города Норильска, фактическая площадь несанкционированных свалок остается значительной.

    - Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

      - Анализ эффективности и надежности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры

В соответвии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 № 641», Постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 769-П «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Красноярского края» (далее – Порядок накопления ТКО), потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.

Санитарно-эпидемиологические требования к обустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержатся в СанПиН 2.1.3684-21, утвержденных Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердых коммунальных отходов следующими способами:

1) в контейнерах и бункерах, расположенных на контейнерных площадках;

2) в специально предназначенных для их накопления емкостях на территориях индивидуальной жилой застройки, садово-огороднических и дачных товариществ непосредственно от населения. («Допускается сбор и удаление (вывоз) ТКО (КГО) с территорий сельских поселений или с территорий малоэтажной застройки городских поселений бестарным методом (без накопления ТКО (КГО) на контейнерных площадках». (п.15 СанПиН 2.1.3684-21).

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов (КГО) осуществляется потребителями следующими способами:

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра (пункт 148(26) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. (СанПиН 2.1.3684-21).

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования твердых коммунальных отходов. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с графиком вывоза, размещенным на сайте регионального оператора https://rosttech.online/for-clients/tech-zones/3/Norilskaya.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию крупногабаритных отходов (КГО), обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4 °С и ниже, а при температуре плюс 5 °С и выше - не реже 1 раза в 7 суток (СанПиН 2.1.3684-21).

Для организованного сбора ТКО на территории муниципального образования город Норильск используются контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

В муниципальном образовании город Норильск действует система одноэтапного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с предварительным сбором в контейнеры следующих типов:

- контейнеры, объемом 0,5; 0,64; 0,75; 0,8; 1,0; 1,2, 2,0, 2,85 м3;

- контейнеры-бункеры, объемом 5, 6, 8 м3.

В муниципальном образовании город Норильск для накопления твердых коммунальных отходов в зонах застройки многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 м3 и бункеры-накопители объемом 8 м3.

Места (площадки) накопления ТКО на территории города Норильска в подавляющем большинстве случаев созданы более 20 лет назад и не соответствуют требованиям санитарных норм и правил. В случае с многоквартирными домами, не имеющими мусоропроводов («сталинки», «хрущевки») места накопления ТКО находятся за пределами земельного участка многоквартирного дома, следовательно.

Существующие площадки в большинстве случаев не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по ряду параметров.

Речь идет об отсутствии как твердого основания с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, так и ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра или навеса. Контейнерное оборудование изношено и нуждается в замене, не предусмотрены отсеки для крупногабаритных отходов. В ряде случаев площадки отсутствуют, контейнеры установлены на земле. В случае с многоквартирными домами, не имеющими мусоропроводов, в т.ч. «сталинках» и «хрущевках», места накопления ТКО находятся за пределами земельных участков многоквартирных домов.

На территории города Норильска в подавляющем большинстве случаев земельные участки, сформированные под многоквартирными домами, не позволяют оборудовать новые контейнерные площадки по современным нормативам в связи с невозможностью соблюдения требования об удалении от многоквартирного дома на 20 метров в пределах землеотвода многоквартирного дома.

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 769-П «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Красноярского края».

В соответствии с Порядком накопления ТКО раздельное накопление твердых коммунальных отходов предусматривает разделение твердых коммунальных отходов потребителями по установленным видам отходов и складирование отсортированных твердых коммунальных отходов в контейнерах для соответствующих видов отходов.

При организации раздельного накопления ТКО в специальных контейнерах (иных емкостях) для раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках или на специально отведенных местах, устанавливаются специальные контейнеры (иные емкости), обеспечивающие размещение в них только определенного вида отходов с соблюдением соответствующей маркировки для различных видов отходов:

1) неутилизируемые отходы – серый цвет;

2) бумага – синий цвет;

3) пластик – желтый цвет;

4) стекло – зеленый цвет.

При осуществлении региональным оператором сортировки раздельное накопление ТКО производится по дуальной системе:

- вторичные материальные ресурсы, т.е. отходы потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки – оранжевый цвет;

- неутилизируемые отходы – серый цвет.

Накопление отходов электронного оборудования осуществляется на специальных площадках для складирования электронного оборудования, либо в пунктах (мобильных пунктах) приема.

На сегодняшний день в муниципальном образовании город Норильск раздельный сбор твердых коммунальных отходов не осуществляется. Организован раздельный сбор опасных отходов, образующихся в жилищном фонде, в т.ч. ртутьсодержащих ламп, однако она нуждается в дальнейшем усовершенствовании.

«Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314, органы местного самоуправления организуют создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда организация таких мест накопления не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест накопления.

Распоряжением Администрации города Норильска от 16.12.2015 № 5344 управляющим организациям и товариществам собственников жилья, осуществляющим обслуживание многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город Норильск рекомендовано осуществлять сбор у жителей муниципального образования город Норильск отработанных ртутьсодержащих ламп, являющихся отходами I класса опасности. Ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности муниципальных учреждений, накапливаются в специально отведенных помещениях и вывозятся на утилизацию согласно заключенным договорам со специализированной организацией ООО НМУ ОАО «СВЭМ», имеющую лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию отходов I класса опасности.

Перечень предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по сбору утильных компонентов отходов (пункты приема вторичного сырья) приведен в таблице ниже (Таблица 298).

Таблица 298 - Пункты приема вторичного сырья муниципального образования город Норильск

| № п/п | Тип сырья | Адрес пункта приема | Наименование организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Первопроходцев, 16 | ООО «Талнахбыт» |
| 2 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Комсомольская, 26 | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 3 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 16 | УК ООО «Северный быт» |
| 4 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, 5 | ООО «УК «ЖКС Норильск» |
| 5 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Павлова, 3 | ООО «УК «ЖКС Норильск» |
| 6 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Московская, 19 | ООО «УК «ЖКС Норильск» |
| 7 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, ж/о Оганер район Центральный, ул. Озерная, 15 | ООО «УК «ЖКС Норильск» |
| 8 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Завенягина, 7А | ООО «УК «Город» |
| 9 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, пр. Ленинский, 48Д | ООО «УК «Город» |
| 10 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, 13 | ООО «УК «Город» |
| 11 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, 19 | ООО «Северный управдом» |
| 12 | Ртутьсодержащие лампы | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Комсомольская, 43 | ООО «Нордсервис» |

Дополнительно, в рамках созданных пунктов приема отходов, организован прием отработанных батареек, аккумуляторов сотовых телефонов, относящихся к отходам II класса опасности – высокоопасные отходы. Степень воздействия на окружающую среду обозначается как высокая. Эта группа отходов сильно нарушает экосистему, срок восстановления которой составляет более 30 лет после устранения воздействия разрушающего фактора. Нормативными актами не предусмотрено полномочие органа местного самоуправления по организации сбора, накопления, транспортирования и утилизации таких отходов. При этом существует общественный запрос на организацию инфраструктуры по обращению с данным видом отходов.

Сбор использованных батареек от населения организован в пунктах в магазинах «Эльдорадо» по адресу г. Норильск, пл. Металлургов, 17.

С подробной информацией о пунктах приема отработанных батареек и элементов питания, отработанных автомобильных покрышек, макулатуры, картона, ПЭТ-бутылок, бутылок и банок из стекла и др. можно ознакомится на сайте администрации города Красноярка в разделе Город сегодня/Экология и на портале ГИС «Пункты приема вторичного сырья» (krasecology.ru/Wastemap/IndexInner).

Сортировку ТКО населением и на мусоросортировочном комплексе (МСК) нельзя рассматривать как альтернативу друг другу и строительству полигона, так как раздельно накопленные ТКО должны подвергаться обработке на комплексах с целью формирования потока вторсырья, а полигон необходим для захоронения не утилизируемых фракций, которые безусловно будут образовываться при данных процессах.

Так как на территории муниципального образования город Норильск отсутствует мусоросортировочный комплекс, твердые коммунальные отходы от жилищного фонда и юридических лиц доставляются мусоровозами на свалку-полигон твердых бытовых отходов.

По данным Территориальной схемы в области обращения с отходами на территории Красноярского края сбор и вывоз ТКО с территории муниципального образования город Норильск осуществляется на свалку полигон твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис» проектной вместимостью 16 310 тыс. м3 и усовершенствованную свалку полигон ООО «Байкал 2000» проектной вместимостью 12 665 тыс. м3.

Полигон твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис»

Свалка-полигон твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис» располагается в районе города Норильск, район ул. Нансена, зд. 121. Общая площадь полигона составляет 38,3 га. Проектная дата начала эксплуатации свалки-полигона – 2006 год. Проектная мощность объекта – 77 000 тонн/год. На свалке-полигоне размещаются твердые коммунальные и подобные им отходы. Объект зарегистрирован в ГРОРО под номером 24-00065-З-00592-250914. Лицензия № (24)-240021-СТР/П от 29.12.2020 г. на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности на свалке полигоне выдана ООО «Стройбытсервис». По состоянию на 01.01.2025 года заполненность свалки-полигона составляет 100 %.

Общая и техническая характеристика свалки-полигона твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис» отражена в таблице ниже (Таблица 299).

Таблица 299 - Общая и техническая характеристика свалки-полигона твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис»

| № п/п | Наименование показателя | показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |
|  | Наименование | ООО «СТРОЙБЫТСЕРВИС» |
|  | ИНН | 2457046030 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |
|  | Наименование | ООО «СТРОЙБЫТСЕРВИС» |
|  | ИНН | 2457046030 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 24:55:0404003:302 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | РФ, Красноярский край, район города Норильск, район ул. Нансена, зд. 121 |
|  | Географические координаты | - |
| 4 | Характеристики объекта |  |
|  | Назначение объекта | Захоронение |
|  | Тип объекта (наименование) | Свалка-полигон ТБО |
|  | Проектная дата начала эксплуатации | 2006 |
|  | Проектная дата окончания эксплуатации |  |
|  | Проектная общая площадь ОРО, га | 38,3 |
|  | Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га | 38,3 |
|  | Проектная мощность объекта, тонн/год | 77 000 |
|  | Проектная вместимость объекта, тонн | 891 520 |
|  | Остаточная вместимость объекта на 01.01.2024, тонн | - |
| 5 | Данные о количестве размещенных отходов |  |
|  | Количество размещенных отходов за 2023, тонн | 515 279,31 |
|  | Количество размещенных отходов по состоянию на 01.01.2024, тонн | - |
|  | Плотность отходов, размещенных на объекте | 0,8 |
| 6 | Данные о размещенных отходах |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности | 100 |
|  | тип отхода | Промышленные |
|  | % от годовой мощности | - |
|  | тип отхода | Строительные |
|  | % от годовой мощности | - |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности | - |
|  | тип отхода | Прочие |
|  | % от годовой мощности | - |
| 7 | Режим работы ОРО |  |
|  | Интервал времени | 08.00-24.00 |
|  | Дней в неделю | 7 |
| 8 | Документы по объекту и эксплуатирующей организации |  |
|  | Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и наименование органа, утвердившего документ (решение местного органа самоуправления о предоставлении земельного участка) | Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края № 1726 от 04.10.2004 г. |
|  | Реквизиты проектной документации на строительство ОРО (наименование проекта, номер и дата, наименование организации, разработавшей проект) | №РП 012-05 ТБО 29.06.2006г. ООО «Эко информ» г. Норильск |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, номер и дата, наименование органа, утвердившего заключение, номер, дата и наименование утверждающего НПА) | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ТАО. Приказ от 31.10.2006 г. №226 |
|  | Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды недвижимого имущества/договор о безвозмездной передаче федерального имущества и т.д.) | Договор № 9407 аренды земельного участка с кадастровым № 24:55:0404001:302 от 20.03.2015 г. |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности | Лицензия № (24)-240021-СТР/П от 29.12.2020 г. |
|  | Реквизиты регистрации в ГРОРО | 24-00065-З-00592-250914 |
| 9 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |
|  | Реквизиты заключения | - |
|  | Размер СЗЗ, метров | 500 |
| 10 | Технические параметры объекта размещения отходов |  |
|  | тип ограждения (доски/бетонные плиты/ металлическое ограждение/иное (дать описание)) | Металлическое ограждение |
|  | Тип подъездных дорог (грунт/асфальт/бетон) | Асфальт, грунт |
|  | Наличие водоотводящей канавы | Да |
|  | Наличие обваловки | Да |
|  | Наличие противофильтрационного экрана (грунтовый/бетонный или железобетонный/асфальтобетонный/пленочный/естественный)) | Естественный |
|  | Наличие весового контроля ввозимых отходов | Да |
|  | Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта | Да |
|  | Наличие системы сбора фильтрата | Нет |
|  | Наличие системы сбора биогаза | Нет |
|  | Наличие контрольно-пропускного пункта | Да |
|  | Наличие поста радиационного контроля | Да |
|  | Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу | Нет |
|  | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте | Да |
|  | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) | - |
|  | Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте: | - |
|  | бульдозеры | - |
|  | погрузчики | - |
|  | уплотнители | - |

Усовершенствованная свалка-полигон твердых бытовых отходов ООО «Байкал-2000»

Усовершенствованная свалка-полигон твердых бытовых отходов ООО «Байкал-2000» располагается в районе площадки ВС-1, ВС-2, ВС-4 рудника «Октябрьский» район Талнах, г. Норильск, Красноярский край. Общая площадь полигона составляет 39,2 га. Проектная дата начала эксплуатации свалки-полигона – 1986 год. Проектная мощность объекта – 80 000 тонн/год. На свалке-полигоне размещаются твердые коммунальные и подобные им отходы. Объект зарегистрирован в ГРОРО под номером 24-00069-З-00692-311014. Лицензия № 024 000169 от 25.12.2015 на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности на свалке полигоне выдана «Байкал-2000» Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. По состоянию на 01.01.2025 заполненность свалки-полигона составляет 25,3 %.

Общая и техническая характеристика усовершенствованной свалки-полигона твердых бытовых отходов ООО «Байкал-2000» отражена в таблице ниже (Таблица 300).

Таблица 300 - Общая и техническая характеристика усовершенствованной свалки-полигона твердых бытовых отходов ООО «Байкал-2000»

| № п/п | Наименование показателя | показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |
|  | Наименование | ООО «Байкал-2000» |
|  | ИНН | 2457047410 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |
|  | Наименование | ООО «Байкал-2000» |
|  | ИНН | 2457047410 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 24:55:0000000:203 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | район площадки ВС-1, ВС-2, ВС-4 рудника «Октябрьский» район Талнах, г. Норильск, Красноярский край |
|  | Географические координаты |  |
| 4 | Характеристики объекта |  |
|  | Назначение объекта | Захоронение |
|  | Тип объекта (наименование) | Усовершенствованная свалка-полигон |
|  | Проектная дата начала эксплуатации | 1986 |
|  | Проектная дата окончания эксплуатации | Проектной документацией не установлено |
|  | Проектная общая площадь ОРО, га | 39,2 |
|  | Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га | 39,2 |
|  | Проектная мощность объекта, тонн/год | 80 000 |
|  | Проектная вместимость объекта, тонн | 2 533 000 |
|  | Остаточная вместимость объекта на 01.01.2024, тонн | 1 797 972,998 |
| 5 | Данные о количестве размещенных отходов |  |
|  | Количество размещенных отходов за 2023, тонн | 19 422,98 |
|  | Количество размещенных отходов по состоянию на 01.01.2024, тонн | 735 027,00 |
|  | Плотность отходов, размещенных на объекте | 0,2 |
| 6 | Данные о размещенных отходах |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности | 100 |
|  | тип отхода | Промышленные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Строительные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Прочие |
|  | % от годовой мощности |  |
| 7 | Режим работы ОРО |  |
|  | Интервал времени | 24 |
|  | Дней в неделю | 7 |
| 8 | Документы по объекту и эксплуатирующей организации |  |
|  | Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и наименование органа, утвердившего документ (решение местного органа самоуправления о предоставлении земельного участка) | Институт «Норильскпроект» норильского горнометаллургического комбината им. А.П. Завинягина Министерства цветной металлургии СССР № 1-2/1086 от 1980г. |
|  | Реквизиты проектной документации на строительство ОРО (наименование проекта, номер и дата, наименование организации, разработавшей проект) | 0 (на момент проектирования не требовалось) |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, номер и дата, наименование органа, утвердившего заключение, номер, дата и наименование утверждающего НПА) |  |
|  | Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды недвижимого имущества/договор о безвозмездной передаче федерального имущества и т.д.) | Договор аренды земельного участка Управления имущества Администрации города Норильска № Т-13-12 от 04.10.2012 |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности | № 024 000169 от 25.12.2015г. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования |
|  | Реквизиты регистрации в ГРОРО | 24-00069-З-00692-311014 |
| 9 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |
|  | Реквизиты заключения | - |
|  | Размер СЗЗ, метров | 500 |
| 10 | Технические параметры объекта размещения отходов |  |
|  | тип ограждения (доски/бетонные плиты/ металлическое ограждение/иное (дать описание)) | металлическая сетка |
|  | Тип подъездных дорог (грунт/асфальт/бетон) | грунт |
|  | Наличие водоотводящей канавы |  |
|  | Наличие обваловки | Да |
|  | Наличие противофильтрационного экрана (грунтовый/бетонный или железобетонный/асфальтобетонный/пленочный/естественный)) | экран грунтовый, естественный |
|  | Наличие весового контроля ввозимых отходов | Да |
|  | Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта | Да |
|  | Наличие системы сбора фильтрата | Нет |
|  | Наличие системы сбора биогаза | Нет |
|  | Наличие контрольно-пропускного пункта | Да |
|  | Наличие поста радиационного контроля | Нет |
|  | Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу | Нет |
|  | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте | Да |
|  | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) |  |
|  | Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте: |  |
|  | бульдозеры | 1 |
|  | погрузчики | 1 |
|  | уплотнители | 0 |

Карта-схема объектов усовершенствованной свалки полигона ООО «Байкал 2000» отражена на рисунке ниже (Рисунок 69).

Рисунок 69 - Карта-схема объектов усовершенствованной свалки полигона ООО «Байкал 2000»

Технические характеристики транспортных средств, работающих на полигоне ТКО ООО «Байкал 2000» отражены в таблице ниже (Таблица 301).

Таблица 301 - Технические характеристики транспортных средств, работающих на полигоне ТКО ООО «Байкал 2000»

| № п/п | Наименование и марка транспортного средства | Грузоподъемность, кг/ объем ковша, м3 | Год выпуска | Износ, % | Производительность, маш/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грузовой автомобиль КАМАЗ55111С | 13т | 2004 | 60% | 11 |
| 2 | Бульдозер Б170М1.01В/Т-170/ | 10т | 1999 | 70% | 11 |
| 3 | Поливомоечная машина КАМАЗ651115-62 ЭД-405 | 22,4т | 2010 | 72% | 11 |
| 4 | УДМ К-702МВ | 21т | 1992 | 43% | 11 |

Объект обезвреживания отходов ООО «Центр экологического сопровождения»

Полигон ООО «ЦЭС» располагается в п. Снежногорск, Усть-Хантайская ГЭС, р-н производственной базы, овощехранилище, земельный участок с кадастровым номером 24:55:0800002:10. Общая площадь полигона составляет 17,5 га. Проектная дата начала эксплуатации свалки-полигона – 2025 год. Проектная мощность объекта – 0,3 тыс. тонн/год. Лицензия № Л020-00113-24/00753701 (2025).

Таблица 302 - Общая и техническая характеристика полигона ООО «ЦЭС»

| № п/п | Наименование показателя | показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |
|  | Наименование | МУ «Управление имуществом администрации г. Норильска» |
|  | ИНН | 2457058236 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |
|  | Наименование | ООО «ЦЭС» |
|  | ИНН | 2457079719 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 24:55:0800002:10 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | Усть-Хантайская ГЭС, р-н производственной базы, овощехранилище |
|  | Географические координаты | 68,094354; 87,791796 |
| 4 | Характеристики объекта |  |
|  | Назначение объекта | Обезвреживание |
|  | Тип объекта (наименование) | Объект обезвреживания |
|  | Проектная дата начала эксплуатации | 2025 |
|  | Проектная дата окончания эксплуатации | Проектной документацией не установлено |
|  | Проектная общая площадь ОРО, га |  |
|  | Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га | 17,5 |
|  | Проектная мощность объекта, тонн/год | 300 |
|  | Проектная вместимость объекта, тонн |  |
|  | Остаточная вместимость объекта на 01.01.2025, тонн |  |
| 5 | Данные о количестве размещенных отходов |  |
|  | Количество размещенных отходов за 2023, тонн |  |
|  | Количество размещенных отходов по состоянию на 01.01.2024, тонн |  |
|  | Плотность отходов, размещенных на объекте |  |
| 6 | Данные о размещенных отходах |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности | 100 |
|  | тип отхода | Промышленные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Строительные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Прочие |
|  | % от годовой мощности |  |
| 7 | Режим работы ОРО |  |
|  | Интервал времени | 24 |
|  | Дней в неделю | 7 |
| 8 | Документы по объекту и эксплуатирующей организации |  |
|  | Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и наименование органа, утвердившего документ (решение местного органа самоуправления о предоставлении земельного участка) |  |
|  | Реквизиты проектной документации на строительство ОРО (наименование проекта, номер и дата, наименование организации, разработавшей проект) | 0 (на момент проектирования не требовалось) |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, номер и дата, наименование органа, утвердившего заключение, номер, дата и наименование утверждающего НПА) |  |
|  | Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды недвижимого имущества/договор о безвозмездной передаче федерального имущества и т.д.) | Договор аренды земельного участка Управления имущества Администрации города Норильска № 12009 от 27.12.2019 |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности | № Л020-00113-24/00753701 (2025). Федеральной службой по надзору в сфере природопользования |
|  | Реквизиты регистрации в ГРОРО |  |
| 9 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |
|  | Реквизиты заключения |  |
|  | Размер СЗЗ, метров |  |
| 10 | Технические параметры объекта размещения отходов |  |
|  | тип ограждения (доски/бетонные плиты/ металлическое ограждение/иное (дать описание)) |  |
|  | Тип подъездных дорог (грунт/асфальт/бетон) |  |
|  | Наличие водоотводящей канавы |  |
|  | Наличие обваловки |  |
|  | Наличие противофильтрационного экрана (грунтовый/бетонный или железобетонный/асфальтобетонный/пленочный/естественный)) |  |
|  | Наличие весового контроля ввозимых отходов | Да |
|  | Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта |  |
|  | Наличие системы сбора фильтрата |  |
|  | Наличие системы сбора биогаза |  |
|  | Наличие контрольно-пропускного пункта |  |
|  | Наличие поста радиационного контроля |  |
|  | Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу |  |
|  | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте |  |
|  | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) |  |
|  | Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте: |  |
|  | бульдозеры |  |
|  | погрузчики |  |
|  | уплотнители |  |

Все свалки оборудованы КПП и на них осуществляется строгий учет поступающих ТКО.

По данным Территориальной схемы в области обращения с отходами на территории Красноярского края объекты обработки отходов на территории городского округа город Норильск отсутствуют.

Мусороперерабатывающие станции на территории муниципального образования город Норильск отсутствуют.

На территории муниципального образования город Норильск также действуют объекты размещения отходов, имеющие лицензии и внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). К таким объектам относятся породные отвалы, промотвалы, хвостохранилища, шламонакопители отходов производства и т.д.

Отходы от промышленной деятельности предприятий вывозятся на объекты размещения, принадлежащие ПАО «ГМК «Норильский никель», Обществу с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс» (далее – ООО «НОК»), ООО «Медвежий ручей».

Характеристика объектов размещения отходов от промышленной деятельности на территории муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 302)

Таблица 303 - Характеристика объектов размещения отходов промышленной деятельности на территории муниципального образования город Норильск

| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
|  | ИНН | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
|  | ИНН | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 24:55:0000000:48 | 24:55:0000000:48 | 24:55:0500001:473 | 24:55:0601001:4 | 24:55:0000000:65 | 24:55:0000000:238 | 24:55:0201004:52 | 24:55:0000000:123 | 24:55:0000000:37526 | 24:55:0300000:318 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | г. Норильск, район Талнах | г. Норильск, район Талнах | г. Норильск, район Центральный | г. Норильск, район Кайеркан | г. Норильск, район Кайеркан | г. Норильск, район Талнах | г. Норильск, район Талнах | г. Норильск, район Талнах | г. Норильск, район Талнах | г. Норильск, район Талнах |
|  | Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение объекта | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов |
|  | Тип объекта (наименование) | Породный отвал рудника «Таймырский» | Породный отвал площадки ВС-7 рудника «Таймырский» | Отстойник железистого кека НЗ | Отвал просора рудника «Кайерканский» | Отвал вскрышных пород рудника «Кайерканский» шахты «Известняки» | Породный отвал рудника «Комсомольский» шахты «Комсомольская» | Породный отвал рудника «Комсомольский» шахты «Маяк» | Породный отвал рудника «Октябрьский» | Породный отвал шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольская» | Хвостохранилище ТОФ |
|  | Проектная дата начала эксплуатации | 1976 | 2012 | 1946 | 1969 | 1989 | 1971 | 1966 | 1972 | 2019 | 2016 - I очередь |
|  | Проектная дата окончания эксплуатации |  |  | не определен |  |  |  |  |  |  | не определен |
|  | Проектная общая площадь ОРО, га | 12,9 | 3,3 | 3,3 | 32,43 | 42,0 | 10,73 | 8,3 | 10,16 | 6,5 | 719,0 |
|  | Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная мощность объекта, тонн/год | 200000,0 | 50000,0 | 0 |  |  | 105100,0 | 300000,0 | 200000,0 | 560000,0 | 3986333,0 |
|  | Проектная вместимость объекта, тонн | 7980000,0 | 2407000,0 | 120000 | 4500000,0 | 100000000 | 3920000,0 | 4445000,0 | 4132500,0 | 2800000,0 | 31920000,0 |
|  | Остаточная вместимость объекта на 01.01.2024, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Данные о количестве размещенных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещенных отходов за 2023, тонн | 82 219,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,00 | 0,00 | н/д | 3 595 628,00 |
|  | Количество размещенных отходов по состоянию на 01.01.2024, тонн | 3 588 152,9 | 544 372,8 | 26 338,0 | 2452832,0 | 70597080 | 2735601,62 | 1 500 143,3 | 2 141 900,5 | н/д | 12 478 174,0 |
|  | Плотность отходов, размещенных на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Данные о размещенных отходах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы ОРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дней в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Документы по объекту и эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и наименование органа, утвердившего документ (решение местного органа самоуправления о предоставлении земельного участка) | Распоряжение администрации г. Норильска № 19 от 11.01.2016; договор аренды земельного участка № 9926 от 26.06.2016 | Распоряжение администрации г. Норильска № 19 от 11.01.2016; договор аренды земельного участка № 9926 от 26.06.2016 | Распоряжения администрации г. Норильска № 5171 от 06.10.2016, № 1804 от 26.04.2016, № 1276 от 27.02.2015, № 3932 от 07.07.2015; договор аренды земельного участка № 9654 от 10.07.2015 | Распоряжение администрации г. Норильска № 1306 от 27.02.2015; договор аренды земельного участка № 9852 от 27.02.2015 | Распоряжение администрации г. Норильска № 1168 от 27.02.2015; договор аренды земельного участка № 9607 от 10.03.2015 | Распоряжение администрации г. Норильска № 4739 от 13.09.2016; договор аренды земельного участка № 10285 от 24.10.2016 | Распоряжение администрации г. Норильска № 1133 от 27.02.2015; договор аренды земельного участка № 9594 от 10.03.2015 | Распоряжение администрации г. Норильска № 4700 от 09.09.2016; договор аренды земельного участка № 10263 от 10.09.2016 | Распоряжение администрации г. Норильска № 625 от 10.02.2017; договор аренды земельного участка № 10463 от 13.02.2017 | Распоряжение администрации г. Норильска № 4740 от 13.09.2016; договор аренды земельного участка № 10268 от 14.09.2016 |
|  | Реквизиты проектной документации на строительство ОРО (наименование проекта, номер и дата, наименование организации, разработавшей проект) | № 29/ЭК от 14.02.1975, ЭК МЦМ СССР; № ЗФ-11/57-р от 02.03.2005, ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» | № 29/ЭК от 14.02.1975, ЭК МЦМ СССР; № ЗФ-11/57-р от 02.03.2005, ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» | № 1275-198 с/с от 23.06.1935, постановление ЦК и СНК СССР | б/н от 1966 года, «Востоксибги-прошахт»; № 90-ЭК от 24.07.1982, МЦМ СССР; № 455 от 25.06.1977, АО «Норильский комбинат» | № 94 от 16.08.1982, № 478 от 01.07.1994, НГМК | № 58/ЭК от 09.04.1968, МЦМ СССР | № 113 от 30.01.1965, Красноярский совнархоз; № 257 от 14.05.1966, МЦМ СССР | № 91/ЭК от 07.07.1971, МЦМ СССР | № 58/ЭК от 09.04.1968, МЦМ СССР | 3494.2-ИОС 7.3.1 от 06.2015, разработана Механобр Инжиниринг |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, номер и дата, наименование органа, утвердившего заключение, номер, дата и наименование утверждающего НПА) | № 10 от 21.02.2005, утверждено Управлением Росприроднадзора по ТАО | № 10 от 21.02.2005, утверждено Управлением Росприроднадзора по ТАО | не требовалось | № 167 от 03.04.1997, утверждено Норильским региональным комитетом по охране природы | № 496 от 09.11.1993, утверждено Норильским региональным комитетом по охране природы; № 13/116 от 27.04.1994, утверждено Госгортехнадзор России | не требовалось | не требовалось | не требовалось | не требовалось | № 821 от 16.10.2015, выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Л020-00113-24/00017312 от 02.07.2012 |
|  | Реквизиты регистрации в ГРОРО | 24-00020-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00021-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00022-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00023-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00024-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00038-Х-00592-250914, приказ № 592 от 25.09.2014 | 24-00039-Х-00592-250914, приказ № 592 от 25.09.2014 | 24-00040-Х-00592-250914, приказ № 592 от 25.09.2014 | 24-00041-Х-00592-250914, приказ № 592 от 25.09.2014 | 24-00136-Х-00371-270717, приказ № 371 от 27.07.2017 |
| 9 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер СЗЗ, метров |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |
| 10 | Технические параметры объекта размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие противофильтрацинного экрана (грунтовый/бетонный или железобетонный/асфальтобетонный/пленочный/естественный)) | естественный экран | естественный экран | естественный экран | естественный экран | естественный экран | естественный экран | естественный экран | естественный экран | естественный экран | экран пленочный и естественный экран, обваловка |

Продолжение Таблица 303 - Характеристика объектов размещения отходов промышленной деятельности на территории муниципального образования город Норильск

| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
|  | ИНН | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
|  | ИНН | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 | 8401005730 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 24:55:0300001:299 | 24:55:0000000:83 | 24:55:0404002:157 | 24:55:0000000:83 | 24:55:0000000:211 | 24:55:0000000:83 | 24:55:0404006:56 | 24:55:0500001:727 | 24:55:0404001:53; 25:55:0404001:56 | 24:55:0700001:870 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | г. Норильск, район Талнах | г. Норильск, район Центральный | г. Норильск, 2 км от Норильска | г. Норильск, район Центральный | г. Норильск, район Кайеркан | г. Норильск, 4,5 км от г. Норильска | г. Норильск, район Кайеркан | г. Норильск, 3 км от жилой зоны г. Норильска | г. Норильск, 4км к Северо-Западу от жилой зоны г. Норильска | г. Норильск, район промышленной площадки Надеждинского металлургического завода, в районе 14 км автодороги (№45А) Норильск-Алыкель |
|  | Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение объекта | хранение отходов | Хранение отходов | Хранение отходов | захоронение отходов | Хранение | захоронение отходов | Хранение отходов | захоронение отходов | захоронение отходов | захоронение отходов |
|  | Тип объекта (наименование) | Породный отвал рудника «Скалистый» | Шлакоотвал НЗ | Шлакоотвал МЗ | Шлакоотвал ГГС НЗ | Хвостохранилище НМЗ | Фусосмолоотстойник НЗ | Склад хранения гранулированного шлака НМЗ | Промоотвал № 1 | Промоотвал № 2 | Промоотвал № 3 |
|  | Проектная дата начала эксплуатации | 2018 | 1942 | 1949 | 1942 |  | 1961 | 1981 | 1980 | 26.06.2006 г. | - |
|  | Проектная дата окончания эксплуатации |  |  | не определен |  |  | Не определен | Не определен |  | Не определен | Не определен |
|  | Проектная общая площадь ОРО, га | 7,09 | 69,51 | 66,19 | 5,0 | 610,32 | 0,5 | 27,8 | 23,76 | 24,30 | 31,79 |
|  | Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная мощность объекта, тонн/год | 330000,0 |  | 1218454,0 |  | 1223250,0 |  | 820530,0 | 170000,0 | 98000,0 | 300000 |
|  | Проектная вместимость объекта, тонн | 3360000,0 | 35500000 | 39000000,0 | 500000,0 | 60000000,0 | 2500,0 | 11760000,0 | 5100000,0 | 2940000,0 | 9743292,72 |
|  | Остаточная вместимость объекта на 01.01.2024, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Данные о количестве размещенных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещенных отходов за 2023, тонн |  | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 894 947,00 | 0,00 | 227 959,27 | 564 768,67 | 201 575,47 | 0,00 |
|  | Количество размещенных отходов по состоянию на 01.01.2024, тонн |  | 20167568,16 | 8644403,22 | 89 838,00 | 43 633 664,0 | 2 010,60 | 1 964 471,27 | 3671958,96 | 1405169,4 | 0,00 |
|  | Плотность отходов, размещенных на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Данные о размещенных отходах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от годовой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы ОРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дней в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Документы по объекту и эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и наименование органа, утвердившего документ (решение местного органа самоуправления о предоставлении земельного участка) | Распоряжение администрации г. Норильска № 1137 от 26.02.2019; договор аренды земельного участка № 11616 от 19.09.2019 | Распоряжения администрации г. Норильска № 5171 от 06.10.2016, № 1804 от 26.04.2016, № 1294 от 27.02.2015, № 3931 от 07.07.2015; договор аренды земельного участка № 10037 от 29.04.2016 | Распоряжения администрации г. Норильска № 2803 от 25.05.2017; Договор аренды земельного участка № 11155 от 01.10.2018 | Распоряжения администрации г. Норильска № 5171 от 06.10.2016, № 1804 от 26.04.2016; договор аренды земельного участка № 10037 от 29.04.2016 | Распоряжение администрации г. Норильска № 4426 от 04.08.2015; договор аренды земельного участка № 9723 от 07.08.2015 | Распоряжения администрации г. Норильска № 5171 от 06.10.2016, № 1804 от 26.04.2016; договор аренды земельного участка № 10037 от 29.04.2016 | Распоряжения администрации г. Норильска № 2092 от 24.04.2014, № 2627 от 23.05.2018; договор аренды земельного участка № 11267 от 29.05.2018 | Распоряжения администрации г. Норильска № 1174 от 27.02.2015, № 1325 от 27.02.2015; договор аренды земельного участка № 10067 от 11.01.2016 | Распоряжения администрации г. Норильска № 1214 от 27.02.2015, № 5389 от 05.10.2015; договоры аренды земельных участков № 9801 от 08.10.2015, № 10066 от 11.01.2016 | договор аренды земельного участка № 10197 от 11.07.2016 |
|  | Реквизиты проектной документации на строительство ОРО (наименование проекта, номер и дата, наименование организации, разработавшей проект) | № 0477-07/ГГЭ-0125-01/04 от 28.06.2007, Управление Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю | № 1275-198 с/с от 23.06.1935, постановление ЦК и СНК СССР; № 78 от 20.02.1942, приказ НКВД СССР | № 1275-198 с/с от 23.06.1935, постановление ЦК и СНК СССР; № 78 от 20.02.1942, приказ НКВД СССР | № 1275-198 с/с от 23.06.1935, постановление ЦК и СНК СССР | № 85/ЭК от 11.07.1976, МЦМ СССР; № 164/ЭК от 13.10.1976, МЦМ СССР; № 14-С от 04.01.1977, Распоряжение Совета Министров СССР; № 102/ЭК от 20.02.1986, МЦМ СССР; № 294-15/КРЭ-2597/04 от 23.10.2015, ФАУ «Главгосэкспертиза» Красноярский филиал | № 1275-198 с/с от 23.06.1935, постановление ЦК и СНК СССР | б/н от 04.01.1977, Совет Министров СССР; Протокол № ГМК-02/004-пр-ипк от 15.12.2016, ПАО «ГМК «Норильский никель» | Проект б/н от 23.09.2003, разработан УАДиС | шифр ПО-2-КЦ от 20.10.1999 | ООО «ГеоТехПроект» 2016 года шифр ЦАТК-ПО-3 |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, номер и дата, наименование органа, утвердившего заключение, номер, дата и наименование утверждающего НПА) | № 168 от 29.12.2006, утверждено заключением Росприроднадзора по ТАО | не требовалось | не требовалось | не требовалось | № 779 от 30.09.2015, утверждено Федеральной службой по надзору в сфере природопользования | не требовалось | № 283 от 09.06.2017, утверждено Федеральной службой по надзору в сфере природопользования | № 258 от 20.08.2004, утверждено УПР и ООС по ТАО; № 65 от 20.06.2005, утверждено УПР по ТАО | № 76 от 06.08.2003, утверждено УПР и ООС по ТАО | Заключение экспертной комиссии по рассмотрению проекта «АТО «ЦАТК». Строительство промышленного отвала №3 Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю от 02.08.2017 №786 |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности |  |  |  |  |  |  |  | №Л020-00113-24/00017312 от 02.07.2012 | №Л020-00113-24/00017312 от 02.07.2012 | №Л020-00113-24/00017312 от 02.07.2012 |
|  | Реквизиты регистрации в ГРОРО | 24-00146-Х-00294-020818, приказ № 02.08.2018 | 24-00007-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00008-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00009-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00010-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00012-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00013-Х-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00014-З-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00015-З-00479-010814, приказ № 479 от 01.08.2014 | 24-00162-З-00253-120521 от 12.05.2021 |
| 9 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер СЗЗ, метров |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 10 | Технические параметры объекта размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие противофильтрацинного экрана (грунтовый/бетонный или железобетонный/асфальтобетонный/пленочный/естественный)) | естественный экран | естественный экран | естественный экран | естественный экран | экран пленочный | экран бетонный и железобетонный | экран бетонный и железобетонный | естественный экран | естественный экран | Грунтовый экран |

Продолжение Таблица 303 - Характеристика объектов размещения отходов промышленной деятельности на территории муниципального образования город Норильск

| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | ООО «Медвежий ручей» | ООО «Медвежий ручей» | ООО «Медвежий ручей» | ООО «Медвежий ручей» | ООО «НОК» | ООО «НОК» |
|  | ИНН | 2457080792 | 2457080792 | 2457080792 | 2457080792 | 2457061920 | 2457061920 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | ООО «Медвежий ручей» | ООО «Медвежий ручей» | ООО «Медвежий ручей» | ООО «Медвежий ручей» | Рудник «Кайерканский» ООО «НОК» | Рудник «Мокулаевский» ООО «НОК» |
|  | ИНН | 2457080792 | 2457080792 | 2457080792 | 2457080792 | 2457061920 | 2457061920 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 24:55:0000000:59 24:55:0000000:208 24:55:0000000:232 | 24:55:0404005:12 | 24:55:0000000:36 | 24:55:0403006:8 | 24:55:0603002:117 | 24:55:0300001:905 24:55:0300001:906 24:55:0300001:911 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | в 4 км к северо - западу от муниципального образования город Норильск | муниципальное образование город Норильск, Красноярского края, район горы Шмидтиха (в 2-х км. к западу от Норильской обогатительной фабрики, 1,5 км от г. Норильск) | муниципальное образование город Норильск, Красноярского края (на расстоянии 3450,0 м. к югу от г. Норильска) | муниципальное образование город Норильск, Красноярского края (на расстоянии 3810 м. к юго - западу от г. Норильска) | Красноярский край, район города Норильска, 20-22 км автодороги Норильск-Алыкель, 55. | г. Норильск (ОКАТО 04429365000) |
|  | Географические координаты | 69°24'16.02»СШ 88° 6'10.12»ВД ; 69°22'23.59»СШ 88° 6'25.01»ВД; 69°22'47.77»СШ 88° 5'0.52»ВД; 69°22'52.39»СШ 88° 8'48.48»ВД | 69°21'24.47»СШ 88° 7'12.87»ВД 69°19'19.25»СШ 88° 9'49.47»ВД 69°20'6.04»СШ 88° 4'57.26»ВД 69°20'31.65»СШ 88° 9'28.05»ВД | 69°17'29.50»СШ 88°10'5.12»ВД 69°17'54.06»СШ 88°10'25.26»ВД 69°17'42.04»СШ 88°10'0.24»ВД 69°17'41.38»СШ 88°10'24.59»ВД 69°16'47.98»СШ 88°11'35.49»ВД 69°15'54.96»СШ 88°11'40.02»ВД 69°16'19.55»СШ 88°11'24.68»ВД 69°16'20.20»СШ 88°11'57.11»ВД 69°15'48.20»СШ 88°10'52.69»ВД 69°15'15.17»СШ 88°10'35.33»ВД 69°15'35.42»СШ 88°10'31.83»ВД 69°15'34.37»СШ 88°11'19.71»ВД | 69°16'45.77»СШ 88° 8'3.58»ВД 69°16'50.17»СШ 88° 8'8.44»ВД 69°16'47.98»СШ 88° 8'4.11»ВД 69°16'47.69»СШ 88° 8'7.95»ВД | 69°16'42,54»; 87°45'07,55» | 69°35'32,40»; 88°12'38,45». |
| 4 | Характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение объекта | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | хранение отходов | Хранение отходов | Хранение отходов |
|  | Тип объекта (наименование) | хвостохранилище «Лебяжье» | хвостохранилище № 1 НОФ | породный отвал рудника «Заполярный» карьер | породный отвал рудника «Заполярный» шахта | Отвал вскрышных пород рудника «Кайерканский» карьера «Кайерканский» (КУР-2) | Внешний отвал вскрышных пород №2 Рудника «Мокулаевский». |
|  | Проектная дата начала эксплуатации | 22.07.1983 | 06.10.1948 | 01.01.1969 | 01.05.1994 | 22.03.1967 | 01.04.2022 |
|  | Проектная дата окончания эксплуатации | - | проектной документацией не установлена | проектной документацией не установлена | проектной документацией не установлена | 24.07.1905 | 2044 год |
|  | Проектная общая площадь ОРО, га | 963,3205 | 688,34 | 1082,82 | 136,58 | 620,0 | 116,3 |
|  | Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га | на данном объекте размещены 2 22 212 99 39 5 Отходы (хвосты) обогащения добывающей промышленности медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные; 3 55 498 99 39 5 Кек от очистки промышленных растворов при производстве цветных металлов из медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр. Специальные карты отсутствуют. | на данном объекте размещены Отходы (хвосты) обогащения добывающей промышленности медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные (2 22 212 99 39 5). Специальные карты отсутствуют. | на данном объекте размещены 2 22 211 99 20 5 Вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные. Специальные карты отсутствуют. | на данном объекте размещены 2 22 211 99 20 5 Вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные. Специальные карты отсутствуют. | 620,0 | 116,26 |
|  | Проектная мощность объекта, тонн/год | - | проектной документацией не установлена | проектной документацией не установлена | проектной документацией не установлена | 800 000,0 | 93 372 912,0 |
|  | Проектная вместимость объекта, тонн | 450 000 000 | 236 359 700 | 379 200 000 | 2 400 000,00 | 673 000 000,0 | 93 372 912,0 |
|  | Остаточная вместимость объекта на 01.01.2024, тонн | 159 622 531,75 | 32 099 093 | 187 515 157,19 | 2 250 279,50 | 190 485 684,0 | 71 374 315,0 |
| 5 | Данные о количестве размещенных отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещенных отходов за 2023, тонн | 4 367 597,00 | с 1975 г. не используется для размещения отходов, является техногенным месторождением | 34 800 796,17 | 110 749,50 | 390 142,00 | 21 998 596,00 |
|  | Количество размещенных отходов по состоянию на 01.01.2024, тонн | 290 377 468,25 | 204 260 607,00 | 191 684 842,81 | 149 720,50 | 482 514 316,00 | 21 998 596,00 |
|  | Плотность отходов, размещенных на объекте | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | В целике 2,3. В разрыхленном состоянии 1,63. | Скальные вскрышные породы: В целике – 2,72 В разрыхленном состоянии – 2,01 Рыхлые вскрышные породы: В целике – 2,00 В разрыхленном состоянии – 1,48 |
| 6 | Данные о размещенных отходах |  |  |  |  |  |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные | ТКО и подобные | ТКО и подобные | ТКО и подобные | ТКО и подобные | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности | - | - | - | - |  |  |
|  | тип отхода | Промышленные | Промышленные | Промышленные | Промышленные | Промышленные | Промышленные |
|  | % от годовой мощности | - | - | - | - | 49 | 24 |
|  | тип отхода | Строительные | Строительные | Строительные | Строительные | Строительные | Строительные |
|  | % от годовой мощности | - | - | - | - |  |  |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности | - | - | - | - |  |  |
|  | тип отхода | 2 22 211 99 20 5 Вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | 2 22 211 99 20 5 Вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | 2 22 211 99 20 5 Вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | 2 22 211 99 20 5 Вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | Прочие | Прочие |
|  | % от годовой мощности | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Режим работы ОРО |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал времени | круглогодично |  | круглогодично | круглогодично | Круглосуточно | Круглосуточно |
|  | Дней в неделю | 7 |  | 7 | 7 | - | - |
| 8 | Документы по объекту и эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и наименование органа, утвердившего документ (решение местного органа самоуправления о предоставлении земельного участка) | Распоряжения Администрации г. Норильска от 11.04.2017 № 1689; от 17.04.2017 № 1797; от 06.03.2018 № 1005 | Постановление Администрации г. Норильска от 26.09.2007 № 2503 | Распоряжение администрации г. Норильска о предоставлении на праве аренды земельного участка от 06.03.2018 № 996 | Распоряжение администрации г. Норильска о предоставлении на праве аренды земельного участка от 02.06.2017 № 3038 | Распоряжение администрации г. Норильска от 17.12.2013 №7285 | пп. 20 п. 2 ст. 39.6, п.1 ч. 5 ст. 39.17 Земельного кодекса РФ заявления от 01.04.2021 № 150/1563. (Земельный участок образован и земель, государственная собственность на которые не разграничена) |
|  | Реквизиты проектной документации на строительство ОРО (наименование проекта, номер и дата, наименование организации, разработавшей проект) | Обогатительная фабрика. Новое хвостохранилище № 2 на озере Лебяжьем, утв. Министерством цветной металлургии СССР от 21.06.1969 г. № 12-ЭК (Проектная контора Норильского комбината); «Расширение хвостохранилища «Лебяжье». Второе поле складирования хвостов НОФ и ТОФ»/ Р-ССХ-2/, утв. 05.05.2004 г. № ЗФ-11/297-р. (ЗАО «МЕХАНОБРИНЖИНИРИНГ», 2004 г.) | Проект строительства комплекса Большой обогатительной фабрики от 01.01. 1940 г. б/н; (Проектная контора Норильского комбината); Проект строительства комплекса Большой обогатительной фабрики (реконструкция) от 26.09.1962 № 435/52 (ГМК Институт «Норильскпроект») | «Проектно-сметная документация Рудника открытых работ «Медвежий ручей» ( Проектная контора Норильского комбината), утв. Советом Народного хозяйства Красноярского экономического района от 04.08.1961 г. № 219. | «Рудник «Заполярный. Реконструкция. Вскрытие новых горизонтов для восполнения выбывающих мощностей»/РЗ-ПМ/ (Институт «Норильскпроект» 1987 г.); «Рудник «Заполярный. Вскрытие новых горизонтов для восполнения выбывающих мощностей. Корректировка»/РЗ-ПМ-К/ (ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Институт «Норильскпроект», 1994 г.) | «Востоксибгипрошахт» май 1966 б/н, МЦМ СССР от 24.07.1982 №90-ЭК, АО «НК» от 25.06.1997 № 455. | ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 09.12.2021 № 24-1-1-3-076223-2021 |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, номер и дата, наименование органа, утвердившего заключение, номер, дата и наименование утверждающего НПА) | Заключение комиссии государственной экологической экспертизы рабочего проекта «Расширение хвостохранилища «Лебяжье». Второе поле складирования хвостов НОФ и ТОФ» /Р-ССХ-2/, утвержденное приказом начальника Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу от 03.06.2024 № 178 | на момент разработки проектной документации проведение государственной экологической экспертизы не требовалось. | на момент разработки проектной документации проведение государственной экологической экспертизы не требовалось. | Заключение государственной экологической экспертизы на проект Рудник «Заполярный». Вскрытие новых горизонтов для восполнения выбывающих мощностей. Корректировка», утв. Норильским региональным комитетом по охране природы от 08.11.1995 № 551 | Норильский региональный комитет по охране окружающей среды Заключение государственной экологической экспертизы на проект «КУР-2. Реконструкция в связи с уточнением запасов полезных ископаемых» от 03.04.1997 №167 | Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка». Федеральная служба по надзору в сфере природопользования от 23.07.2021 № 881/ГЭЭ. |
|  | Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды недвижимого имущества/договор о безвозмездной передаче федерального имущества и т.д.) | Договоры аренды земельного участка от 28.12.2017 № 10954 (МР-254/17); от 17.04.2017 № 10546; от 14.04.2018 № 11103 (МР-353/18). Соглашение о передаче прав от 28.12.2017 № МР-204/17 | Договор аренды земельного участка от 01.02.2008 № 5369. Соглашение о передаче прав и обязанностей от 28.12.2017 № МР-205/17 | Договор аренды земельного участка от 17.03.2018 № МР-346/18 | Договор аренды земельного участка от 05.06.2017 № 10624; Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 22.03.2018 № МР-347/18 | Соглашение от 19.04.2019 № 88-1128/19 (от 06.05.2019 № НОК/303-2019) о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 17.12.2013 № 7981 (от 15.04.2014 № 88-1004/14) | Договора аренды земельных участков: от 20.05.2021 № 12547, 12548, 12549. |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности | - | не требуется, размещаются отходы V класса опасности | не требуется, размещаются отходы V класса опасности | не требуется, размещаются отходы V класса опасности | не применимо | Не применимо |
|  | Реквизиты регистрации в ГРОРО | Приказ Федеральной службы Росприроднадзора от 27.12.2023 № 627, рег. № 24-00011-Х-00479-010814 | Приказ Федеральной службы Росприроднадзора от 16.07.2018 № 259, рег. № 24-00016-Х-00479-010814 | Приказ Федеральной службы Росприроднадзора от 01.11.2023 № 496, рег. № 24-00019-Х-00479-010814 | Приказ Федеральной службы Росприроднадзора от 16.07.2018 № 259, рег. № 24-00018-Х-00479-010814 | Приказ Росприроднадзора от 06.06.2020 № 640. Объекту присвоен код 24-00025-Х-00479-010814 | Приказ Росприроднадзора от 29.12.2022 № 593. Объекту присвоен код 24-00175-Х-00593-291222 |
| 9 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты заключения | Решение об установлении СЗЗ Федеральной службы Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 15.08.2022 № 2927 | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.01.2016 № 2 (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2016 № 40998). | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.12.2015 № 87 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.2015 № 40298) | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.11.2015 № 83 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.2015 № 40302) | от 16.10.2014 № 24.49.31.000.Т.001420.10.14 | от 21.04.2021 № 24.49.31.000.Т.000284.04.21 |
|  | Размер СЗЗ, метров | 500 м во всех направлениях от границы территории хвостохранилища «Лебяжье» | 500 м во всех направлениях от границы территории хвостохранилища № 1 НОФ | 1000 м во всех направлениях от границы промышленной площадки | – в северном, юго-восточном, южном, юго-западном, западном, северо-западном направлениях – 500 метров от границ промышленной площадки 7бис или от 559 до 1783 метров от основного источника выбросов ствола 7бис; – в северо-западном, северо-восточном, юго-восточном направлениях – 100 метров от границ промышленной площадки 9бис или от 1031 до 1213 метров от основного источника выбросов - ствола 7-бис; – в северном, восточном, южном направлениях от конвейерных уклонов и автоуклонов, а также от склада руды – 500 метров от границ промышленных площадок или 1429, 2076, 1831 метр соответственно от ствола 7бис; – по границе промышленной площадки ремонтно-механического цеха и других вспомогательных подразделений. | В северном направлении - 1000 м, в северо-восточном направлении - 300 м, в восточном направлении - 1000 м, в юго-восточном направлении - 1000 м, в южном направлении - 1000 м, в юго-западном направлении - 1000 м, в западном направлении - 1000 м, в северо-западном направлении - 1000 м. | В северном, северо-восточном, восточном, южном, юго-западном, западном, северо-западном направлениях - 1000 м от границы промплощадки, в юго-восточном направлении - 1400 м от границы. |
| 10 | Технические параметры объекта размещения отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | тип ограждения (доски/бетонные плиты/ металлическое ограждение/иное (дать описание)) | ограждающие дамбы | с севера и востока хвостохранилище ограничено дамбой, с запада горой Зуб, с юга горой Шмидта | нет | нет |  |  |
|  | Тип подъездных дорог (грунт/асфальт/бетон) | грунт | грунт | грунт | грунт | грунт/асфальт | грунт/асфальт |
|  | Наличие водоотводящей канавы | да | нет | нет | нет |  |  |
|  | Наличие обваловки | да | нет | нет | нет |  |  |
|  | Наличие противофильтрацинного экрана (грунтовый/бетонный или железобетонный/асфальтобетонный/пленочный/естественный)) | пленочный, естественный | естественный | естественный | естественный |  |  |
|  | Наличие весового контроля ввозимых отходов | да | да | нет | нет |  |  |
|  | Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта | нет | нет | нет | нет |  |  |
|  | Наличие системы сбора фильтрата | нет | нет | нет | нет |  |  |
|  | Наличие системы сбора биогаза | нет | нет | нет | нет |  |  |
|  | Наличие контрольно-пропускного пункта | да | да | да | да | + | + |
|  | Наличие поста радиационного контроля | нет | нет | нет | нет |  |  |
|  | Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу | нет | нет | нет | нет |  |  |
|  | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте | да | да | да | да | + | + |
|  | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) | - | нет | нет | нет |  |  |
|  | Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте: |  |  |  |  |  |  |
|  | бульдозеры | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
|  | погрузчики | - | - | 6 | - | 1 | 1 |
|  | уплотнители | - | - | - | - | 0 | 0 |

На территории муниципального образования город Норильск располагается объект утилизации отходов, находящийся в эксплуатации АО «Таймырская топливная компания».

Характеристика объекта утилизации отходов муниципального образования город Норильск отражена в таблице ниже (Таблица 304).

Таблица 304 – Характеристика объекта утилизации отходов муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование показателя | показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |
|  | Наименование | АО «Таймырская топливная компания» |
|  | ИНН | 2460047153 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |
|  | Наименование | АО «Таймырская топливная компания» |
|  | ИНН | 2460047153 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 24:55:0403001:22 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | Россия, Красноярский край, г. Норильск, озеро Квадратное, ННБ. |
|  | Географические координаты (при наличии) |  |
| 4 | Технология утилизации отходов |  |
|  | Тип обработки |  |
|  | Наименование |  |
|  | Суть технологии обработки | Регенерация, прогрев нефтепродуктов, продувка их сжатым воздухом, адсорбционная очистка, фильтрация |
| 5 | Мощность объекта |  |
|  | Проектная мощность объекта, тонн/год | 4 300 |
| 6 | Дата в вода в эксплуатацию | 1989 |
| 7 | Оставшийся срок службы | - |
| 8 | Данные о количестве утилизированных отходов за 2023 год |  |
|  | Масса утилизированных отходов, тонн | 1 366,358 |
|  | Объем утилизированных отходов, тонн | 1 552,68 |
| 9 | Данные об утилизируемых отходах |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Промышленные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Строительные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Медицинские |
|  | % от годовой мощности |  |
|  | тип отхода | Прочие |
|  | % от годовой мощности |  |
| 10 | Данные о вторично образуемых отходах (хвосты от утилизации) за 2023 год |  |
|  | Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения | - |
|  | Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения | - |
|  | Суммарная масса | - |
|  | Суммарный объем | - |
| 11 | Данные по объекту и эксплуатирующей организации |  |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, номер и дата; наименование органа, утвердившего заключение, номер, дата и наименование утверждающего НПА) | - |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по обработке отходов I-IV классов опасности | №024 00220 от 09.03.2016 |
|  | Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды недвижимого имущества/договор о безвозмездной передаче федерального имущества и т.д.) | Договор аренды земельного участка №10349 от 08.10.2016 |
| 12 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |
|  | Реквизиты заключения | - |
|  | Размер СЗЗ | - |
| 13 | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте | Да |
| 14 | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) | Да |
| 15 | Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или предотвращающих воздействие объекта на окружающую природную среду | - |

На территории муниципального образования город Норильск располагаются объекты обезвреживания отходов, характеристика которых отражена в таблице ниже (Таблица 305)

Таблица 305 – Характеристика объектов обезвреживания отходов муниципального образования город Норильск

| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | - | ООО «Норильскникельремонт» | ООО «Аэропорт «Норильск» | Общество с ограниченной ответственностью «Барс» |
|  | ИНН | - | 2457061937 | 2457067174 | 7814617476 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |  |  |  |
|  | Наименование | АО «Норильскгазпром» | ООО «Норильскникельремонт» | ООО «Аэропорт «Норильск» | Общество с ограниченной ответственностью «Барс» |
|  | ИНН | 2457002628 | 2457061937 | 2457067174 | 7814617476 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | к.н. 84:04:0020201:587 | 24:55:0000000:41876 | 24:55:0700001:296:4 | 24:55:0404006:63 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.п. Караул, Мессояхское газовое месторождение | г. Норильск, ул. Октябрьская, площадка АТО ЦАТК, здание гаража №5 на 100 ед. а/м | Красноярский край, г. Норильск, р-н Кайеркан, аэропорт Норильск, строение № 37, Здание гараж для крупногабаритной авиационной техники | Красноярский край, район города Норильска, 11 -15 км автодороги Норильск-Алыкель, кадастровый номер земельного участка 24:55:0404006:63, входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 24:55:0404006:70 |
|  | Географические координаты |  | 69.328467; 88.203448 | - | 69.321242, 87.979797 |
| 4 | Технология обезвреживания отходов |  |  |  |  |
|  | Наименование технологии | Установка для термического уничтожения (обезвреживания) отходов: ИН-50 (в мобильном исполнении) | Нейтрализация | Обезвреживание путем химической нейтрализации кислоты гашеной известью. После чего образуются отходы гипса в кусковой форме | Высокотемпературное обезвреживание на установки HURIKAN-500 |
|  | Суть технологии | Инсинератор предназначен для экологически безопасного высокотемпературного обезвреживания жидких и твердых, селективно собранных бытовых, промышленных отходов | Обезвреживание электролита | Обезвреживание путем химической нейтрализации кислоты гашеной известью. После чего образуются отходы гипса в кусковой форме | термическое обезвреживание отходов |
| 5 | Мощность объекта |  |  |  |  |
|  | Проектная мощность объекта | 438 | 16 | 0 | 40000 |
| 6 | Дата в вода в эксплуатацию | 2019 | 02.11.2006 |  |  |
| 7 | Оставшийся срок службы | - | - |  |  |
| 8 | Данные о количестве обезвреженных отходов за 2023 год |  |  |  |  |
|  | Масса обезвреженных отходов | 16,358 | 7,409 | 0,4 | 337,052 |
|  | Объем обезвреженных отходов | 81,79 | - | 0,66 |  |
| 9 | Данные об обезвреживаемых отходах |  |  |  |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные | ТКО и подобные | ТКО и подобные | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности | 73 | - |  | 10 |
|  | тип отхода | Промышленные | Промышленные | Промышленные | Промышленные |
|  | % от годовой мощности | 10 | 100 |  | 30 |
|  | тип отхода | Строительные | Строительные | Строительные | Строительные |
|  | % от годовой мощности | 1 | - |  |  |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности |  | - |  |  |
|  | тип отхода | Медицинские | Медицинские | Медицинские | Медицинские |
|  | % от годовой мощности |  | - |  |  |
|  | тип отхода | Прочие | Прочие | Прочие | Прочие |
|  | % от годовой мощности | 16 | - |  | 60 |
| 10 | Данные о вторично образуемых отходах (хвосты после обезвреживания) за 2023 год | Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов |  |  |  |
|  | Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Промотвал №1 |  | ООО» Стройбытсервис» |
|  | Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения | Промотвал № 2 в районе поселка Купец, муниципальное образование город Норильск | Россия, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ХКЦ, промышленный отвал №1, ограждение протяженностью 1848.4 м. |  | Красноярский край, г Норильск, ул. Кирова, д 20, кв. 1 |
|  | Суммарная масса | 0,5 | 6,774 |  | 175 |
|  | Суммарный объем | 2,5 | - |  | 140 |
| 11 | Данные по объекту и эксплуатирующей организации |  |  |  |  |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, номер и дата; наименование органа, утвердившего заключение, номер, дата и наименование утверждающего НПА) | Приказ Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №75 от 09.02.2021 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.08.01.000.М.000030.02.13 от 18.02.2013г. выдан Федеральной службой по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Территориальный отдел УФСН | Заключение № 24 Экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации «Проект технической документации высокотемпературного обезвреживания твердых бытовых отходов «инсинераторы серии «VOLKAN» и «HURIKAN» производства ООО «Эко-Спектрум» 19.12.2016 г. Утверждено приказом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 0т 26.12.2016 № 0104/1192 |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по обезвреживанию отходов I-IV классов опасности | ЛИЦЕНЗИЯ № (24)-8870-СТРБ | Л020-00113-24/00017254 от 2016-03-10 | №024 00121/П от 27.03.2019г (переоформлена № 024 00121 от 08.08.2013г.) | Л020-00113-57/00045905 |
|  | Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды недвижимого имущества/договор о безвозмездной передаче федерального имущества и т.д.) | Акт о приеме передаче объекта основных средств инсинератор инв. 890100000077 Мессояхское ГМ | Договор аренды недвижимого имущества (№ ННР-26/952-НР от 02.11.2006) | Свидетельство о государственной регистрации права 24ЕК №116952 ОТ 18.01.2012Г. | Договор субаренды земельного участка №88-1901_22 от 14.04.2022 |
| 12 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |  |  |  |
|  | Реквизиты заключения | №77 от 17.10.2019 | 24.49.31.000.Т.000445.06.23 от 08.06.2023 | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.31.000.Т.000817.08.20 от 05.08.2020г. выдан Федеральной службой по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Территориальный отдел УФСН) | № 24.49.31.000.Т.000653.06.22 от 24.06.2022 |
|  | Размер СЗЗ | 50 | от границ промплощадки в северном направлении - 100 м, в северо-восточном - 150 м, в восточном - 150 м, в юго-восточном - 150 м, в южном - 80 м, в юго - западном - 300 м, в западном - 300 м и в северо-западном - 300 м. | 1000 | 500 |
| 13 | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте | да | Программа производственного экологического контроля разработана | имеется | есть |
| 14 | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) | Превышений нет | - | - | нет |

Несанкционированные свалки

К одной из ключевых проблем обеспечения экологической безопасности относится ежегодное образование мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления (включая коммунальные).

Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов.

Значимая территория города занята несанкционированными свалками, которые не имеют собственника и груз ликвидации таких объектов ложится на Администрацию города Норильска. Часть объектов несанкционированного размещения отходов невозможно ликвидировать путем простого удаления отходов с территории, либо ликвидация таких объектов не представляется возможной без привлечения краевого и федерального финансирования. Администрация города Норильска проводит последовательную работу по включению объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС), расположенных на территории муниципального образования город Норильск, в государственный реестр ОНВОС для проведения дальнейшей работы по ликвидации таких объектов в установленном порядке.

Ежегодно из бюджета муниципального образования город Норильск выделяются ассигнования на ликвидацию несанкционированных свалок, организацию и содержание мест накопления отходов.

В рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» плановый объем финансирования на 2024 год составил 288,3 млн руб., из них 272 млн руб. или 94,4 % - средства местного бюджета, 16,3 млн руб. (5,6 %) - средства краевого бюджета.

Общее исполнение по всем источникам финансирования за 2024 год составило 259 млн руб. или 89,84 %.

Структура расходов сложилась из следующих направлений:

- Организация деятельности по обращению с отходами по районам Центральный, Талнах, Кайеркан, пос. Снежногорск. Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов

Плановый объем финансирования составил – 152,3 млн руб., исполнение контрактов выполнено на сумму – 133,2 млн руб.

В 2024 году в рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, находящихся на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, было ликвидировано 9 мест несанкционированного размещения отходов, находящихся на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, было ликвидировано 9 мест несанкционированного размещения отходов общей площадью 26 269 м2.

Кроме того, проведена санитарная очистка территорий общей площадью 3 745 м2 на сумму 1,8 млн руб., определен морфологический состав отходов, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, на общую сумму 1,3 млн руб.

- Создание и оборудование мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН

Для передачи мест (площадок) накопления ТКО Управляющим компаниям для дальнейшего обслуживания и содержания были выполнены кадастровые работы по координированию объектов накопления ТКО и подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории на сумму 460 тыс. руб., а также была проведена оценка рыночной стоимости объектов оценки и оценка рыночной стоимости годовой арендной платы 31 нежилого объекта (площадок накопления отходов на территории муниципального образования город Норильск), построенных в 2022 году на сумму 300 тыс. руб. Кроме того, были проведены работы по ремонту, покраске контейнеров (стоимость 97,9 млн руб.).

В 2024 году приобретено новое контейнерное оборудование в целях замены по мере физического износа и последующего размещения в местах проведения массовых общегородских мероприятий - 70 шт. по муниципальному контракту на сумму 1,1 млн руб.

За 2024 год на сумму 9,8 млн руб. оплачены услуги на содержание 96 площадок ТКО в Центральном районе города Норильска, районе Кайеркан. Общая площадь содержания мест (площадок) накопления ТКО составляет - 1609,29 м2, включая виды работ (механизированную или ручную уборку, посыпку противогололедными материалами в условиях снегопадов или появления гололеда).

В 2024 году региональным оператором ООО «РОСТтех» собрано, транспортировано и размещено на полигоны муниципального образования город Норильск 1473,72 м’ отходов в рамках мероприятий по их сбору, транспортировке, размещению при проведении комплекса работ по уборке территорий общего пользования районов Центральный, Талнах, Кайеркан (общегородские субботники, мероприятия по очистке территорий муниципального образования город Норильск).

Для организации общественных субботников, мероприятий по очистке территорий общего пользования муниципального образования город Норильск был приобретен хозяйственный инвентарь (мешки, перчатки, грабли и др.).

- Создание условий, направленных на удовлетворение потребности населения муниципального образования город Норильск в природных ресурсах, охрану окружающей среды по районам Центральный, Талнах, Кайеркан, пос. Снежногорск

В 2024 году заключен муниципальный контракт на сумму 15,2 млн руб. на оказание услуг по расстановке и сбору вазонов, выращиванию, посадке, уходу за цветами (бархатцы, цинерария, петуния, алиссум) и зелеными насаждениями на территории района Центральный городского округа город Норильск (общая площадь озеленения - 5314,4 м2):

- посев/подсев газонов вручную с подготовкой почвы, уход за газонами, уборка сухостоя, восстановление потерь от вандальных действий, защита всходов газона укрывным материалом от пернатых - 4 828 м2;

- рассада цветов, посадка рассады в клумбы и вазоны - 20 576 шт.;

- уход за цветами (клумбы, вазоны) с учетом расстановки и сбора вазонов, восстановление после вандальных действий - 502,4 м2;

- завоз земли и песка - 255 м3;

- расстановка вазонов и сбор вазонов с заполнением и выемкой с землей -65 шт.;

- земля для вазонов - 6,15 м3.

В рамках проведения субботника 29.06.2024 сотрудниками учреждения произведена высадка 400 саженцев в Центральном районе города Норильска на территории парка «Комсомольский» памятника - мемориала «Черный тюльпан» и прилегающих газонах общей площадью - 904 м2.

В рамках субботника 13.09.2024 по озеленению произведен посев/подсев травогазонной смеси (в объеме 1,5 тонны) силами инициативных жителей города и сотрудниками муниципальных учреждений.

В 2024 году заключен контракт на сумму 33,1 млн руб. на оказание услуги по выращиванию, посадке и уходу за цветочными растениями (бархатцы, петунии, сальвия, цинерария), посеву/подсеву вручную семян многолетних трав, по уходу за газонами, клумбами, уборке сухостоя на территории района Талнах (общая площадь озеленения - 27 016 м2).

В пос. Снежногорск выполнены работы по озеленению города (обустройству газонов в парковой зоне, по посадке рассады и уходу за цветочными растениями, завозу и добавлению растительного грунта, посеву семян многолетних трав, содержанию зеленых насаждений) с весеннего по осенние периоды включительно на общую сумму 1,3 млн руб.

Общая площадь обустройства газона в парке имени Н.Н. Урванцева и посева семян многолетних трав - 1200 м2 (добавление растительного грунта, защита укрывным материалом, посев семян многолетних трав, избавление от сорняков и мусора, выравнивание участка, перекопка почвы, уплотнение катком сформированного слоя почвы, посев семян с помощью сеялки, рыхление, полив при необходимости).

На Площади Воинской Славы территории мемориального комплекса «Никто не забыт, ничто не забыто» и территории городского парка им. Н.Н. Урванцева выполнены посадка рассады (бархатцы, колеусы в количестве 2500 шт. и уход за зоной с цветами (клумбы, вазоны)) на общей площади -119,14 м2.

- Организация обращения с животными без владельцев по районам Центральный, Талнах, Кайеркан, пос. Снежногорск

В рамках переданных отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по заключенному контракту с ООО «Бытовик» осуществляются: отлов и осмотр животных, вакцинация, стерилизация и содержание в приюте. За 2024 год было отловлено 706 особей.

За 12 месяцев 2023 года сбор, транспортировка, размещение отходов V класса составили 576 тонн, 2702,8 м3 при проведении комплекса работ по уборке территорий общего пользования районов Центральный, Талнах, Кайеркан (общегородские субботники, мероприятия по очистке территорий муниципального образования город Норильск). В том числе с территории памятника «Паровоз Гр-274»; с района «Смотровой площадки»; с территории жилого дома по ул. Диксона, 10 в р-не Талнах; ул. Строительная, 10 в р-не Кайеркан; с берега реки Норильская, озера Долгое; р-она Лицея № 3; р-она мечети Нурд-Камал; контейнерных площадок № 1-9 в р-не Талнах; площади Комсомольская; р-она лыжной базы «Оль-Гуль», а также при проведении общегородских мероприятий (Благотворительный забег, Фестиваль «Северная ягода», «День города», «День Шахтера»).

Не смотря на ежегодно проводимые мероприятия Администрацией города Норильска работу по очистке территории Центрального района, районов Талнах и Кайеркан города Норильска, фактическая площадь несанкционированных свалок остается значительной.

На территории муниципального образования город Норильск имеются значительные объемы накопленных отходов. Скопившийся за долгие годы промышленный мусор еще совсем недавно был одной из важнейших проблем Норильского промышленного региона. Металлолом, неэксплуатируемые здания, строительные отходы и многое другое копилось годами, но никто не предпринимал серьезных действий.

За 2024 год выполнены работы по санитарной очистке территорий 8 участков, из которых 5 участков в Центральном районе (напротив ул. Лауреатов, 41, в районе ул. Хантайская, 52, в районе базы Урванцева, по ул. Пригородная, ул. Энергетическая), 1 участок в районе Талнах в районе гаражей за рудником «Маяк», 2 участка в районе автодороги Норильск-Алыкель (гаражи Террикон), ул. Первомайская района Кайеркан.

За 2024 год уменьшение площади земель, содержащих несанкционированные свалки, составило 2,47 га.

ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках программы «Чистый Норильск» реализует масштабный план по очистке города Норильска с 2021 года.

В 2021 году в рамках программы «Чистый Норильск» демонтировано 123 сооружения, собрано 40 тыс. тонн металлолома, вывезено более 330 тыс. тонн мусора.

В 2022 году демонтировано 262 аварийных и неэксплуатируемых объекта, собрано и вывезено 814 тыс. тонн мусора, отправлено на переработку 71 тыс. тонн металлолома. Общая площадь территории очистки составила 2,6 млн. кв. м.

В 2023 году в рамках программы «Чистый Норильск» были достигнуты следующие показатели:

- демонтировано 85 зданий и сооружений, которые не подлежали эксплуатации;

- вывезено и отсортировано более 185 тыс. тонн мусора;

- расчищено более 790 тыс. кв. м. территорий в Норильском промышленном районе и за его пределами;

- рекультивировано 78 тыс. кв. м земель.

В 2024 году в рамках реализации программы «Чистый Норильск» компанией демонтировано 59 зданий и сооружений, собрано и вывезено 148 тыс. тонн различного мусора и 13,4 тыс. тонн металлолома, очищена территория площадью 723 тыс. м2, восстановлены земли общей площадью 63,4 га (7 участков), рекультивированные в 2022-2023 годах. Общий объем инвестиций компании в программу составляет 40 млрд. руб. с 2020-2030 г.

В центре внимания программы в 2023 году прежде всего оказалась территория Надеждинского металлургического завода (далее – НМЗ). Причиной послужил старт «Серной программы». В октябре 2023 г. запущена первая технологическая линия Серной программы на НМЗ. С момента запуска в октябре 2023 г. и до конца марта 2024 г. на НМЗ утилизировано более 40 тысяч т диоксида серы из отходящих газов. Эти показатели были верифицированы Росприроднадзором: государственный Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу подтвердил их достоверность и высокую эффективность работы первой технологической линии на уровне 99,6%.

В 2024 году выполнялись работы по строительству основных и инфраструктурных объектов, осуществлялся монтаж различного технологического оборудования, проводились пусконаладочные работы и комплексные опробования. Была запущена вторая линия производства серной кислоты, позволяющая нарастить объемы утилизации диоксида серы, обеспечив возможность утилизации из отходящих газов второй печи взвешенной плавки завода.

На участке производства серной кислоты проводились строительные работы на третьей технологической линии производства серной кислоты. Ее последующий запуск создаст условия для непрерывного процесса производства серной кислоты в полном контуре, обеспечив достижение целевых показателей проекта по утилизации диоксида серы, а также позволит проводить своевременное техническое обслуживание оборудования.

Достигнутая эффективность утилизации диоксида серы превышает 99 %, эти показатели подтверждены государственными органами в ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Увеличение объема утилизации диоксида серы в 2025 году предполагается до двух раз.

Суммарные инвестиции в строительство комплексного проекта на Надеждинском металлургическом заводе после полной его реализации прогнозируются на уровне 250 млрд рублей.

С запуском всех трех линий выбросы сократятся более чем на 400 тысяч т, а после выхода на проектные мощности в 2025–2026 гг. снижение по Заполярному филиалу составит 45%, или более 900 тысяч т в год, по сравнению с базовым 2017 г.

Реализация Серной программы на Медном заводе включает три основных проекта, направленных на реконструкцию и строительство объектов, обеспечивающих утилизацию SO2, а также строительство комплекса непрерывного конвертирования. Утилизация SO2 из отходящих газов основных плавильных агрегатов Медного завода обеспечивается реализацией технологических решений по производству серной кислоты из отходящих газов и дальнейшей ее нейтрализации известняком с получением гипса. В связи с внешними ограничительными мерами, выполняется комплекс работ по уточнению проектных решений с учетом импортозамещения технологий и оборудования. Снижение общего объема SO2 на предприятиях Норильского дивизиона по результатам выхода на проектные показатели составит до 90%.

Как и в предыдущие годы, программа «Чистый Норильск» не обошла стороной запрос муниципальных органов: удалось очистить прибрежную зону реки Норильской от брошенных судов.

В 2024 году при поддержке Правительства Красноярского края началась проработка вопроса по созданию на условиях концессии экотехнопарка, а также вопросов производства продукции с использованием вторичного сырья линии сортировки и накопления вторичных материальных ресурсов.

За 2024 год проведены кадастровые работы по разделу земельного участка, в результате которого был образован земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район улицы Заводская, площадью 30 5212 м2, с видом разрешенного использования – специальная деятельность.

На основании технического задания, разработанного Министерством экологии Красноярского края проведены закупочные процедуры на подготовку проектной документации для строительства комплекса по обращению с отходами в Норильске.

В марте 2025 года КГКУ «Управление капитального строительства» заключил государственный контракт с ООО «Геопроектизыскания» на подготовку проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства: объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк».

Деятельность программы «Чистый Норильск» была высоко оценена как на локальном, так и на федеральном уровнях: программа приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — экология – 2023» и получила награду «Лучший проект, реализованный в Арктической зоне Российской Федерации». Кроме того, программа также получила награду в номинации «Охрана окружающей среды» на Демонтажном международном форуме.

      - Анализ зон действия объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов и их рациональности

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

Территория муниципального образования город Норильск входит в Норильскую технологическую зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае – ООО «РостТех».

Региональный оператор контролирует процесс обращения с отходами: от накопления в контейнерах до их транспортировки на полигоны с последующей обработкой и размещением.

По данным Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае, на территории муниципального образования город Норильск расположено 1 194 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов с 	2 905 контейнерами различного типа суммарным объемом контейнеров 2 941,35 м3 в сутки (см. раздел 3.6.2.1).

Места нахождения источников образования отходов муниципального образования город Норильск расположены в пределах границ территории муниципального образования город Норильск.

Характеристика мест нахождения источников образования отходов муниципального образования город Норильск отражена в разделе 3.6.2.1.

В связи с отсутствием на территории муниципального образования город Норильск мусоросортировочного комплекса, твердые коммунальные отходы от жилищного фонда и юридических лиц доставляются с мест накопления отходов мусоровозами на свалку-полигон твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис» проектной вместимостью 16 310 тыс. м3 и усовершенствованную свалку-полигон ООО «Байкал 2000» проектной вместимостью 12 665 тыс. м3.

По состоянию на 01.01.2025 года заполненность свалки-полигона твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис» составляет 100 %, усовершенствованной свалки-полигона ООО «Байкал 2000» - 25,3 %.

#### Балансы мощности.

По данным Федеральной службы государственной статистики с территории муниципального образования город Норильск вывезено твердых коммунальных отходов:

- за 2019 год – 647,8	 тыс. м3;

- за 2020 год – 641,7 тыс. м3;

- за 2021 год – 693,6 тыс. м3.

- за 2022 год – 748,0 тыс. м3.

Объемы твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории муниципального образования город Норильск и размещаемых на полигонах города Норильска, по данным Территориальной схемы в области обращения с отходами приведены в таблице ниже (Таблица 306).

Таблица 306 - Объемы твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории муниципального образования город Норильск и размещаемых на полигонах города Норильска

| № п/п | Показатель / муниципальное образование | ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | муниципальное образование город Норильск | тонн | 46 431 | 58 685 | 58 904 | 56 177 | 56 433 | 60 334 |
| 2 |  | м3 | 173 573 | 219 959 | 220 779 | 210 559 | 211 519 | 514 325 |

По данным Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае, средняя плотность ТКО составляет 117 кг/м3.

Объемы твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального образования город Норильск приведены в таблице по данным Федеральной службы государственной статистики, Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае (Таблица 307). Данные за 2024 год не предоставлены.

Таблица 307 - Объемы образования ТКО на территории муниципального образования город Норильск за 2019 – 2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | численность населения | человек | 181 656 | 182 496 | 183 299 | 175 806 | 175 466 |
| 2. | общая площадь жилого фонда - всего, в т.ч. | тыс. м² | 4 611,5 | 4 593,4 | 4 568,8 | 4 555,5 | 4 547,3 |
| 2.1. | - жилые помещения | тыс. м² | 4 333,1 | 4 318,0 | 4 297,3 | 4 287,6 | 4 281,6 |
| 2.3. | - нежилые помещения | тыс. м² | 278,4 | 275,4 | 271,5 | 267,9 | 265,7 |
| 3. | Объем вывезенных отходов - всего | тыс.м3/ год | 647,800 | 641,700 | 693,600 | 748,000 | 747,921 |
| 3.1. | население | тыс.м3/ год | 140,166 | 186,915 | 188,194 | 178,411 | 179,635 |
| 3.2. | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 33,407 | 33,044 | 32,585 | 32,148 | 31,884 |
| 3.3. | прочие организации (включая промышленные) | тыс.м3/ год | 474,227 | 421,741 | 472,821 | 537,441 | 536,402 |
| 4. | прирост относительный | % | 37,51 | -0,94 | 8,09 | 7,84 | -0,01 |
| 5. | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | 176,70 | -6,10 | 51,90 | 54,40 | -0,08 |
| 6. | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения | 0,772 | 1,024 | 1,027 | 1,015 | 1,024 |
| 7. | Удельная величина образования ТКО от организаций | м3/на 1 м2 общей площади | 0,110 | 0,099 | 0,111 | 0,125 | 0,125 |
| 8 | Норматив потребления на домовладение | м3 в мес. на 1 проживающего | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | норматив потребления для организаций | м3 в мес. на 1 м2 общей S | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10. | Объем вывезенных отходов - всего | тыс. тонн/ год | 207,704 | 196,334 | 211,554 | 229,482 | 228,971 |
| 10.1. | население | тыс. тонн/ год | 44,941 | 57,189 | 57,401 | 54,735 | 54,994 |
| 10.2. | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 1,490 | 1,496 | 1,503 | 1,442 | 1,439 |
| 10.3. | прочие организации (включая промышленные) | тыс. тонн/ год | 161,273 | 137,649 | 152,650 | 173,305 | 172,538 |
| 11. | прирост относительный | % | 64,82 | -5,47 | 7,75 | 8,47 | -0,22 |
| 12. | прирост абсолютный | тыс. тонн/ год | 81,69 | -11,37 | 15,22 | 17,93 | -0,51 |
| 13. | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. Населения | 247,40 | 313,37 | 313,15 | 311,34 | 313,42 |
| 14. | Удельная величина образования ТКО от организаций | кг/на 1 м2 общей площади | 5,35 | 5,43 | 5,54 | 5,38 | 5,42 |

По данным Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае, доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и размещение на объектах захоронения составляет 100% общего объема поступающих отходов (Таблица 308).

Таблица 308 - Данные о потоках ТКО, распределяемых на объектах размещения отходов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Годовой объем вывезенных ТКО | тыс. тонн | 46,43 | 58,69 | 58,90 | 56,18 | 56,43 | 60,33 |
| 2 | Годовой объем ТКО, направляемый на объекты обработки отходов | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Годовой объем ТКО, направленных на захоронение | тыс. тонн | 46,43 | 58,69 | 58,90 | 56,18 | 56,43 | 60,33 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Перспективные потоки ТКО в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами с 2028 года предусматривают также обезвреживание и утилизацию отходов.

Таблица 309 - Баланс ТКО, целевые показатели

| Норильская зона | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовано отходов | тыс. тонн | 60,73 | 60,91 | 61,09 | 61,26 | 61,43 | 61,59 |
| Поступило из других субъектов | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обработано отходов | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,26 | 61,43 | 61,59 |
| Прошло перегрузку/прессовку | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обезврежено отходов | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 21,62 | 21,67 |
| Утилизировано отходов | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 9,21 | 9,24 |
| Размещено отходов | тыс. тонн | 60,73 | 60,91 | 61,09 | 30,51 | 30,60 | 30,68 |
| Передано в другие субъекты | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовано отходов | тыс.куб.м | 526,31 | 527,94 | 529,48 | 530,97 | 532,41 | 533,80 |
| Поступило из других субъектов | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обработано отходов | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,97 | 532,41 | 533,80 |
| Прошло перегрузку/прессовку | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обезврежено отходов | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,85 | 187,35 | 187,84 |
| Утилизировано отходов | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,64 | 79,86 | 80,07 |
| Размещено отходов | тыс.куб.м | 526,31 | 527,94 | 529,48 | 264,47 | 265,19 | 265,89 |
| Передано в другие субъекты | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Проблемы и направления их решения

Существует ряд значительных проблем формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых отходов на территории муниципального образования город Норильск.

Проведенный анализ системы утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Норильск выявил, что основными техническими и технологическими проблемами являются:

- 100 % загруженность производственной мощности объекта размещения отходов «Свалка-полигон твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис», соответственно необходимость проведения ее рекультивации;

- отсутствие объектов временного накопления ТКО (площадок временного накопления) на территории муниципального образования город Норильск;

- отсутствие объектов сортировки и переработки твердых коммунальных отходов;

- отсутствие раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Организован раздельный сбор опасных отходов, образующихся в жилом фонде, в т.ч. ртутьсодержащих ламп, однако она нуждается в дальнейшем усовершенствовании;

- часть опасных отходов в составе ТКО попадает в общий поток неопасных отходов и поступает на размещение.

- места (площадки) накопления ТКО на территории города Норильска в подавляющем большинстве не соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Существующие площадки в большинстве случаев не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по ряду параметров (отсутствие твердого основания с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра, навеса), контейнеры установлены на земле, нет отсека для крупногабаритных отходов;

- контейнерное оборудование изношено, нуждается в замене с учетом перехода на раздельную систему сбора;

- недостаточная обеспеченность специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки ТКО;

- высокий уровень износа имеющихся транспортных средств (из 9 машин уровень износа 70-100 % имеют 5 единиц);

- наличие несанкционированных свалок свидетельствует о недостаточности количества объектов сбора отходов (контейнеров) и как следствие наносит вред окружающей среде;

- низкий уровень культуры населения по вопросам рационального обращения с отходами;

- отсутствие объектов утилизации отходов приводит к увеличению числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха;

- отсутствие отрасли по рециклингу вторичных материальных ресурсов.

Одной из приоритетных целей является создание эффективной региональной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов.

Для решения проблем в сере обращения с ТКО требуется реализация мероприятий, предусмотренных Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе, твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, на территории муниципального образования город Норильск предусмотрены следующие мероприятия в отношении объектов по обращению с ТКО:

- «Норильский экотехнопарк» (размещение + обработка + обезвреживание), перспективный полигон в г. Норильск размещением 51,0 тыс. тонн/год, комплекс по обработке мощностью 71,0 тыс. тонн/год, комплекс по обезвреживанию мощностью 25,0 тыс. тонн/год;

- Вывод из эксплуатации полигона «Байкал-2000»;

- Вывод из эксплуатации полигона «Стройбытсервис».

В связи с выводом из эксплуатации с 2028 года полигонов на территории муниципального образования город Норильск, Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе, твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, предусмотрена рекультивация их территорий.

Главным направлением развития системы обращения с отходами на территории муниципального образования город Норильск является создание замкнутого цикла обращения с отходами.

В муниципальном образовании город Норильск недостаточно предприятий по переработке ТКО, не развита отрасль по рециклингу вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО, и производству из них конкурентоспособной товарной продукции.

Подбор производств должен осуществляться исходя из:

- Наличия вторичных материальных ресурсов;

- Потребности региона в производимой продукции, учитывая достаточно низкую себестоимость продукции, произведенной из вторичных материальных ресурсов. Необходимо в первую очередь рассматривать потребности региона, разыгрываемые по госзакупкам.

Учитывая общий объем вторичных материальных ресурсов, необходимо иметь предприятия по переработке ПЭТ-бутылки, прочих пластиков, пленки, стекла, древесных отходов, бумаги, резинотехнических изделий, строительных материалов, текстиль. Необходим подбор технологий по переработке и использованию биоразлагаемых отходов. Оставшиеся отходы (30 %) подлежат захоронению на полигонах, либо также могут стать объектами утилизации, если подвергнуться термической обработке с последующим производством тепла и электроэнергии.

Возникает новый императив создания усилиями местного малого бизнеса экологической промышленности, направленной на переработку отходов, в том числе накопленных за время индустриального освоения металлолома и промышленного мусора, утилизацию полимерсодержащих и резиносодержащих отходов на месте.

Воспитание экологически ответственного поколения невозможно без экологического просвещения. Информация о важности охраны окружающей среды будет эффективно воспринята, только если подача будет соответствовать особенностям восприятия современной молодежи.

На территории Норильска действует ряд общественных инициатив, таких как «Фаблаб», «Белый мишка», «Пластик в дело!», которые поддержаны в рамках работы Молодежного центра муниципального образования город Норильск, Фонда президентских грантов и грантовой программы ПАО «ГМК «Норильский никель». Внедрение идеологии раздельного сбора мусора, занятия со школьниками по окружающему миру, распространение информации о возможности «новой жизни» для перерабатываемых ресурсов будут вести к постепенному повышению экологического сознания населения.

На территории муниципального образования город Норильск необходимо также продолжить проведение следующих мероприятий:

- приобретение и размещение контейнеров для жилищного фонда и объектов инфраструктуры для раздельного сбора отходов;

- организация мест сбора крупногабаритных отходов;

- обустройство контейнерных площадок;

- дальнейшее развитие процесса сбора и утилизации вторичного сырья.

- ликвидация несанкционированных свалок;

- ввод повышенных требований к очистке выбросов всех предприятий;

- внедрение повышенных требований к благоустройству и озеленению территорий жилых застроек;

- мониторинг состояния окружающей среды на территории муниципального образования город Норильск;

- создание системы экологического образования населения;

- информационное обеспечение населения по вопросам рационального обращения с отходами.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

По данным Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе, твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, остаточная вместимость объекта размещения отходов свалки-полигона твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис» составляет 0 %, усовершенствованной свалки-полигона ООО «Байкал 2000» - 74,7 %

Динамика уровня загруженности объектов системы обращения с отходами на территории муниципального образования город Норильск за 2019 – 2023 годы отражена в таблице ниже (Таблица 310).

Таблица 310 – Динамика уровня загруженности объектов системы обращения с отходами на территории муниципального образования город Норильск за 2019 – 2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Годовой объем накопления твердых коммунальных отходов от муниципального образования город Норильск | тыс. тонн | 46,431 | 58,685 | 58,904 | 56,177 | 56,433 |
| 2. | Полигон ТКО (ООО «Стройбытсервис») |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная вместимость объекта | тыс. тонн | 891,52 | 891,52 | 891,52 | 891,52 | 891,52 |
|  | Емкость на начало года | тыс. тонн | 1 521,78 | 1 490,38 | 1 447,50 | 1 408,11 | 1 370,11 |
|  | Мощность | тыс. тонн | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
|  | Завезено отходов | тыс. тонн | 31,39 | 42,89 | 39,39 | 38,00 | 37,01 |
|  | Емкость на конец года | тыс. тонн | 1 490,38 | 1 447,50 | 1 408,11 | 1 370,11 | 1 333,10 |
|  | Уровень резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Полигон ТКО (ООО «Байкал-2000») |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная вместимость объекта | тыс. тонн | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 |
|  | Емкость на начало года | тыс. тонн | 1 980,25 | 1 965,21 | 1 949,42 | 1 929,90 | 1 911,72 |
|  | Мощность | тыс. тонн | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  | Завезено отходов | тыс. тонн | 15,04 | 15,795 | 19,514 | 18,181 | 19,42 |
|  | Емкость на конец года | тыс. тонн | 1 965,21 | 1 949,42 | 1 929,90 | 1 911,72 | 1 892,30 |
|  | Уровень резерва | % | 77,6 | 77,0 | 76,2 | 75,5 | 74,7 |

Свалка-полигон твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис» подлежит рекультивации.

Анализ схемы движения потоков отходов с учетом прогнозной инфраструктуры обращения с отходами (ввода в эксплуатацию новых мощностей и вывода из эксплуатации действующих) показал необходимость изменения схемы транспортирования.

Для муниципального образования город Норильск были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование.

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков ТКО, образованных на территории муниципального образования город Норильск. Данная схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы. В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов (Таблица 311).

Таблица 311 - Перспективная схема потоков отходов в Норильской технологической зоне (1 плечо)

| Год | Зона РО | Название района | Тип ОИ | Наименование ОИ | Масса образованных отходов, тыс. тонн | Средний пробег первого звена, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2025 | Норильская зона | городской округ Норильск | Полигон | Полигон ТКО (ООО "Стройбытсервис") | 43.76687 | 10.69703621 |
| 2025 | Норильская зона | городской округ Норильск (Снежногорск) | Обезвреживание | Комплекс по обезвреживанию отходов в п. Снежногорск | 0.3 | 0.70425176 |
| 2025 | Норильская зона | городской округ Норильск (Талнах) | Полигон | Полигон ТКО (ООО "Байкал-2000") | 16.661311 | 6.325278185 |
| 2026 | Норильская зона | городской округ Норильск | Полигон | Полигон ТКО (ООО "Стройбытсервис") | 43.902294 | 10.69703608 |
| 2026 | Норильская зона | городской округ Норильск (Снежногорск) | Обезвреживание | Комплекс по обезвреживанию отходов в п. Снежногорск | 0.3 | 0.704251064 |
| 2026 | Норильская зона | городской округ Норильск (Талнах) | Полигон | Полигон ТКО (ООО "Байкал-2000") | 16.712865 | 6.337828254 |
| 2027 | Норильская зона | городской округ Норильск | Полигон | Полигон ТКО (ООО "Стройбытсервис") | 44.030495 | 10.69703661 |
| 2027 | Норильская зона | городской округ Норильск (Снежногорск) | Обезвреживание | Комплекс по обезвреживанию отходов в п. Снежногорск | 0.3 | 0.704249716 |
| 2027 | Норильская зона | городской округ Норильск (Талнах) | Полигон | Полигон ТКО (ООО "Байкал-2000") | 16.761668 | 6.337828968 |
| 2028 | Норильская зона | городской округ Норильск | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 44.153817 | 16.97035153 |
| 2028 | Норильская зона | городской округ Норильск (Снежногорск) | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 0.3 | 173.7272342 |
| 2028 | Норильская зона | городской округ Норильск (Талнах) | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 16.808615 | 30.89699014 |
| 2029 | Норильская зона | городской округ Норильск | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 44.273587 | 16.97035106 |
| 2029 | Норильская зона | городской округ Норильск (Снежногорск) | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 0.3 | 173.7272101 |
| 2029 | Норильская зона | городской округ Норильск (Талнах) | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 16.854207 | 30.89699361 |
| 2030 | Норильская зона | городской округ Норильск | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 44.389635 | 16.94410783 |
| 2030 | Норильская зона | городской округ Норильск (Снежногорск) | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 0.3 | 173.7276173 |
| 2030 | Норильская зона | городской округ Норильск (Талнах) | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | 16.898385 | 30.8719322 |

Таблица 312 - Перспективная схема потоков отходов в Норильской технологической зоне (2 плечо)

| Год | Тип ОИ | Наименование ОИ | Тип принимающего ОИ | Наименование принимающего ОИ | Расстояние до принимающего ОИ, км | Масса отходов, отправленных на принимающий ОИ, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028 | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | Полигон | Норильский экотехнопарк (размещение) | 0 | 35.349998 |
| 2028 | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | Обезвреживание | Норильский экотехнопарк (обезвреживание) | 0 | 25.00001 |
| 2029 | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | Полигон | Норильский экотехнопарк (размещение) | 0 | 35.349999 |
| 2029 | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | Обезвреживание | Норильский экотехнопарк (обезвреживание) | 0 | 25.00001 |
| 2030 | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | Полигон | Норильский экотехнопарк (размещение) | 0 | 35.349999 |
| 2030 | Сортировка | Норильский экотехнопарк (обработка) | Обезвреживание | Норильский экотехнопарк (обезвреживание) | 0 | 25.00001 |

Для эффективного функционирования системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории муниципального образования город Норильск предусмотрены следующие мероприятия в отношении объектов по обращению с ТКО:

- «Норильский экотехнопарк» (размещение + обработка + обезвреживание), перспективный полигон в г. Норильск размещением 51,0 тыс. тонн/год, комплекс по обработке мощностью 71,0 тыс. тонн/год, комплекс по обезвреживанию мощностью 25,0 тыс. тонн/год;

- Вывод из эксплуатации полигона «Байкал-2000»;

- Вывод из эксплуатации полигона «Стройбытсервис».

При планировании мощности создаваемых объектов в сфере обращения с отходами, следует учитывать внедрение раздельного (селективного) сбора отходов на уровне отходообразователя, таким образом уменьшение объемов смешанных фракций и повышение процента отбираемых вторичных материальных ресурсов, вовлекаемых в повторный цикл экономического оборота, а, следовательно, существенное сокращение объемов захоронения отходов и необходимых для этого мощностей полигонов.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, утверждены требования по достижению целевых показателей по годам, в том числе и доля ТКО, направляемая на обработку, в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления, которая к 2030 году должна составить 98,1 %

Оценка данных о свободной мощности объектов системы обращения с твердыми коммунальными отходами в прогнозируемый период с учетом процента отбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) на сортировочных линиях и утилизации отходов отражена в таблице ниже (Таблица 313).

Таблица 313- Значения резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО муниципального образования город Норильск на перспективу до 2042 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Годовой объем накопления твердых коммунальных отходов от муниципального образования город Норильск | тыс. тонн | 56,671 | 56,901 | 57,127 | 57,354 | 57,585 | 57,829 | 60,533 | 63,745 | 74,500 |
| 2. | Общая мощность объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Полигон ТКО (ООО «Стройбытсервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная вместимость объекта | тыс. тонн | 891,52 | 891,52 | 891,52 | 891,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Емкость на начало года | тыс. тонн | 1 333,10 | 1 292,99 | 1 252,75 | 1 252,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мощность | тыс. тонн | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завезено отходов | тыс. тонн | 40,11 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Емкость на конец года | тыс. тонн | 1 292,99 | 1 252,75 | 1 252,75 | 1 252,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Уровень резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Полигон ТКО (ООО «Байкал-2000») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная вместимость объекта | тыс. тонн | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Емкость на начало года | тыс. тонн | 1 892,30 | 1 876,33 | 1 860,31 | 1 860,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мощность | тыс. тонн | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завезено отходов | тыс. тонн | 15,97 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Емкость на конец года | тыс. тонн | 1 876,33 | 1 860,31 | 1 860,31 | 1 860,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Уровень резерва | % | 74,1 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Комплекс по обезвреживанию отходов в г.п. Снежногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость на начало года | тыс. тонн | 0,00 | 1 000,00 | 999,73 | 999,46 | 999,19 | 998,92 | 998,65 | 997,30 | 995,95 |
|  | Мощность | тыс. тонн | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Завезено отходов | тыс. тонн | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Емкость на конец года | тыс. тонн | 0,00 | 999,73 | 999,46 | 999,19 | 998,92 | 998,65 | 998,38 | 997,03 | 995,68 |
| 2.4. | Перспективный полигон в г. Норильск (Экотехнопарк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость на начало года | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Мощность | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
|  | Завезено отходов | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Емкость на конец года | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.5. | Сортировка в г. Норильск (Экотехнопарк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
|  | Завезено отходов | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,77 | 56,93 | 60,26 | 63,47 | 74,23 |
|  | Масса полученного вторичного продукта | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 7,97 | 11,402 | 16,311 | 20,221 |
| 2.6. | Комплекс по обезвреживанию в г. Норильск (Экотехнопарк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Завезено отходов | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | 48,96 | 48,86 | 47,16 | 54,01 |

      - Анализ показателей готовности системы утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов, имеющиеся проблемы и направления их решения

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

На территории муниципального образования город Норильск сбор твердых коммунальных отходов осуществляется тарным способом с использованием контейнеров, бункеров и иных емкостей.

Существующая схема сбора различных бытовых и опасных отходов в один общий контейнер должна быть заменена системой раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по видам отходов. В муниципальном образовании город Норильск частично организован раздельный сбор опасных отходов.

Наличие несанкционированных свалок свидетельствует о неполном охвате организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов, а также низком уровне культуры населения в сфере обращения с отходами.

Администрацией муниципального образования город Норильск ежегодно принимаются меры по ликвидации несанкционированных скалок на территории города.

С внедрением новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и увеличением числа контейнерных площадок на территории муниципального образования город Норильск количество свалок снизится.

Выявлением несанкционированных свалок, наказанием нарушителей и контролем ликвидации занимаются соответствующие подразделения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, Контрольное управление Администрации муниципального образования город Норильск.

На территории муниципального образования город Норильск остро стоит вопрос о необходимости строительства объектов системы обращения с твердыми коммунальными отходами в максимально короткие сроки в связи с загруженностью объекта размещения отходов «Свалка-полигон твердых бытовых отходов ООО «Стройбытсервис».

Планомерное выполнение мероприятий Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, позволит привести систему сбора и утилизации ТКО на территории Красноярского края (включая территорию муниципального образования город Норильск) в соответствие с требованиями федерального законодательства.

      - Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Одним из основных принципов охраны окружающей среды является ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях. Деятельность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов осуществляется в рамках Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Устава муниципального образования город Норильск, других нормативных и законодательных актов.

Уполномоченным органом администрации муниципального образования город Норильск в области охраны окружающей среды на территории муниципального образования город Норильск является МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий». Деятельность МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий» направлена на решение задач органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории муниципального образования город Норильск.

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды.

Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от сочетания метеорологических параметров – ветрового режима, температурных инверсий, величин осадков и частоты туманов, и определяется показателем потенциала загрязнения атмосферы. К основным метеорологическим параметрам, способствующим накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, можно отнести слабые скорости ветра и туманы. Главным же фактором, определяющим удаление примесей, являются осадки, которые обеспечивают вымывание примесей, а их интенсивность и количество определяет скорость и эффективность этого процесса. Высокий показатель потенциала загрязнения атмосферы свидетельствует о предрасположенности территории к сильному загрязнению. Но реализация этого потенциала зависит от наличия источников загрязнения, то есть зона высокой повторяемости метеоусловий, интенсифицирующих процессы загрязнения воздушной среды, не всегда является самой загрязненной.

Отходы трех опасных классов ТБО (I класс – чрезвычайно опасные, II класс – высокоопасные и III класс – умеренно опасные) не учитываются в программах развития данной сферы коммунальных услуг и в тарифах на их уборку и утилизацию. Это противоречит общей экологической обстановке. Два предприятия: Медный завод и Надеждинский металлургический завод, расположены таким образом, что при преобладающем северо-западном направлении ветра промышленные выбросы идут на город. В результате воздух Норильска насыщен: соединениями серы, порождающими кислотные дожди, нитратами, сульфатами, фенолами и тяжелыми металлами. Хотя выплавка металла на комбинате сочетается с частичной утилизацией отходящего сернистого ангидрида, сера – основной источник загрязнения атмосферы города. Основная причина этого – высокое содержание соединений серы в Талнахских рудах. Предприятия ежегодно выбрасывают в атмосферу 2,4 млн т сернистого ангидрида, что превышает выбросы диоксида серы всех стран Западной Европы. В окрестностях предприятий при безветренной погоде концентрация диоксида серы в воздухе может достигать до 10 ПДК (предельно допустимая концентрация).

Кроме опасных отходов в Норильском муниципальном образовании не учитываются в настоящее время промышленные отходы, отходы строительного комплекса, отходы автотранспорта в силу того, что полигоны предназначены только для бытовых отходов.

Полигоны ТКО муниципального образования город Норильск соответствуют общероссийским стандартам. Воздействие полигона на окружающую среду минимально и носит локальный характер.

Загрязнение атмосферного воздуха в муниципальном образовании город Норильск связан в основном с большим количеством промышленных организаций добывающей и обрабатывающей отрасли на территории города.

В 2022 году Росприроднадзор признал Норильск антилидером среди российских городов-загрязнителей воздуха, оценив объёмы выбросов в нём в 1,8 млн тонн за год. По итогам 2024 года совокупный объем выбросов загрязняющих веществ по Группе составил 1,3 млн тонн, что на 23,5% меньше уровня 2023 года.

Значительное снижение выбросов обусловлено запуском в комплексное опробование двух технологических линий в рамках Серной программы: эффективность утилизации диоксида серы, отходящего с НМЗ, составила 99,1 %.

Рекордное снижение выбросов Компании удалось реализовать при сохранении объемов производства продукции на уровне, близком к уровню прошлого года.

В то же время, по данным аудиторско-консалтинговой сети Финэкспертиза, в 2022 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось в два раза по сравнению с 2021 годом. Одной из главных причин стало сокращение загрязнений атмосферы в Норильске — местным предприятиям удалось снизить негативное воздействие на атмосферу до минимума.

Выбросы диоксида серы на ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» в 2020 году составили 1,9 млн. тонн, в 2021 году – 1,6 млн. тонн, в 2022 году – 1,8 млн. тонн. , в 2023 г. – 1,7, в 2024 г. – 1,3 млн. тонн. Наибольший объем валовых выбросов от стационарных и передвижных источников имеет город Норильск.

Качество атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах изменилось не значительно: уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Норильск характеризуется как – «очень высокий».

В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в городах Красноярск и Норильск в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» продолжается реализация комплексных планов мероприятий, направленных на кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечение благоприятных условий проживания жителей.

В рамках реализации комплексного плана г. Норильска к 2026 году совокупный объем выбросов будет снижен на 286,4 тыс. тонн (84,6 %). ПАО ГМК «Норильский никель» реализует «серный проект», которым предусмотрен большой комплекс работ на металлургических заводах Медном и Надеждинском.

ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» запущена программа по улучшению экологической ситуации в регионах присутствия: закрыт Никелевый завод в Норильске, начата реализация Серной программы, направленной на кардинальное сокращение выбросов диоксида серы.

Реализация Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) включает в себя проект строительства объектов утилизации SO2 из отходящих газов основных плавильных агрегатов, путем производства серной кислоты и дальнейшей ее нейтрализации известняком с получением гипса. На текущий момент выполнены земляные работы, бетонные работы, фундаменты под каркас здания и под оборудование, металлокаркас здания возведен на 99%, завершен монтаж части технологического оборудования. Завершена отсыпка первичной ограждающей дамбы с устройством противофильтрационного экрана, отсыпаны автодороги. Монтаж основного технологического оборудования, трубопроводов, систем электроснабжения — в стадии активной реализации. Проводятся работы по индивидуальным испытаниям основного оборудования и трубопроводов. В 2023 году планируется завершение строительно-монтажных работ, проведение пуско-наладочных работ, запуск в опытно-промышленную эксплуатацию, начало снижения выбросов. Запуск Серной программы 2.0 на Надеждинском металлургическом заводе с целью утилизации печных газов планируется в 2023 году. Снижение выбросов SO₂ на предприятиях Норильского дивизиона по итогам 2024 года составит – 45 %.

Реализация Серной программы на Медном заводе включает три основных проекта, направленных на реконструкцию и строительство объектов, обеспечивающих утилизацию SO2, а также строительство комплекса непрерывного конвертирования. Утилизация SO2 из отходящих газов основных плавильных агрегатов Медного завода обеспечивается реализацией технологических решений по производству серной кислоты из отходящих газов и дальнейшей ее нейтрализации известняком с получением гипса. В связи с внешними ограничительными мерами, выполняется комплекс работ по уточнению проектных решений с учетом импортозамещения технологий и оборудования. В 2023 году планируется завершить разработку проектной документации с уточнением проектных решений.

В 2024 году выполнялись работы по строительству основных и инфраструктурных объектов, осуществлялся монтаж различного технологического оборудования, проводились пусконаладочные работы и комплексные опробования. Была запущена вторая линия производства серной кислоты, позволяющая нарастить объемы утилизации диоксида серы, обеспечив возможность утилизации из отходящих газов второй печи взвешенной плавки завода.

На участке производства серной кислоты проводились строительные работы на третьей технологической линии производства серной кислоты. Ее последующий запуск создаст условия для непрерывного процесса производства серной кислоты в полном контуре, обеспечив достижение целевых показателей проекта по утилизации диоксида серы, а также позволит проводить своевременное техническое обслуживание оборудования.

Достигнутая эффективность утилизации диоксида серы превышает 99 %, эти показатели подтверждены государственными органами в ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Увеличение объема утилизации диоксида серы в 2025 году предполагается до двух раз.

Суммарные инвестиции в строительство комплексного проекта на Надеждинском металлургическом заводе после полной его реализации прогнозируются на уровне 250 млрд рублей.

В число приоритетных задач ПАО ГМК «Норильский никель» входят минимизация воздействия отходов производственной деятельности компании на окружающую среду, эффективное управление отходами, выявление альтернативных вариантов использования не утилизируемых отходов, внедрение принципов ответственного выбора поставщиков и обеспечение безопасной эксплуатации хвостохранилищ.

ПАО ГМК «Норильский никель» ответственно относится к безопасности хвостохранилищ и регулярно проводит мониторинг состояния гидротехнических сооружений хвостохранилищ, а также мониторинг окружающей среды на территориях и в пределах их воздействия.

В соответствии с российским законодательством хвостохранилища ПАО ГМК «Норильский никель» имеют все необходимые разрешения и экспертную документацию, требуемые при начале строительства объектов. Дополнительно для каждого хвостохранилища разработаны и согласованы с надзорными органами критерии безопасности, соответствие которым является обязательным условием эксплуатации объектов.

Компанией созданы организационные структуры и должности для управления рисками, связанными с эксплуатацией хвостохранилищ, и представления отчетов руководству. Более подробная информация представлена в ежегодных отчетах компании.

В настоящее время ПАО ГМК «Норильский никель» осуществляет эксплуатацию шести хвостохранилищ:

- 4 в Заполярном филиале и ООО «Медвежий ручей», куда поступают хвосты с Талнахской и Норильской обогатительных фабрик, а также с Надеждинского металлургического завода;

- 1 в Кольской ГМК, где хранятся хвосты с Заполярной обогатительной фабрики;

- 1 хвостохранилище Быстринского ГОК.

Внешний контроль осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Комплексные проверки гидротехнических сооружений проводятся раз в пять лет, а их условием является обязательное предварительное представление деклараций промышленной безопасности соответствующих сооружений. Декларации выдаются независимым экспертным агентством, аккредитованным Ростехнадзором, по итогам детального осмотра гидротехнических сооружений. Результаты проведенного анализа и процедур по обеспечению качества, а также принятые в связи с ними меры регистрируются, анализируются, подытоживаются и раскрываются. Состояние гидротехнических сооружений непрерывно отслеживается операционным персоналом и рабочей группой «Норникеля» по экологии. Сотрудники компании, участвующие в эксплуатации хвостохранилищ, проходят регулярные специализированные тренинги и тестирования уровня знаний в соответствии с предписаниями Ростехнадзора.

Все хвостохранилища, эксплуатацию которых осуществляет ПАО ГМК «Норильский никель», располагаются вдали от производственных объектов и населенных пунктов. Оценки потенциального ущерба указывают на минимальный риск для местного населения, экосистем и важнейших объектов инфраструктуры в случае аварии.

Отсутствие объектов утилизации отходов приводит к увеличению числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на окружающую среду.

Одни из причин, которые обуславливают развитие в муниципальном образовании город Норильск негативной ситуации в сфере обращения отходов, является: не соответствие объектов размещения отходов, экологическим и санитарным требованиям, используемые в сфере обращения с отходами; накопленные проблемы предшествующих периодов (наличие значительного количества отходов, не утилизированных из-за отсутствия соответствующих технологий).

Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров, создание (обустройство) контейнерных площадок, строительство объектов Экотехнопарка, внедрение системы рециклинга решит основную часть проблем в сфере обращения с отходами.

Для решения данных вопросов Администрация муниципального образования город Норильск, в рамках своих полномочий, принимает все необходимые меры.

В рамках Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018-2035 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2018 № 497-П «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018-2035 годы»., и муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды», в пределах доведенных бюджетных ассигнований ежегодно проводятся мероприятия по сбору, вывозу, утилизации отходов и санитарной обработки контейнерных площадок.

Тем не менее, часть объектов несанкционированного размещения отходов невозможно ликвидировать путем простого удаления отходов с территории либо ликвидация таких объектов не представляется возможной без привлечения краевого и федерального финансирования.

Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края (далее – министерство) начата работа по включению потенциальных ОНВОС муниципального образования город Норильск в государственный реестр ОНВОС. По запросу министерства от 04.09.2020 № 77-010837 на основе Реестра объектов несанкционированного размещения отходов муниципального образования город Норильск Администрацией города Норильска проведена работа по выявлению и первичному обследованию объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (ОНВОС) с составлением актов обследования и фотоматериалов. Запрошенные документы направлены в министерство письмом от 30.09.2020 № 010-4844. До завершения указанного мероприятия государственная программа Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п не содержит подпрограммы, предполагающей предоставление субсидий муниципалитетам края для целей ликвидации ОНВОС.

После включения ликвидируемого объекта в государственный реестр ОНВОС предполагается проведение комплекса мероприятий, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2023 № 2323 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», а именно:

- проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий;

- разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда (далее - проект);

- согласование и утверждение проекта;

- проведение работ по ликвидации накопленного вреда;

- осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

Ранее мероприятие не реализовывалось. Планируется ликвидация 3 ОНВОС включенных в государственный реестр ОНВОС.

Все перечисленное не может не оказывать негативного воздействия на окружающую среду, поскольку приводит к загрязнению: земель, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. С целью мониторинга состояния окружающей среды организациями, эксплуатирующими свалки-полигоны, проводится мониторинг почвенного покрова, поверхностных вод, атмосферного воздуха, радиометрический контроль.

Цель государственной политики органов государственного управления всех уровней в области обращения с отходами – предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду; создание и обеспечение деятельности всей отрасли обращения с отходами, а также системы ответственности, обеспечивающей размещение отходов производства и потребления в технологическом цикле с исключением несанкционированного размещения отходов в окружающей среде; минимизация объемов (количества) образуемых и захораниваемых отходов; максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии; достижение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при размещении отходов, не пригодных для утилизации.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги

Финансовое состояние организаций сферы обращения с отходами на территории муниципального образования город Норильск проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах), установленных форм раскрытия информации за 2022-2023 годы.

Исходные данные взяты из открытых источников сети интернет, с сайтов организаций.

Финансовые результаты деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Красноярского края, включая муниципальное образование город Норильск, ООО «РостТех» за 2023-2024 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 314).

Таблица 314 – Финансовые результаты деятельности ООО «РостТех»

| № п/п | Показатели | ООО «РостТех» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В целом по предприятию |  |  |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2024 г., тыс. руб. | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выручка | 1 836 512 | 2 194 699 | 358 187 |
| 2. | Себестоимость продаж | -1 733 801 | -2 383 965 | -650 164 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | 102 711 | -189 266 | -291 977 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | -69 878 | -96 982 | -27 104 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | 32 833 | -286 248 | -319 081 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 52 910 | 70 096 | 17 186 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | -29 044 | -73 792 | -44 748 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 56 699 | -289 944 | -346 643 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | -10 542 | 101 223 | 111 765 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | 46 157 | -188 721 | -234 878 |
| 11. | Дебиторская задолженность, всего | 846 135 | 869 982 | 23 847 |
| 12. | Кредиторская задолженность, всего | 1 371 845 | 1 868 268 | 496 423 |

За 2024 год организация получила убыток от продаж в размере 286 248 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отклонение составило минус 319 081 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем, увеличилась выручка от продаж (на 358 187 тыс. руб.), но увеличились расходы по обычным видам деятельности (на 650 164 тыс. руб.). В процентном отношении изменение выручки (+19,5 %) не опережает изменение расходов (+37,5 %).

Размер дебиторской задолженности в 2024 году выше размера 2023 года на 23 847 тыс. рублей, рост на 2,8 %.

Размер кредиторской задолженности в 2024 году выше размера 2023 года на 496 423 тыс. рублей, рост на 36,2 %.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором) ООО «РостТех» за 2024 год 	приведена по данным сайта Министерства тарифной политики Красноярского края (https://mtp.krskcit.ru/ri/ru_6_24/# ) в таблице ниже (Таблица 315).

Таблица 315 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности) ООО «РостТех» за 2024 год

| № п/п | Территория оказания услуг |  | Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором, Территория 4 (г. Норильск) | Обработка твердых коммунальных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Параметры формы |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | Информация |  |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 504 903,75 | 85 551,66 |  |
| 2 | Себестоимость оказываемых услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 436 167,95 | 534 600,01 |  |
| 2.1 | производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 431 574,63 |  |
| 2.1.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2 | страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | ремонтные расходы, включая: | тыс. руб. | 0,00 | 56 828,42 |  |
| 2.2.1 | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | административные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 31 423,02 | 3 257,34 |  |
| 2.3.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.2 | страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: | тыс. руб. | 0,00 | 10 910,27 |  |
| 2.4.1 | расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 10 910,27 |  |
| 2.4.2 | расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | расходы на арендную плату | тыс. руб. | 2 040,56 | 6 117,30 |  |
| 2.6 | расходы на лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | расходы на концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 146 270,42 | 25 912,05 |  |
| 2.8.0 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Оплата труда (Расходы на заключение и обслуживание договоров) | тыс. руб. | 14 628,11 | 0,00 |  |
| 2.8.2 | Отчисления на социальные нужды (Расходы на заключение и обслуживание договоров) | тыс. руб. | 2 110,15 | 0,00 |  |
| 2.8.3 | Оплата услуг по изготовлению и рассылке платёжных документов | тыс. руб. | 7 981,02 | 0,00 |  |
| 2.8.4 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 2 858,22 | 0,00 |  |
| 2.8.5 | Расходы, связанные с предоставлением банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по соглашению | тыс. руб. | 1 995,42 | 0,00 |  |
| 2.8.6 | Расходы на обработку ТКО | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8.7 | Расходы на захоронение | тыс. руб. | 113 645,45 | 0,00 |  |
| 2.8.8 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3 052,05 | 25 457,14 |  |
| 2.8.9 | Расходы на приобретение и содержание контейнеров и бункеров | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8.10 | Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 352,99 |  |
| 2.8.11 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 101,92 |  |
| 2.9 | расходы на транспортирование твёрдых коммунальных отходов | тыс. руб. | 256 433,95 | 0,00 |  |
| 2.9.1 | расходы на транспортирование твёрдых коммунальных отходов (самостоятельное транспортирование) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9.2 | расходы на транспортирование твёрдых коммунальных отходов сторонними организациями | тыс. руб. | 256 433,95 | 0,00 |  |
| 3 | Чистая прибыль с разбивкой по регулируемым видам деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 68 735,80 | -449 048,35 |  |
| 3.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1 | изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2 | изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.3 | изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8d28beb2-c27c-484c-8166-5abea8dccf7c | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8d28beb2-c27c-484c-8166-5abea8dccf7c |  |
| 6 | Объём принятых твёрдых коммунальных отходов | тыс. куб. м в год | 315,8070 |  |  |
| 7 | Масса принятых твёрдых коммунальных отходов | тонн в год |  | 332 343,0800 |  |
| 8 | Среднесписочная численность основного персонала | человек | 0,0000 | 17,0000 |  |

#### Величина действующих тарифов

На территории муниципального образования город Норильск свою деятельность осуществляет региональный оператор ООО «РостТех».

Цены (тарифы) на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Красноярского края устанавливаются на ежегодной основе Министерством тарифной политики Красноярского края,

В таблице ниже представлены единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО »РостТех» по Норильской технологической зоне на 2023-2027 годы, утвержденные приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2024 № 924-в «О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 № 925-в «Об установлении единых предельных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей общества с ограниченной ответственностью «РостТех» (Березовский район, пгт. Березовка, ИНН 2465240182) по Норильской технологической зоне» (Таблица 316).

Таблица 316 – Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «РостТех» по Норильской технологической зоне на 2023-2027 годы

| Наименование регулируемой организации | Период действия тарифа | Тарифы (для всех категорий потребителей, включая категорию «Население»), |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | з |
| Общество с ограниченной ответственностью «РостТех» (Березовский район, пгт. Березовка) | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1544,19 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1544,19 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1652,25 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 685,54 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 685,54 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1366,28 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1366,28 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 1366,28 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 1365,84 |

#### Анализ структуры платы граждан за сбор и размещение ТКО

Структура цен (тарифов) в сфере сбора и размещения ТКО муниципального образования город Норильск состоит из единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «РостТех».

Единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами отражены в таблице выше (Таблица 314)

- Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, и учета, и сбора информации

# 4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На момент разработки Программы действует ряд программ и планов, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности, показатели которых являются ориентирами для Программы:

- Распоряжение Правительства Красноярского края от 24.05.2023 № 366-Р «Об утверждении Схема и программа перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск»;

- Генеральный план муниципального образования город Норильск,

- Решение Норильского городского Совета депутатов от 20 июня 2023 года № 8/6–193 «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)»;

- Постановление администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска»;

- Постановление администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 «Об утверждении Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- Доклад Главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период;

- Инвестиционные программы и программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунальной инфраструктуры.

Существующая система ресурсоснабжения от источника до потребителя систем коммунальной инфраструктуры описана в разделе 3 Обосновывающих материалов.

Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования город Норильск за 2019-2024 годы по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю и Доклада Главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период отражен в таблице ниже (Таблица 317).

Таблица 317 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 1177,58 | 1 245,04 | 1 142,52 | 1 099,58 | 1 081,99 | 1 066,68 |
| 1.2. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
| 1.3. | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 25,35 | 25,41 | 24,56 | 25,86 | 24,83 | 24,10 |
| 1.4. | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 48,68 | 44,17 | 41,15 | 42,53 | 42,88 | 40,56 |
| 1.5. | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 168,31 | 133,92 | 155,43 | 147,28 | 145,31 | 152,21 |
| 2.2. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,26 | 0,23 | 0,30 | 0,27 | 0,28 | 0,26 |
| 2.3. | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,51 | 0,96 | 1,15 | 1,19 | 1,21 | 1,08 |
| 2.4. | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 4,35 | 3,66 | 4,40 | 4,19 | 4,75 | 4,60 |
| 2.5. | природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Изменение удельного потребления энергетических ресурсов в 2024 году по отношению к показателям 2023 года имеют незначительные отклонения, в соответствии с фактическим потреблением.

Из 80908 квартир в 2024 году, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета, оснащено 60896 квартир индивидуальными приборами учета холодной воды, что составляет 75 % от общего количества и 60244 квартир индиви-дуальными приборами учета горячей воды, что составляет 74 % от общего количества квартир. Показатели по тепловой энергии за 2024 год, в сравнении с 2023 годом, остались без существенных изменений.

Показатели на 2024 год рассчитаны исходя из объемов коммунальных ресурсов, включенных в производственную программу ресурсонабжающей организации АО «НТЭК» на 2024 год, и предусматривают уровень обеспеченности населения коммунальными ресурсами. Количество проживающих в многоквартирных домах принято по среднегодовой численности постоянного населения на 2024 год – 176 948 чел.

Увеличение удельной величины потребления электроэнергии за 2024 год связано со следующими факторами:

- с запуском нового вентиляционного оборудования, предназначенного для охлаждения серверной;

- с большим числом спортивно-массовых мероприятий в учреждениях, требующих постоянного использования мощного осветительного оборудования;

- в 2024 году в состав МБУ «Заполярник» вошло здание банно-прачечного комплекса ООО «ОК «Лагуна».

Бюджетные учреждения оснащены приборами учета ресурсов. Работа по снижению потребления энергетических ресурсов проводится по результатам проведенного энергетического обследования бюджетных учреждений.

В 2023-2024 гг. проведены мероприятия по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда, в результате которых установлены индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения.

Реализация программ повышения энергетической эффективности, повышение культуры потребления энергии положительно влияет на динамику уровня потребления энергетических ресурсов населением. Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями сокращается.

Основной проблемой повышения энергоэффективности является рост износа инженерных систем, т.е. систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также рост стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на устранение технологических нарушений в работе инженерных систем и на оплату коммунальных услуг в общих расходах муниципальных организаций.

С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности.

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения.

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных организаций и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования город Норильск и налоговых поступлений в бюджет.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования город Норильск и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высоким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники — вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40% средств муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общее теплопотери зданий на 50-60 % выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования, а также учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» разработана муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в состав которой входит подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Реализация настоящей программы направлена на достижение следующих стратегических целей:

- комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Достижение указанных целей возможно посредством решения следующих задач:

- модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2026 годы составляет 21 192,5835 млн. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета – 29,700 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 2 972,6541 млн. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск – 16 671, 3924 млн. рублей, за счет внебюджетных источников – 1 518, 837 млн. рублей.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 3 080 498,1 тыс. рублей, или 86 % от утвержденного объема ассигнований включая внебюджетные источники финансирования, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 34 781,3 тыс. рублей, или 60,5 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 835 611,7 тыс. рублей, или на 81,8%.

- за счет средств внебюджетных источников в сумме 210 105,1 тыс. рублей, в 3,5 раза больше планируемого.

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Целями Подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» являются:

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности».

За 2024 год исполнение Подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за счет бюджетных средств составило 79,5 % (Таблица 318)

Таблица 318 – Исполнение Подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

| Источник финансирования | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточненный план на год | Исполнено | Отклонение |
|  | тыс. руб. |  | % |
| Местный бюджет | 8 102,0 | 6 440,7 | 79,5 |
| Внебюджетные средства (средства предприятий ЖКХ, МУП «Норильский транспорт», АО «НТЭК») | 87 055,2 | 1 596 212,1 | 1 833,6 |
| Итого | 95 157,2 | 1 602 652,8 | 1 684,2 |

В рамках Подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Мероприятие 3.1.1. «Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное»

В 2024 году на данное мероприятие предусматривалось 6 270,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на замену 1 116 ед. неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное.

Кассовое исполнение составило 5 581,2 тыс. руб. (89,0% от плана), экономия по итогам конкурсных процедур и по факту приемки выполненных работ.

Заменено 1 598 ед. оборудования на объектах спорта (64 шт. в МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан») и образования (1 534 шт. в учреждениях: МБОУ «Гимназия №5», МБОУ «Гимназия №7», МБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СШ №1», МБОУ «СШ №13», МБОУ «СШ №14», МБОУ «СШ №17», МБОУ «СШ №27», МБОУ «СШ №28», МБОУ «СШ №30», МБОУ «СШ №31», МБОУ «СШ №32», МБОУ «СШ №33», МБУ ДО «Социально-образовательный центр», МБУ ДО «Станция юных техников»).

Основное мероприятие 3.2. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»

Мероприятие 3.2.1. «Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах»

В 2024 году за счет средств местного бюджета на мероприятие было предусмотрено 73,8 тыс. руб. на возмещение затрат по установке 40 приборов.

По состоянию на 01.01.2025 возмещение произведено в сумме 52,2 тыс. руб. (70,7% от плана) за 28 ед. индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, в том числе:

- за 26 ед. самостоятельно установленных приборов учета холодной (13 ед.) и горячей (13 ед.) воды;

- за произведенную поверку 1 ед. приборов учета горячей и 1 ед. холодной воды.

Неполное освоение денежных средств связано со снижением активности нанимателей муниципального жилищного фонда.

Мероприятие 3.2.2. «Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»

В рамках данного мероприятия в 2024 году было запланировано 1 757,7 тыс. руб. на установку 315 приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды.

За счет средств местного бюджета выполнена установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды в количестве 141 шт. и произведена оплата на общую сумму 807,3 тыс. руб. (45,9% от плана).

Низкое освоение денежных средств обусловлено не предоставлением доступа в муниципальные жилые помещения квартиросъемщиками (отпускной период и др.).

Мероприятия (3.2.3-3.2.8), реализуемые предприятиями ЖКХ (тарифная составляющая)

Плановый объем финансирования утверждается на основании плана работ предприятий ЖКХ, на 2024 год предусматривалось 60 678,5 тыс. руб.

По факту израсходовано 154 651,9 тыс. руб. (254,9 % от плана) на реализацию следующих 6 мероприятий:

- утепление контура жилых зданий, замена дверных и оконных блоков на сумму 90 961,6 тыс. руб.;

- установка 5 411 шт. антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования на сумму 12 577,7 тыс. руб.;

- модернизация схемы внутридомового освещения (572 ед.) на сумму 436,4 тыс. руб.;

- ремонт 5 566 м. п. изоляции трубопроводов в подвальных помещениях на сумму 33 780,5 тыс. руб.;

- модернизация 1 408 схем наружного дворового освещения на сумму 1 733,1 тыс. руб.;

- установка 5 926 ед. балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры на сумму 15 162,6 тыс. руб.

Основное мероприятие 3.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе»

Мероприятия (3.3.1-3.3.2), реализуемые муниципальным унитарным предприятием «Норильский транспорт»

В рамках реализации мероприятия за счет средств МУП «Норильский транспорт» предусматривается замена неэффективного осветительного оборудования на современное светодиодное и установка пластиковых окон в помещениях МУП «Норильский транспорт».

Плановый объем финансирования на 2024 год – 1 025,0 тыс. руб.

Израсходовано 379,2 тыс. руб. (37,0% от плана) на замену 50 светильников и деревянных окон на пластиковые стеклопакеты (1 шт.).

Основное мероприятие 3.4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия (3.4.1-3.4.5), реализуемые открытым акционерным обществом «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»)

Мероприятие включает в себя комплекс мероприятий программы энергосбережения по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, таких как:

- мероприятия по снижению расхода топлива;

- мероприятия по сокращению потребления электроэнергии на хозяйственные нужды АО «НТЭК»;

- мероприятия по сокращению потерь теплоэнергии;

- мероприятия по сокращению потерь воды при передаче;

- мероприятия по сокращению потерь электроэнергии.

Мероприятие реализуется за счет собственных средств АО «НТЭК».

Плановый объем финансирования на 2024 год – 25 351,7 тыс. руб.

Израсходовано – 1 441 181,0 тыс. руб.

Перевыполнение планового объема финансирования в 2024 году в основном обусловлено:

- выполнением мероприятий, не предусмотренных установленным планом: заменой элементов котлов в связи с истекающим сроком использования; закупкой энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности и восстановлением изоляции трубопроводов в связи с возникшей потребностью в течении 2024 года;

- выполнением мероприятий по замене трансформаторов на иную модификацию, более современную и энергоэффективную, стоимость которых по факту оказалась выше запланированной цены.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 наблюдаются следующие результаты:

- количество замененного неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное составило 1 598 шт. (143,2 % от плана 1 116 ед.);

- количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды составило 169 шт. (47,6 % от плана 355 шт.), невыполнение плана обусловлено снижением количества обратившихся за возмещением граждан и не предоставлением доступа квартиросъемщиками в муниципальные жилые помещения (отпускной период и др.).

Выполнение мероприятий 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» позволит достичь к 2026 году следующих целевых показателей (Таблица 319).

Таблица 319 - Целевые показатели мероприятий 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Формула расчета | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | П1инд./(П5инд+П1инд.)*100% | 80,82% | 80,82% | 80,82% |
| 2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | П2инд./(П6инд+П2инд.)*100% | 81,05% | 81,05% | 81,05% |
| 3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | П3инд./(П7инд+П3инд.)*100% | 81,29% | 81,29% | 81,29% |
| 4 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | П4инд./(П8инд+П4инд.)*100% | 99,65% | 99,65% | 99,65% |
| 5 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П9инд/(П9инд+П12инд)*100 | 81,75% | 81,75% | 81,75% |
| 6 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П10инд/(П10инд+П13инд)*100 | 82,38% | 82,38% | 82,38% |
| 7 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электроэнергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П11инд/(П11инд+П14инд)*100 | 84,75% | 84,75% | 84,75% |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П15инд/П20инд*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П16инд/П21инд*100% | 82,01% | 82,01% | 82,01% |
| 10 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П17инд/П22инд*100% | 91,04% | 91,04% | 91,04% |
| 11 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П18инд/П23инд*100% | 81,20% | 81,20% | 81,20% |
| 12 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П19инд/П24инд*100% | 55,73% | 55,73% | 55,73% |
| Целевой показатель, характеризующий уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования | П25инд/П26инд*100% | 99,26% | 99,26% | 99,26% |
| Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | П27инд/П29инд | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | П28инд/П29инд | 42,18 | 42,18 | 42,18 |
| 16 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | П30инд/П32инд | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | П31инд/П32инд | 42,53 | 42,53 | 42,53 |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | П33инд/П38инд*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П34инд/П38инд | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П35инд/П38инд | 45,45 | 45,45 | 45,45 |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | П36инд/П39инд | 39,99 | 39,99 | 39,99 |
| 22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | П37инд/П39инд | 23,88 | 23,88 | 23,88 |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | П40/П41 |  |  |  |
| 24 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | П42/П43 | 221 | 221 | 221 |
| 25 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | П44/П45 | 165,73 | 165,73 | 165,73 |
| 26 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования | П46/П47 | 331,28 | 331,28 | 331,28 |
| 27 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | П48/П49 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 28 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | П49/П50 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 29 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | П52/П53*100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Ресурсоснабжающими организациями муниципального образования город Норильск разрабатываются инвестиционные программы и программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, требования к которым установлены постановлениями Министерства тарифной политики Красноярского края.

Целью Программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций является повышение энергетической эффективности предприятия, снижение потребления энергоресурсов, обеспечение коммерческого учета потребления энергоресурсов, повышение качества услуг.

Программы направлены на решение следующих задач:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением.

Программы включают в себя мероприятия по реконструкции и модернизации объектов производства коммунальных ресурсов, текущие ремонты используемого оборудования, техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, замены искусственных источников света на светодиодные технологии, установка автоматических датчиков, перевод на газовое отопление и т.д.

В отношении системы водоснабжения и водоотведения перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает в себя мероприятия:

1)	по модернизации оборудования, используемого для подъема, очистки и передачи (транспортировки) воды и стоков, в том числе замене оборудования па оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

2)	по внедрению энергосберегающих технологий;

3)	по сокращению потерь воды при ее подъеме, передаче (транспортировке);

4)	по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;

5)	по сокращению расхода электрической энергии, используемой при подъеме, очистке, передаче (транспортировке) воды и стоков;

6)	направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

7)	по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологического процесса;

8)	по демонтажу, замене, модернизации, реконструкции объектов, имеющих низкую энергетическую эффективность.

В системе тепло- и электроснабжения перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает в себя мероприятия:

1)	по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической энергии, в том числе замене оборудования на оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий,

2)	по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий,

3) по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, внедрение инновационных решений и технологий;

4)	по модернизации оборудования, используемого для передачи тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий,

5)	по внедрению энергосберегающих технологий;

6)	по сокращению расхода топлива, используемого на выработку электрической энергии,

7)	по сокращению расхода электрической энергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии,

8)	по сокращению расхода воды, используемой на выработку электрической энергии,

9)	по сокращению потерь электрической энергии при ее передаче;

10)	по сокращению потерь тепловой энергии при её передаче;

11)	по сокращению потерь воды при ее подъеме, передаче (транспортировке);

12)	по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;

13)	по сокращению расхода электрической энергии, используемой при подъеме, очистке, передаче (транспортировке) воды и стоков;

14)	направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

15)	по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологического процесса;

16)	по демонтажу, замене, модернизации, реконструкции объектов, имеющих низкую энергетическую эффективность;

В рамках Инвестиционных программ АО «НТЭК» и МУП «КОС» ведут работу по реконструкции сооружений, техническому перевооружению объектов, замене оборудования на более подходящее и энергосберегающее.

В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы предусмотрено проведение мероприятий в 2025 – 2028 годах.

Перечень мероприятий и основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, приведены в таблицах раздела 12.1. (Таблица 359 - Таблица 360).

В результате реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы размер экономии топливно-энергетических ресурсов за 2025 – 2028 годы составит 227 684,2 млн. рублей, в том числе в рамках регулируемой деятельности – 508,17 млн. рублей, в рамках прочей деятельности – 227 176,03 млн. рублей (Рисунок 72).

В результате реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы размер экономии топливно-энергетических ресурсов составит 0,773 млн. рублей, в том числе за 2025 год – 0,291 млн. рублей, за 2026 год – 0,294 млн. рублей, 2027 год – 0,096 млн. рублей, 2028 год – 0,092 млн. рублей (Рисунок 71).

В системе захоронения твердых коммунальных отходов перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает в себя мероприятия:

1)	по внедрению энергосберегающих технологий;

2)	по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;

3)	направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

4)	по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологического процесса;

5)	по демонтажу, замене, модернизации, реконструкции объектов, имеющих низкую энергетическую эффективность.

В соответствии с приказом Общества с ограниченной ответственностью «РостТех» от 08.08.2022 № 143-П «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2023-2025 годы» планируется реализация мероприятий по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности:

- контроль за расходованием электроэнергии;

- оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования;

- замена светильников вдоль ленточного конвейера на светодиодные;

- замена светильников освещения весовой на светодиодные;

- инструктаж с работниками по соблюдению светового режима;

- обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании вместо перевода в режим ожидания.

Экономия энергетических ресурсов за период действия программы составит 11,827 МВт/ч электрической энергии, в стоимостном выражении 53,02 тыс. руб.

Основными целями проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов являются:

- снижение удельного потребления энергетических ресурсов до приемлемого уровня, используемых в муниципальном образовании город Норильск технологических систем и оборудования, зданий и сооружений и в результате сокращение общего потребления энергетических ресурсов;

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий и сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов;

- осуществление расчетов с потребителями энергоресурсов (в том числе с населением) на основе приборного учета;

- обеспечение обязательного учета используемых энергетических ресурсов.

С целью сохранения намеченного к снижению тренда в потреблении энергоресурсов следует продолжать реализацию мероприятий:

- для повышения качества использования ресурсов в топливно-энергетическом хозяйстве городского округа использовать современное энергоэффективное оборудование;

- произвести переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;

- производить техническое перевооружение источников тепловой энергии и водоснабжающих источников с физически устаревшим оборудованием с низкими параметрами, замещая его новыми установками с использованием эффективных экологически чистых технологий,

- в жилищно-коммунальном комплексе реализация типовых проектов «Энергоэффективное город», «Энергоэффективный квартал», «Энергоэффективный дом», «Умный город».

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг как населения, так и управляющих организаций будет способствовать проведение разъяснительной работы по энергосбережению среди жителей многоквартирных домов, обучение представителей управляющих компаний технологиям энергосбережения, демонстрация инновационных разработок в данной отрасли.

В целях энергосбережения будет проводиться модернизация и реконструкция котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования, установка коммерческих приборов учета на котельных, строительство и реконструкция сетей электроснабжения, создание автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления. Экономия ресурсов будет достигнута путем установки новых двигателей особого типа, причем бюджет не будет нести расходы на проведение данных работ, которые будут оплачиваться за счет фактической экономии.

Эффектом от реализации данной стратегической задачи станет увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса, а также снижение числа жалоб в Администрацию муниципального образования город Норильск и в исполнительные органы государственной власти, относящихся к сфере жилищно-коммунального хозяйства

Перспективы развития систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур связаны с реализацией принципов «Умного города», внедрением информационно-коммуникационных технологий, киберфизических систем.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), утвержденной Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.06.2023 № 8/6-193, поставлена задача по развитию цифровых сервисов для системы управления городом, населения и бизнеса. Выстраивание эффективной обратной связи с жителями.

Цифровизация, внедрение функционала «умного города» представляют собой перспективные направления развития современных городов, позволяющие расширить использование новых технологий и средств связи для улучшения качества жизни горожан и повышения эффективности городских служб.

В рамках Стратегии предусматривается поэтапное внедрение информационных систем (муниципальных, региональных и федеральных) и платформы «Умного города» в муниципальном образовании город Норильск.

В рамках реализации настоящей Стратегии будет предусмотрено внедрение информационных систем и платформы «Умного города» и, таким образом, появится возможность создания «цифрового двойника» города – виртуальная модель инфраструктуры и систем Норильска, функционирующая в заданных условиях и основанная на актуальных данных, в том числе обновляемых в режиме реального времени.

Внедрение платформы «Умного города» позволит Администрации города Норильска комплексно оценивать ситуацию в таких сферах, как экология, безопасность, транспорт, работа социальной инфраструктуры. Информация и общее видение, формируемые благодаря платформе «Умный город», будут применяться в ходе принятия управленческих решений. Будут реализованы, в частности, такие составляющие системы, как «умный городской транспорт», «умная энергетика», «умные системы безопасности», «умное обращение с отходами», «умное ЖКХ», «умное городское освещение».

В контексте достижения целей настоящей Стратегии одной из важнейших задач является налаживание системной обратной связи с жителями и расширение их участия в процессах принятия решений, касающихся жизни и развития города Норильска. Только открытый, прозрачный и постоянный диалог между горожанами, властью, бизнесом и экспертным сообществом способен обеспечить должную эффективность муниципального управления.

Многое уже сделано для выстраивания такого диалога. Сайт города оснащен функционалом, который позволяет жителям передавать Администрации города Норильска свои обращения. Регулярно проводятся интерактивные опросы по темам благоустройства города, организуются социологические опросы, направленные на выяснение уровня удовлетворенности горожан в различных сферах жизни. Эти инструменты будут и далее совершенствоваться.

Для обеспечения обратной связи с жителями в реальном времени предполагается интенсивнее использовать различные современные инструменты, в том числе интернет-порталы, социальные сети и другие средства коммуникации. Эти инструменты должны предоставлять гражданам не только актуальную информацию, имеющую отношение к функционированию города, но и возможность высказывать свои мнения и предложения.

В рамках развития эффективной обратной связи с жителями, углубления их участия в принятии важных решений планируется расширять функционал механизмов обратной связи с упором на дальнейшую цифровизацию данного процесса и все более широкое задействование онлайн-платформ.

Это позволит жителям своевременно подключаться к общественным слушаниям и обсуждениям, в том числе в удаленном режиме, обеспечит техническую возможность внесения ими предложений по улучшению городской среды и инфраструктуры в инициативном порядке. Все эти инструменты будут интегрированы в единый информационный контур «умного города».

Ключевые показатели задачи к 2035 году:

- создание платформы «Умный город» муниципального образования город Норильск для управления системами города;

- доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде;

- наличие не менее 4-х (включая региональные и федеральные) востребованных цифровых площадок (инструментов) для обеспечения получения обратной связи от жителей;

- количество проектов, реализованных с участием жителей.

Также важной задачей является модернизация городского освещения. Особое значение она приобретает в контексте специфики муниципального образования город Норильск, которую определяют такие факторы, как длительная зима, наличие полярной ночи и короткий световой день на протяжении большей части года.

Уличное и дорожное освещение, а также световое оформление города играют большую роль в обеспечении комфортной жизни горожан и безопасности дорожного движения.

В настоящее время принимаются последовательные меры по модернизации данной сферы. Идет замена устаревшего светильного оборудования на энергосберегающее, разрабатывается новая единая концепция световой среды города. Это позволит улучшить качество освещения, сократить расходы на электроэнергию и снизить воздействие на окружающую среду.

Поэтапная реализация этой концепции обеспечит плавный переход к новому уровню городского освещения, что повысит комфорт жизни горожан и улучшит общую атмосферу в городе. Организация уличного и придомового освещения будет строиться на основе новых подходов, предполагающих использование архитектурно-художественной иллюминации, ориентированной на достижение прикладных и эстетических целей.

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в рамках муниципальных программ утверждаются показатели удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

В результате выполнения мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности планируется достичь следующих показателей удельных расходов ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования город Норильск (Таблица 320)

Таблица 320 – Прогнозные показатели удельных расходов ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 1 066,68 | 1 078,67 | 1 078,67 |  |
| 1.2. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| 1.3. | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 24,10 | 24,80 | 24,80 |  |
| 1.4. | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 40,56 | 36,20 | 36,20 |  |
| 1.5. | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 152,21 | 148,95 | 149,38 |  |
| 2.2. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,26 | 0,29 | 0,30 |  |
| 2.3. | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,08 | 1,20 | 1,20 |  |
| 2.4. | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 4,60 | 4,50 | 4,60 |  |
| 2.5. | природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Источник: Доклад Главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Анализ энергетической эффективности с описанием выявленных проблем и путей их решения отражены также в пунктах №№ 3.1.4., 3.2.4., 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4., 3.6.4, 12.1 настоящей Программы.

# 4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В полном объеме исполнены требования законодательства в части проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудита) организациями, подлежащими энергетическому обследованию.

В рамках реализации норм Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях были установлены приборы учета энергетических ресурсов.

Оснащенность приборами учета жилищного фонда муниципального образования город Норильск в разрезе отраслей коммунальной инфраструктуры составляет:

Электроснабжение

На объектах электроснабжения АО «НТЭК» функционирует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии.

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета. Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

Обеспеченность приборами учета по группам потребителей, а также обеспеченность приборами на границах смежных сетевых организаций на территории муниципального образования город Норильск составляет 100 %.

В рамках реализации программы цифровой трансформации подлежит оснащению потребителей «умными» приборами учета электрической энергии.

Для достижения стратегических целей и заданных Правительством Российской Федерации целевых ориентиров, ПАО «Россети» сформировало и приняло к реализации Концепцию цифровизации сетей, выполнение которой к 2030 году приведет к цифровой электроэнергетической инфраструктуре с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости. Реализация Концепции цифровизации сетей планируется в три этапа:

- Первый этап цифровой трансформации – внедрение действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития, работа с массивами данных, частичная цифровизация производственных процессов, пилотирование перспективных технологий. Срок реализации 2020-2025 годы.

- Второй этап цифровой трансформации – формирование массива данных как единого источника больших данных путем интеграции существующих систем с применением корпоративной интеграционной шины. Внедрение технологий, показавших эффективность в условиях пилотирования, а также завершение внедрения технологий первого уровня. Срок реализации 2023-2026 годы.

- Третий этап цифровой трансформации – внедрение технологий работы с большими данными и машинного обучения, реализации алгоритмизируемых действий сотрудников с информацией посредством программного обеспечения. Завершение внедрения технологий, показавших эффективность в условиях пилотирования, и продолжение внедрения технологий второго уровня. Срок реализации 2026 - 2030 годы.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

Работа по установке и обслуживанию счетчиков ведется сотрудниками АО «НТЭК».

Новые счетчики электроэнергии установят на всей территории присутствия АО «НТЭК».

Счетчики устанавливаются в квартирах и домах с отсутствующими и неисправными приборами учета электроэнергии. Также производится замена счетчиков с истекшим межповерочным интервалом. Старые счетчики будут менять на интеллектуальные по мере окончания срока годности. А в новостройках современные приборы устанавливают уже с 2021 года. Кампания рассчитана до 2036 года, работы распланированы и выполняются по графику. Для клиентов данная услуга оказывается бесплатно.

Тепловая энергия

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Приборы учета установлены на всех тепловых магистралях от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и в местах разделения балансовой принадлежности между теплоснабжающей и теплосетевой организациями.

Расчет между АО «НТЭК» и потребителями тепловой энергии осуществляется по показаниям приборов учета. Теплоснабжающая организация АО «НТЭК» оплачивает теплосетевой организации МУП «КОС» услуги по транспортировке тепловой энергии. Учет отпущенного пара промышленным потребителям, осуществляется по приборам, установленным на РОУ-1,2 и ТГ-7. Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в разделе 3.2.2.1.

Учет фактически отпущенной тепловой энергии Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск осуществляется косвенным методом по приборам учета электрической энергии, установленным на котлах энергоблока (электросчетчики) в кВт×ч. Затем производится перерасчет в Гкал, в соответствии со справочником «Единицы физических величин в энергетике» Л.Д. Олейникова.

В целях недопущения нарушений действующего законодательства необходимо оснащение котельных приборами учёта отпущенной тепловой энергии.

В муниципальном образовании город Норильск имеется 8 источников энергии. Сумма всех приборов учета по категориям следующая:

- Население – 56 %,

- Бюджет – 0 %,

- Прочие – 0 %.

Обеспеченность коммерческого приборного учета тепловой энергии потребителей муниципального образования город Норильск отражена в разделе 3.2.2.2. (Таблица 194).

Газоснабжение

Учет газа осуществляется на коммерческих узлах учета, установленных на ГРС – 1, 2, 3, 4 и на объектах потребителей.

Жилой фонд муниципального образования город Норильск не газифицирован. Промышленные потребители и котельные частично оснащены коммерческими узлами учета.

Водоснабжение

В целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды АО «НТЭК» установлены приборы технического учета на всех действующих водозаборных сооружениях и СВП.

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

За 2024 год в муниципальном образовании город Норильск от общего объема реализации питьевой воды порядка 28,5 % определяется расчетным путем, что говорит о недостаточной оснащенности приборами коммерческого учета абонентов, а также о наличии приборов учета, не прошедших поверку (не поставленных на учет).

В соответствии с муниципальной программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585:

- уровень жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования по состоянию на май 2025 года, составил 79,7 %;

- уровень жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования по состоянию на май 2025 года, составил 79,5 %.

Водоотведение

Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей муниципального образования город Норильск осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей).

В настоящее время в муниципальном образовании город Норильск объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Въезд на свалки-полигоны транспорта с отходами и ресурсными фракциями сопровождается взвешиванием с целью учета массы перевозимого груза. Кроме того, организован учет и в объемных единицах, учитывая возможные выходы пунктов весового контроля из строя или их техническое обслуживание. Учет отходов производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова. Система контроля учитывает время прибытия и время нахождения транспорта на территории комплекса.

Решение проблемы ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках ресурсоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В настоящее время повышение эффективности использования энергетических ресурсов и других видов ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования город Норильск.

В целях обеспечения ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов жилищного фонда необходимо обеспечить оснащение зданий приборами учета потребления энергетических ресурсов, а также проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций.

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурсоснабжающих организаций на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

Основные проблемы в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения подробно изложены в разделах 3.1.4, 3.2.4., 3.3.4., 3.4.4., 3.5.4., 3.6.4., 12.1 настоящей Программы.

- Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 года до 2042 года сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты разделяются на проекты:

- нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа;

- обеспечивающие качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

- обеспечивающие повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов;

- обеспечивающие улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

- обеспечивающие повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- обеспечивающие улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Перечень инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск в разрезе их целевой направленности приведен в разделах 6-11 Обосновывающих материалов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Норильск.

Прогноз перспективной застройки города на период до 2042 года сформирован на основе фактических темпов застройки с использованием следующих исходных данных:

- Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-П;

- Государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.09.2024 № 693-п;

- Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р;

- Генерального плана муниципального образования город Норильск,

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), утвержденной Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.06.2023 № 8/6-193,

- Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на 2025-2027 годы;

- Муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599;

- сведений из проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке, предоставленных администрацией муниципального образования город Норильск;

- технических условий на подключение объектов-потребителей, выданных теплоснабжающими организациями города;

- проектных деклараций фирм-застройщиков;

- перечня разрешений на строительство объектов недвижимости в администрации муниципального образования город Норильск;

- фактической динамики ввода жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск.

Перечень мероприятий, входящих в план перспективной застройки муниципального образования город Норильск приведен в разделе 1.4.

Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования город Норильск отражен в таблице ниже (Таблица 321)

Таблица 321 – Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество многоквартирных домов | единиц | 858 | 864 | 863 | 863 | 863 | 867 | 886 | 957 | 1 002 |
|  | - жилых домов | единиц | 831 | 837 | 836 | 836 | 836 | 840 | 859 | 930 | 975 |
|  | - гостиничного типа | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | - общежитий | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений в городском округе, всего | тыс. м² | 4 554,30 | 4 554,20 | 4 545,60 | 4 852,5 | 5 159,5 | 5 466,4 | 6 174,2 | 6 675,4 | 6 976,1 |
|  | - жилые помещения | тыс. м² | 4 290,80 | 4 292,90 | 4 286,50 | 4 596 | 4 905 | 5 214 | 5 932,7 | 6 444,9 | 6 752,2 |
|  | - нежилые помещения | тыс. м² | 263,5 | 261,3 | 259,1 | 256,9 | 254,7 | 252,5 | 241,5 | 230,5 | 223,9 |
| 3. | Величина изменения жилой площади | тыс. м² | 9,25 | 2,10 | -6,40 | 309,13 | 309,13 | 309,13 | 718,9 | 512,2 | 307,3 |
| 7. | Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) | м²/чел. | 23,87 | 23,58 | 23,44 | 26,10 | 27,41 | 28,69 | 32,14 | 34,81 | 36,40 |

Результаты реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели доступности коммунальных услуг для населения, показатели объемов спроса на коммунальные услуги и объемов увеличения мощности, показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных услуг, показатели надежности, качества (включая воздействие на окружающую среду и выбросы парниковых газов) и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры, показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Целевые показатели сформированы в группы:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

- спрос на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

- показатели надежности поставки ресурса;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Система электроснабжения

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

- повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов

Целевые показатели в сфере электроснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы приведены в таблице ниже (Таблица 320).

Система теплоснабжения

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года разработан ряд индикаторов развития системы теплоснабжения в разрезе зон действия, источников теплоснабжения, тепловых сетей и муниципального образования в целом.

Показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей города и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей муниципального образования город Норильск. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий городского округа в части товарного отпуска тепловой энергии.

Целевые показатели в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы приведены в таблице ниже (Таблица 323)

Система газоснабжения

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Целевые показатели в сфере газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы приведены в таблице ниже (Таблица 324).

Система водоснабжения

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования город Норильск являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы приведены в таблице ниже (Таблица 325).

Система водоотведения

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования город Норильск являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы приведены в таблице ниже (Таблица 326).

Объекты, используемые для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в городском округе.

Целевые показатели в сфере обращения с отходами муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы представлены в таблице ниже (Таблица 327).

Таблица 322 - Целевые показатели развития системы электроснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем производства электрической энергии, всего, в т.ч. | млн. кВт·ч. | 7897,354 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 | 7937,000 |
|  | ТЭС | млн. кВт·ч. | 3298,139 | 3263,000 | 3263,000 | 3263,000 | 3263,000 | 3263,000 | 3263,000 | 3263,000 | 3263,000 | 3263,000 |
|  | ГЭС | млн. кВт·ч. | 4599,215 | 4674,000 | 4674,000 | 4674,000 | 4674,000 | 4674,000 | 4674,000 | 4674,000 | 4674,000 | 4674,000 |
| 2.2. | Отпущено электроэнергии в сеть - всего | млн. кВт·ч. | 6231,672 | 6349,633 | 6349,633 | 6349,633 | 6350,133 | 6350,233 | 6350,333 | 6350,833 | 6351,333 | 6351,633 |
| 2.3. | Объем реализации электроэнергии - всего, в т.ч. | млн. кВт·ч. | 6012,870 | 6274,447 | 6274,395 | 6274,343 | 6274,789 | 6274,837 | 6274,885 | 6274,932 | 6274,980 | 6275,028 |
|  | население; потребители, приравненные к населению | млн. кВт·ч. | 222,139 | 221,793 | 221,494 | 221,191 | 222,894 | 226,497 | 230,100 | 233,660 | 234,399 | 234,842 |
|  | бюджетные организации | млн. кВт·ч. | 92,261 | 92,404 | 92,402 | 92,495 | 92,540 | 92,893 | 92,919 | 94,995 | 95,272 | 95,606 |
|  | промышленные предприятия (добывающая, обрабатывающая отрасли) | млн. кВт·ч. | 5160,613 | 5421,559 | 5421,819 | 5421,440 | 5419,598 | 5415,151 | 5411,029 | 5402,921 | 5399,419 | 5397,143 |
|  | прочие потребители | млн. кВт·ч. | 537,857 | 538,690 | 538,679 | 539,217 | 539,756 | 540,296 | 540,837 | 543,546 | 546,269 | 547,910 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность электростанций, всего, в т.ч. | МВА | 2256 | 2362 | 2362 | 2294 | 2414 | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 |
|  | ТЭС | МВА | 1153,74 | 1251 | 1251 | 1183 | 1303 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 |
|  | ГЭС | МВА | 1102 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |
| 3.2. | Объем прироста мощностей электростанций | МВА | 35 | 106 | 0 | -68 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТЭС | МВА | 44 | 97 | 0 | -68 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГЭС | МВА | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Установленная мощность ПС | МВА | 4452,1 | 4484,1 | 4484,1 | 4484,1 | 4484,1 | 4484,1 | 4484,1 | 4484,1 | 4484,1 | 4484,1 |
| 3.4. | Объем прироста мощностей ПС | МВА | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Прирост производства электроэнергии | млн. кВт·ч. | 10,474 | 39,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. | Протяжённость сетей | км | 2582,406 | 2596,816 | 2596,816 | 2596,816 | 2596,816 | 2596,816 | 2596,816 | 2596,816 | 2596,816 | 2596,816 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 52,2 | 48,9 | 50,4 | 47,8 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 4.2. | Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | млн. кВт·ч. | 5858,804 | 6151,312 | 6188,895 | 6226,478 | 6264,557 | 6274,837 | 6274,885 | 6274,932 | 6274,980 | 6275,028 |
| 4.3. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 97,4 | 98,0 | 98,6 | 99,2 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кВт. ч на 1 проживающего | 1081,99 | 1078,67 | 1078,67 | 1078,67 | 1078,67 | 1078,67 | 1078,67 | 1077,59 | 1076,51 | 1074,36 |
| 4.5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | кВт/ч на 1 человека населения | 145,31 | 161,47 | 148,95 | 149,38 | 149,38 | 149,38 | 149,38 | 149,23 | 149,08 | 148,78 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | %. | 73,0 | 71,0 | 69,7 | 66,1 | 62,5 | 59,0 | 55,4 | 51,8 | 34,0 | 25,0 |
| 5.3. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.4. | Уровень потерь | %. | 7,05 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,56 | 5,56 |
| 5.5. | Нормативный срок службы оборудования | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.6. | Фактический срок службы оборудования, средний | лет | 39,3 | 39,1 | 38,9 | 38,7 | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,7 | 37,5 |
| 5.7. | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 1572,0 | 1444,5 | 1444,5 | 1444,5 | 1444,5 | 1444,5 | 1444,5 | 1444,5 | 1444,5 | 1444,5 |
| 5.8. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 60,9 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 4,43788 | 4,37131 | 4,30574 | 4,24115 | 4,17754 | 4,11393 | 4,05032 | 3,73227 | 2,14202 | 0,55177 |
| 6.2. | Средняя частота прекращения передачи электроэнергии | ед. | 0,99283 | 0,97794 | 0,96327 | 0,94882 | 0,93459 | 0,92036 | 0,90613 | 0,83498 | 0,47923 | 0,12348 |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час /день | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,3 | 21,9 | 23,4 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | -56,6 | -21,6 | 3,4 | 4,6 | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 10,7 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 323– Целевые показатели в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных централизованным теплоснабжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 10 544,070 | 10 570,014 | 10 579,486 | 10 615,386 | 10 651,154 | 10 686,790 | 10 722,300 | 10 898,033 | 11 070,984 | 11 173,551 |
| 2.2. | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 150,284 | 150,475 | 148,898 | 149,261 | 149,622 | 149,982 | 150,341 | 152,123 | 153,883 | 154,930 |
|  |  | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2.3. | Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 10 393,786 | 10 419,538 | 10 430,588 | 10 466,126 | 10 501,532 | 10 536,808 | 10 571,959 | 10 745,910 | 10 917,101 | 11 018,621 |
| 2.4. | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2 683,097 | 2 679,235 | 2 675,158 | 2 671,027 | 2 666,764 | 2 662,372 | 2 657,853 | 2 633,458 | 2 606,304 | 2 588,817 |
| 2.5. | Полезный отпуск потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 7 701,998 | 7 740,304 | 7 755,429 | 7 795,098 | 7 834,767 | 7 874,437 | 7 914,106 | 8 112,451 | 8 310,797 | 8 429,804 |
| 2.5.1. | Население | тыс. Гкал | 1 592,644 | 1 590,166 | 1 588,024 | 1 585,846 | 1 598,060 | 1 623,890 | 1 649,720 | 1 675,248 | 1 680,542 | 1 683,719 |
| 2.5.2. | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 387,272 | 387,872 | 387,864 | 387,131 | 387,519 | 387,906 | 388,294 | 390,239 | 392,194 | 393,372 |
| 2.5.3. | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 4 744,272 | 4 751,627 | 4 751,523 | 4 742,551 | 4 768,538 | 4 780,909 | 4 793,279 | 4 958,727 | 5 144,370 | 5 255,739 |
| 2.5.4. | прочим организациям | тыс. Гкал | 977,809 | 1 010,638 | 1 028,018 | 1 079,571 | 1 080,650 | 1 081,731 | 1 082,813 | 1 088,238 | 1 093,690 | 1 096,974 |
| 2.6. | Общий объём потребления горячей воды | тыс. м3 | 33 189,850 | 38 238,877 | 38 326,593 | 38 414,599 | 38 502,606 | 38 590,904 | 38 679,202 | 39 121,625 | 39 684,576 | 40 129,563 |
|  | Население | тыс. м3 | 4 356,821 | 4 344,786 | 4 338,934 | 4 332,982 | 4 366,356 | 4 436,931 | 4 507,505 | 4 577,253 | 4 591,720 | 4 600,400 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. м3 | 212,314 | 217,239 | 209,948 | 209,660 | 211,275 | 214,690 | 218,105 | 221,480 | 222,180 | 222,600 |
|  | прочие организации | тыс. м3 | 28 620,715 | 33 676,852 | 33 777,711 | 33 871,957 | 33 924,974 | 33 939,283 | 33 953,591 | 34 322,891 | 34 870,676 | 35 306,563 |
| 2.7. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 43,89 | 44,18 | 44,33 | 44,62 | 44,50 | 44,01 | 43,54 | 44,0 | 44,9 | 45,4 |
| 2.8. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2.9. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,28 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность источников | Гкал/ч | 4359,51 | 4359,51 | 4552,21 | 4291,120 | 4291,120 | 4291,120 | 4291,120 | 4291,120 | 4291,120 | 4291,120 |
| 3.2. | Прирост установленной мощности источников | Гкал/ч | -48,78 | 0,00 | -29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3309,293 | 3324,863 | 3341,403 | 3357,943 | 3374,483 | 3391,023 | 3407,563 | 3617,343 | 3617,343 | 3617,343 |
| 3.4. | Прирост потребления тепловой (энергии) мощности | Гкал/ч | 6,92 | 15,57 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 209,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Уровень использования мощности ТЭЦ и котельных | % | 79,1 | 79,5 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 | 82,0 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| 3.6. | Уровень резерва производительности источников теплоснабжения | % | 20,9 | 20,5 | 19,6 | 19,2 | 18,8 | 18,4 | 18,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-1 | о.е. | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 |
|  | ТЭЦ-2 | о.е. | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 |
|  | ТЭЦ-3 | о.е. | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 |
|  | Котельные (некомбинированная выработка) | о.е. | 23,20 | 23,20 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| 4.2. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной | % | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 |
| 4.3. | Объем тепловой энергии, реализуемой по приборам учета | тыс. Гкал | 4259,20 | 4280,39 | 4288,75 | 4310,69 | 4332,63 | 4354,56 | 4376,50 | 4486,19 | 4595,87 | 4661,68 |
| 4.4. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 |
| 4.5. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | % | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень потерь в сетях | %. | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 25,1 | 24,5 | 23,9 | 23,5 |
| 5.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 116,27 | 111,3 | 106,4 | 101,4 | 96,4 | 91,5 | 90,6 | 89,7 | 88,8 | 87,9 |
| 5.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 35,5 | 34,0 | 32,5 | 31,0 | 29,4 | 27,9 | 27,7 | 27,4 | 27,1 | 26,8 |
| 5.7. | Средний срок эксплуатации котлов на источниках теплоснабжения | лет | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 |
| 5.8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 70,0 | 68,6 | 67,3 | 65,9 | 64,6 | 63,3 | 62,0 | 60,8 | 59,6 | 58,4 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соответствие температуры поставляемого ресурса, утвержденному температурному графику | % | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.3. | Количество часов предоставления услуги центрального отопления за отчетный период | час | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-1 | кг у.т./Гкал | 171,70 | 171,60 | 171,60 | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 171,40 |
|  | ТЭЦ-2 | кг у.т./Гкал | 173,70 | 173,60 | 173,60 | 173,70 | 173,60 | 173,70 | 173,60 | 173,60 | 173,70 | 173,60 |
|  | ТЭЦ-3 | кг у.т./Гкал | 173,60 | 173,50 | 173,80 | 173,80 | 173,80 | 173,60 | 173,50 | 173,80 | 173,80 | 173,80 |
| 7.2. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-1 | кг.у.т/(кВт·ч) | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 |
|  | ТЭЦ-2 | кг.у.т/(кВт·ч) | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 311,90 |
|  | ТЭЦ-3 | кг.у.т/(кВт·ч) | 296,30 | 296,30 | 296,30 | 296,30 | 296,30 | 296,30 | 296,30 | 296,30 | 296,30 | 296,30 |
| 7.3. | Рентабельность деятельности | % | -56,6 | -21,6 | 3,4 | 4,6 | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 10,7 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 324 - Целевые показатели развития системы газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс - всего, в том числе | млн. м3 | 2632,721 | 2912,118 | 3396,118 | 3563,118 | 3679,118 | 3679,118 | 3715,118 | 3968,388 | 4290,505 | 4483,775 |
| 2.1.1. | население | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2. | бюджетные организации | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | предприятия ЖКХ (ТЭЦ, котельные) | млн. м3 | 2124,744 | 2307,438 | 2690,939 | 2823,263 | 2915,176 | 2915,176 | 2943,701 | 3144,381 | 3399,613 | 3552,752 |
| 2.1.4. | промышленные предприятия | млн. м3 | 507,924 | 604,609 | 705,096 | 739,769 | 763,852 | 763,852 | 771,326 | 823,910 | 890,787 | 930,914 |
| 2.1.5. | прочие | млн. м3 | 0,053 | 0,071 | 0,083 | 0,087 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,097 | 0,105 | 0,109 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика объемов производства | млн. м3 | -96,23 | 279,40 | 484,00 | 167,00 | 116,00 | 0,00 | 36,00 | 50,65 | 64,42 | 64,42 |
| 3.2. | Мощность объектов системы газоснабжения (ГРС) | тыс. м3/ч | 1025,00 | 1025,00 | 1025,00 | 1025,00 | 1025,00 | 1025,00 | 1025,00 | 1025,00 | 1025,00 | 1025,00 |
| 3.3. | Объемы увеличения мощности объектов | тыс. м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень загрузки мощностей объектов системы газоснабжения | % | 43,9 | 48,6 | 56,6 | 59,4 | 61,4 | 61,4 | 62,0 | 66,2 | 71,5 | 74,8 |
| 4.2. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Удельный годовой расход газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | %. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Уровень технологических потерь в сетях при транспортировке газа | %. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, | %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час / день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | -36,3 | -14,3 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 10,7 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Доля выбросов парниковых газов в общем объеме добываемого газа | % | 12,0 | 9,6 | 7,7 | 6,1 | 4,9 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,6 |

Таблица 325 - Целевые показатели в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг холодного водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг горячего водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 1.4. | Удельное водопотребление холодной воды | куб. м. /чел. | 146,88 | 145,25 | 177,70 | 208,17 | 236,57 | 262,32 | 287,27 | 403,07 | 424,62 | 423,82 |
| 1.5. | Удельное водопотребление горячей воды | куб. м. /чел. | 189,15 | 187,06 | 189,70 | 189,96 | 188,51 | 185,51 | 182,61 | 179,83 | 179,26 | 178,92 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Водозабор (подъем) холодной воды, в т.ч.: | тыс. куб. м. | 147 029,00 | 148 160,00 | 154 923,00 | 161 586,00 | 168 196,00 | 174 755,00 | 181 060,20 | 207 277,60 | 211 156,75 | 210 835,00 |
| 2.1.2. | Пропущено воды через очистные сооружения, в т.ч.: | тыс. куб. м. | 14 228,00 | 14 228,00 | 17 163,00 | 20 079,00 | 22 994,00 | 25 910,00 | 28 825,60 | 41 071,00 | 43 403,00 | 43 403,00 |
| 2.1.3. | Подача воды в водопроводные сети, в т.ч.: | тыс. куб. м. | 146 572,00 | 148 160,00 | 154 923,00 | 161 586,00 | 168 196,00 | 174 755,00 | 181 060,20 | 207 277,60 | 211 156,75 | 210 835,00 |
|  | питьевой | тыс. куб. м. | 34 170,00 | 34 267,00 | 41 030,00 | 47 693,00 | 54 304,00 | 60 862,00 | 67 167,40 | 93 385,40 | 97 263,75 | 96 942,00 |
|  | технической | тыс. куб. м. | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 |
| 2.1.4. | Полезная реализация воды абонентам, в т.ч.: | тыс. куб. м. | 72 740,00 | 72 740,00 | 78 057,00 | 83 338,00 | 88 619,00 | 93 900,00 | 99 181,20 | 121 362,20 | 125 587,00 | 125 587,00 |
|  | питьевой, в т.ч.: | тыс. куб. м. | 25 772,00 | 25 772,00 | 31 089,00 | 36 370,00 | 41 651,00 | 46 932,00 | 52 213,20 | 74 394,20 | 78 619,00 | 78 619,00 |
|  | население | тыс. куб. м. | 7 580,00 | 7 580,00 | 10 850,00 | 14 084,00 | 17 318,00 | 20 552,00 | 23 786,00 | 37 368,80 | 39 956,00 | 39 956,00 |
|  | бюджетнофинансируемые юридические лица | тыс. куб. м. | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 |
|  | прочие юридические лица | тыс. куб. м. | 16 410,00 | 18 192,00 | 20 239,00 | 22 286,00 | 24 333,00 | 26 380,00 | 28 427,20 | 37 025,40 | 38 663,00 | 38 663,00 |
|  | технической, в т.ч.: | тыс. куб. м. | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 |
|  | прочие юридические лица | тыс. куб. м. | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 | 46 968,00 |
| 2.2. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подано технической воды всего | тыс. куб. м. | 113 892,96 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,00 | 113 893,0 | 113 893,0 | 113 893,0 |
| 2.2.2. | Отпуск горячей воды в сеть | тыс. куб. м. | 42 166,00 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,01 | 42 166,0 | 42 166,0 | 42 166,0 |
| 2.2.3. | Расход на собственные нужды ВОС | тыс. куб. м. | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,89 | 4 817,9 | 4 817,9 | 4 817,9 |
| 2.2.4. | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. куб. м. | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,26 | 4 158,3 | 4 158,3 | 4 158,3 |
| 2.2.5. | Объем услуг (полезный отпуск) горячей воды, в том числе: | тыс. куб. м. | 33 189,85 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,86 | 33 189,9 | 33 189,9 | 33 189,9 |
|  | - населению | тыс. куб. м. | 4 356,82 | 4 400,19 | 4 338,93 | 4 332,98 | 4 366,36 | 4 436,93 | 4 507,51 | 4 577,3 | 4 591,7 | 4 600,4 |
|  | - бюджетным организациям | тыс. куб. м. | 212,31 | 220,01 | 209,95 | 209,66 | 211,28 | 214,69 | 218,11 | 221,5 | 222,2 | 222,6 |
|  | - другим потребителям | тыс. куб. м. | 28 620,72 | 28 569,66 | 28 640,98 | 28 647,22 | 28 612,23 | 28 538,24 | 28 464,25 | 28 391,1 | 28 376,0 | 28 366,9 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 проживающего | 42,88 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 проживающего | 24,83 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| 2.5. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 4,75 | 4,78 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
| 2.6. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,21 | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 798,6 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,10 | 853,10 | 853,10 |
| 3.2. | Прирост установленной мощности водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 0 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Фактическая производительность водозаборных сооружений в сутки максимального водопотребления | тыс. м³/сут | 481,9 | 487,1 | 509,3 | 531,2 | 553,0 | 574,5 | 595,3 | 681,46 | 694,21 | 693,20 |
| 3.4. | Прирост потребления воды | тыс. м³/сут | -11,90 | 5,20 | 22,20 | 21,90 | 21,80 | 21,50 | 20,77 | 86,20 | 12,75 | -1,01 |
| 3.5. | Объем резерва производительности водозаборных узлов | тыс. м³/сут | 315,20 | 380,30 | 361,00 | 342,00 | 429,20 | 411,60 | 394,62 | 323,94 | 313,18 | 314,00 |
| 3.6. | Уровень резерва производительности водозаборных узлов | % | 39,5 | 44,6 | 42,3 | 40,1 | 50,3 | 48,2 | 46,3 | 38,0 | 36,7 | 36,8 |
| 3.7. | Общая протяжённость сетей водоснабжения | км | 615,267 | 615,267 | 615,267 | 615,267 | 615,267 | 615,267 | 615,267 | 615,267 | 615,267 | 615,267 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | % | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 |
| 4.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | % | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 |
| 4.3. | Уровень использования мощности источников водоснабжения | % | 60,3 | 57,1 | 59,7 | 62,3 | 64,8 | 67,3 | 69,8 | 79,9 | 81,4 | 81,3 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Потери воды при транспортировке, в т.ч.: | тыс. куб. м. | 17070,00 | 17077,00 | 18996,00 | 20839,00 | 22635,00 | 24378,00 | 25682,20 | 30849,00 | 30849,00 | 30458,50 |
|  | питьевой | тыс. куб. м. | 10315,00 | 10322,00 | 12241,00 | 14084,00 | 15880,00 | 17623,00 | 18927,20 | 24094,00 | 24094,00 | 23703,50 |
|  | технической | тыс. куб. м. | 6755,00 | 6755,00 | 6755,00 | 6755,00 | 6755,00 | 6755,00 | 6755,00 | 6755,00 | 6755,00 | 6755,00 |
| 5.3. | Уровень потерь воды при транспортировке, в т.ч. | %. | 11,6 | 11,5 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,2 | 14,9 | 14,4 | 14,2 |
|  | питьевой | %. | 31,6 | 30,1 | 29,8 | 29,5 | 29,2 | 29,0 | 28,2 | 25,8 | 24,4 | 23,9 |
|  | технической | %. | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 5.4. | Износ системы водоснабжения | %. | 75,4 | 72,4 | 69,4 | 66,4 | 63,4 | 60,4 | 57,4 | 57,4 | 54,4 | 51,4 |
| 5.5. | Протяженность ветхих сетей, нуждающихся в замене | км | 80,5 | 76,5 | 68,8 | 55,1 | 38,6 | 27,0 | 18,9 | 13,2 | 9,3 | 6,5 |
| 5.6. | Удельный вес ветхих сетей, нуждающихся в замене | % | 47,5 | 45,1 | 40,6 | 32,5 | 22,7 | 15,9 | 11,1 | 7,8 | 5,5 | 3,8 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.3. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НТЭК» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУП «КОС» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НТЭК» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУП «КОС» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НТЭК» | кВт∙ч/куб.м. | 1,16 | ≤1,16 | ≤1,16 | ≤1,16 | ≤1,16 | ≤1,16 | ≤1,16 | ≤1,16 | ≤1,16 | ≤1,16 |
|  | МУП «КОС» | кВт∙ч/куб.м. | 0,07 | ≤0,07 | ≤0,07 | ≤0,07 | ≤0,07 | ≤0,07 | ≤0,07 | ≤0,07 | ≤0,07 | ≤0,07 |
| 7.2. | Рентабельность деятельности | % | -56,6 | -21,6 | 3,4 | 4,6 | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 10,7 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 326 - Целевые показатели развития системы водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 - 2034 годы | - | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.3. | Удельное водоотведение | куб. м. /чел. | 183,2 | 183,0 | 186,1 | 186,9 | 186,0 | 183,6 | 181,3 | 181,0 | 183,0 | 184,2 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (реализация), в том числе | тыс. куб. м. | 32 140,10 | 32 473,40 | 32 567,50 | 32 661,50 | 32 755,50 | 32 849,60 | 32 943,64 | 33 413,82 | 33 883,95 | 34 166,10 |
| 2.1.1. | от населения (физические лица) | тыс. куб. м. | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 |
| 2.1.2. | от бюджетнофинансируемых организаций | тыс. куб. м. | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 | 2 392,10 |
| 2.1.3. | от юридических лиц (прочие организации) | тыс. куб. м. | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 | 7 732,50 |
| 2.1.4. | Собственное производство | тыс. куб. м. | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 |
| 2.1.5. | Неорганизованный приток | тыс. куб. м. | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 | 7 129,80 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность канализационных очистных сооружений (КОС) - всего, в т.ч. | м³/сут. | 166 750 | 166 050 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 | 168 650 |
| 3.1.1. | КОС «Цех очистных сооружений центрального района города Норильска» | м³/сут. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 3.1.2. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Талнах 1 и 2 очередь» | м³/сут. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3.1.3. | КОС «Канализационно-очистные сооружения района Кайеркан города Норильска» | м³/сут. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3.1.4. | КОС «Очистные сооружения жилого образования Оганер города Норильска» | м³/сут. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3.1.5. | КОС «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск» | м³/сут. | 1 600 | 1 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.1.6. | КОС «Очистные сооружения комплекса «Валек» | м³/сут. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | КОС «Очистные сооружения НМЗ» | м³/сут. | 4 450 | 4 450 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 3.2. | Прирост установленной мощности канализационных очистных сооружений | м³/сут. | 0 | -700 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая производительность КОС) | м³/сут. | 105 666 | 106 762 | 107 071 | 107 380 | 107 690 | 107 999 | 108 308 | 109 854 | 111 399 | 112 327 |
| 3.4. | Уровень загрузки производственных мощностей | %. | 63,4 | 64,3 | 63,5 | 63,7 | 63,9 | 64,0 | 64,2 | 65,1 | 66,1 | 66,6 |
| 3.5. | Уровень резерва производственной мощности канализационных очистных сооружений | %. | 36,6 | 35,7 | 36,5 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 35,8 | 34,9 | 33,9 | 33,4 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения | % | 22,2 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,3 | 21,0 | 20,9 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед/км | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2,89 | 2,88 | 2,82 | 2,78 | 2,78 | 2,60 | 2,44 |
| 5.2. | Износ системы водоотведения | %. | 84,3 | 81,7 | 79,3 | 76,9 | 74,6 | 72,4 | 70,2 | 68,1 | 67,8 | 67,5 |
| 5.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 86,7 | 84,1 | 81,5 | 79,1 | 76,7 | 74,4 | 72,2 | 70,0 | 67,9 | 65,9 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.3. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 8,33 | ≤8,33% | ≤8,33% | ≤8,33% | ≤8,33% | ≤8,33% | ≤8,33% | ≤8,33% | ≤8,33% | ≤8,33% |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/куб.м. | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| 7.2. | Рентабельность деятельности | % | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 327 - Целевые показатели развития системы обращения с отходами муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс (объем вывезенных ТКО), в том числе | тыс. тонн | 228,971 | 230,530 | 228,100 | 227,682 | 228,691 | 231,037 | 233,382 | 237,932 | 241,274 | 276,498 |  |
|  | население | тыс. тонн | 54,994 | 55,216 | 55,466 | 55,694 | 55,910 | 56,118 | 56,339 | 59,020 | 62,226 | 72,979 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн | 1,439 | 1,455 | 1,435 | 1,433 | 1,444 | 1,467 | 1,490 | 1,513 | 1,518 | 1,521 |  |
|  | прочие организации (включая промышленные) | тыс. тонн | 172,538 | 173,859 | 171,199 | 170,555 | 171,337 | 173,452 | 175,553 | 177,398 | 177,529 | 201,998 |  |
| 2.2. | Объем спроса на ресурс (объем вывезенных ТКО), в том числе | тыс. м3 | 747,921 | 754,806 | 748,120 | 748,232 | 753,195 | 762,761 | 772,378 | 789,274 | 800,362 | 807,288 |  |
|  | население | тыс. м3 | 179,635 | 180,790 | 181,918 | 183,028 | 184,141 | 185,272 | 186,453 | 195,782 | 206,419 | 213,076 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. м3 | 31,884 | 31,620 | 31,356 | 31,092 | 30,828 | 30,564 | 30,300 | 29,270 | 27,937 | 27,137 |  |
|  | прочие организации (включая промышленные) | тыс. м3 | 536,402 | 542,396 | 534,846 | 534,112 | 538,226 | 546,925 | 555,625 | 564,222 | 566,006 | 567,076 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мощность объектов размещения, переработки, обезвреживания отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТКО (ООО «Стройбытсервис») | тыс. тонн | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полигон ТКО (ООО «Байкал-2000») | тыс. тонн | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Комплекс по обезвреживанию отходов в г.п. Снежногорск | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Перспективный полигон в г. Норильск (Экотехнопарк) | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |  |
|  | Сортировка в г. Норильск (Экотехнопарк) | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |  |
|  | Комплекс по обезвреживанию в г. Норильск (Экотехнопарк) | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 3.2. | Объемы увеличения мощности объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТКО (ООО «Стройбытсервис») | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полигон ТКО (ООО «Байкал-2000») | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Комплекс по обезвреживанию отходов в г.п. Снежногорск | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Перспективный полигон в г. Норильск (Экотехнопарк) | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |  |
|  | Сортировка в г. Норильск (Экотехнопарк) | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |  |
|  | Комплекс по обезвреживанию в г. Норильск (Экотехнопарк) | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 3.3. | Общая проектная вместимость объектов захоронения ТКО | тыс. тонн | 3424,52 | 3424,52 | 3424,52 | 3424,52 | 3424,52 | 3424,52 | 3424,52 | 3424,52 | 3424,52 | 3424,52 |  |
| 3.4. | Остаточная вместимость объектов захоронения ТКО | тыс. тонн | 3225,40 | 3169,32 | 3113,06 | 3113,06 | 3113,06 | 3113,06 | 3113,06 | 2793,06 | 2393,06 | 2153,06 |  |
| 3.5. | Количество действующих площадок для размещения объектов сортировки, переработки и утилизации отходов | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.6. | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов всех форм собственности | ед. | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.7. | Увеличение уровня обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО, соответствующими требованиям санитарных норм и правил | % | 54,30 | 54,30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.8. | Появление новых пунктов приема отходов, включая мест для сбора ранее неотделяемых отходов. | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень загрузки мощностей объектов захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТКО (ООО «Стройбытсервис») | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полигон ТКО (ООО «Байкал-2000») | % | 25,3 | 25,9 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. населения | 313,42 | 311,20 | 317,03 | 318,77 | 317,56 | 313,67 | 309,97 | 319,77 | 336,09 | 393,42 |  |
|  | Удельная величина образования ТКО от организаций | кг/на 1 м2 общей площади | 5,42 | 5,52 | 5,49 | 5,53 | 5,62 | 5,76 | 5,90 | 6,27 | 6,59 | 6,79 |  |
|  | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,11 | 1,15 |  |
|  | Удельная величина образования ТКО от организаций | м3/на 1 м2 общей площади | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |  |
| 4.3. | Доля обработанных отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |
| 4.4. | Доля перегруженных отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5. | Доля обезвреженных отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,6 | 87,6 | 86,6 | 85,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 |  |
| 4.6. | Доля утилизированных отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |  |
| 4.7. | Доля размещенных отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | %. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО | час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Суммарная площадь, подверженная пожарам | га | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 6.2. | Количество анализов проб, несоответствующих ПДК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 2,5 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,1 | 8,9 | 9,7 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Доля полигонов ТКО, отвечающих требованиям природоохранного законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.3. | Снижение выбросов диоксида серы в воздух муниципального образования город Норильск (к 2015 году); | % | - | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |  |
| 8.4. | Уменьшение доли площади земель, содержащих несанкционированные свалки | % | 6,2 | 15,7 | 37,6 | 42,1 | 46,6 | 51,2 | 55,7 | 60,2 | 100 | 100 |  |

- Перспективная схема электроснабжения муниципального образования город Норильск

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения муниципального образования город Норильск обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года в сфере электроснабжения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального образования, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов;

- проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Перечень объектов нового строительства и направления перспективного развития электроснабжения муниципального образования город Норильск определены следующими документами:

- распоряжением Правительства Красноярского края от 24.05.2023 № 366-Р «Об утверждении Схема и программа перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»,

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск»;

- приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.11.2024 №163 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН 2457058356) на 2024-2028 годы»  (ИНН 2457058356) на 2024-2028 годы».

- Генеральным планом муниципального образования город Норильск,

- решением Норильского городского Совета депутатов от 20 июня 2023 года № 8/6–193 «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)»;

- постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска».

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Норильск развитие электрических сетей 35-110 кВ направлено на обеспечение электроснабжения новых потребителей Норильско-Таймырского энергорайона и принято по данным, предоставленным АО «НТЭК». Развитие системы электроснабжения муниципального образования город Норильск осуществляется в соответствии Схемой перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Норильск планируется реализация мероприятий, отраженных в таблице ниже (Таблица 328).

Таблица 328 – Перечень мероприятий системы электроснабжения Генерального плана муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Функциональная зона | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПС «ГПП-ЧГРК» 110/6 кВ | Электрическая подстанция 110 кВ | 1 объект | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | Первая очередь (2030 г.) |
| 2 | ПС ГПП-36 бис 35 кВ | Электрическая подстанция 35 кВ | 1 объект | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | Первая очередь (2030 г.) |
| 2.1. | ПС ГПП-42 110/6 кВ | Электрическая подстанция 110 кВ | 1 объект | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции | Первая очередь (2030 г.) |
| 3 | Линия электропередачи 110 кВ | Линия электропередачи 110 кВ | 19,6 км | - | Планируемый к размещению | Расчетный срок (2042 г.) |

Изменения установленной мощности электростанций планируются за счет ввода новых энергоблоков ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

В соответствии с распоряжением от 13.01.2022 № 49 «Об утверждении документации по планировке территории, включая проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для реконструкции линейных объектов по проекту «Комплексное развитие рудника «Октябрьский», предусмотрена реконструкция объектов энергетического комплекса – ЛЭП-123, 124, 127, 128, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, район промплощадки рудника «Октябрьский».

В соответствии с документом по планировке территории, для размещения «ВЛ 110 кВ от ЗРУ-110 кВ. ПС «Надежда» и ПС «Районная» до ГПП-74» предусмотрено размещение ВЛ 110 кВ, общей протяженностью 11,6 км.

Развития городских сетей и объектов напряжения 20 кВ и ниже будет иметь локальный характер, связанный с точечным развитием территории и должно быть рассмотрены на иных стадиях разработки документации (проект планировки, рабочее проектирование и т.д.).

На территории населенных пунктов находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам II и III категории, за исключением:

- детских садов и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с требованием СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- котельные, в соответствии с СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам I и II категории, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания предлагается использовать передвижные дизельные электростанции (ДЭС), или трансформаторные подстанции, подключенные от разных секций шин.

Марку проектного трансформаторного оборудования и мощность, сечения проводов и тип опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Так как Генеральным планом размеры финансового обеспечения, источники финансирования и год реализации мероприятий не утверждается, в сводной таблице инвестиционных проектов мероприятия, указанные выше, не отражены.

В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики) на территории муниципального образования город Норильск планируется проведение следующих мероприятий:

- в период 2025-2031 годов – Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей – источник финансирования не определен;

- в период 2020-2030 годов – Строительство ПС 110/6 кВ ГПП-52 взамен устаревших ГПП-2 и ГПП-5 (110 кВ, 4 x 40 MBA) – источник финансирования не определен.

Так как Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики) размеры финансового обеспечения не утверждены, в сводной таблице инвестиционных проектов указанные выше мероприятия не отражены.

В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск», также предусмотрено сохранение действующих подстанций и линий электропередачи предусмотрена реализация мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей» в период 2025-2031 годов.

В рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599, предусмотрено проведение мероприятия «Реконструкция сетей электроснабжения» с заменой 252,35 км электрических сетей, ремонтом зданий и помещений ТП – 98 шт., реконструкцей и капитальным ремонтом электроустановок и электрических сетей в период 2025-2035 годов.

Объемы финансового обеспечения на выполнение данных мероприятий муниципальной программой «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» не определены.

Кроме того, в рамках Комплексным планом социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», продолжается реализация мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) коллекторного хозяйства, включая реконструкцию и капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей.

Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в муниципальном образовании город Норильск в основном двухъярусное, за исключением коллекторов 1 - 3 микрорайонов района Талнах, которые выполнены непроходными. В верхнем ярусе расположены трубопроводы тепло-, водоснабжения и кабельные линии распределительной сети наружного освещения, в нижнем ярусе размещены трубы канализации, а также силовые кабели и кабели связи.

Так как размеры финансового обеспечения мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» не разграничены по системам коммунальной инфраструктуры, в данном разделе мероприятие на систему электроснабжения не предусмотрено.

Модернизация объектов электроснабжения АО «НТЭК»

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем Красноярского края на период 2024—2028 годов определяет основные направления нового строительства, реконструкции и модернизации электрогенерирующей и электросетевой инфраструктуры Норильско-Таймырского энергорайона, обеспечивающие стабильное функционирование электросетевого комплекса Норильско-Таймырского энергорайона при развитии промышленности.

Основной целью развития электроэнергетики Норильско-Таймырского энергорайона является стабилизация процессов обновления и роста производственных мощностей, надежное электроснабжение социальной сферы, а также создание технических основ надежного энергоснабжения и гарантированного доступа всех субъектов экономической деятельности к источникам электрической энергии,

Основными задачами формирования развития электроэнергетики Норильско-Таймырского энергорайона являются минимизация или ликвидация «узких мест» элементов электрической сети, а также применение новых технологических решений.

Перспективная карта – схема электроэнергетики Норильско-Таймырского энергорайона Красноярского края, включая муниципальное образование город Норильск, отражена в разделе 3.1.1. (Рисунок 17).

Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем Красноярского края на период 2024-2028 годов, предусмотрены инвестиции, реализуемые в рамках мероприятий АО «НТЭК».

Мероприятия АО «НТЭК» по покрытию прогнозируемого роста потребителей электрической энергии муниципального образования город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель», повышению надежности электроснабжения региона, повышению экономической эффективности в отношении осуществления передачи электрической энергии, внедрению инновационных технологий, позволяющих снизить эксплуатационные затраты на электросетевое хозяйство представлены в таблице ниже.

К 2028 году суммарная установленная мощность электростанций Норильско-Таймырского энергорайона увеличится на 313 МВт (+14,1 94) и составит 2534 МВт.

Изменения установленной мощности электростанций планируются за счет выполнения следующих мероприятий:

1. На Норильской ТЭЦ-2:

- ввод энергоблока № 1 установленной мощностью 109 МВт в 2023 году;

- ввод энергоблока № 2 установленной мощностью 107 МВт в 2024 году;

- демонтаж энергоблока № 3 установленной мощностью 75 МВт в 2024 году, взамен которого в 2026 году планируется ввод энергоблока установленной мощностью 107 МВт;

- демонтаж энергоблока № 4 установленной мощностью 75 МВт в 2026 году.

2. На Норильской ТЭЦ-3:

- демонтаж энергоблока № 2 установленной мощностью 100 МВт в 2026 году;

- ввод энергоблока № 7 установленной мощностью 120 МВт в 2027 году;

- ввод энергоблока № 8 установленной мощностью 120	МВт в 2028 году.

Необходимо отметить, что схема выдачи мощности планируемых к вводу на Норильской ТЭЦ-З энергоблоков № 7 и 8 в настоящий момент еще не разработана и не определена.

В соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем Красноярского края на период 2024—2028 годов на территории Норильско-Таймырского энергорайона в 2023 – 2024 годах планируется реализация следующих мероприятий:

1. строительство ПС 110 кВ ГПП Аэропорт со строительством ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ ГПП Аэропорт - отпайки от ВЛ 110 кВ Районная - ГПП-103 с отпайками (ЛЭП-119), ВЛ 110 кВ Надежда - ГПП 103 с отпайками (ЛЭП-182) со сроком реализации мероприятия в 2024 году;

2. строительство ПС 110 кВ ГПП Ресурс со строительством ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ ГПП Ресурс - отпайка от ВЛ 110 кВ Районная - ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-118) со сроком реализации мероприятия в 2023 году;

3. Реконструкция ПС 110 кВ ГПП-13 (замена перегруженных трансформаторов ТР мощностью 2х25 МВА на ТР мощностью 2х40 МВА) со сроком реализации в 2023 году;

4. строительство линий электропередач взамен старых - ЛЭП-193, ЛЭП-194, ЛЭП-101, ЛЭП-102, ЛЭП-103, ЛЭП-111, ЛЭП-112, ЛЭП-114, ЛЭП-121, ЛЭП-122, ЛЭП-132 общей протяженностью 128,43 км со сроком реализации в 2024 году.

На прогнозный период 2025 – 2028 годов мероприятий не предусмотрено.

Средства на данные мероприятия планируется привлечь за счет платы на технологическое присоединение, установления экономически обоснованной надбавки к тарифу, а также за счет собственных средств ПАО «ГМК «Норильский никель».

В таблице ниже (Таблица 329) представлены ввод и реконструкция электросетевых объектов (подстанций и линий электропередачи) Норильско-Таймырского энергорайона и соответствующие объемы капиталовложений в сетевое строительство по подстанциям и линиям 35 кВ и выше на 2023—2028 гг. на территории Норильского промышленного района.

Таблица 329 - Вводы и реконструкция подстанций и линий электропередачи 35 кВ и выше электросетевого комплекса Норильско-Таймырского энергорайона на 2023-2028 гг.

| № п/п | Перечень объектов | Электросетевое предприятие | Напряжение, кВ | Отчетные показатели на 01.01.2023 |  |  |  | Проектные показатели |  |  |  | 2023-2024 гг. |  |  | Краткое техническое обоснование необходимости реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год ввода в эксплуатацию | оборудование | установленная мощность, МВА, Мвар, А | Протяженность в одноцепном исполнении, км | Оборудование | Установленная мощность, МВА, Мвар, А | Протяженность в одноцепном исполнении, км | год ввода | МВА, Мвар | Протяженность, км | Капвложения, млн.руб. с НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110 кВ ГПП Аэропорт | АО «НТЭК» | 110/10 |  |  |  |  | ТР | 2х16 |  | 2024 | 32 |  | 482 | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Восток Ойл» |
|  | ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ ГПП Аэропорт - отпайки от ВЛ 110 кВ Районная - ГПП-103 с отпайками (ЛЭП-119), ВЛ 110 кВ Надежда - ГПП 103 с отпайками (ЛЭП-182) |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 13,49 |  |  | 13,49 | 172 |  |
| 2 | ПС 110 кВ ГПП Ресурс | АО «НТЭК» | 110/6 |  |  |  |  | ТР | 1х1,0 |  | 2023 | 1 |  | 315 | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Ресурс» |
|  | ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ ГПП Ресурс - отпайка от ВЛ 110 кВ Районная - ГПП-20 с отпайками (ЛЭП-118) |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 6 |  |
|  | Всего по новому строительству ПС и ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводы ТР, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
|  | Вводы ВЛ, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,69 |  |  |
|  | Капвложения, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110 кВ ГПП-13 (замена перегруженных трансформаторов ТР мощностью 2х25 МВА на ТР мощностью 2х40 МВА) | АО «НТЭК» | 110/6 | 1969, 1968 | ТР | 2х25 |  | ТР | 2х40 |  | 2023 | 80 |  | 323 | исключение перегруза трансформаторов сверх допустимого в отчетном периоде |
| 2 | ЛЭП-193 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 | 1995 |  |  | 16,71 |  |  | 16,71 | 2024 |  | 16,71 | 276 | повышение надежности электроснабжения региона; повышение экономической эффективности в отношении осуществления передачи электрической энергии; внедрение инновационных технологий, позволяющих снизить эксплуатационные затраты на электросетевое хозяйство |
| 3 | ЛЭП-194 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 | 1980 |  |  | 36,37 |  |  | 36,37 | 2024 |  | 36,37 | 663 |  |
| 4 | ЛЭП-101 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 | 1982 |  |  | 7,28 |  |  | 7,28 | 2024 |  | 7,28 | 286 |  |
| 5 | ЛЭП-102 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 | 1982 |  |  | 7,28 |  |  | 7,28 | 2024 |  | 7,28 | 286 |  |
| 6 | ЛЭП-103 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 1,34 |  |  | 1,34 | 2024 |  | 1,34 | 32 |  |
| 7 | ЛЭП-111 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 | 1978 |  |  | 8,01 |  |  | 8,01 | 2024 |  | 8,01 | 179 |  |
| 7 | ЛЭП-112 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 | 1978 |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 | 2024 |  | 5,1 | 115 |  |
| 8 | ЛЭП-114 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 | 1973 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 | 2024 |  | 3,41 | 110 |  |
| 9 | ЛЭП-121 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 20,97 |  |  | 20,97 | 2024 |  | 20,97 | 763 |  |
| 10 | ЛЭП-122 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 21,04 |  |  | 21,04 | 2024 |  | 21,04 | 766 |  |
| 11 | ЛЭП-132 (реконструкция ЛЭП, по результатам обследования строительство нескольких пролетов ЛЭП) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 0,92 |  |  | 0,92 | 2024 |  | 0,92 | 22 |  |
| 12 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-32 №1 с отпайками (ЛЭП-127) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 2,517 |  |  | 2,619 | 2028 |  | 2,619 | 95 |  |
| 13 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-32 №2 с отпайками (ЛЭП-128) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 1,947 |  |  | 1,940 | 2028 |  | 1,940 | 78 |  |
| 14 | ВЛ 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – ГПП-56 с отпайками (ЛЭП-134) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 8,699 |  |  | 8,781 | 2028 |  | 8,781 | 355 |  |
| 15 | ЛЭП-135 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 2,611 |  |  | 2,643 | 2028 |  | 2,643 | 59 |  |
| 16 | ЛЭП-136 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | АО «НТЭК» | 110 |  |  |  | 2,500 |  |  | 2,500 | 2028 |  | 2,500 | 59 |  |
|  | Всего по реконструкции ПС и ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводы ТР, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Вводы ВЛ, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,41 |  |  |
|  | Капвложения, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467 |  |
|  | Капвложения всего, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5442 |  |

В рамках инвестиционной программы АО «НТЭК» на 2024-2028 годы планируется замена основного энергогенерирующего оборудования на ТЭЦ по следующим проектам:

- Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и м

- Монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки;

- Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки;

- Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки.

Общая сумма капитальных вложений в период с 2024 по 2028 год утверждена в размере 39 503,32 млн. рублей, в том числе на 2025 год – 10 927,62 млн. рублей. Выполнение мероприятий планируется реализовать АО «НТЭК» за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам).

В настоящее время АО «НТЭК» вносятся изменения в настоящую инвестиционную программу в части корректировки объемов финансирования на выполнение перечисленных мероприятий и включения в программу дополнительных мероприятий:

- Реконструкция интегрированной системы безопасности Усть-Хантайской ГЭС, предусматривающая дополнительное оснащение инженерно-техническими средствами охраны, включая верхнее и нижнее, предупредительное ограждение, в том числе вдоль береговой линии, боносетевое ограждение и устройство системы охранной сигнализации, обеспечивающей контроль доступа на всех критических объектах.

Модернизация объектов электроснабжения МУП «КОС»

В рамках инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (ИНН 2457029066) на 2023-2024 годы, на территории муниципального образования город Норильск в 2023-2024 годах реализуется мероприятие «Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) потребителей в зоне деятельности МУП «КОС» (установка сервера- 1 ед, замена приборов учета – 449 точек учета)» с утвержденной суммой финансирования - 35,620 млн. рублей, в том числе на 2024 год – 27,647 млн. рублей.

Средства на данное мероприятие планируется привлечь за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам).

В настоящее время МУП «КОС» разработан проект инвестиционной программы на 2025-2029 годы.

Основной целью инвестиционной программы является реализация мероприятий, обеспечивающих безопасную и экономически эффективную эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, находящихся в хозяйственном ведении МУП «КОС» для качественного оказания услуги по передаче электрической энергии.

Основными задачами инвестиционной программы МУП «КОС» на 2025 – 2029 годы являются:

- замена морально устаревших и физически изношенных основных фондов;

- выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти;

- реконструкция объектов электросетевого хозяйства;

- обеспечение потребностей населения Муниципального образования г. Норильск в доступе к услугам по передаче электрической энергии;

- достижение целевых показателей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения поставленных задач в программу включены следующие мероприятия:

- Замена физически и морально устаревших трансформаторных подстанций КТПН-350 Т1 250 кВА и КТПН-350 Т2 400 кВА (инв. № 0001588, 0001589) расположенных по адресу г. Норильск, ул. Лауреатов (район Тубдиспансера), на двух-трансформаторную подстанцию типа 2КТПН-630/6/0,4 мощностью 2х630 кВА в утепленном корпусе. – срок реализации 2025 год, сумма финансирования 31,35 млн. рублей;

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-59-1П 6/0,4 кВ (2х630 кВА) расположенной по адресу г. Норильск ул. Павлова, 10 Б (инв. № 3290), в том числе с заменой силовых трансформаторов и распределительного устройства 0,4 кВ. – срок реализации 2026 год, сумма финансирования 14,27 млн. рублей;

- Замена физически и морально устаревшей трансформаторной подстанции ТП-519 (ТП-519, инв. № 3425) 2×400 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. ул. Федоровского, д. 6, на подстанцию типа 2КТПН-400/6/0,4 мощностью 2×400 кВА в утепленном корпусе – срок реализации 2027 год, сумма финансирования 28,57 млн. рублей;

- Замена физически и морально устаревшей трансформаторной подстанции КТПН-691-1П (инв. № 0001610) 320 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Заводская (район СВЭМ), на подстанцию типа КТПН-400/6/0,4 мощностью 400 кВА в утепленном корпусе – срок реализации 2028 год, сумма финансирования 16,15 млн. рублей;

- Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) потребителей в зоне деятельности сетевой организации МУП «КОС» (замена приборов учета – 1800 точек учета) – срок реализации 2025-2029 годы, сумма финансирования 68,30 млн. рублей;

- Строительство трансформаторной подстанции типа 2КТП-630/6/0,4 в утепленном корпусе, взамен ликвидируемой ТП-615 (инв. № 0003328) по адресу г. Норильск, ул. Мира, 7, к. 3 – срок реализации 2029 год, сумма финансирования 30,76 млн. рублей.

Общий объем финансирования на выполнение мероприятий с учетом дополнительных в период с 2025 по 2029 год составляет 189,36 млн. рублей. Выполнение мероприятий планируется реализовать МУП «КОС» за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам).

Реализация мероприятий будет способствовать повышению надежности системы электроснабжения городского округа, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Окупаемость проектов, рассматриваемых в рамках реализации реконструкции и модернизации системы электроснабжения, может рассматриваться с позиции экономии за счёт снижения потерь электроэнергии, снижения потребления на собственные нужды подстанций, а также снижения расходов на оплату труда, включая социальные выплаты и расходы на проведения ремонтных работ на оборудовании и линейных объектах. Последние две позиции обусловлены обновлением систем и повышением в результате этого их надёжности.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы муниципального образования город Норильск, перспективные электрические нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы и основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, расчет окупаемости проектов приведены в таблицах ниже (Таблица 330 - Таблица 332).

Таблица 330 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | год | год | год | год | год | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 16 799,33 | 7 785,53 | 6 544,25 | 1 823,55 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 16 799,33 | 7 785,53 | 6 544,25 | 1 823,55 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 16 799,33 | 7 785,53 | 6 544,25 | 1 823,55 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кредиты |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (Красноярский край) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция (модернизация) источников электроэнергии |  | 16 153,33 | 7 785,53 | 6 544,25 | 1 823,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий |  | 16 153,33 | 7 785,53 | 6 544,25 | 1 823,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство источников электроэнергии |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), техническое перевооружение источников электроэнергии |  | 16 153,33 | 7 785,53 | 6 544,25 | 1 823,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий |  | 16 153,33 | 7 785,53 | 6 544,25 | 1 823,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.11.2024 №163 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН 2457058356) на 2024–2028 годы» - далее - ИП АО «НТЭК» на 2024 - 2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5 572,971 | 3 372,19 | 2 200,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 4 751,624 | 2 600,03 | 1 745,03 | 406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 3 052,116 | 1 307,09 | 1 745,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Реконструкция интегрированной системы безопасности Усть-Хантайской ГЭС, предусматривающая дополнительное оснащение инженерно-техническими средствами охраны, включая верхнее и нижнее, предупредительное ограждение, в том числе вдоль береговой линии, боносетевое ограждение и устройство системы охранной сигнализации, обеспечивающей контроль доступа на всех критических объектах. | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2 776,620 | 506,22 | 853,42 | 1 416,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция (модернизация) электрических сетей |  | 646,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (Красноярский край) |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 646,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство электрических сетей |  | 646,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.2001 | УВВС. Строительство ВЛ 110 кВ в районе Талнах | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 646,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция (модернизация) электрических сетей |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (Красноярский край) |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р, муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей | бюджетные средства | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 331- Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере электроснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики мероприятия | Период реализации, гг. | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.11.2024 №163 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН 2457058356) на 2024–2028 годы» - далее - ИП АО «НТЭК» на 2024 - 2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция энергоблока № 3 ТЭЦ-2, предусматривающая замену основного энергогенерирующего оборудования, вспомогательного оборудования, а также инженерных систем здания Главного корпуса, с увеличением установленной электрической мощности с 75 МВт до не менее 120 МВт, для выполнения нормативных требований к объему резервирования электрической мощности с учетом выбывающих мощностей, отработавших нормативных срок службы и перспективных нагрузок, с тепловой мощностью не менее 90 Гкал/час. | Реконструкция энергоблока №3 ТЭЦ-2 | выполнение нормативных требований к объему резервирования электрической мощности с учетом выбывающих мощностей, отработавших нормативных срок службы | 120 МВт | 2022-2035 | 2035 | увеличение установленной мощности на 45 МВт | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), прочих источников |
| 1.2. | Реконструкция энергоблока № 4 ТЭЦ-2, предусматривающая замену основного энергогенерирующего оборудования, вспомогательного оборудования, а также инженерных систем здания Главного корпуса, с увеличением установленной электрической мощности с 75 МВт до не менее 120 МВт, для выполнения нормативных требований к объему резервирования электрической мощности с учетом выбывающих мощностей, отработавших нормативных срок службы и перспективных нагрузок, с тепловой мощностью не менее 90 Гкал/час. | Реконструкция энергоблока №4 ТЭЦ-2 | выполнение нормативных требований к объему резервирования электрической мощности с учетом выбывающих мощностей, отработавших нормативных срок службы | 120 МВт | 2022-2035 | 2035 | увеличение установленной мощности на 45 МВт | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1.3 | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 50 м3 | 2021-2026 | 2026 | без прямого эффекта | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1.4 | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 40 м3 | 2021-2027 | 2027 | без прямого эффекта | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1.5 | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 30 м3 | 2021-2028 | 2028 | без прямого эффекта | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1.6 | Реконструкция интегрированной системы безопасности Усть-Хантайской ГЭС, предусматривающая дополнительное оснащение инженерно-техническими средствами охраны, включая верхнее и нижнее, предупредительное ограждение, в том числе вдоль береговой линии, боносетевое ограждение и устройство системы охранной сигнализации, обеспечивающей контроль доступа на всех критических объектах. | Реконструкция интегрированной системы безопасности Усть-Хантайской ГЭС | Оснащение дополнительными инженерно-техническими средствами охраны системы безопасности Усть-Хантайской ГЭС | 3,7 км | 2022-2027 | 2027 | без прямого эффекта | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 2. | Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей | Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей | повышения качества и надежности сети | - | 2025-2031 годы | ежегодно | без прямого эффекта | бюджетные средства |

Таблица 332- Расчёт окупаемости расходов на реконструкцию и модернизацию системы электроснабжения в результате получаемой экономии

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём потерь | млн. кВт·ч | 443 | 443 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 2 210 | 2 207 | 1 323 | 7 953 |
| 2 | Уровень потерь | % | 5,58% | 5,58% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,56% | 5,56% |  |
| 3 | Экономия от снижения уровня потерь электроэнергии | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Стоимость электроэнергии | руб. за кВт·ч | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 2,01 | 2,44 | 2,75 |  |
| 5 | Экономия от уменьшения потерь электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 764 | 159 | 165 | 172 | 179 | 930 | 1 131 | 793 | 3 942 |
| 6 | Экономия от уменьшения затрат энергии на собственные нужды подстанций | тыс. руб. | 40 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 388 |
| 7 | Экономия от уменьшения затрат энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг электроснабжения | тыс. руб. | 40 388 | 0 | 764 | 159 | 165 | 172 | 179 | 930 | 1 131 | 793 | 44 330 |
| 9 | Капитальные вложения в систему электроснабжения | млн. руб. | 11 913 | 8 757 | 8 289 | 5 084 | 101 | 101 | 101 | 203 | 0 | 0 | 34 348 |
| 10 | Возможность окупаемости проектов | Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13% |

# 7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года в сфере теплоснабжения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень объектов нового строительства и направления перспективного развития теплоснабжения муниципального образования город Норильск определены следующими документами:

- постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г № 503-п «Об утверждении Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»,

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск»;

- Генеральным планом муниципального образования город Норильск,

- решением Норильского городского Совета депутатов от 20 июня 2023 года № 8/6–193 «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)»;

- постановлением администрации города Норильска от 01.07.2024 № 305 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 год»;

- постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска».

- постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 «Об утверждении Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года;

- приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 22.12.2021 №11-40н «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-таймырская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования г. Норильск на 2022-2028 годы»;

- приказ Министерства промышленности и торговли Красноярского края «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы» (http://zakon.krskstate.ru/doc/108354);

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:

- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в том числе:

- проекты реконструкции новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- проекты модернизации новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- проекты строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- проекты реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проекты реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- проекты замены участков тепловых сетей котельных по результатам расчета надежности теплоснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Рассматриваемые варианты развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

На расчетный срок до 2042 года на территории муниципального образования город Норильск предусматривается увеличение площадей строительных фондов за счет перспективного строительства.

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития муниципального образования город Норильск и информации, полученной от Администрации муниципального образования город Норильск.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск на территории муниципального образования город Норильск предусматривается сохранение и развитие существующей централизованной системы теплоснабжения, с использованием в качестве источника теплоснабжения существующих объектов теплоснабжения (ТЭЦ, котельные). Сохранение существующих сетей и объектов теплоснабжения предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Необходимо выполнить реконструкцию системы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения.

Для развития существующей централизованной системы теплоснабжения и повышения ее надежности, необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные схемами теплоснабжения, действующими программами по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

- переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается организовать установкой индивидуальных тепловых пунктов (автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии);

- реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также прокладку новых участков до перспективных потребителей и перекладку сетей для обеспечения нормативной надежности;

- реконструкция сетей теплоснабжения в части переподключения ввода 5 юга по Центральному району к магистральным тепловым сетям направления «Юг», работающих с температурным графиком по отопительной нагрузке жилого сектора, взамен существующего подключения от направления Медный завод для промышленных предприятий;

- реконструкция сетей теплоснабжения в части переподключения ввода НПС25 5-го микрорайона района Талнах к магистральным тепловым сетям 4-го микрорайона района Талнах, работающих с температурным графиком по отопительной нагрузке жилого сектора, взамен существующего подключения для промышленных предприятий;

- устранение ограничений установленной электрической и тепловой мощности на всех ТЭЦ. Наиболее рациональным способом модернизации ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 с увеличением располагаемой мощности может считаться постепенная модернизация основного и вспомогательного оборудования направление с выводом из эксплуатации выработавшего ресурс оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 с частичной заменой энергоблоков. В результате реализации будет повышена надёжность и экономическая эффективность производства энергоресурсов ТЭЦ, снижены эксплуатационные и топливно-энергетические затраты. Обновленные энергоблоки обеспечат покрытие тепловых и электрических нагрузок потребителей;

- реконструкция магистрального двухъярусного коллектора по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II этап);

- радикальный коллектор м/р пр. Солнечный (РВС от пр. Молодежный до пр. Солнечный);

- 3-й Северный ввод (на участке от КП3 Северного ввода в сторону улицы Лауреатов);

- реконструкция сети теплоснабжения по ул. Ветеранов от ж/д 23 до ул. Талнахской (через Пождепо);

- реконструкция сети теплоснабжения по ул. 50 лет Октября (от ул. Кирова до ул. Талнахской);

- реконструкция сети теплоснабжения по ул. Комсомольская (от ул. Дзержинского до ул. Советской);

- для улучшения гидравлических режимов улиц Красноярская, Орджоникидзе и пл. Металлургов Центрального района города Норильска требуется реконструкция подкачивающей насосной станции (далее ПНС) по улице Нансена, 36;

- строительство сети теплоснабжения общей протяженностью 2,0 км в рамках документации проекта планировки и межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта по проекту: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка. Сеть теплоснабжения»;

- строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3;

- реконструкция сооружения «Теплопровод от ТЭЦ-1 до Зубгоры; от Зубгоры до МПЗ» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения;

- реконструкция сооружения «Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок р-ков «Октябрьский» и «Таймырский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения;

- реконструкция сооружения «Теплосеть от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения;

- реконструкция сооружения «Трасса теплосети и водовода рудника «Скалистый» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения;

- модернизация объектов, обслуживаемых МУП «КОС»;

- реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства.

Таким образом, к реконструкции и строительству предусмотрены следующие объекты:

федерального значения:

- ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 - 3 объекта, реконструкция;

местного значения:

- тепловая перекачивающая насосная станция (ПНС) – 1 объект, реконструкция;

- магистральные сети теплоснабжения – 86 км, реконструкция;

- магистральные сети теплоснабжения – 10,6 км, строительство.

Выполнение данных мероприятий позволит:

- обеспечить развитие и модернизацию системы теплоснабжения;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;

- обеспечить теплоснабжения существующей застройки, а также территорий, планируемых под строительство;

- снизить уровень износа сетей и объектов теплоснабжения;

- снизить доли потерь тепловой энергии при транспортировке;

- повысить уровня автоматизации, диспетчеризации и учета отпуска тепловой энергии.

Так как Генеральным планом размеры финансового обеспечения, источники финансирования и год реализации мероприятий не утверждается, в сводной таблице инвестиционных проектов мероприятия, указанные выше, не отражены.

В процессе актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск определилось общее направление в развитии теплоснабжения муниципального образования город Норильск.

Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск определялся с учетом мероприятий инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования г. Норильск на 2022-2028 годы», утвержденной приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 22.12.2021 №11-40н, проектом Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на 2024-2028 годы», размещенном для утверждения на сайте Министерства промышленности и торговли Красноярского края, Комплексным планом социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск», муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599, и Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года.

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения муниципального образования город Норильск и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск рассматривалось два сценария развития.

Варианты развития системы теплоснабжения Центрального района отражены в таблице ниже (Таблица 333).

Таблица 333 – Варианты развития системы теплоснабжения Центрального района

| № п/п | Объект | Вариант развития №1 | Вариант развития №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЭЦ-1 АО «НТЭК» | Модернизация паровых турбин ВК-100-90-6 (2 шт.) | Строительство собственного источника тепловой энергии в ж.о. Оганер |
| 2 |  | Модернизация паровых турбин ТА-30-АО (4 шт.) |  |
| 3 |  | Модернизация паровой турбины П-30-29/13 (1 шт.) |  |
| 4 |  | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 |  |
| 5 |  | Вывод из эксплуатации Котельной №1 р. Кайеркан |  |
| 6 | МУП «КОС» | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (МУП «КОС») | Консервация (вывод в резерв) теплотрассы до котельной ж.о. Оганер Ду1000, L=4077м (в двухтрубном исчислении) |
| 7 |  | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (надземная прокладка) |  |
| 8 | Администрация МО ГО Норильск | Установка теплообменных аппаратов для подогрева воды на нужды ГВС муниципальных объектов | Установка теплообменных аппаратов для подогрева воды на нужды ГВС муниципальных объектов |
| 9 |  | Установка теплообменных аппаратов для подогрева воды на нужды ГВС МКД | Установка теплообменных аппаратов для подогрева воды на нужды ГВС МКД |

В качестве приоритетного варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск выбран Вариант развития №1, в котором предлагаются в качестве основных мероприятий:

- провести реконструкцию и модернизацию основного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ2, ТЭЦ-3, отработавших нормативный срок службы и обеспечение оптимизации покрытия нагрузок электрической и тепловой энергии потребителей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и муниципального образования город Норильск.

- провести мероприятия по реконструкции хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива.

- провести реконструкцию магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- провести 	установку теплообменных аппаратов для подогрева воды на нужды ГВС муниципальных объектов и МКД.

В 2025 году запланирован вывод из эксплуатации Котельной № 1 район Кайеркан.

Данный вариант развития представлен в инвестиционной программе АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» по развитию объектов электроэнергетики на 2024-2028 гг. (корректировка на 2025 год), Муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной Постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599, Инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на период с 2025-2028 год.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

ТЭЦ-1

В районе «Центральный» муниципального образования город Норильск существующее теплоснабжение обеспечено от единственного источника тепловой энергии ТЭЦ-1. Данный источник работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Расстояние от ТЭЦ-1 до потребителей ж.о. Оганер составляет 7,5 км, при эффективном радиусе теплоснабжении Rмах=5,828 км. Для избежание больших тепловых потерь по трубопроводам тепловой сети Ду=1000 протяженностью L=4077м (в двухтрубном исчислении), предлагается установить отдельно стоящую газовую котельную в районе ЦТП Оганер.

Согласно ФЗ-190 «О теплоснабжении», приоритетным выбором остаются источники, работающие с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Наиболее рациональным способом модернизации ТЭЦ-1 может считаться постепенная модернизация основного и вспомогательного оборудования с устранением разрывов между установленной и располагаемой мощностью. На ТЭЦ-1 планируется реконструкция основного оборудования, с заменой генератора на турбоагрегате ст. №2. (Таблица 334).

Таблица 334 - Мероприятия по устранению разрывов мощности основного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Установленная мощность, МВт, Гкал/ч | Располагаемая. мощность, МВт, Гкал/ч | Технологический разрыв, МВт, Гкал/ч | Причина разрыва мощности | Продолжительность работы | Мероприятие | Планируемый срок устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Турбоагрегат ст.№2 | Т-30-АО | 30 | 25 | 5 | Неуд. техническое состояние генератора | 8760 | Замена генератора | По отдельному решению руководства АО «НТЭК» |

Также на перспективу развития до 2038 года необходимо произвести модернизацию паровых турбин Т-100-90 (2 шт.), ТА-30-АО (4 шт.) и П-30-29/13 (1 шт.) ввиду достижения нормативного срока службы.

ТЭЦ-2

Развитие системы теплоснабжения в районе Талнах сохраняется согласно ранее принятому варианту развития, который включает в себя плановую реконструкцию объектов теплоснабжения с целью обновления основных фондов, а также для достижения плановых показателей надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения с учетом перспективной застройки.

В рамках инвестиционной программы АО «НТЭК» по развитию объектов электроэнергетики планируется провести реконструкцию энергоблоков № 3 и № 4 ТЭЦ-2, предусматривающую замену основного энергогенерирующего оборудования, вспомогательного оборудования, а также инженерных систем здания Главного корпуса, с увеличением установленной электрической мощности с 75 МВт до не менее 120 МВт, для выполнения нормативных требований к объему резервирования электрической мощности с учетом выбывающих мощностей, отработавших нормативных срок службы и перспективных нагрузок, с тепловой мощностью не менее 90 Гкал/час.

В настоящее время на энергоблоках № 3 и № 4 ТЭЦ-2 установлены паровые турбины ВК-100-90-6 (2 ед.) и паровые котлы ТП-13А. (4 ед.) В связи с высокой наработкой, основное оборудование блоков № 3 и № 4 ТЭЦ-2 имеет ряд ограничений по тепловой располагаемой мощности и подлежит демонтажу в ходе работ по реконструкции энергоблоков.

Реконструкция энергоблоков №3 и № 4 ТЭЦ-2, предусматривает замену основного энергогенерирующего оборудования (тип Т-75-90 на тип Т-120/130-13,8), вспомогательного оборудования, а также инженерных систем здания Главного корпуса в целях: возмещение выбывающих энергогенерирующих мощностей ТЭЦ-2, отработавших нормативный срок службы и обеспечение оптимизации покрытия нагрузок электрической и тепловой энергии потребителей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и муниципального образования город Норильск.

ТЭЦ-3

Из паровых турбин, наиболее изношены три турбины Т-100/120-130, введенные в эксплуатацию в восьмидесятых годах прошлого века.

Существующие паровые котлы и турбины, при условии проведения своевременных капитальных ремонтов, на рассматриваемую перспективу в замене не нуждаются.

Наиболее рациональным способом модернизации ТЭЦ-3 может считаться постепенная модернизация основного и вспомогательного оборудования.

Городской поселок Снежногорск

Реконструкции существующих источников тепловой энергии не требуется.

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения городского поселка Снежногорск представлены в таблице ниже (Таблица 335).

Таблица 335 - Варианты развития системы теплоснабжения городского поселка Снежногорск

| № п/п | Объект | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вариант №1 |  |  |
| 1 | Постоянный поселок (Энергоблок) | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
| 2 | Временный поселок (электрокотельная №1) | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
| Вариант №2 |  |  |
| 1 | Постоянный поселок (Энергоблок) | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
| 2 | Временный поселок (электрокотельная №1) | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
| 3 |  | Установка ИТП для перехода на закрытую систему ГВС (общежитие №1 и №2) |

Кроме этого в инвестиционную программу по развитию объектов электроэнергетики включены мероприятия по реконструкции хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки.

Реализация мероприятия программы позволит привести опасные производственные объекты хранилищ аварийного дизельного топлива ТЭЦ в соответствии с актуальными требованиями промышленной безопасности, обеспечить надежное и бесперебойное снабжение энергоресурсами населения, потребителей социальной сферы и промышленных площадок. Кроме этого, планируется предотвратить риски возникновения аварийных ситуаций, связанных с негативным воздействием на окружающую среду при розливе нефтепродуктов, их возгорания, снизить риски возникновения экономического ущерба вследствие утраты хранящегося в резервуарах топлива и нанесения повреждений основным фондам предприятия при возникновении пожара.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Перспективная застройка муниципального образования город Норильск планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых, является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа:

- Первый этап: замена сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года;

- Второй этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1978 по 1997 годы;

- Третий этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы.

Замена сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую перспективу, не требуется. Этапы замены сетей целесообразно осуществлять пятилетними периодами.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно утвержденному «Плану мероприятий по приведению качества теплоносителя в тепловых сетях муниципального образования город Норильск в соответствии требованиям санитарного законодательства РФ», утвержденного Главой города Норильска от 24.03.2022, к 2036 году планируется перевод всех потребителей с открытым водоразбором на закрытую систему теплоснабжения. Администрация города Норильска должна выполнить переход на закрытую систему горячего водоснабжения в МКД по всем районам муниципального образования город Норильск, путем установки пластинчатых теплообменников и систем автоматизации тепловых пунктов.

Организациям потребителям всех форм собственности, использующим теплоноситель (горячую воду) на нужды хозяйственно-бытового горячего водоснабжения, следует организовать и выполнить переход на закрытую схему теплоснабжения в части хозяйственно-бытового горячего водоснабжения до 01.01.2036.

Для муниципального образования город Норильск необходимо выполнить перевод открытой системы на закрытую по району Талнах и Кайеркан. Центральный район переход на закрытую схему теплоснабжения не целесообразен.

Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на группы.

Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий возможно за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств.

Вторая, основная и наиболее дорогостоящая группа включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве своем собственникам жилья. Эта группа мероприятий включает реконструкцию или устройство новых ИТП с установкой теплообменников ГВС, автоматизацией и обеспечением электроснабжения ИТП не ниже 2- й категории надежности.

Помимо реконструкции тепловых вводов в зданиях необходима замена внутридомовых систем ГВС с применением труб из не коррозионных материалов. ФЗ от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения. Очевидно, что это приведет к очень резкому возрастанию тарифа на тепловую энергию для населения. Что касается финансирования указанной группы мероприятий со стороны собственников жилья, примеры такого финансирования отсутствуют и маловероятно, что появятся в ближайшем будущем.

Сложность изыскания финансовых средств на модернизацию общедомового имущества собственников квартир МКД, сложность подготовительных работ по согласованию с собственниками жилья модернизации тепловых пунктов из средств фонда капитального ремонта общего имущества МКД (этот источник финансирования указан в Схеме теплоснабжения) делают финансирование проектов по массовому закрытию ГВС практически не выполнимой задачей.

Третья группа проектов относится к сетям наружного водоснабжения, так как переход на закрытые системы ГВС в общем случае может быть связан с необходимостью увеличения пропускной способности водопроводных вводов. Это требует межотраслевого финансирования и межотраслевой синхронизации работ, механизмы для которых также отсутствуют в настоящее время.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

В конечном результате, после отказа от открытой по ГВС схемы теплоснабжения и перехода на закрытую схему появится возможность использовать сэкономленную тепловую мощность станций и котельных для теплоснабжения вновь подключаемых потребителей.

Схемой теплоснабжения предусмотрена организация закрытой схемы горячего водоснабжения, для чего потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы», размещенном для утверждения на сайте Министерства промышленности и торговли Красноярского края (http://zakon.krskstate.ru/doc/108354), планируется реализация следующих мероприятий:

- Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск – в 2025 году;

- Строительство линейного объекта (тепловых сетей) на территории г. Норильска в районе ст. Голиково в 																	2025-2028					 годах;

- Строительство линейного объекта (тепловых сетей) на территории г. Норильска, в районе Северной объездной дороги																	 в 2025-2028					 годах;

- Строительство линейного объекта (тепловых сетей) на территории г. Норильска, в районе ГСК 389																	 в 2025-2028					 годах;

- Реконструкция объекта «камера переключения «5 южный ввод» под объект «насосная станция ж.д. 665 м/р 10 г. Норильск» (инв.№1417)																	 в 2025-2028					 годах.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск», муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599, и Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года на территории муниципального образования город Норильск с 2025 года планируется продолжение реализации мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) коллекторного хозяйства, включая систему теплоснабжения:

Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в муниципальном образовании город Норильск в основном двухъярусное. В верхнем ярусе расположены трубопроводы тепло-, водоснабжения и кабельные линии распределительной сети наружного освещения, в нижнем ярусе размещены трубы канализации, а также силовые кабели и кабели связи.

Так как размеры финансового обеспечения мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» не разграничены по системам коммунальной инфраструктуры, в рамках настоящей работы объемы финансирования подмероприятий мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» в части системы теплоснабжения муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» принята в пропорции 2/4 утвержденного объема финансирования и по 1/4 части для системы водоснабжения и системы водоотведения.

Остальные мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) коллекторного хозяйства приняты в соответствии с действующей Схемой теплоснабжения муниципального образования город Норильск.

Перечень мероприятий системы теплоснабжения, запланированные к реализации в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования город Норильск и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» отражен в таблице ниже (Таблица 336)

Таблица 336 – Перечень мероприятий системы теплоснабжения, запланированные к реализации в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования город Норильск и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 |  |
|  | Подпрограмма № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры» |  |
|  | «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» | 2021-2035 |
| 1.1 | «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)» | 2022-2025 |
| 1.2 | «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» | 2022-2027 |
| 1.3 | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | 2022-2030 |
| 1.4 | «Коллектор по ул. Талнахской (г. Норильск, ул. Талнахская)» на участке от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)» | 2022-2035 |
| 1.5 | «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | 2022-2035 |
| 1.6 | Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4)» (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | 2023-2035 |
| 1.7 | Коллектор по ул. Набережная Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева)» | 2022-2035 |
| 1.8 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк ул. Пионерская, 8 | 2021-2024 |
| 1.9 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации объекта «Коллектор г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 15» | 2024 |
| 1.10 | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | 2023-2024 |
| 2. | постановление администрации города Норильска от 01.07.2024 № 305 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 год», приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 22.12.2021 № 11-40н «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования г. Норильск на 2022 - 2028 годы» |  |
| 2.1. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 2024-2026 |
| 2.2. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 2024-2027 |
| 2.3. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 2024-2026 |
| 2.4. | Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3 | 2022-2026 |
| 2.5. | Реконструкция сооружения «Теплопровод от ТЭЦ-1 до Зубгоры; от Зубгоры до МПЗ» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | 2022-2028 |
| 2.6. | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок р-ков «Октябрьский» и «Таймырский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | 2022-2028 |
| 2.7. | Реконструкция сооружения «Теплосеть от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | 2022-2028 |
| 2.8. | Реконструкция сооружения «Водоводы от реки Норильской до ТЭЦ-1» (водоводы Ду 500 мм и Ду 1300 мм от р. Норильской до ТЭЦ-1) | 2022-2028 |
|  | участок Ду 500 мм от Первого узла Оганер до НПС №1 | 2022-2028 |
|  | участок Ду 1300 мм от НПС №1 до ТЭЦ-1 задв. №3а, 3б | 2022-2028 |
| 2.9. | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов Ду 1200 мм от МПЗ до площадки ТЭЦ-1» (участок водовода с Ду 1000 мм производственной воды от камеры переключения №5 на Медном заводе до камеры переключения №7 на оз. Долгое) | 2022-2028 |
| 2.10. | Вывод из эксплуатации Котельной №1 район Кайеркан | 2025 |
| 2.11 | Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения | 2024 |
|  | ул. Строительная, 2в кол-во 1 шт. | 2024 |
|  | ул. Строительная, 8а кол-во 1 шт. | 2024 |
|  | ул. Шахтерская, 9б кол-во 2 шт. | 2024 |

В рамках Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г № 503-п, предусмотрено проведение мероприятия по реконструкции коллекторного хозяйства по ул. Мира в период 2022-2027 годов, включая мероприятия системы теплоснабжения (Таблица 337).

Таблица 337 – Перечень мероприятий системы теплоснабжения в рамках Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

| № п/ п | Адрес объекта | Год начала реконструкции, капитального ремонта (модернизации) | Год завершения реконструкции, капитального ремонта (модернизации) | Единица измерений | Объем выполненных работ в период 2024- 2026 годов | Стоимость работ на плановый период, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 - 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская ул. Московская)»; «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская ул. Московская)»; «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» | 2022 | 2027 | пог. м | 0,0 <*> | 2460,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2460,1 |
| 2 | «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | 2022 | 2035 | пог. м | 0,0 <*> | 1484,3 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 588,3 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 896,0 |

Мероприятия содержатся в Комплексном плане социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск» и в Схеме теплоснабжения муниципального образования город Норильск.

Муниципальной программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585, объемы финансирования на выполнение мероприятий системы теплоснабжения в прогнозном периоде не определены.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы муниципального образования город Норильск, перспективные тепловые нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Окупаемость проектов, рассматриваемых в рамках реализации реконструкции и модернизации системы теплоснабжения может рассматриваться с позиции экономии за счёт снижения потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям, снижения удельного потребления электроэнергии и условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, а также снижения расходов на оплату труда, включая соц. выплаты и расходы на проведение ремонтных работ на оборудовании и линейных объектах. Всё это обусловлено обновлением систем и повышением в результате этого их надёжности и эффективности.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы и основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, расчет окупаемости проектов приведены в таблицах ниже (Таблица 338 – Таблица 339)

Таблица 338 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 40 752,14 | 8 599,68 | 7 994,84 | 8 554,17 | 15 603,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 40 752,14 | 8 599,68 | 7 994,84 | 8 554,17 | 15 603,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 40 745,89 | 8 598,12 | 7 993,28 | 8 552,60 | 15 601,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 6,25 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дополнительная эмиссия акций | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник не определен | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 14 511,65 | 6 741,24 | 6 492,53 | 1 233,26 | 44,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий | 14 511,65 | 6 741,24 | 6 492,53 | 1 233,26 | 44,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников тепловой энергии | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Вывод из эксплуатации Котельной №1 район Кайеркан | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция источников тепловой энергии | 178,46 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства предприятий | 178,46 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы» | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция объекта "камера переключения "5 южный ввод" под объект "насосная станция ж.д. 665 м/р 10 г. Норильск" (инв.№1417) | 178,46 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 178,46 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, иные мероприятия | 14 333,19 | 6 696,63 | 6 447,92 | 1 188,64 |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 14 333,19 | 6 696,63 | 6 447,92 | 1 188,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО "НТЭК" на 2022 - 2028 гг. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 5 765,91 | 2 867,11 | 2 898,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 5 765,91 | 2 867,11 | 2 898,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 5 169,14 | 2 503,23 | 1 477,27 | 1 188,64 |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 5 169,14 | 2 503,23 | 1 477,27 | 1 188,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 3 398,14 | 1 326,28 | 2 071,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 3 398,14 | 1 326,28 | 2 071,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Группа 2. Строительство, реконструкция(модернизация) тепловых сетей и сооружений на них | 26 240,49 | 1 858,44 | 1 502,31 | 7 320,91 | 15 558,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий | 26 234,24 | 1 856,88 | 1 500,74 | 7 319,34 | 15 557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 6,25 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительства новых тепловых сетей | 758,92 | 528,730 | 227,060 | 1,563 | 1,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства предприятий | 752,66 | 527,167 | 225,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 6,25 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы» | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство линейного объекта (эстакады) для ТВС на территории г. Норильска в районе ст. Голиково | 3,27 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |  |  |  |  |
|  | плата за подключение (присоединение) | 3,27 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Строительство линейного объекта для прокладки трубопроводов ТВС на территории г. Норильска, в районе Северной объездной дороги | 1,27 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |  |  |  |  |
|  | плата за подключение (присоединение) | 1,27 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Строительство линейного объекта для прокладки трубопроводов ТВС на территории г. Норильска, в районе ГСК 389 | 1,71 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |  |  |  |  |
|  | плата за подключение (присоединение) | 1,71 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3 | 752,66 | 527,167 | 225,497 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 752,66 | 527,167 | 225,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция, модернизация, замена тепловых сетей | 25 481,58 | 1 329,71 | 1 275,25 | 7 319,34 | 15 557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий | 25 481,58 | 1 329,71 | 1 275,25 | 7 319,34 | 15 557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной Постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | "Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Лауреатов)"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | "Теплопровод ул.Мира (г.Норильск, ул.Ленинградская-ул.Московская)"; | 1 086,35 | 543,334 | 543,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | "Теплопровод ул.Мира (г. Норильск, ул.Ленинградская - ул.Московская)"; Замена трубопроводов Т1Т2В1 Дн325мм, К1, Дн 273 мм. Монтаж /демонтаж временных сетей Т1Т2 В1 К1. Теплоизоляционные работы. Общестроительные работы с заменой строительных конструкций. Перекладка кабельных линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 1 086,35 | 543,334 | 543,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | "Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)", "Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)", "Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | "Коллектор по ул. Талнахской (г. Норильск, ул. Талнахская)" (на участке от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | "Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | "Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4)" (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | "Коллектор по ул. Набережная Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Талнахская, 59 к1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Нансена, 6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Палова, 23; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Кирова, 7/10; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Пионерская,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации объекта «Коллектор г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 15» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Реконструкция тепловых сетей по ул. 50 лет Октября, в том числе: "Теплосеть по ул.50лет Октября (г.Норильск, ул.50лет Октября-ул.Талнахская)" (инв.№1340), "Коллектор по ул.50 лет октября от пкз+40 до пк-12+73 (р-н Центральный)" (инв.1251), "Коллектор по ул.50 лет Октября от пк.12+73(г.Норильск)" (инв.№1422) 24:55:0000000:40116 | 1 101,77 | 275,442 | 275,442 | 275,442 | 275,442 |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 1 101,77 | 275,442 | 275,442 | 275,442 | 275,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.12. | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск 24:55:0202005:217, 24:55:0000000:40124 | 355,82 | 355,822 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 355,82 | 355,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО "НТЭК" на 2022 - 2028 гг. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13. | Реконструкция сооружения «Теплопровод от ТЭЦ-1 до Зубгоры; от Зубгоры до МПЗ» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | 5 177,84 | 155,115 | 456,785 | 1 883,025 | 2 682,912 |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 5 177,84 | 155,11 | 456,78 | 1 883,03 | 2 682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.14. | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок р-ков «Октябрьский» и «Таймырский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | 2 946,32 |  |  | 1116,138 | 1830,184 |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 2 946,32 | 0,00 | 0,00 | 1 116,14 | 1 830,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.15. | Реконструкция сооружения «Теплосеть от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | 3 796,47 | 0,000 | 0,000 | 1318,861 | 2477,604 |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 3 796,47 | 0,00 | 0,00 | 1 318,86 | 2 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.16. | Реконструкция сооружения «Водоводы от реки Норильской до ТЭЦ-1» (водоводы Ду 500 мм и Ду 1300 мм от р.Норильской до ТЭЦ-1) | 9 012,35 | 0,000 | 0,000 | 2 222,489 | 6 789,858 |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 9 012,35 | 0,00 | 0,00 | 2 222,49 | 6 789,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.17. | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов Ду 1200 мм от МПЗ до площадки ТЭЦ-1» (участок водовода с Ду 1000 мм производственной воды от камеры переключения №5 на Медном заводе до камеры переключения №7 на оз.Долгое) | 2 004,66 | 0,000 | 0,000 | 503,389 | 1501,273 |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 2 004,66 | 0,00 | 0,00 | 503,39 | 1 501,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Группа 3. Строительство и реконструкция ЦТП (ИТП), в том числе с увеличением тепловой мощности | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 339 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики проекта | Срок реализации, гг. | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | проект Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство линейного объекта (эстакады) для ТВС на территории г. Норильска в районе ст. Голиково | Строительство линейного объекта (тепловых сетей) на территории г. Норильска в районе ст. Голиково 24:55:0402020:3432, часть земельного участка 24:55:0000000:84273. Инженерные изыскания, получение положительного заключения государственной экспертизы. 2. Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. 3. Выполнение строительно-монтажных работ. Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Автомобильная северная объездная дорога, земельный участок №1/12 (участок от тепловых сетей АО ««НТЭК»« в районе нежилого здания территории ГСК №324, земельный участок №1 В до границ земельных участков № 295 и 307 подключаемых объектов ««гараж-бокс №1а»« и ««гараж-бокс №1»«) | подключение новых потребителей | 0,18 км Надземная | 2024-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.4 ФП) |
| 1.2. | Строительство линейного объекта для прокладки трубопроводов ТВС на территории г. Норильска, в районе Северной объездной дороги | Строительство линейного объекта (тепловых сетей) на территории г. Норильска, в районе Северной объездной дороги 24:55:0402019:1051 1. Инженерные изыскания, получение положительного заключения государственной экспертизы. 2. Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. 3. Выполнение строительно-монтажных работ. Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Нансена, земельный участок №117А (от камеры переключения «5 Северный ввод», ул. Хантайская 1) до границы земельного участка подключаемого объекта «гараж-бокс №1», расположенного в районе здания по ул. Нансена, 130) | подключение новых потребителей | 0,07 км Надземная | 2024-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.4 ФП) |
| 1.3. | Строительство линейного объекта для прокладки трубопроводов ТВС на территории г. Норильска, в районе ГСК 389 | Строительство линейного объекта (тепловых сетей) на территории г. Норильска, в районе ГСК 389 «1. Инженерные изыскания, получение положительного заключения государственной экспертизы. 2. Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. 3. Выполнение строительно-монтажных работ. Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив №389», земельный участок №7/1 (участок от тепловых сетей трассы ПАК, в районе хозяйственного корпуса 8/1 станции Голиково, до границы земельного участка подключаемого объекта ««гараж-бокс №7»«, расположенного районе здания станция Голиково, 32/7) | подключение новых потребителей | 0,094 км Надземная | 2024-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.4 ФП) |
| 1.4. | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск 24:55:0202005:217, 24:55:0000000:40124 | 1. Вынос временных инженерных коммуникаций; 2. Демонтажные работы 3. Реконструкция объекта; 4. Ввод объекта в эксплуатацию. Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, от ТК 4.3, расположенной в районе дома №3 по ул. Космонавтов, до ТК 4.4, расположенной в районе дома №19 по ул. Бауманская | повышение надежности системы теплоснабжения | 0,848 км подземный канальный с применением предизолированных труб и системой оперативно- дистанционного контроля | 2025-2026 | 2026 | без прямого эффекта | Внебюджетные источники |
| 1.5. | Реконструкция тепловых сетей по ул. 50 лет Октября, в том числе: «Теплосеть по ул.50лет Октября (г. Норильск, ул.50лет Октября-ул. Талнахская)» (инв.№1340), «Коллектор по ул.50 лет Октября от пкз+40 до пк-12+73 (р-н Центральный)» (инв.1251), «Коллектор по ул. 50 лет Октября от пк.12+73(г. Норильск)» (инв.№1422) 24:55:0000000:40116 | 1. Инженерные изыскания, получение положительного заключения государственной экспертизы. 2. Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. 3. Выполнение строительно-монтажных работ. Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. 50 лет Октября, от ул. Комсомольской до ул. Талнахской (участок от пересечения ул. 50 лет Октября и ул. Талнахская, в районе жилого дома по ул. 50 лет Октября,13, до пересечения ул. 50 лет Октября и ул. Комсомольская, в районе жилого дома по ул. 50 лет Октября, 1) | повышение надежности системы теплоснабжения | 1,1139 км D=0,4 мм) подземный канальный из стальных труб с минераловатной изоляцией и 0,0583 км D = 0,5 мм подземный канальный из стальных труб с минераловатной изоляцией | 2025-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Внебюджетные источники |
| 1.6. | Реконструкция объекта «камера переключения «5 южный ввод» под объект «насосная станция ж.д. 665 м/р 10 г. Норильск» (инв.№1417) | Реконструкция объекта «камера переключения «5 южный ввод» под объект «насосная станция ж.д. 665 м/р 10 г. Норильск» (инв.№1417) 24:55:0402017:117 1. Инженерные изыскания, получение положительного заключения государственной экспертизы. 2. Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. 3. Выполнение строительно-монтажных работ: замена 3 насосов, производительностью 320 куб.м/ч каждый, и износом 100%, на 3 насоса, производительностью 800 куб.м/ч каждый, а также установка систем автоматизации и диспетчеризации Красноярский край, район города Норильска, улица Нансена,35 (район ул. Нансена, напротив жилого дома по ул. Нансена,36) | повышение надежности системы теплоснабжения | 46,83 Гкал/ч | 2024-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Внебюджетные источники |
| 2. | муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» | Модернизация коллекторного хозяйства | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 12819,0 м п | 2021-2035 годы | ежегодно | без прямого эффекта | бюджетные средства и средства ПАО «ГК «Норильский никель» |
| 2.1.1 | «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)» | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 3250 м.п. | 2022-2025 | то же | то же | Внебюджетные источники |
| 2.1.2 | «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 2800 м.п. | 2022-2027 | то же | то же | Внебюджетные источники |
| 2.1.3 | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 6000 м.п. | 2022-2030 | то же | то же | Внебюджетные источники |
| 2.1.4 | «Коллектор по ул. Талнахской (г. Норильск, ул. Талнахская)» на участке от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)» | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 7750 м.п. | 2022-2035 | то же | то же | Консолидированный бюджет |
| 2.1.5 | «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 9000 м.п. | 2022-2035 | то же | то же | Консолидированный бюджет |
| 2.1.6 | Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4)» (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 1060 м.п. | 2023-2035 | то же | то же | Консолидированный бюджет |
| 2.1.7 | Коллектор по ул. Набережная Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева)» | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 8500 м.п. | 2022-2035 | то же | то же | Консолидированный бюджет |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк ул. Пионерская, 8 | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 426 м.п. | 2021-2024 | то же | то же | Консолидированный бюджет |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации объекта «Коллектор г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 15» | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 364 м.п. | 2024 | то же | то же | Консолидированный бюджет |
| 2.1.10 | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | Модернизация коллекторного хозяйства | то же | 1176 м.п. | 2023-2024 | то же | то же | Местный бюджет |
| 3. | постановление администрации города Норильска от 01.07.2024 № 305 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 год», приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 22.12.2021 № 11-40н «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования г. Норильск на 2022 - 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 | повышение надежности системы теплоснабжения |  | 2024-2026 | 2026 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
| 3.2. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 | повышение надежности системы теплоснабжения |  | 2024-2027 | 2027 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
| 3.3. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 | повышение надежности системы теплоснабжения |  | 2024-2026 | 2026 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
| 3.4. | Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3 | Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения | подключение новых потребителей | 6421 м | 2022-2026 | 2026 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
| 3.5. | Реконструкция сооружения «Теплопровод от ТЭЦ-1 до Зубгоры; от Зубгоры до МПЗ» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | реконструкция тепловых сетей | повышение надежности системы теплоснабжения | 18341 м | 2022-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
| 3.6. | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок р-ков «Октябрьский» и «Таймырский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | реконструкция тепловых сетей | повышение надежности системы теплоснабжения | 9195 м | 2022-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
| 3.7. | Реконструкция сооружения «Теплосеть от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | реконструкция тепловых сетей | повышение надежности системы теплоснабжения | 12330 м | 2022-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
| 3.8. | Реконструкция сооружения «Водоводы от реки Норильской до ТЭЦ-1» (водоводы Ду 500 мм и Ду 1300 мм от р. Норильской до ТЭЦ-1) | реконструкция тепловых сетей | повышение надежности системы теплоснабжения | 30 424 м | 2022-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
|  | участок Ду 500 мм от Первого узла Оганер до НПС №1 | то же | то же | 3944 м | 2022-2028 | 2028 | без прямого эффекта | то же |
|  | участок Ду 1300 мм от НПС №1 до ТЭЦ-1 задв. №3а, 3б | то же | то же | 26480 м | 2022-2028 | 2028 | без прямого эффекта | то же |
| 3.9. | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов Ду 1200 мм от МПЗ до площадки ТЭЦ-1» (участок водовода с Ду 1000 мм производственной воды от камеры переключения №5 на Медном заводе до камеры переключения №7 на оз. Долгое) | реконструкция тепловых сетей | повышение надежности системы теплоснабжения | 4500 м | 2022-2028 | 2028 | без прямого эффекта | Собственные средства (инвестиционная программа) |
| 3.10. | Вывод из эксплуатации Котельной №1 район Кайеркан | Вывод из эксплуатации Котельной №1 район Кайеркан | повышение надежности системы горячего водоснабжения |  | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | средства предприятий |

Таблица 340 - Расчёт окупаемости расходов на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения в результате получаемой экономии

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы |  |  | 2035- 2039 годы |  |  | 2040-2042 годы |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потери тепловой энергии | % | 25,6% | 25,5% | 25,4% | 25,3% | 25,1% | 24,5% |  |  | 23,9% |  |  | 23,5% |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 675,16 | 2 671,03 | 2 666,76 | 2 662,37 | 2 657,85 | 2 633 |  |  | 2 606 |  |  | 2 589 |  |  | 47 421 |  |  |
| 3 | Экономия от уменьшения потерь | тыс. Гкал | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 24 |  |  | 27 |  |  | 17 |  |  | 90 |  |  |
| 4 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 891,52 | 2 099,59 | 2 330,54 | 2 586,90 | 2 689,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 7 711 | 8 673 | 9 935 | 11 363 | 12 152 | 73 956 |  |  | 100 065 |  |  | 75 233 |  |  | 299 087 |  |  |
| 6 | Годовое потребление топлива | тыс. м3 | 2 337 552 | 2 337 552 | 2 337 552 | 2 337 552 | 2 337 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.у.т. | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Экономия от снижения потребления топлива | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 7 711 | 8 673 | 9 935 | 11 363 | 12 152 | 73 956 |  |  | 100 065 |  |  | 75 233 |  |  | 299 087 |  |  |
| 10 | Экономия от уменьшения затрат энергии на собственные нужды подстанций | тыс. руб. | -2983 | 760 | 842 | 932 | 966 | 5 391 |  |  | 6 476 |  |  | 4 501 |  |  | 16 884 |  |  |
| 11 | Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 4 728 | 9 434 | 10 777 | 12 294 | 13 118 | 79347 |  |  | 106540 |  |  | 79734 |  |  | 315972 |  |  |
| 12 | Капитальные вложения в систему теплоснабжения | млн. руб. | 13 952 | 13 441 | 7 254 | 6 776 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41 424 |  |  |
| 13 | Возможность окупаемости проектов | Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76% |  |  |

# 8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования город Норильск

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения муниципального образования город Норильск обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года в сфере водоснабжения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих её резервов;

- развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

При формировании свода инвестиционных проектов в сфере водоснабжения были использованы следующие документы:

- постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г № 503-п «Об утверждении Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»,

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск»;

- Генеральный план муниципального образования город Норильск,

- решение Норильского городского Совета депутатов от 20 июня 2023 года № 8/6–193 «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)»;

- Актуализированная схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация 2025 год);

- постановление администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска».

- постановление администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 «Об утверждении Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- распоряжение администрации муниципального образования город Норильск от 10.04.2023 № 2473 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы»;

- распоряжение администрации муниципального образования город Норильск от 29.02.2024 № 1668 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2029 годы».

Генеральным планом муниципального образования город Норильск определены основные направления перспективного развития системы водоснабжения муниципального образования город Норильск.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск предлагается перечень мероприятий по улучшению системы водоснабжения:

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества и развития существующей централизованной системы водоснабжения необходимо выполнить основные мероприятия, предусмотренные актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск, действующими программами по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства, комплексным планом социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, а также решениями данного проекта:

- реконструкция водовода снабжения питьевой воды от водозаборной станции на оз. Алыкель до водоочистной станции аэропорта «Алыкель» с перекладкой труб Ду 200 мм (водовод от ВЗС до ВОС, от затвора №29 до задв. №1) протяженностью 11,435 км;

- реконструкция водовода снабжения питьевой водой от рудника Маяк до ТЭЦ-2 с перекладкой труб Ду 500 мм (водовод от НПС второго подъёма до узла №11 и от узла №11 до ТЭЦ-2) протяженностью 10,052 км;

- реконструкция водовода снабжения теплой технической водой от р. Норильская до ТЭЦ-1 с перекладкой труб Ду 500 мм (водовод от первого узла Оганер до НПС №1) протяженностью 3,626 км;

- реконструкция водовода снабжения холодной технической водой от р. Норильской до ТЭЦ-1 с перекладкой труб Ду 1300 мм (от НПС№1 до ТЭЦ-1 задв. №3а, №б) протяженностью 26,48 км;

- реконструкция водовода снабжения холодной технической водой от камеры переключения №5 на Медном заводе до камеры переключения №7 на оз. Долгове с перекладкой труб Ду 1000 мм (отКП-5 затвора №27 Медного завода до КП-7 задв. №64 площадки ТЭЦ-1 оз. Долгое (Береговая насосная станция №2) протяжённостью 4,5 км;

- реконструкция водовода снабжения холодной технической водой от второго водозабора на р. Норильской до Медного завода с перекладкой труб Ду 1400 мм (водовод от затв. №36 водозабора №2 ко КП-5 затвора №27) протяженностью 9,4 км;

- реконструкция водовода снабжения холодной технической водой от насосной станции №2 водозабора до насосной повысительной станции №28 с перекладкой труб Ду 1000 мм (водовод от второго водозабора до НПС №28) протяженностью 19,5 км;

- реконструкция водозабора №2 путем полной перестройки автомобильного моста через протоку реки Норильская, являющегося неотъемлемой частью насосной станции, для доставки грузов и обслуживающего персонала;

- реконструкция блочно-модульной насосной станции второго подъема № 16бис для водоснабжения объектов Надеждинского металлургического завода и ТЭЦ-3;

- реконструкция сетей водоснабжения, в том числе: водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская) Ду 500 мм протяженностью 0,42 км, водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская) Ду 300 мм, протяжённостью 0,58 км, реконструкция инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) жилых домов протяженностью 0,982 км, реконструкция инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) многоэтажных жилых домов в Центрального районе (Оганер) протяженностью 0,425 км, а также реконструкция водопроводных сетей протяженностью 110,52 км в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» и протяженностью 43,983 км в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС»;

- реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства;

- разработка проектно-сметной документации для строительства нового водозабора на р. Норильская и строительство нового водозабора на р. Норильская (в случае отсутствия возможности удовлетворения потребности в воде за счет подземных источников);

- обеспечение надежности и стабильности работы системы водоснабжения путем реконструкции сетей водоснабжения, обновления и заменой оборудования по мере его физического и морального износа на объектах водоснабжения;

- строительство второй нитки водовода от водозаборной насосной станции 1-го подъема на озере Алыкель до площадки водопроводных очистных сооружений аэропорта «Алыкель», в целях повышения надежности и технико-экономических показателей водоснабжения.

Таким образом, на расчетный срок реализации Генерального плана к реконструкции и строительству предусмотрены следующие объекты местного значения:

- водозабор (Талнахский подземный водозабор, Амбарнинский подземный водозабор, Ергалахский подземный водозабор, поверхностный водозабор №1 и водозабор №2 на р. Норильская, поверхностный водозабор на оз. Подкаменное, поверхностный водозабор на оз. Алыкель, поверхностный водозабор на Усть-Хантайском водохранилище городского поселка Снежногорск) - 8 объектов, реконструкция;

- водопроводные очистные сооружения (Центрального района (Оганер), аэропорта «Алыкель», в городском поселке Снежногорск, Талнахского подземного водозабора, Центрального района) – 5 объектов, реконструкция;

- водопроводные насосные станции (Талнахского подземного водозабора, №№25, 28 района Талнах, водозабора №1 на реке Норильской, водозабора № 2 на реке Норильской, Центрального района, Ергалахского подземного водозабора, №№8, 19 района Кайеркан, Амбарнинского подземного водозабора, на озере Алыкель, городского поселка Снежногорск, на оз. Подкаменное, №16-бис) – 14 объектов, реконструкция;

- сети водоснабжения – 241,9 км, реконструкция;

- сети водоснабжения – 17,7 км, строительство.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов системы водоснабжения местного значения муниципального образования, их основные характеристики, их местоположение, на перспективу до 2042 года отражены в таблице ниже (Таблица 341)

Таблица 341 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов системы водоснабжения местного значения муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Местоположение | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Талнахский подземный водозабор | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 2 | Амбарнинский подземный водозабор | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 3 | Ергалахский подземный водозабор | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 4 | Поверхностный водозабор № 2 на р. Норильская | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Первая очередь (2030 г.) |
| 5 | Поверхностный водозабор на оз. Подкаменное | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 6 | Поверхностный водозабор № 1 на р. Норильская | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 7 | Поверхностный водозабор на оз. Алыкель | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 8 | Поверхностный водозабор на Усть-Хантайском водохранилище | Водозабор | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 9 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 10 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 11 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 12 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 13 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Первая очередь |
| 14 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 15 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 16 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 17 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 18 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 19 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 20 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 21 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Первая очередь (2030 г.) |
| 22 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 23 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | г. Норильск, Центральный район | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 24 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | г. Норильск, район Талнах | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 25 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 26 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | г. Норильск, Центральный район | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 27 | Насосная станция | Насосная станция | 1 объект | г. Норильск, район Талнах | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 28 | Водопровод | Водопровод | 241,9 км | г. Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г.) |
| 29 | Водопровод | Водопровод | 17,7 км | г. Норильск | Планируемый к размещению | Расчетный срок (2042 г.) |

Выполнение данных мероприятий позволит:

- осуществлять водоснабжение в объеме, необходимом для обеспечения населения чистой питьевой водой, с учётом перспектив его развития;

- обеспечить население питьевой водой, качество которой соответствует санитарным нормам;

- обеспечить возможность подключения к системе водоснабжения застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства;

- повысить надёжность функционирования системы водоснабжения за счет модернизации системы водоснабжения.

Так как Генеральным планом размеры финансового обеспечения, источники финансирования и год реализации мероприятий не утверждается, в сводной таблице инвестиционных проектов мероприятия, указанные выше, не отражены.

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация 2025 год)» содержит в себе мероприятия, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования город Норильск, Инвестиционной программой акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск, Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск, Комплексным планом социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск», муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599.

В Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск рассматривается один сценарий развития систем холодного водоснабжения:

В рамках Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск для развития системы водоснабжения муниципального образования город Норильск в период до 2042 года предусматриваются мероприятия, отраженные в таблице ниже (Таблица 342).

Таблица 342 – Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года

| № п.п. | Наименование мероприятия | Цель проекта | Период реализации, гг. |  | Основные технические характеристики объекта по результатам реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Конец |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия, предусматриваемые в рамках инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 гг. |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск. Трубопровод водоснабжения | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2025 | 2025 | Ду-300 мм, L-171,0 м |
| 2 | Мероприятия, предусматриваемые в рамках инвестиционной программы Акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы. |  |  |  |  |
| 2.2. | Программа поддержания сетей тепловодоснабжения Норильского промышленного района в надежном и работоспособном состоянии. Реконструкция сетей тепло и водоснабжения» «ПК-5. Реконструкция сетей водоснабжения 2Ду1000 мм от Водозабора №2 до НПС №28 (Этап 1) | Перекладка труб водопроводной сети, в т.ч. реверсивного (резервного) с заменой физически изношенных труб для обеспечения качественного и непрерывного снабжения потребителей, повышение надежности и экономической эффективности работы систем водоснабжения. Смещение оси трубопровода (изменение границы полос отвода и охранных зон трубопровода) | 2023 | 2029 | Оценочно L- 20 486 м, Ду-1000 мм |
| 3 | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» - |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, предусматриваемые в рамках подпрограммы № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры»- |  |  |  |  |
| 3.1.1. | «Теплосеть по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов); «Водопровод по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская); «Канализация по ул. Ленинградской» (р-н Центральный, пр. Ленинский - ул. Талнахская); «Коллектор по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская) | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2022 | 2025 | L-3250 м; |
| 3.1.2. | «Теплопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская-ул. Московская); «Водопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская); «Канализация ул. Мира» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Мира) | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2022 | 2025 | L-2800 м; |
| 3.1.3. | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2022 | 2030 | L-6000 м; |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к. 1; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; - ростверк ул. Павлова, 23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская, 8 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2021 | 2024 | L-2668 м; |
| 3.1.5. | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2023 | 2024 | L-1176 м; |
| 4 | Мероприятия по Документация по планировке территорий МО г. Норильск |  |  |  |  |
| 4.1. | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | 2023 | 2024 | L-1400 м; Ду-300 мм; |
| 4.2. | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Московская, улицей Талнахская, улицей Ленинградская, улицей Красноярская, проезд Молодежный, улицей Нансена | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | 2023 | 2024 | L-500 м; Ду-300 мм; |
| 4.3. | Комплексное развитие территории в Центральном районе г. Норильска ж/о Оганер, ограниченной улицей Озерная и улицей Югославская | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | 2023 | 2024 | L-1700 м; Ду-300 мм; |
| 5. | Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | Сокращение потерь воды при ее транспортировке | 2036 | 2042 | L-8680 м; |
| 5.2. | Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | Сокращение потерь воды при ее транспортировке | 2036 | 2042 | L-3402 м; |

При предлагаемых Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск вариантах финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей.

Перечисленные в таблице выше мероприятия имеют следующие источники финансирования:

1) для мероприятий блок № 1 источником финансирования предусматривается инвестиционная программа МУП «КОС» на территории МО г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы;

2) для мероприятий блок № 2 источником финансирования предусматривается инвестиционная программа АО «НТЭК» на территории МО г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы;

3) для мероприятий блок № 3 источниками финансирования предусматриваются внебюджетные (средства ПАО «ГМК «Норильский Никель») и бюджетные источники в рамках консолидированного бюджета (федерального, краевого и местного), утвержденные в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599.

Для мероприятий, не имеющих утвержденных источников финансирования (блок мероприятий № 4–5), источниками могут являться:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;

3) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоснабжения.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования город Норильск от 10.04.2023 № 2473 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы», в рамках проекта инвестиционной программы АО «НТЭК» на 2025-2028 годы в сфере водоснабжения планируется реализация следующих мероприятий:

- Программа поддержания сетей тепловодоснабжения Норильского промышленного района в надежном и работоспособном состоянии. Реконструкция сетей тепло и водоснабжения» «ПК-5. Реконструкция сетей водоснабжения 2Ду1000 мм от Водозабора №2 до НПС №28 (Этап 1);

В рамках мероприятия планируется реконструкция защитного ограждения, установка охранной сигнализации, системы освещения и телевизионной системы. Протяженность технических средств охраны (ограждения) 1-го пояса ЗСО после реконструкции составит 1161 м.п. По данным АО «НТЭК» реконструкция защитного ограждения завершится в 2024 году.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования город Норильск от 29.02.2024 № 1668 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы», «, в рамках проекта инвестиционной программы МУП «КОС» на 2025-2028 годы в сфере водоснабжения планируется реализация следующих мероприятий:

- Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск																	.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск», муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599, и Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года на территории муниципального образования город Норильск планируется продолжение реализации следующих мероприятий системы водоснабжения:

1. подпрограмма № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры»

2.1. «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства»;

Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в муниципальном образовании город Норильск в основном двухъярусное. В верхнем ярусе расположены трубопроводы тепло-, водоснабжения и кабельные линии распределительной сети наружного освещения, в нижнем ярусе размещены трубы канализации, а также силовые кабели и кабели связи.

Так как размеры финансового обеспечения мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» не разграничены по системам коммунальной инфраструктуры, в рамках настоящей работы объемы финансирования подмероприятий мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» в части системы водоснабжения муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» принята в пропорции 1/4 утвержденного объема финансирования на 2025-2026 годы.

Остальные мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) коллекторного хозяйства приняты в соответствии с действующей Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы муниципального образования город Норильск, перспективные нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы водоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов электроэнергии на добычу воды, а также снижению потерь воды при транспортировке.

Окупаемость проектов, рассматриваемых в рамках реализации реконструкции и модернизации системы водоснабжения может рассматриваться с позиции экономии за счёт снижения потерь воды при транспортировке потребителям, снижения удельного потребления электроэнергии и условного топлива на 1 м3 воды, а также снижения расходов на оплату труда, включая соц. выплаты и расходы на проведение ремонтных работ на оборудовании и линейных объектах. Всё это обусловлено обновлением систем и повышением в результате этого их надёжности и эффективности.

Для обеспечения надежного водоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене сетей водоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы и основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, расчет окупаемости проектов приведены в таблицах ниже (Таблица 343 - Таблица 344).

Таблица 343 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 5 003,67 | 4 009,47 | 271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 4 280,98 | 4 009,47 | 271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 780,98 | 509,47 | 271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная эмиссия акций | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник не определен | 722,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников водоснабжения и сооружений на них | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство головных объектов систем водоснабжения | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р, муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 5 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город Норильск» | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), ремонт головных объектов систем водоснабжения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей водоснабжения | 1 503,67 | 509,47 | 271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 |
|  | средства предприятий | 780,98 | 509,47 | 271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источник не определен | 722,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,33 | 93,33 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство водопроводных сетей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация водопроводных сетей | 1 503,67 | 509,47 | 271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 |
|  | средства предприятий | 780,98 | 509,47 | 271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источник не определен | 722,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,33 | 93,33 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 |
|  | Инвестиционная программа МУП «КОС» на 2025 - 2028 годы | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск. Трубопровод водоснабжения | 145,13 | 145,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий | 145,13 | 145,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП АО «НТЭК» на 2025 - 2028 годы | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Программа поддержания сетей тепловодоснабжения Норильского промышленного района в надежном и работоспособном состоянии. Реконструкция сетей тепло и водоснабжения» «ПК-5. Реконструкция сетей водоснабжения 2Ду1000 мм от Водозабора №2 до НПС №28 (Этап 1) | 92,67 | 92,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий | 92,67 | 92,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | «Теплосеть по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов); | 79,86 | 26,62 | 53,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Водопровод по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская); | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Канализация по ул. Ленинградской» (р-н Центральный, пр. Ленинский - ул. Талнахская); | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Коллектор по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 79,86 | 26,62 | 53,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | «Теплопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская-ул. Московская); | 39,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Водопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская); | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Канализация ул. Мира» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Мира) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 39,00 | 19,50 | 19,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | 424,32 | 225,55 | 198,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий | 424,32 | 225,55 | 198,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Талнахская, 59 к. 1; | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Нансена, 6; | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Павлова, 23; | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Кирова, 7/10; | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Пионерская, 8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация на 2025 год) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.38. | Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | 513,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,32 | 66,32 | 76,18 | 76,18 | 76,18 | 76,18 | 76,18 |
|  | Источник не определен | 513,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,32 | 66,32 | 76,18 | 76,18 | 76,18 | 76,18 | 76,18 |
| 2.2.39. | Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | 209,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 27,01 | 31,03 | 31,03 | 31,03 | 31,03 | 31,03 |
|  | Источник не определен | 209,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,01 | 27,01 | 31,03 | 31,03 | 31,03 | 31,03 | 31,03 |

Таблица 344- Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере водоснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | РСО объекта | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики проекта | Срок реализации, гг. | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия МО г. Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск. Трубопровод водоснабжения | МУП «КОС» | Реконструкция сетей водоснабжения | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | L-171 м; Ду-400 мм; | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | инвестиционная программа (средства предприятий) |
| 2. | Мероприятия, предусматриваемые в рамках инвестиционной программы Акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» на МО г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025 - 2029 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Программа поддержания сетей тепловодоснабжения Норильского промышленного района в надежном и работоспособном состоянии. Реконструкция сетей тепло и водоснабжения» «ПК-5. Реконструкция сетей водоснабжения 2Ду1000 мм от Водозабора №2 до НПС №28 (Этап 1) | АО «НТЭК» | Реконструкция сетей водоснабжения | Перекладка труб водопроводной сети, в т.ч. реверсивного (резервного) с заменой физически изношенных труб для обеспечения качественного и непрерывного снабжения потребителей, повышение надежности и экономической эффективности работы систем водоснабжения. Смещение оси трубопровода (изменение границы полос отвода и охранных зон трубопровода) | Оценочно L- 20 486 м, Ду-1000 мм | 2023-2029 | 2029 | без прямого эффекта | инвестиционная программа (средства предприятий) |
| 4. | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, предусматриваемые в рамках подпрограммы № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Теплосеть по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов); «Водопровод по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская); «Канализация по ул. Ленинградской» (р-н Центральный, пр. Ленинский - ул. Талнахская); «Коллектор по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская) | АО «НТЭК» | Реконструкция сетей водоснабжения | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | L-3250 м; | 2022-2025 | 2025 | без прямого эффекта | внебюджетные (средства ПАО «ГМК «Норильский Никель», консолидированный бюджет (федеральный, краевой, местный) |
| 3.2. | «Теплопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская-ул. Московская); «Водопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская); «Канализация ул. Мира» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Мира) | АО «НТЭК» | Реконструкция сетей водоснабжения | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | L-2800 м; | 2022-2025 | 2025 | без прямого эффекта | внебюджетные (средства ПАО «ГМК «Норильский Никель», консолидированный бюджет (федеральный, краевой, местный) |
| 3.3. | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | АО «НТЭК» | Реконструкция сетей водоснабжения | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | L-6000 м; | 2022-2030 | 2030 | без прямого эффекта | внебюджетные (средства ПАО «ГМК «Норильский Никель», консолидированный бюджет (федеральный, краевой, местный) |
| 3.4. | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к. 1; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; - ростверк ул. Павлова, 23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская, 8 | АО «НТЭК» | Реконструкция сетей водоснабжения | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | L-2668 м; | 2021-2024 | 2024 | без прямого эффекта | внебюджетные (средства ПАО «ГМК «Норильский Никель», консолидированный бюджет (федеральный, краевой, местный) |
| 3.5. | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | АО «НТЭК» | Реконструкция сетей водоснабжения | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | L-1176 м; | 2021-2024 | 2024 | без прямого эффекта | внебюджетные (средства ПАО «ГМК «Норильский Никель», консолидированный бюджет (федеральный, краевой, местный) |
| 4 | Подпрограмма N 5 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город Норильск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | АО «НТЭК» | Реконструкция сетей водоснабжения | Сокращение потерь воды при ее транспортировке | L-8680 м; | 2036-2042 | ежегодно | без прямого эффекта | средства предприятий |
| 5.2. | Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | МУП «КОС» | Реконструкция сетей водоснабжения | Сокращение потерь воды при ее транспортировке | L-3402 м; | 2036-2042 | ежегодно | без прямого эффекта | средства предприятий |

Таблица 345 - Расчёт окупаемости расходов на реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения в результате получаемой экономии

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём потерь | тыс. м3 | 17 054 | 16 917 | 16 788 | 16 659 | 16 429 | 15 381 | 14 816 | 14 640 | 281 814 |
| 2 | Уровень потерь | % | 11,50% | 11,40% | 11,30% | 11,30% | 11,09% |  |  |  | × |
| 3 | Экономия от уменьшения потерь | тыс. м3 | 131 | 137 | 129 | 129 | 230 | 1 047 | 565 | 176 | 2 545 |
| 4 | Тариф на воду | руб./м3 | 69,23 | 73,38 | 77,78 | 83,69 | 87,00 |  |  |  |  |
| 5 | Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 9 069 | 10 053 | 10 034 | 10 796 | 20 027 | 101 731 | 66 629 | 24 520 | 252 860 |
| 6 | Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 148 614 | 148 506 | 148 398 | 148 292 | 148 152 | 738 710 | 736 379 | 441 454 | 2 658 505 |
| 7 | Расход электрической энергии на производство и передачу воды | тыс. кВт·ч | 341 812 | 338 148 | 334 523 | 330 941 | 327 322 |  |  |  | 5 622 507 |
| 8 | Объем расхода электроэнергии на 1 куб. м реализованной воды | кВт·ч | 2,30 | 2,28 | 2,25 | 2,23 | 2,21 |  |  |  | × |
| 9 | Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт·ч | 3 418 | 7 777 | 7 617 | 7 460 | 7 305 | 34 307 | 30 928 | 17 104 | 115 916 |
| 10 | Стоимость электроэнергии | руб. за кВт·ч | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,29 |  |  |  |  |
| 11 | Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 12 546 | 29 683 | 30 228 | 30 784 | 31 335 | 165 324 | 181 234 | 117 262 | 299 900 |
| 12 | Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | млн. руб. | 21 615 | 39 736 | 40 262 | 41 580 | 51 362 | 267 055 | 247 863 | 141 782 | 851 256 |
| 13 | Капитальные вложения в систему водоснабжения | млн. руб. | 4 743 | 1 391 | 1 606 | 1 961 | 0 | 0 | 401 | 322 | 10 423 |
| 14 | Возможность окупаемости проектов | Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,17% |

# 9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования город Норильск

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения муниципального образования город Норильск обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года в сфере водоотведения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу;

- строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения.

При формировании свода инвестиционных проектов в сфере водоотведения были использованы следующие документы:

- постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»,

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск»;

- Генеральным планом муниципального образования город Норильск;

- решением Норильского городского Совета депутатов от 20 июня 2023 года № 8/6–193 «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)»;

- Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация 2025 год);

- постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска».

- постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 «Об утверждении Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- распоряжение администрации муниципального образования город Норильск от 10.04.2023 № 2473 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы»;

- распоряжение администрации муниципального образования город Норильск от 29.02.2024 № 1668 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2029 годы»;

Генеральным планом муниципального образования город Норильск определены основные направления перспективного развития системы водоотведения муниципального образования город Норильск.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск предлагается перечень мероприятий по улучшению системы водоотведения.

Для развития существующей централизованной системы водоотведения, улучшения экологической обстановки необходимо выполнить основные мероприятия, предусмотренные актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск, действующими программами по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства, комплексным планом социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, а также решениями данного проекта:

- реконструкция канализационных очистных сооружений района Талнах;

- реконструкция канализационных очистных сооружений Центрального района;

- реконструкция канализационных очистных сооружений района Кайеркан;

- замена насосного оборудования ГКНС – НЮЗ (Центральный район);

- замена загрузки биофильтров очистных сооружений Центрального района (Оганер), Талнах;

- установкой комплексной автоматизации на объектах водоотведения;

- реконструкция КОС Надеждинского металлургического завода;

- реконструкция сетей водоотведения, в том числе: реконструкция двухъярусного коллектора по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский – ул. Талнахская) Ду 420 мм протяженностью 0,42 км, реконструкция канализации ул. Мира (Центральный район, ул. Мира) Ду 250 мм протяженностью 0,48 км, реконструкция инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов Ду 250/500 мм протяженностью 1,044 км, реконструкция инженерной инфраструктуры в связи со строительством многоэтажных жилых домов в Центральном районе (Оганер) Ду 300 мм протяженностью 0,425 км, а также реконструкция (капитальный ремонт) действующих участков канализационных сетей Ду 100-1000 мм протяженностью 93,1 км;

- реконструкция, 	капитальный 	ремонт 	(модернизация) 	коллекторного хозяйства;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения путем реконструкции сетей водоотведения, обновления и заменой оборудования по мере его физического и морального износа на объектах водоотведения.

Таким 	образом, 	на 	расчетный 	срок 	реализации 	Генерального 	плана 	к реконструкции и строительству предусмотрены следующие объекты местного значения:

- канализационные очистные сооружения (района Талнах, Центрального района, района Кайеркан, Центрального района (Оганер), городского поселка Снежногорск, Надеждинского металлургического завода) – 6 объектов, реконструкция;

- канализационные насосные станции (ГКНС – НЮЗ, КНС «Талнах-1», КНС «Талнах-2», КНС «Талнах-4а», КНС «ул. Анисимова», КНС «ул. Комсомольская», КНС «ул. Набережная Урванцева», КНС «ул. Хантайская», КНС «Надежда», КНС на территории КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1», КНС в Центральном районе (Оганер) – 11 объектов, реконструкция;

- канализационная насосная станция в Центральном районе (Оганер) для обеспечения планируемой застройки централизованной системой водоотведения – 1 объект, строительство;

- канализационная насосная станция возле района Кайеркан для обеспечения тепличного комплекса централизованной системой водоотведения – 1 объект, строительство;

- сети водоотведения – 95,5 км, реконструкция;

- сети водоотведения – 2,7 км, строительство.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов системы водоотведения местного значения муниципального образования, их основные характеристики, их местоположение, на перспективу до 2042 года отражены в таблице ниже (Таблица 346)

Таблица 346 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов системы водоотведения местного значения муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Местоположение | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 2 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к размещению | Первая очередь (2030 г) |
| 3 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Первая очередь (2030 г) |
| 4 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 5 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | Муниципальное образование город Норильск | Планируемый к реконструкции | Первая очередь (2030 г) |
| 6 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, район Талнах | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 7 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 8 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 9 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 10 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 11 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 12 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 13 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 14 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 15 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) | Планируемый к размещению | Расчетный срок (2042 г) |
| 16 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 объект | г. Норильск, район Талнах | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 17 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | г. Норильск, район Кайеркан | Планируемый к реконструкции | Первая очередь (2030 г) |
| 18 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | 1 объект | г. Норильск, Центральный район (Оганер) | Планируемый к реконструкции | Первая очередь (2030 г) |
| 19 | Канализационные сети | Канализационные сети | 95,5 км | г. Норильск | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок (2042 г) |
| 20 | Канализационные сети | Канализационные сети | 2,7 км | г. Норильск | Планируемый к размещению | Расчетный срок (2042 г) |

Выполнение данных мероприятий позволит:

- осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения населения с учётом перспектив его развития;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения за счет модернизации системы водоотведения;

- улучшить экологическую обстановку и предотвратить экологические риски на территории городского округа.

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация 2025 год) содержит в себе мероприятия, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования город Норильск, Инвестиционной программой акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск, Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск, Комплексным планом социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск», муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599.

В Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск рассматривается один сценарий развития систем водоотведения:

В рамках Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск для развития системы водоотведения муниципального образования город Норильск в период до 2042 года предусматриваются мероприятия, отраженные в таблице ниже (Таблица 347)

Таблица 347 – Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования город Норильск на период до 2042 года

| № п.п. | Наименование мероприятия | Цель проекта | Период реализации, гг. |  | Основные технические характеристики объекта по результатам реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Конец |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия, предусматриваемые в рамках инвестиционной программы. Муниципальное унитарное предприятие МО г. Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 гг. |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск. Трубопровод водоотведения. | Подключение новых потребителей | 2025 | 2025 | L-175 м; Ду-400 мм |
| 1.2. | Строительство объекта «Очистные сооружения городского поселка Снежногорск г. Норильска» | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения | 2024 | 2024 | 650 м³/сут |
| 1.3 | Реконструкция объекта: «Напорные трубопроводы канализации от КНСЮ-З до ОС Медного завода» | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством. | 2025 | 2028 | L-5953,6 м; Ду-600 мм |
| 2. | Мероприятия, предусматриваемые в рамках инвестиционной программы Акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» на МО г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы. |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, предусматриваемые в рамках подпрограммы N 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 3.1.1. | «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)» | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2022 | 2025 | L-3250 м; |
| 3.1.2. | «Теплопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская-ул. Московская); «Водопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская); «Канализация ул. Мира» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Мира) | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2022 | 2025 | L-2800 м; |
| 3.1.3. | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2022 | 2030 | L-6000 м; |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к. 1; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; - ростверк ул. Павлова, 23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская, 8 | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2021 | 2024 | L-2668 м; |
| 3.1.5. | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2023 | 2024 | L-1 176 м |
| 3.1.6. | «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2022 | 2035 | L-9000 м; |
| 3.1.7. | Основное мероприятие 3.2. «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2023 | 2026 | L-12 759 м |
| 5 | Мероприятия по Документация по планировке территорий МО г. Норильск |  |  |  |  |
| 5.1. | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира | Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует; | 2023 | 2024 | L-1400 м; Ду-300 мм; |
| 5.2. | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Московская, улицей Талнахская, улицей Ленинградская, улицей Красноярская, проезд Молодежный, улицей Нансена | Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует; | 2023 | 2024 | L-500 м; Ду-300 мм; |
| 5.3. | Комплексное развитие территории в Центральном районе г. Норильска ж/о Оганер, ограниченной улицей Озерная и улицей Югославская | Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует; | 2023 | 2024 | L-1700 м; Ду-300 мм; |
| 6 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция КОС района Талнах | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | 2025 | 2026 | КОС,40000 м³/сут; |
| 6.2. | Реконструкция КОС района Кайеркан | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | 2025 | 2026 | КОС,20000 м³/сут; |
| 6.3. | Реконструкция канализационных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | 2036 | 2042 | L-845 м; |
| 6.4. | Реконструкция канализационных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | 2036 | 2042 | L-4620 м; |

При предлагаемых Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск вариантах финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей.

Перечисленные в таблице выше мероприятия имеют следующие источники финансирования:

1) для мероприятий блок № 1 источником финансирования предусматривается инвестиционная программа МУП «КОС» на территории МО г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы;

2) для мероприятий блок № 2 источником финансирования предусматривается инвестиционная программа АО «НТЭК» на территории МО г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы;

3) для мероприятий блок № 3 источниками финансирования предусматриваются внебюджетные (средства ПАО «ГМК «Норильский Никель») и бюджетные источники в рамках консолидированного бюджета (федерального, краевого и местного), утвержденные в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599.

Для мероприятий, не имеющих утвержденных источников финансирования (блок мероприятий № 4–5), источниками могут являться:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;

3) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоснабжения.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования город Норильск от 10.04.2023 № 2473 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы», в рамках проекта инвестиционной программы АО «НТЭК» на 2025-2028 годы в сфере водоотведения реализация мероприятий не планируется

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования город Норильск от 29.02.2024 № 1668 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы», в рамках проекта инвестиционной программы МУП «КОС» на 2025-2028 годы в сфере водоотведения планируется реализация следующих мероприятий:

- Строительство «Очистные сооружения г.п. Снежногорск города Норильска» муниципального образования город Норильск																	;

- Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск																	;

- Капитальный ремонт напорных трубопроводов водоотведения объекта: «Напорные трубопроводы канализации от КНС Ю-З до ОС Медного завода»																	.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск», муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599, и Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года на территории муниципального образования город Норильск планируется продолжение реализации мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) коллекторного хозяйства, включая систему водоотведения:

1. подпрограмма № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры»:

1.1. Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства.

Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в муниципальном образовании город Норильск в основном двухъярусное. В верхнем ярусе расположены трубопроводы тепло-, водоснабжения и кабельные линии распределительной сети наружного освещения, в нижнем ярусе размещены трубы канализации, а также силовые кабели и кабели связи.

Так как размеры финансового обеспечения мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» не разграничены по системам коммунальной инфраструктуры, в рамках настоящей работы объемы финансирования подмероприятий мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» в части системы водоотведения муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» принята в пропорции 1/4 утвержденного объема финансирования на 2025-2026 годы.

Остальные мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) коллекторного хозяйства приняты в соответствии с действующей Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы муниципального образования город Норильск, перспективные нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации должны обеспечить достижение значений плановых показателей развития централизованных систем водоотведения муниципального образования город Норильск, повысить качество услуги водоотведения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на водоотведение перспективных абонентов.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы водоотведения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов электроэнергии на оказание услуг системы водоотведения, а также снижению потерь при транспортировке сточных вод.

Окупаемость проектов, рассматриваемых в рамках реализации реконструкции и модернизации системы водоотведения может рассматриваться с позиции экономии за счёт снижения потерь воды при транспортировке сточных вод, снижения удельного потребления электроэнергии и условного топлива на 1 м3 сточных вод, а также снижения расходов на оплату труда, включая соц. выплаты и расходы на проведение ремонтных работ на оборудовании и линейных объектах. Всё это обусловлено обновлением систем и повышением в результате этого их надёжности и эффективности.

Для обеспечения надежного водоотведения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене сетей водоотведения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025 – 2042 годы и основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, расчет окупаемости проектов приведены в таблицах ниже (Таблица 348 - Таблица 349)

Таблица 348 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 4 097,27 | 2 512,40 | 1 032,08 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 1 686,51 | 1 069,83 | 386,57 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 686,51 | 1 069,83 | 386,57 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная эмиссия акций | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 170,80 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 170,80 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источник не определен | 2 239,96 | 1 271,77 | 645,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 |
| 1. | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 1 917,29 | 1 271,77 | 645,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источник не определен | 1 917,29 | 1 271,77 | 645,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 1 917,29 | 1 271,77 | 645,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источник не определен | 1 917,29 | 1 271,77 | 645,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация на 2025 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция КОС района Талнах | 451,45 | 299,45 | 151,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник не определен | 451,45 | 299,45 | 151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Реконструкция КОС района Кайеркан | 1 465,84 | 972,32 | 493,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник не определен | 1 465,84 | 972,32 | 493,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений и головных насосных станций системы водоотведения, иные мероприятия, с целью улучшения надежности и качества системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения | 2 179,98 | 1 240,63 | 386,57 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 |
|  | средства предприятий | 1 686,51 | 1 069,83 | 386,57 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 170,80 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источник не определен | 322,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 |
| 2.1. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация линейных объектов систем водоотведения | 2 179,98 | 1 240,63 | 386,57 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 |
|  | средства предприятий | 1 686,51 | 1 069,83 | 386,57 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 170,80 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источник не определен | 322,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 |
|  | Инвестиционная программа МУП «КОС» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск. Трубопровод водоотведения. | 853,90 | 853,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 683,10 | 683,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 170,80 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Реконструкция объекта: «Напорные трубопроводы канализации от КНСЮ-З до ОС Медного завода | 460,23 | 115,06 | 115,06 | 115,06 | 115,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 460,23 | 115,06 | 115,06 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, предусматриваемые в рамках подпрограммы N 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов)»; | 79,86 | 26,62 | 53,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Коллектор 2-ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 79,86 | 26,62 | 53,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; | 39,00 | 19,50 | 19,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 39,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | 424,32 | 225,55 | 198,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 424,32 | 225,55 | 198,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Талнахская, 59 к. 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Нансена, 6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Павлова, 23; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Кирова, 7/10; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ростверк ул. Пионерская, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация на 2025 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Реконструкция канализационных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | 47,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 | 6,08 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
|  | Источник не определен | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 2.1.10. | Реконструкция канализационных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | 275,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,59 | 35,59 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | 40,88 |
|  | Источник не определен | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,59 | 35,59 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | 40,88 |

Таблица 349- Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере водоотведения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики проекта | Срок реализации, гг. | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия, предусматриваемые в рамках инвестиционной программы. Муниципальное унитарное предприятие МО г. Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск. Трубопровод водоотведения. | 1.Вынос временных инженерных коммуникаций; 2. Демонтажные работы; 3. Реконструкция объекта; 4. Ввод объекта в эксплуатацию. Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Байманская, от ТК 4.3 в районе д. 3 по ул. Космонавтов до ТК 4.4, от ТК 4.4 до здания по ул. Бауманская, 31а | Подключение новых потребителей | L-175 м; Ду-400 мм | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | средства предприятий |
| 1.2. | Реконструкция объекта: «Напорные трубопроводы канализации от КНСЮ-З до ОС Медного завода» | 1. Инженерные изыскания, получение положительного заключения государственной экспертизы. 2. Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. 3. Выполнение строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию. Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, от КНС Ю-З вдоль ул. Хантайская и ул. Лауреатов до ОС Медного завода | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством. | L-5953,6 м; Ду-600 мм | 2025-2028 | 2028 | без прямого эффекта | средства предприятий |
|  | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, предусматриваемые в рамках подпрограммы N 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)» | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | L-3250 м; | 2022-2025 | 2025 | без прямого эффекта | внебюджетные источники |
| 2.2. | «Теплопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская-ул. Московская); «Водопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская); «Канализация ул. Мира» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Мира) | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | L-2800 м; | 2022-2025 | 2025 | без прямого эффекта | внебюджетные источники |
| 2.3. | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | L-6000 м; | 2022-2030 | 2030 | без прямого эффекта | - внебюджетные источники |
| 2.4. | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к. 1; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; - ростверк ул. Павлова, 23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская, 8 | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | L-2668 м; | 2021-2024 | 2024 | без прямого эффекта | - внебюджетные источники |
| 2.5. | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | L-1 176 м | 2023-2024 | 2024 | без прямого эффекта | - внебюджетные источники |
| 2.33 | «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | L-9000 м; | 2022-2035 | 2035 | без прямого эффекта | консолидированный бюджет |
| 2.6. | Основное мероприятие 3.2. «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | L-12 759 м | 2023-2026 | 2026 | без прямого эффекта | - внебюджетные источники |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация на 2025 год) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Реконструкция КОС района Талнах | Реконструкция КОС | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | КОС,40000 м³/сут; | 2025-2026 | 2026 | без прямого эффекта | - внебюджетные источники |
| 2.35 | Реконструкция КОС района Кайеркан | Реконструкция КОС | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | КОС,20000 м³/сут; | 2025-2026 | 2026 | без прямого эффекта | - внебюджетные источники |
| 2.36 | Реконструкция канализационных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | L-845 м; | 2036-2042 | ежегодно | без прямого эффекта | средства предприятий |
| 2.37 | Реконструкция канализационных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | Реконструкция сетей канализации | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | L-4620 м; | 2036-2042 | ежегодно | без прямого эффекта | средства предприятий |

Таблица 350 - Расчёт окупаемости расходов на реконструкцию и модернизацию системы водоотведения в результате получаемой экономии

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (реализация) | тыс. куб. м. | 32568 | 32662 | 32756 | 32850 | 32944 | 33414 | 33884 | 34166 | 600602 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/куб.м. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |  |
| 3 | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт·ч | 11 724 | 11 758 | 11 792 | 11 497 | 11 530 | 58145 | 57955 | 34753 | 209156 |
| 4 | Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. кВт·ч | 291 | -34 | -34 | 295 | -33 | -165 | 174 | -96 | 399 |
| 5 | Стоимость электроэнергии | руб. за кВт·ч | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,29 |  |  |  |  |
| 6 | Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 1 068 | -129 | -134 | 1 216 | -141 | -794 | 1024 | -658 | 1450 |
| 7 | Общая экономия при реализации ПКР при предоставлении услуг по водоотведению | тыс. руб. | 1 068 | -129 | -134 | 1 216 | -141 | -794 | 1024 | -658 | 1450 |
| 8 | Капитальные вложения в систему водоотведения | млн. руб. | 4 172 | 2 221 | 216 | 216 | 0 | 0 | 179 | 144 | 7148 |
| 9 | Возможность окупаемости проектов | Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02% |

# 10. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования город Норильск

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения муниципального образования город Норильск обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года в сфере газоснабжения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

При формировании свода инвестиционных проектов в сфере газоснабжения были использованы следующие документы:

- Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022-2031 годов»;

- Генеральный план муниципального образования город Норильск,

- информация ресурсоснабжающих организаций системы газоснабжения.

Специфика топливообеспечения Красноярского края во многом определяется особенностями его географического положения и климата. Для повышения энергетической безопасности и независимости региона была разработана программа газификации. Организация стабильного и бесперебойного топливоснабжения затруднена в районах с ограниченной транспортной доступностью.

Поставка сетевого природного газа потребителям в Красноярском крае в настоящее время осуществляется только в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и в г. Норильске.

Основными потребителями природного газа являются: АО «НТЭК», Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» и промышленные предприятия Группы компаний Норильский никель в г. Норильск и г. Дудинка.

Источниками газа для потребителей Норильского промышленного района Красноярского края являются «Пеляткинское» газоконденсатное, «Северо-Соленинское» газоконденсатное, «Южно-Соленинское» газоконденсатное, «Мессояхское» газовое месторождения.

К настоящему времени, на прилегающей к городу Норильск территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района разведаны новые перспективные залежи углеводородного сырья (Рисунок 70). Ближайшие из них в перспективе могут быть использованы для обеспечения топливным ресурсом городов Норильска и Дудинки.

Рисунок 70 - Перспективные залежи природного газа и газового конденсата

Стратегия развития ТЭК компании «Норильский никель» рассматривает основные решения в разрезе трех ключевых сегментов: «Газодобыча», «Транспортировка газа» и «Электроэнергетика». Документ, в частности, предусматривает реструктуризацию газового бизнеса. Газовый бизнес «Норильского никеля» – потенциально привлекательный, но отдаленный и относительно небольшой газовый актив, на долю жидких углеводородов приходится лишь небольшая часть запасов (4%), целевой рынок поблизости отсутствует.

Газоснабжение Норильского промышленного района Красноярского края и города Дудинка осуществляется по межпромысловым газопроводам, двум магистральным газопроводам и шести газопроводам-отводам (от пяти ГРС).

Система газоснабжения (природным газом) Красноярского края находится в зоне эксплуатационной ответственности АО «Норильсктрансгаз».

В разработанной программе газификации Красноярского края было спрогнозировано увеличение спроса на газ к 2031 году до 4 417 млн. м3.

В рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022-2031 годов, АО «Норильсктрансгаз» предполагается реализовать следующие крупные мероприятия:

1. Строительство газопровода Пеляткинское ГКМ - Мессояхское ГМ (70 км, 2022-2025 г.).

2. Строительство АГРС-1 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-1 (1 шт., 2022-2024 гг.).

3. Строительство АГРС-2 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-2 (1 шт., 2022-2025 гг.).

4. Строительство АГРС-3 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-3 (1 шт., 2022-2024 гг.).

5. Строительство АГРС-4 для подготовки природного газа, поставляемого котельным, г. Дудинка (1 шт., 2022-2025 гг.).

6. Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций: строительство материнской АГНКС (1 шт., выход на проектную мощность - 2023 г.), строительство дочерней АГНКС (1 шт., 2023 г.), строительство второй АГНКС (1 шт., 2025 г.) в Норильском промышленном районе.

Перспективы газификации центральных и южных районов Красноярского края связаны с планами по строительству транзитного газопровода «Сила Сибири-2», присоединением к Единой системе газоснабжения.

План мероприятий программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края, включая муниципальное образование город Норильск, и технические характеристики инвестиционных проектов отражены в таблице ниже (Таблица 351).

Таблица 351 – План мероприятий программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края, включая муниципальное образование город Норильск

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ед. изм. | показатели | период реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство газопровода Пеляткинское ГКМ - Мессояхское ГМ | средства независимых газотранспортных организаций | км | 70 | 2022-2025 | АО «Норильсктрансгаз» | повышение надежности газоснабжения Норильского промышленного района |
|  |  |  | млн руб. | 30418,11 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция газопровода-отвода к котельной «Аэропорта «Норильск» | средства независимых газотранспортных организаций | км | 13,6 | 2022 г. | АО «Норильсктрансгаз» | повышение надежности газоснабжения Норильского промышленного района |
|  |  |  | млн руб. | 21,66 |  |  |  |
| 3 | Строительство автоматизированной газораспределительной станции (далее - АГРС) АГРС-1 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-1 | средства независимых газотранспортных организаций | ед. | 1 | 2022-2024 | АО «Норильсктрансгаз» | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции |
|  |  |  | млн руб. | 4655,34 |  |  |  |
| 4 | Строительство АГРС-2 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-2 | средства независимых газотранспортных организаций | ед. | 1 | 2022-2025 | АО «Норильсктрансгаз» | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции |
|  |  |  | млн руб. | 4439,27 |  |  |  |
| 5 | Строительство АГРС-3 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-3 | средства независимых газотранспортных организаций | ед. | 1 | 2022-2024 | АО «Норильсктрансгаз» | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции |
|  |  |  | млн руб. | 4163,2 |  |  |  |
| 6 | Строительство АГРС-4 для подготовки природного газа, поставляемого котельным г. Дудинка | средства независимых газотранспортных организаций | ед. | 1 | 2022-2025 | АО «Норильсктрансгаз» | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции |
|  |  |  | млн руб. | 1444,52 |  |  |  |
| 7 | Строительство материнской автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее - АГНКС) в Норильском промышленном районе | средства независимых газотранспортных организаций | ед. | 1 | 2023 г. | АО «Норильсктрансгаз» | повышение надежности топливообеспечения Норильского промышленного района, создание в регионе инфраструктуры, необходимой для развития рынка компримированного газа |
|  |  |  | млн руб. | 17,11 |  |  |  |
| 8 | Строительство дочерней АГНКС в Норильском промышленном районе | средства независимых газотранспортных организаций | ед. | 1 | 2023 г. | АО «Норильсктрансгаз» | повышение надежности топливообеспечения Норильского промышленного района, создание в регионе инфраструктуры, необходимой для развития рынка компримированного газа |
|  |  |  | млн руб. | 195,2 |  |  |  |
| 9 | Строительство второй АГНКС | средства независимых газотранспортных организаций | ед. | 1 | 2025 г. | АО «Норильсктрансгаз» | повышение надежности топливообеспечения Норильского промышленного района, создание в регионе инфраструктуры, необходимой для развития рынка компримированного газа |
|  |  |  | млн руб. | 383,3 |  |  |  |

По данным АО «Норильсктрансгаз» мероприятие «Реконструкция газопровода-отвода к котельной «Аэропорта «Норильск» выполнено.

По решению Компании проекты по строительству газопровода Пеляткинское ГКМ – Мессояхское ГМ, строительству АГРС – 1, 2, 3 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 приостанавливаются до 2028 года.

В рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2031 годов на территории муниципального образования город Норильск мероприятий по догазификации территорий не предусмотрено.

ПАО «ГМК «Норильский никель» открыл в г. Норильске первую в истории города метановую заправку. Год она будет работать в тестовом режиме, а потом сможет заправлять тяжелую технику и городской транспорт Норильска.

Проектная мощность первой заправки – 17,8 млн м3 газа в год. На ней две заправочные колонки. За сутки здесь смогут заправиться почти 300 машин.

На заправке есть специальная колонка, которая может заправлять передвижных заправщиков, а те, в свою очередь, доставлять метан в глухую тундру.

Строительство газовых заправок — это часть федерального проекта «Чистый воздух» — правительственной программы, направленной на кардинальное улучшение воздуха в промышленных городах (https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-otkryl-pervuyu-gazovuyu-zapravku-v-norilske/).

В соответствии с инвестиционной программой АО «Норильсктрансгаз» в 2024 году планировалось провести работы по реализации мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края (Таблица 352).

Таблица 352 – Перечень мероприятий инвестиционной программы АО «Норильсктрансгаз», осуществлённых в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Ед. изм. | Период |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 факт | 2025 ож |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год | млрд. м3 |  |  |  |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | км |  |  | Выкуп НИОКР. По решению Компании проект приостанавливается до 2028 года. |
|  |  | млн руб. | 312,58 | - |  |
| 2.1. | Строительство газопровода Пеляткинское ГКМ – Мессояхское ГМ (шифр: ГКМ - ПМ) | км |  |  |  |
|  |  | млн руб. | 312,58 |  |  |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | км |  |  | Проект завершен. |
|  |  | млн руб. | - | - |  |
| 3.1. | Строительство газопровода-отвода к котельной Аэропорта "Норильск" | км |  |  |  |
|  |  | млн руб. | - | - |  |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | ед. |  |  | Выкуп НИОКР. По решению Компании проект приостанавливается до 2028 года. |
|  |  | млн руб. | 200,75 | 8,12 |  |
| 4.1. | «Строительство АГРС – 1 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-1» (шифр: АГРС-ТЭЦ) | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. | 63,49 | - |  |
| 4.2. | «Строительство АГРС – 2 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-2» (шифр: АГРС-ТЭЦ) | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. | 60,57 | - |  |
| 4.3. | «Строительство АГРС – 3 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-3» (шифр: АГРС-ТЭЦ) | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. | 56,81 | - |  |
| 4.4. | «Строительство АГРС – 4 для подготовки природного газа, поставляемого котельных г. Дудинка» (шифр: АГРС-ТЭЦ) | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. | 19,88 | - |  |
| 4.5. | Строительство автоматизированной газораспределительной станции № 4 АО «Норильсктрансгаз» | ед. |  |  | Инициирован проект. Материалы вынесены на ИПК. В 2025 планируется начало ПИР. |
|  |  | млн руб. |  | 8,12 |  |
| 5. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |
| 6. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |
| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | км |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |
| 8. | Перевод котельных на природный газ | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |
| 9. | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |
| 10. | Перевод котельных на СПГ | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |
| 11. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |
| 12. | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | ед. |  |  | Проект завершен. Объект введен в 4 квартале 2024 года |
|  |  | млн руб. | 357,92 | 6,32 |  |
| 12.1. | Строительство материнской АГНКС | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. | 357,92 | 6,32 |  |
| 12.2. | Строительство дочерней АГНКС | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |
| 12.3. | Строительство второй АГНКС | ед. |  |  |  |
|  |  | млн руб. |  |  |  |

Финансирование мероприятий программы газификации планируется за счет собственных средств компаний АО «Норильсктрансгаз», которые предусматривают расширение системы магистральных газопроводов, реконструкцию газопроводов-отводов, а также строительство газораспределительных станций на севере края.

Расходные обязательства федерального и краевого бюджета на реализацию мероприятий программы газификации в период 2022-2031 годов не предусмотрены.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения проектируемых потребителей, а также развития системы трубопроводного транспорта.

Для повышения надежности системы газоснабжения предусмотрены мероприятия по строительству газопроводов распределительных высокого давления общей протяженностью 19,2 км:

- строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 5,3 км на основании проекта планировки и межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта «Газопровод» по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, муниципальное образование город Норильск, город Норильск, территория «Рудник Заполярный», земельный участок № 11, утвержденного Постановлением Главы города Норильска от 12.10.2020 № 68;

- строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 1,0 км на основании документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейного объекта, реализуемого по объекту «Техническое перевооружение цеха по производству строительных смесей ЗСМ», по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, муниципальное образование город Норильск, город Норильск, территория «Площадка ВЗС-1, ВСС-1, ПЗК, ОШВ рудника «Скалистый», земельный участок № 2/35, утвержденной Постановлением Главы города Норильска от 22.10.2020 №75;

- строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 0,2 км на основании проекта планировки и межевания территории, предназначенной для строительства трубопроводов водоснабжения для объекта «Строительство тепличного комплекса в НПР» и газопровода-ввода от распределительного газопровода «Узел №2 – Котельная №1 район Кайеркан» к объекту «Строительство тепличного комплекса в НПР» по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, муниципальное образование город Норильск, город Норильск, территория «Автодорога Норильск-Алыкель, 21 километр», земельный участок № 53/1, утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 28.03.2019 №118. По данным АО «НТГ» мероприятие не выполнено, проект закрыт и к выполнению не планируется;

- строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 3,7 км на основании проекта планировки и межевания территории линейного объекта: Реконструкция объекта: «Газопровод ГРС-1 – ГРП 1, 2 ТЭЦ-1 (левая и правая нитки)», по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, муниципальное образование город Норильск, город Норильск, Вальковское шоссе 2-6 километр, земельный участок № 17Д/1, утвержденного распоряжением Администрации города Норильска от 02.09.2021 №4342. По данным АО «НТГ» в рамках выполнения настоящего мероприятия завершение строительно-монтажных работ планируется в октябре 2024 года;

- строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 6,3 км на основании проекта планировки и межевания территории линейного объекта: Реконструкция объекта: «Газопровод ГРС-3 – Надеждинский металлургический завод – Предприятие «ТИСМА» - ТЭЦ-3 – Пиковая котельная ТЭЦ-3 (2 нитка)», по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, муниципальное образование город Норильск, территория «Автодорога Норильск-Алыкель, 11-14 км», земельный участок № 22Б/1, утвержденного распоряжением Администрации города Норильска от 02.09.2021 №4343. По данным АО «НТГ» в рамках выполнения настоящего мероприятия завершение строительно-монтажных работ планируется в октябре 2024 года;

- строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 2,8 км на основании проекта планировки и межевания территории линейного объекта: Реконструкция объекта: «Газопровод ГРС-2 – ГРП 1, 2 ТЭЦ-2 (левая и правая нитки)», по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, муниципальное образование город Норильск, город Норильск, территория «ТЭЦ2», земельный участок № 11/1, утвержденного распоряжением Администрации города Норильска от 02.09.2021 №4344. По данным АО «НТГ» в рамках выполнения настоящего мероприятия завершение строительно-монтажных работ планируется в октябре 2026 года.

В соответствии со Схемой территориального планирования Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 08.07.2020 № 485-п, в рамках проекта «Освоения нефтяных месторождений Ванкорского кластера», на территории муниципального образования Норильск предусматривается размещение магистральных нефтепроводов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы и основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, приведены в таблицах ниже (Таблица 353 - Таблица 353).

Таблица 353 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования, | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  | 5 867,96 | 5 667,21 | 0,00 | 0,00 | 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 5 867,96 | 5 667,21 | 0,00 | 0,00 | 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 5 867,96 | 5 667,21 | 0,00 | 0,00 | 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная эмиссия акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников газоснабжения | средства предприятий | 208,87 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Новое строительство источников газоснабжения | средства предприятий | 208,87 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Строительство АГРС-1 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-1 | средства предприятий | 63,49 |  |  |  | 63,49 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство АГРС-2 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-2 | средства предприятий | 60,57 |  |  |  | 60,57 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство АГРС-3 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-3 | средства предприятий | 56,81 |  |  |  | 56,81 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство АГРС-4 для подготовки природного газа, поставляемого котельным, г. Дудинка | средства предприятий | 19,88 |  |  |  | 19,88 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство автоматизированной газораспределительной станции № 4 АО «Норильсктрансгаз» | средства предприятий | 8,12 | 8,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция источников газоснабжения | нет мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей газоснабжения и сооружений на них | средства предприятий | 5 659,09 | 5 659,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Новое строительство сетей газоснабжения | средства предприятий | 5 659,09 | 5 659,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Строительство газопровода Пеляткинское ГКМ - Мессояхское ГМ | средства предприятий | 5659,09 | 5 659,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция сетей газоснабжения для обеспечения нормативной надежности и безопасности газоснабжения | нет мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 354 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере газоснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник информации | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики | Период реализации, гг. | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Простой срок окупаемости проекта, лет | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство АГРС-1 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-1 | Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2031 годов» | строительство автоматизированной газораспределительной станции | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | 1 ед. | 2022-2024 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | средства независимых газотранспортных организаций |
| 2 | Строительство АГРС-2 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-2 | то же | строительство автоматизированной газораспределительной станции | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | 1 ед. | 2022-2025 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | средства независимых газотранспортных организаций |
| 3 | Строительство АГРС-3 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-3 | то же | строительство автоматизированной газораспределительной станции | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | 1 ед. | 2022-2024 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | средства независимых газотранспортных организаций |
| 4 | Строительство АГРС-4 для подготовки природного газа, поставляемого котельным г. Дудинка | то же | строительство автоматизированной газораспределительной станции | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | 1 ед. | 2022-2025 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | средства независимых газотранспортных организаций |
| 5 | Строительство второй АГНКС | то же | строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции | повышение надежности топливообеспечения Норильского промышленного района, создание в регионе инфраструктуры, необходимой для развития рынка компримированного газа | 1 ед. | 2025 г. | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | средства независимых газотранспортных организаций |
| 6 | Строительство газопровода Пеляткинское ГКМ - Мессояхское ГМ | то же | строительство газопровода высокого давления | повышение надежности газоснабжения Норильского промышленного района | 70 км | 2022-2025 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | средства независимых газотранспортных организаций |

# 11. Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город Норильск

Одним из ключевых аспектов формирования комфортной среды жизнедеятельности и оздоровления экологической обстановки территории является внедрение современной технологической системы обращения с отходами производства и потребления.

Главный принцип построения единой системы обращения с отходами – развитие комплексного подхода, предусматривающего сортировку отходов на местах накопления ТКО (контейнерных площадках), сбор отходов через сеть приемных пунктов вторсырья, вывоз отходов от источников их образования, вторичную сортировку и прессование отходов; переработку отдельных выделенных фракций специализированными заводами, захоронение оставшейся части отходов на полигоне.

Размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов должно производиться с учетом организации санитарно-защитных зон в соответствии с видом объекта и нормативными требованиями.

Мероприятия в области охраны окружающей среды направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город Норильск обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года в сфере обращения с ТКО отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с ТКО включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем обращения с твердыми коммунальными отходами федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО.

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической безопасности городского округа, минимизации загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха и почв:

При формировании свода инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами были использованы следующие документы:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р «Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск»;

- постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (в редакции постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2023 № 756-п);

- постановление Правительства Красноярского края от 30.08.2018 № 497-П «Об утверждении региональных программ в области обращения с отходами в Красноярском крае на 2024-2035 годы» (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.10.2024 № 772-п);

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 2З.09.2016 № 1/451-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае»;

- приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 № 924-в «Об утверждении производственной программы по оказанию услуг региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью «РостТех» (Березовский район, пгт. Березовка, ИНН 2465240182) по Норильской технологической зоне»;

- приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2021 № 828-в «Об утверждении производственной программы по оказанию услуг по захоронению твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Байкал - 2000» (г. Норильск, ИНН 2457047410) на 2022-2026 годы»;

- приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2021 № 830-в «Об утверждении производственной программы по оказанию услуг по захоронению твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Стройбытсервис» (г. Норильск, ИНН 2457046030) на 2022-2026 годы»;

- решение Норильского городского Совета депутатов от 20.06.2023 № 8/6-193 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)»;

- Генеральный план муниципального образования город Норильск;

- постановление Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды»;

- программа по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» ПАО «ГМК «Норильский никель».

Одной из приоритетных целей для Правительства Красноярского края является создание эффективной региональной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов.

Сложившееся положение в области обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. В современных условиях проблема обращения с отходами носит не только «санитарный» характер, но и должна являться механизмом получения дополнительной прибыли на основе организации переработки отходов и создания отлаженного экономического механизма.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

За последние годы, как в промышленно развитых странах, так и в России стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнений природной среды и их негативное влияние на здоровье населения, а также произошедшие изменения в экологической политике и законодательстве.

В настоящее время в муниципальном образовании город Норильск назрела необходимость последовательно перейти к организации строительства объектов обезвреживания отходов с частичной переработкой основных видов отходов. Эти мероприятия частично решат проблему экономии природного сырья и материалов за счет рекуперации и рециклинга отходов.

Основными задачами управления отходами являются:

- максимальное использование селективного сбора отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- оптимальная эксплуатация объектов размещения отходов с учетом последующей рекультивации территорий;

- организация проектирования и строительства объектов термического обезвреживания отходов.

Таким образом, политика в сфере управления отходами, главным образом, ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

В муниципальном образовании город Норильск предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с благоустроенных улиц и площадей), их обезвреживание и утилизация.

Основными положениями организации системы санитарной очистки города являются:

- сбор, транспортировка и утилизация отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;

- организация сбора и удаления вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- удаление, обезвреживание и переработка не утилизируемых инертных промышленных отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий, организация снегосвалок;

- организованное обезвреживание трупов животных.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* с учетом конкретной ситуации, данных управления городского и жилищного коммунального хозяйства. Предусматривается рост ТКО вследствие улучшения благосостояния жителей:

Отходы лечебных учреждений требуют сбора и удаления в соответствии с СанПиНом 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Создание перспективной инфраструктуры обращения с ТКО включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе, твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 2З.09.2016 № 1/451-од, на территории муниципального образования город Норильск предусмотрены следующие мероприятия в отношении объектов по обращению с ТКО:

- «Норильский экотехнопарк» (размещение + обработка + обезвреживание), перспективный полигон в г. Норильск размещением 51,0 тыс. тонн/год, комплекс по обработке мощностью 71,0 тыс. тонн/год, комплекс по обезвреживанию мощностью 25,0 тыс. тонн/год;

- Вывод из эксплуатации полигона «Байкал-2000»;

- Вывод из эксплуатации полигона «Стройбытсервис».

Перечень и характеристика данных объектов представлены в таблице ниже (Таблица 355).

Таблица 355 – Перспективные мероприятия по объектам инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования город Норильск

| Год | Технологическая юна | Объект | Расположение | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2028 | Норильская | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк» | Кадастровый номер земельных участков 24:55:0500001:737 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 71,0 тыс. тонн/год. Мощность обезвреживания 25,0 тыс. тонн/год. Мощность размещения 51,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Норильская | Полигон «Байкал 2000» | 69.505735, 88.317695 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2028 | Норильская | Полигон «Стройбытсервис» | 69.345358, 88.220364 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |

Создание Экотехнопарков предусматривает взаимную увязку функционально зависимых элементов инфраструктуры обращения с отходами путем системного подбора резидентов и сквозную интеграцию их технологических цепочек за счет внебюджетных средств.

На территории Экотехнопарков предлагается системно интегрировать технологии, направленные на обезвреживание и переработку всех видов отходов, включая обработку органических отходов путем биокомпостирования, глубокую автоматизированную сортировку ТКО, переработку строительных, медицинских, биологических, производственных отходов, а также последующее вовлечение вторичного сырья в хозяйственный оборот.

Строительство Экотехнопарка позволит создать на территории муниципального образования город Норильск новые рабочие места, а также увеличить ежегодные отчисления в консолидированный бюджет региона.

В синергии подобный проект станет новой точкой роста социально-экономического развития городского округа и Красноярского края в целом, в результате которого будут открыты новые возможности для развития малого и среднего бизнеса в смежных сферах и отраслях, а также восстановлены и ревитализированы значительные объемы земельных фондов для их последующего вовлечения в хозяйственный оборот.

Комплекс должен содержать:

- глубокую сортировку отходов;

- систему обезвреживания отходов, в т.ч. высоко опасных;

- биокомпостирование;

- рекуперацию и рециклинг крупногабаритного мусора и строительных отходов;

- производства по выпуску готовой продукции;

- обезвреживание медицинских отходов.

Ожидаемый эффект:

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и состояния окружающей среды;

- снижение экологического ущерба - объемов размещаемых отходов в природной среде;

- удержание значительного роста тарифной нагрузки на население;

- максимальное вовлечение вторичного сырья в новый товарооборот;

- создание большого количества новых рабочих мест, в т.ч. высокотехнологичных;

- инвестиции в развитие отраслевой инфраструктуры региона;

- рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;

- точка роста для малого и среднего бизнеса в регионе: создание большого количества смежных предприятий;

- привлечение федерального финансирования в развитие кластера.

С учетом подготовки к реализации на территории Российской Федерации национального проекта «Экология», направленного на комплексную реорганизацию системы обращения с отходами, а также ввиду готовящихся изменений в законодательстве РФ в сфере осуществления стимулирующих мер по созданию технопарков экологической направленности, Экотехнопарк выступает системным интегратором в создании на территории муниципального образования город Норильск и Красноярского края в целом сети инновационных предприятий по утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления.

Необходимо создание развитой коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с отходами с применением самых современных и оптимальных технологических решений в области переработки отходов:

- комплексов по переработке биоразлагаемых отходов;

- комплексов по переработке строительных отходов с производством высоколиквидной товарной продукции;

- комплексов по переработке золошлаковых отходов;

- системы компостирования с получением технического компоста.

Учитывая климатические особенности муниципального образования город Норильск, замкнутость, отдаленность и экологическую хрупкость муниципальной территории необходимо рассмотреть возможность применения термического обезвреживания отходов.

Предлагается в отношении объектов обращения:

- вновь создаваемые и существующие объекты обращения с отходами планируется оснащать системами контроля доступа и передачи данных весового контроля (далее – системы управления) интегрированные в информационную систему управления отходами.

В отношении качества сбора ТКО и содержания мест накопления ТКО предлагается:

- внедрение систем автоматического контроля за соблюдением графиков вывоза ТКО и автоматического контроля за качеством сбора ТКО (нахождение отходов вне контейнеров, фиксация фактов несвоевременного вывоза КГО), выявления фактов переполнения контейнеров.

Для сокращения объемов полигонного захоронения необходимо повышать эффективность сортировки – это возможно только при предварительном раздельном накоплении. Необходимо на уровне региона вести политику стимулирования раздельного сбора отходов производства и потребления.

В разрезе ТКО необходимо начинать с объектов общественного назначения. Объекты общественного назначения могут в пределах своего предприятия организовывать селективный сбор отходов.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), утвержденной решением Норильского городского Совета депутатов от 20 июня 2023 года № 8/6–193, главными задачами развития системы обращения с отходами на территории муниципального образования город Норильск являются:

- реновация системы обращения с отходами, обустройство мест накопления ТКО на придомовой территории многоквартирных жилых домов

- реализация элементов экономики замкнутого цикла, включая создание экотехнопарка;

- синергия с градообразующим предприятием в реализации экологических программ.

Экономика замкнутого цикла представляет собой новую систему управления переработкой отходов через придание им «второй жизни» в виде новых продуктов или источника энергии.

Такой тип экономики имеет особое значение для удаленных анклавов, которым является на данный момент город Норильск. В свете начавшейся реновации эта задача включает в себя и переработку строительных отходов, которые будут образовываться в результате демонтажа и реконструкции домов.

Конечной задачей является создание высокотехнологичного экотехнопарка, призванного решить вопросы устойчивого обращения со строительными и твердыми коммунальными отходами. Проект организации экологичного и инновационного предприятия для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов уже разрабатывается. Экотехнопарк будет представлять собой высокотехнологичный комплекс по обращению с ТКО, использующий лучшие отечественные и зарубежные технологические решения.

Перспективными инициативами в сфере экономики замкнутого цикла и экотехнопарка является создание производств по переработке полиэтилена, полипропилена, создания из отходов отделочных материалов, искусственного камня, малых архитектурных форм, материалов для дорожно-строительной отрасли. Современная переработка отходов позволит в будущем превратить отходы в доходы.

Развитие зеленой энергетики отвечает современным тенденциям устойчивого энергобаланса. Внедрение концепции «отходы – в энергию» (waste-to-energy) позволит снизить зависимость энергосистемы города от поставок природного газа и аварийных запасов дизельного топлива на городских теплоэлектростанциях (ТЭЦ).

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики) размеры финансового обеспечения на реализацию мероприятий не определены.

В соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 № 924-в «Об утверждении производственной программы по оказанию услуг региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью «РостТех» (Березовский район, пгт. Березовка, ИНН 2465240182) по Норильской технологической зоне» на 2023 – 2027 годы на территории муниципального образования город Норильск мероприятий не предусмотрено.

В соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2021 № 828-в «Об утверждении производственной программы по оказанию услуг по захоронению твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Байкал - 2000» (г. Норильск, ИНН 2457047410) на 2022-2026 годы» и приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2021 № 830-в «Об утверждении производственной программы по оказанию услуг по захоронению твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Стройбытсервис» (г. Норильск, ИНН 2457046030) на 2022-2026 годы», планируется проведение текущих ремонтов объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (Таблица 356).

Таблица 356 – Объемы финансирования на реализацию мероприятий производственных программ ООО «Стройбытсервис» и ООО «Байкал-2000»

| № п/п | Наименование показателя | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Стройбытсервис» |  |  |
|  | 1. Текущий ремонт | 3388,88 | 3489,19 |
|  | 2. Капитальный ремонт | - | - |
|  | ИТОГО | 3388,88 | 3489,19 |
| 2 | ООО «Байкал-2000» |  |  |
|  | 1. Текущий ремонт | 633,66 | 652,42 |
|  | 2. Капитальный ремонт | - | - |
|  | ИТОГО | 633,66 | 652,42 |

Объемы финансирования на реализацию производственных программ в своде инвестиционных проектов не участвуют, так как данные расходы входят в состав тарифной составляющей.

В соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды», планируется проведение основного мероприятия 1 «Организация деятельности по обращению с отходами», которое включает в себя комплекс мер в системе обращения с твердыми коммунальными отходами на 2024-2026 годы:

- уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация;

- ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде;

- создание и оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- сбор, транспортировка, размещение отходов.

Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета.

В результате реализации мероприятия планируется оборудование мест (площадок) накопления ТКО, находящихся в сфере ответственности Администрации города Норильска, по требованиям СанПиН 2.1.3684-21, их содержание, замена контейнерного оборудования, создание новых мест накопления ТКО, при необходимости. В 2026 году за счет средств местного бюджета будут содержаться 111 площадки накопления ТКО.

Планируется приобретение контейнеров для сбора отходов I-II классов опасности (ртутьсодержащие лампы, термометры, батарейки, аккумуляторы сотовых телефонов) для сбора и последующей их передачи оператору в целях дальнейшей утилизации, обезвреживания.

В соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск, утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247, Администрация города Норильска обеспечивает проведение мероприятий по уборке территорий неразграниченной государственной собственности и территорий общего пользования, а также по содержанию объектов благоустройства, обязанность по содержанию которых возложена на органы местного самоуправления.

В 2021 году стартовала Программа по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск», которая рассчитана на 10 лет. До 2030 года ПАО «ГМК «Норильский никель» планирует демонтировать 500 заброшенных сооружений, убрать два миллиона тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома. Обязательное условие — рекультивация нарушенных земель. Общий объём финансирования на эти цели составляет 40 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже потрачено на покупку спецтехники 3,4 млрд. руб., израсходовано на работы – 11,5 млрд. руб. (https://nornickel.ru/clean-norilsk/process/sorting/).

В 2024 году в рамках программы «Чистый Норильск» реализовано:

- демонтированы порядка 59 ед. объектов;

- собрано и вывезено мусора объемом 148 тыс. тонн;

- очищена территория площадью 723 тыс. кв.м.;

- собрано металлолома 13,4 тыс. тонн;

- рекультивировано земель на площади 41,4 га.

Объемы финансирования в 2024 году на данные мероприятия (в т.ч. рекультивацию) составили 2,8 млрд. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель» (https://nornickel.ru/clean-norilsk/process/program-progress/). Информация об объемах финансирования на реализацию мероприятий программы «Чистый Норильск» на период с 2025 по 2030 год в открытых источниках отсутствует.

Сводный перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы и основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблицах ниже (Таблица 356 - Таблица 357).

Таблица 357 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования, | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. | год | год | год | год | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
|  | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  | 27067.20 | 4393.72 | 4394.86 | 4394.86 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 24838.76 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий |  | 24838.76 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | 2228.44 | 742.056 | 743.193 | 743.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства Федерального бюджета |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2228.44 | 742.056 | 743.193 | 743.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источник финансирования не определен |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО |  | 27067.20 | 4393.72 | 4394.86 | 4394.86 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий |  | 24838.76 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | местный бюджет |  | 2228.44 | 742.056 | 743.193 | 743.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений системы сбора и утилизации ТКО |  | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий |  | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1. | Экотехнопарк в г. Норильск (размещение + обработка + обезвреживание) |  | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Перспективный полигон в г. Норильск (Экотехнопарк) | не определен | 1373.50 |  |  |  | 1373.50 |  |  |  |  |
|  | Сортировка в г. Норильск (Экотехнопарк) | средства предприятий | 1421.54 |  |  |  | 1421.54 |  |  |  |  |
|  | Комплекс по обезвреживанию в г. Норильск (Экотехнопарк) | не определен | 133.72 |  |  |  | 133.72 |  |  |  |  |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | нет мероприятий | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений системы сбора и утилизации, иные мероприятия |  | 24138.44 | 4393.72 | 4394.86 | 4394.86 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий |  | 21910.00 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | местный бюджет |  | 2228.44 | 742.056 | 743.193 | 743.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1: «Организация деятельности по обращению с отходами» | местный бюджет | 2228.44 | 742.056 | 743.193 | 743.193 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | мероприятия Программы по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» ПАО «ГМК «Норильский никель» | средства предприятий | 21910.00 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 |  |  |

Таблица 358 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации ТКО Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник информации | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики мероприятия |  | Период реализации, гг. | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Простой срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество объектов, ед. | мощность, тыс. тонн/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Экотехнопарк в г. Норильск (размещение +обработка + обезвреживание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перспективный полигон в г. Норильск (Экотехнопарк) | Территориальная схема обращения с отходами | Перспективный полигон в г. Норильск (Экотехнопарк) | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | 1 | 51 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | не определяется |
| 1.2. | Сортировка в г. Норильск (Экотехнопарк) | Территориальная схема обращения с отходами | Сортировка в г. Норильск (Экотехнопарк) | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | 1 | 71 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | не определяется |
| 1.3. | Комплекс по обезвреживанию в г. Норильск (Экотехнопарк) | Территориальная схема обращения с отходами | Комплекс по обезвреживанию в г. Норильск (Экотехнопарк) | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | 1 | 25 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | не определяется |
| 2 | Основное мероприятие 1: «Организация деятельности по обращению с отходами» | постановление Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» | уборка территорий, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, создание и оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сбор, транспортировка, размещение отходов. | санитарная очистка территории, выполнение экологических требований |  |  | 2025-2026 | ежегодно | без прямого эффекта | не определяется |
| 3 | мероприятия Программы по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» ПАО «ГМК «Норильский никель» | Программа по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» ПАО «ГМК «Норильский никель» | санитарная очистка территории с вывозом промышленных отходов и металлолома на переработку, а также рекультивацию нарушенных земель. | выполнение экологических требований | 500 заброшенных сооружений, 2 млн. тонн отходов, 600 тыс. тонн металлолома |  | 2021-2030 | ежегодно | без прямого эффекта | не определяется |

# 12. Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых коммунальных отходов;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении;

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей.

Общая программа проектов разрабатываемого документа на период до 2042 года включает проекты и мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции элементов систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Данные проекты и мероприятия предусмотрены региональными и местными программами, схемой теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, документами в области обращения с отходами, действующими на данный момент.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит добиться повышения энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижения нагрузки на системы ресурсоснабжения за счёт оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей. Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создаст условий для перевода экономики жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы представлена в таблице ниже (Таблица 359).

Таблица 359 - Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Мероприятия | Всего, млн. руб. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | постановление администрации города Норильска от 01.07.2024 № 305 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2025 год» | 14333.19 | 6696.63 | 6447.92 | 1188.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р, муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 3 "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры" | 1086.35 | 543.33 | 543.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы» | 2394.97 | 1204.61 | 547.12 | 321.62 | 321.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 22 декабря 2021 г. № 11-40н "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования г. Норильск на 2022 - 2028 годы" | 22937.63 | 155.11 | 456.78 | 7043.90 | 15281.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ИТОГО по направлению: | 40752.14 | 8599.68 | 7994.84 | 8554.17 | 15603.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация 2025 год) | 722.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.07 | 321.62 |
| 2.2. | Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р, муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 5 "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город Норильск" | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Подпрограмма № 3 "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры" | 543.18 | 271.67 | 271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. | Инвестиционная программа Акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" на территории муниципального образования г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025 - 2028 годы | 145.13 | 145.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ИТОГО по направлению: | 5003.67 | 4009.468 | 271.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.074 | 321.621 |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация 2025 год) | 2239.96 | 1271.77 | 645.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.07 | 143.60 |
| 3.2. | Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р, муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 3 "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры" | 543.18 | 271.67 | 271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3. | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025 - 2028 годы | 1314.13 | 968.96 | 115.06 | 115.06 | 115.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ИТОГО по направлению: | 4097.27 | 2512.40 | 1032.08 | 115.06 | 115.06 | 0.00 | 0.00 | 179.07 | 143.60 |
| 4. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г.Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. | Инвестиционная программа Акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" на территории муниципального образования г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы | 16799.33 | 7785.53 | 6544.25 | 1823.55 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ИТОГО по направлению: | 16799.33 | 7785.53 | 6544.25 | 1823.55 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2031 годов» | 5867.96 | 5667.21 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ИТОГО по направлению: | 5867.96 | 5667.21 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (с изм. от 01.04.2024 № 77-395-од) | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2. | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), утвержденная решением Норильского городского Совета депутатов от 20 июня 2023 года № 8/6–193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3. | постановление Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» | 2228.44 | 742.06 | 743.19 | 743.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.4. | Программа по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» ПАО «ГМК «Норильский никель» | 21910.00 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | ИТОГО по направлению: | 27067.20 | 4393.72 | 4394.86 | 4394.86 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585 "Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 77.04 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "КОС" на 2023-2028 годы | 70.71 | 28.76 | 21.47 | 10.34 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "НТЭК" на 2023-2028 годы | 9291.13 | 1685.53 | 6675.41 | 594.31 | 335.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ИТОГО по направлению: | 9438.88 | 1752.81 | 6735.40 | 604.64 | 346.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ВСЕГО по коммунальной инфраструктуре | 109026.46 | 34720.82 | 26972.95 | 15492.28 | 23491.71 | 3651.67 | 3651.67 | 580.15 | 465.22 |

  - 12.1. Перспективная программа инвестиционных проектов энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета)

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении программы энергосберегающих мероприятий (включая установку приборов учета) в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении муниципального образования город Норильск.

При формировании свода инвестиционных проектов энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета) были использованы следующие документы:

- Генеральный план муниципального образования город Норильск,

- постановление администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 «Об утверждении Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- Инвестиционные программы и программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на территории муниципального образования город Норильск, предусматривает реализацию основных мероприятий по Подпрограмме 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

1. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе»:

1.1. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное.

Мероприятие предусматривает замену неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное и направлено на снижение потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями, что влечет за собой экономию бюджетных средств.

2. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»;

2.1. Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах.

Мероприятие предусматривает возмещение затрат квартиросъемщикам за самостоятельно установленные электросчетчики (введенных в эксплуатацию до 01.07.2020 года) и счетчики воды в квартирах, находящихся в собственности муниципалитета (служебное жилье, а также предоставляемое по договорам социального и коммерческого найма), в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 13.08.2019 № 357 «Об утверждении Порядка компенсации расходов, понесенных нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск, связанных с оснащением жилых помещений приборами учета используемых воды, электрической энергии».

2.2. Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах

Мероприятие предусматривает установку индивидуальных приборов учета электрической энергии (введенных в эксплуатацию до 01.07.2020 года), холодной, горячей воды в муниципальном жилом фонде.

2.3. Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах

Мероприятие предусматривает возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, в доле, относящейся к муниципальным квартирам МКД.

2.4. Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищные услуги) проведение управляющими организациями работ по заделке межпанельных компенсационных швов, заделке и уплотнению оконных блоков в подъездах, заделку, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды с использованием современных энергосберегающих материалов.

2.5. Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) сокращение области применения светильников освещения лестничных площадок с лампами накаливания, установку антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования.

2.6. Модернизация схемы внутридомового освещения

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) установку светильников внутриподъездного освещения с датчиками движения.

2.7. Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях жилых домов.

2.8. Модернизация схемы наружного дворового освещения

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) замену светильников дворового освещения с газоразрядными лампами на современные светодиодные светильники.

  - Установка балансировочных вентелей и запорно-регулирующей арматуры

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) установку балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры, что влечет за собой увеличение срока службы отопительного оборудования, упрощение процесса диагностики отопительной системы в процессе эксплуатации, обеспечение более комфортных условий для проживания.

3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе»;

Мероприятие предусматривает за счет средств МУП «Норильский транспорт» замену неэффективного осветительного оборудования на современное светодиодное оборудование и установку пластиковых окон в помещениях МУП «Норильский транспорт».

4. «Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества»;

Мероприятие предусматривает выявление Управлением имущества Администрации города Норильска бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, постановки их на учет, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты.

5. «Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов»;

Мероприятие предусматривает содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, МУП «Коммунальные объединенные системы».

6. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»;

Мероприятие предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3.

Мероприятие реализуется за счет собственных средств АО «НТЭК».

Основные мероприятия подпрограммы, направленные на снижение электро-, тепло-, водопотребления муниципальных объектов и жилых домов муниципального образования город Норильск, приведут к снижению удельного потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды в среднем по бюджетному сектору на 0,68 %, в жилищном фонде на 27,54 %.

Организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск разрабатываются и утверждаются инвестиционные программы и программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунальной инфраструктуры.

В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы предусмотрено проведение мероприятий в 2025-2028 годах.

Перечень мероприятий и основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, приведены в таблице ниже (Таблица 360).

Таблица 360 – Характеристика мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена на очистных сооружениях и канализационных насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | шт |  |  |  |  |
| 2 | Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции подкачки на биофильтры очистных сооружений ж/о Оганер г. Норильска | шт | 6 |  |  |  |
| 3 | Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции подкачки на биофильтры очистных сооружений района Кайеркан г. Норильска | шт |  | 6 |  |  |
|  | ВСЕГО по направлению |  | 6 | 6 | 0 | 0 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена на повышающих насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | шт |  |  |  |  |
| 2 | Установка частотно-регулируемого привода на повышающей насосной станции ПНС-11 Центрального района г. Норильска | шт | 4 |  |  |  |
| 3 | Установка частотно-регулируемого привода на повышающей насосной станции ПНС-25 района Талнах г. Норильска | шт | 3 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по направлению |  |  |  |  |  |
|  | ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена на повышающих насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | шт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по направлению |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена на трансформаторных подстанциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | шт |  |  |  |  |
| 2 | Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) потребителей в зоне деятельности сетевой организации МУП «КОС» | шт | 473 | 304 |  |  |

В результате реализации мероприятий программы размер экономии топливно-энергетических ресурсов составит 0,773 млн. рублей, в том числе за 2025 год – 0,291 млн. рублей, за 2026 год – 0,294 млн. рублей, 2027 год – 0,096 млн. рублей, 2028 год – 0,092 млн. рублей (Рисунок 71).

Рисунок 71 – Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы

В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы предусмотрено проведение мероприятий в 2025 – 2028 годах.

Перечень мероприятий и основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, приведены в таблице ниже (Таблица 361)

Таблица 361 – Характеристика мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы УТВС | шт |  | 240 |  | 240 |
| 2 | Снижение потерь воды, пара, конденсата по возможно полному устранению неплотностей арматуры, фланцевых соединений; ремонты трубопроводов. ТЭЦ 1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Снижение внутристанционных потерь пара и конденсата по возможно полному повторному использованию потерь в системе циркуляционного водоснабжения. ТЭЦ-3 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Снижение потерь воды, пара и конденсата по возможно полному устранению неплотностей арматуры, фланцевых соединений, ремонта трубопроводов. ТЭЦ-3 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ремонт трубопроводной арматуры, замена сетей водоснабжения. УТВС | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Реконструкция сооружения «Водовод I подъема» (водовод Ду 200 мм от водозаборной станции на оз. Алыкель до водоочистной станции, питьевая вода) | м.п. |  | 22235 |  |  |
| 7 | Реконструкция сооружения «Водоводы от насосной станции до шахты «Маяк», р-ка «Комсомольский» и ТЭЦ 2» (водоводы Ду 500 мм от насосной станции Талнахского водозабора до ТЭЦ-2, питьевая вода) | м.п. |  | 13412,44 |  |  |
| 8 | Реконструкция сооружения «Водовод Ду 1400 мм от насосной станции № 2 до площадки МПЗ» (водоводы Ду 1400 мм от 2го водозабора на р. Норильской до Медного завода, холодная техническая вода) | м.п. |  | 18468 |  |  |
| 9 | Реконструкция сооружения «Внешние теплосети, водоводы и эстакады в районе насосной станции № 28 и 4 микрорайона г. Талнаха» (водоводы Ду 1000 мм от насосной станции 2го водозабора до насосной повысительной станции №28, холодная техническая вода) | м.п. |  | 20184 |  |  |
|  | ВСЕГО по направлению |  |  |  |  |  |
|  | Производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 10 | Отключение в летний период одного паропровода давлением 13 ата Ду=530 мм для подачи пара на НМЗ ТЭЦ-3 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Замена тепловой изоляции наружных трубопроводов с применением плиты минераловатной. УТВС | м.п. | 4700 | 4500 | 3460 | 4700 |
| 12 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа ДКВР-20/13 № 2, №3, №4, №5 | шт |  | 4 |  |  |
| 13 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа Е 1,6-0,9 ст.№1, №2 | шт |  | 2 |  |  |
| 14 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа КВГМ-30 ст.№6, №7, №8, №9 | шт |  | 4 |  |  |
| 15 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа NKT-20 ст. № 1, № 2 | шт |  | 2 |  |  |
| 16 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа КВГ-М-0,8-95 ст.№1, № 2 | шт |  | 2 |  |  |
| 17 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа ДКВР-20/13 № 1 | шт |  |  | 1 |  |
| 18 | Замена элементов котла, кислотная промывка водогрейного котла ст. № 2 ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ламп накаливания на светодиодные | шт | 270 |  | 250 |  |
| 20 | Замена насоса ПН-7 (1Д1250-63 ) ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Замены изоляции из минваты наружных трубопроводов на изоляцию из скорлупы ППУ | м.п. | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 22 | Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция сооружения «Теплопровод от ТЭЦ-1 до Зубгоры; от Зубгоры до МПЗ» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | м.п. | 5936 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок р-ков «Октябрьский» и «Таймырский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | м.п. | 9120 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по направлению |  |  |  |  |  |
|  | Производство и передача электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 25 | Очистка трубных систем теплообменного оборудования ТЭЦ-1 | шт | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | Котлоагрегат ст. № 5 - замена кубов ТВП ТЭЦ-2 | шт | 1 |  |  |  |
| 27 | Котлоагрегат ст. № 6 - замена кубов ТВП ТЭЦ-2 | шт | 1 |  |  |  |
| 28 | Котлоагрегат ст. № 8 - замена поверхностей нагрева ТЭЦ-2 | шт | 1 |  |  |  |
| 29 | Турбоагрегат ст. № 6 - замена элементов проточной части ТЭЦ-2 | шт | 1 |  |  |  |
| 30 | А-9 частичная замена элементов пов-тей нагрева ТЭЦ 2 | шт |  |  | 1 |  |
| 31 | ТА-5 Замена деталей проточной части ТЭЦ-2 | шт |  |  | 1 |  |
| 32 | Чистка трубных систем конденсаторов турбин ст. №№1,2,3,4 ТЭЦ-3 | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | Чистка трубных пучков подогревателей воды 1ПСГ-1,2; 2ПСГ-1,2; 3ПСГ-1,2; 4ПСГ-1,2 ТА ст. №№1,2,3,4. ТЭЦ-3 | шт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 34 | Замена ламп накаливания на светодиодные | шт | 516 | 512 | 528 | 492 |
| 35 | Отключение в летний период рециркуляции дизельного топлива ХАДТ ТЭЦ-3 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Отключение в летний период трансформатора ТРДНС 40000/220/6/6ХЛ ГПП-2 КГЭС | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Отключение в летний период трансформатора ТРНД 32000-220 ОРУ-220 кВ 10Т (питание УПГ) УХГЭС | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Замена силового автотрансформатора ТДЦН 80000/110/35 (5Т, 6Т) на РП | шт | 2 |  |  |  |
| 39 | Замена силового автотрансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (АТ-3) на РПП-220 | шт | 1 |  |  |  |
| 40 | Замена силового автотрансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (АТ-4) на РПП-220 | шт | 1 |  |  |  |
| 41 | Замена силового трансформатора ТД-31500/35 (Т-6) на ГПП-1 | шт | 1 |  |  |  |
| 42 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/35 (Т-1) на ГПП-8 | шт |  | 1 |  |  |
| 43 | Замена силового трансформатора ТДН-10000/110 (Т-1) на ГПП-14 | шт |  | 1 |  |  |
| 44 | Замена силового трансформатора ТДН-10000/110 (Т-1, Т-2) на ГПП-49 | шт |  | 2 |  |  |
| 45 | Замена силового трансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (Т-1) ОПП-220 | шт |  |  | 1 |  |
| 46 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110-76У1 (Т-1) ГПП-16 | шт |  |  | 1 |  |
| 47 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110 (Т-1) ГПП-35 | шт |  |  | 1 |  |
| 48 | Замена силового трансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (Т-2) ОПП-220 | шт |  |  |  | 1 |
| 49 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110-76У1 (Т-2) ГПП-16 | шт |  |  |  | 1 |
| 50 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110 (Т-2) ГПП-35 | шт |  |  |  | 1 |
| 51 | Замена подогревателя сетевой воды ПНД-5 ТА-11 | шт |  | 1 |  |  |
| 52 | Замена циркуляционного насоса ЦН-6 | шт |  |  | 1 |  |
| 53 | Проведение хим. промывок энергетических котлов согласно графику | шт | 3 | 3 | 3 |  |
|  | ВСЕГО по направлению |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия энергосбережения при осуществлении прочей деятельности |  |  |  |  |  |
| 54 | Вывод из эксплуатации паропроводов рег.№128 Ду 150 мм, L= 1615 м., Ду 250 мм, L= 930 м. (паропроводы западного и восточного полукольца от ТЭЦ-1 до узла IV) в соответствии с планом децентрализации пароснабжения | шт | 1 |  |  |  |
| 55 | Вывод из эксплуатации паропровода рег.№168 Ду 400 мм, L= 3129 м. (направление Медный завод - НОК, от МПЗ до т.4 перед ЗЖБИ) в соответствии с планом децентрализации пароснабжения | шт | 1 |  |  |  |
| 56 | Вывод из эксплуатации паропровода рег.№141 Ду 400 мм, L= 4980 м. (направление Медный завод - НОК, от узла 7 (молокозавод) до МПЗ) в соответствии с планом децентрализации пароснабжения | шт | 1 |  |  |  |
| 57 | Вывод из эксплуатации паропровода рег.№223 Ду 500 мм, L= 4511 м. (направление НОФ - рудник «Заполярный», ТЭЦ-1 до т.8 30-ый район) в соответствии с планом децентрализации пароснабжения | шт |  | 1 |  |  |
| 58 | Вывод из эксплуатации паропровода рег.№160 Ду 400 мм, L= 4275 м. (направление НОФ - рудник «Заполярный», ТЭЦ-1 - п. Медвежка) в соответствии с планом децентрализации пароснабжения | шт |  |  | 1 |  |

В результате реализации мероприятий программы размер экономии топливно-энергетических ресурсов за 2025-2028 годы составит 227 684,2 млн. рублей, в том числе в рамках регулируемой деятельности – 508,17 млн. рублей, в рамках прочей деятельности – 227 176,03 млн. рублей (Рисунок 72).

Рисунок 72 - Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Перечень инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения учета энергетических ресурсов (включая уличное освещение, установку приборов учета) муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы приведен в таблице ниже (Таблица 361)

Таблица 362 – Перечень инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения учета энергетических ресурсов (включая уличное освещение, установку приборов учета) муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  | 9 438,880 | 1 752,809 | 6 735,402 | 604,644 | 346,025 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 9 438,880 | 1 752,809 | 6 735,402 | 604,644 | 346,025 | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 9 438,880 | 1 752,809 | 6 735,402 | 604,644 | 346,025 | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кредиты |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Средства Федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1 | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений | нет мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | средства предприятий | 77,041 | 38,521 | 38,521 | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | средства предприятий | 77,041 | 38,521 | 38,521 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков | средства предприятий | 63,106 | 31,553 | 31,553 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования | средства предприятий | 8,034 | 4,017 | 4,017 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Модернизация схемы внутридомового освещения | средства предприятий | 2,076 | 1,038 | 1,038 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях | средства предприятий | 1,216 | 0,608 | 0,608 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Модернизация схемы наружного дворового освещения | средства предприятий | 0,450 | 0,225 | 0,225 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Установка балансировочных вентелей и запорно-регулирующей арматуры | средства предприятий | 2,159 | 1,080 | 1,080 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | средства предприятий | 9 361,839 | 1 714,289 | 6 696,882 | 604,644 | 346,025 | - | - | - | - |
| 3.1. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Внебюджетные средства | 70,711 | 28,764 | 21,471 | 10,339 | 10,137 | - |  |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 9,041 | 4,319 | 4,319 | 0,202 | 0,201 | - |  |  |  |
| 3.1.1. | Замена на очистных сооружениях и канализационных насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | средства предприятий | 0,795 | 0,199 | 0,193 | 0,202 | 0,201 | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции подкачки на биофильтры очистных сооружений ж/о Оганер г. Норильска | средства предприятий | 4,120 | 4,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции подкачки на биофильтры очистных сооружений района Кайеркан г. Норильска | средства предприятий | 4,126 | - | 4,126 | - | - | - | - | - | - |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 8,069 | 4,010 | 4,027 | 0,016 | 0,016 | - |  |  |  |
| 3.1.4. | Замена на повышающих насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | средства предприятий | 0,063 | 0,016 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | - | - | - | - |
| 3.1.5. | Установка частотно-регулируемого привода на повышающей насосной станции ПНС-11 Центрального района г. Норильска | средства предприятий | 4,012 | - | 4,012 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6. | Установка частотно-регулируемого привода на повышающей насосной станции ПНС-25 района Талнах г. Норильска | средства предприятий | 3,994 | 3,994 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  | 0,149 | 0,038 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | - |  |  |  |
| 3.1.7. | Замена на повышающих насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | средства предприятий | 0,149 | 0,038 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | - | - | - | - |
|  | ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |  | 53,452 | 20,397 | 13,090 | 10,083 | 9,882 | - |  |  |  |
| 3.1.8. | Замена на трансформаторных подстанциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | средства предприятий | 0,092 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | - | - | - | - |
| 3.1.9. | Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) потребителей в зоне деятельности сетевой организации МУП «КОС» | средства предприятий | 53,360 | 20,374 | 13,067 | 10,060 | 9,859 | - | - | - | - |
| 3.2. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Внебюджетные средства | 9 291,128 | 1 685,525 | 6 675,411 | 594,305 | 335,888 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжения и водоотведения |  | 6 859,567 | 389,008 | 6 458,635 | 5,375 | 6,549 |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы УТВС | средства предприятий | 0,205 | - | 0,103 | - | 0,103 | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Ремонт трубопроводной арматуры, замена сетей водоснабжения. УТВС | средства предприятий | 21,675 | 5,375 | 4,479 | 5,375 | 6,447 | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Реконструкция сооружения «Водовод I подъема» (водовод Ду 200 мм от водозаборной станции на оз. Алыкель до водоочистной станции, питьевая вода) | средства предприятий | 685,313 | 8,199 | 677,114 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. | Реконструкция сооружения «Водоводы от насосной станции до шахты «Маяк», р-ка «Комсомольский» и ТЭЦ 2» (водоводы Ду 500 мм от насосной станции Талнахского водозабора до ТЭЦ-2, питьевая вода) | средства предприятий | 736,511 | 7,690 | 728,821 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. | Реконструкция сооружения «Водовод Ду 1400 мм от насосной станции № 2 до площадки МПЗ» (водоводы Ду 1400 мм от 2го водозабора на р. Норильской до Медного завода, холодная техническая вода) | средства предприятий | 2 874,235 | 347,886 | 2 526,349 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6. | Программа поддержания сетей тепловодоснабжения Норильского промышленного района в надежном и работоспособном состоянии. Реконструкция сетей тепло и водоснабжения» «ПК-5. Реконструкция сетей водоснабжения 2Ду1000 мм от Водозабора №2 до НПС №28 (Этап 1) | средства предприятий | 2 541,628 | 19,859 | 2 521,769 | - | - | - | - | - | - |
|  | Производство и передача тепловой энергии |  | 819,446 | 415,146 | 139,176 | 99,724 | 165,400 |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Замена тепловой изоляции наружных трубопроводов с применением плиты минераловатной. УТВС | средства предприятий | 548,000 | 148,000 | 136,000 | 99,000 | 165,000 |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа ДКВР-20/13 № 2, №3, №4, №5 | средства предприятий | 0,868 | - | 0,868 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа Е 1,6-0,9 ст.№1, №2 | средства предприятий | 0,300 | - | 0,300 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа КВГМ-30 ст.№6, №7, №8, №9 | средства предприятий | 0,768 | - | 0,768 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа NKT-20 ст. № 1, № 2 | средства предприятий | 0,440 | - | 0,440 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа КВГ-М-0,8-95 ст.№1, № 2 | средства предприятий | 0,300 | - | 0,300 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа ДКВР-20/13 № 1 | средства предприятий | 0,217 | - | - | 0,217 | - |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Замена элементов котла, кислотная промывка водогрейного котла ст. № 2 ТЭЦ-2 | средства предприятий | 0,223 | 0,116 | - | 0,107 | - |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Замена насоса ПН-7 (1Д1250-63) ТЭЦ-1 | средства предприятий | 1,800 | 0,500 | 0,500 | 0,400 | 0,400 |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3 | средства предприятий | 252,166 | 252,166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Реконструкция сооружения «Теплопровод от ТЭЦ-1 до Зубгоры; от Зубгоры до МПЗ» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | средства предприятий | 14,365 | 14,365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство и передача электрической энергии |  | 1 612,114 | 881,370 | 77,600 | 489,207 | 163,938 |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Очистка трубных систем теплообменного оборудования ТЭЦ-1 | средства предприятий | 6,863 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Котлоагрегат ст. № 5 - замена кубов ТВП ТЭЦ-2 | средства предприятий | 125,000 | 125,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Котлоагрегат ст. № 6 - замена кубов ТВП ТЭЦ-2 | средства предприятий | 125,000 | 125,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Котлоагрегат ст. № 8 - замена поверхностей нагрева ТЭЦ-2 | средства предприятий | 230,000 | 230,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Турбоагрегат ст. № 6 - замена элементов проточной части ТЭЦ-2 | средства предприятий | 60,000 | 60,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.23 | А-9 частичная замена элементов пов-тей нагрева ТЭЦ 2 | средства предприятий | 245,000 | - | - | 245,000 | - |  |  |  |  |
| 3.2.24 | ТА-5 Замена деталей проточной части ТЭЦ-2 | средства предприятий | 80,000 | - | - | 80,000 | - |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Чистка трубных систем конденсаторов турбин ст. №№1,2,3,4 ТЭЦ-3 | средства предприятий | 36,290 | 9,072 | 9,072 | 9,072 | 9,072 |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Чистка трубных пучков подогревателей воды 1ПСГ-1,2; 2ПСГ-1,2; 3ПСГ-1,2; 4ПСГ-1,2 ТА ст. №№1,2,3,4. ТЭЦ-3 | средства предприятий | 25,841 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Замена ламп накаливания на светодиодные | средства предприятий | 7,121 | 1,722 | 1,751 | 1,958 | 1,690 |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Замена силового автотрансформатора ТДЦН 80000/110/35 (5Т, 6Т) на РП | средства предприятий | 65,000 | 65,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Замена силового автотрансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (АТ-3) на РПП-220 | средства предприятий | 115,000 | 115,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Замена силового автотрансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (АТ-4) на РПП-220 | средства предприятий | 115,000 | 115,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Замена силового трансформатора ТД-31500/35 (Т-6) на ГПП-1 | средства предприятий | 18,000 | 18,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/35 (Т-1) на ГПП-8 | средства предприятий | 15,000 | - | 15,000 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.33 | Замена силового трансформатора ТДН-10000/110 (Т-1) на ГПП-14 | средства предприятий | 15,000 | - | 15,000 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.34 | Замена силового трансформатора ТДН-10000/110 (Т-1, Т-2) на ГПП-49 | средства предприятий | 15,000 | - | 15,000 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.35 | Замена силового трансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (Т-1) ОПП-220 | средства предприятий | 115,000 | - | - | 115,000 | - |  |  |  |  |
| 3.2.36 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110-76У1 (Т-1) ГПП-16 | средства предприятий | 15,000 | - | - | 15,000 | - |  |  |  |  |
| 3.2.37 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110 (Т-1) ГПП-35 | средства предприятий | 15,000 | - | - | 15,000 | - |  |  |  |  |
| 3.2.38 | Замена силового трансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (Т-2) ОПП-220 | средства предприятий | 115,000 | - | - | - | 115,000 |  |  |  |  |
| 3.2.39 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110-76У1 (Т-2) ГПП-16 | средства предприятий | 15,000 | - | - | - | 15,000 |  |  |  |  |
| 3.2.40 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110 (Т-2) ГПП-35 | средства предприятий | 15,000 | - | - | - | 15,000 |  |  |  |  |
| 3.2.41 | Замена подогревателя сетевой воды ПНД-5 ТА-11 | средства предприятий | 8,500 | 8,500 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.42 | Замена циркуляционного насоса ЦН-6 | средства предприятий | 12,700 | - | 12,700 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2.43 | Проведение хим. промывок энергетических котлов согласно графику | средства предприятий | 1,800 | 0,900 | 0,900 | - | - |  |  |  |  |

# 13. Финансовые потребности для реализации программы

# 13.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

Совокупная потребность в капитальных вложениях на 2025-2042 годы для реализации всей программы инвестиционных проектов составляет – 109 026,45 млн рублей (Таблица 363), в том числе по годам реализации:

1. по системам и направлениям:

- теплоснабжение – 40 752,14 млн. руб.;

- водоснабжение – 5 003,67 млн. руб.;

- водоотведение – 4 097,27 млн. руб.;

- электроснабжение – 16 799,33 млн. руб.;

- газоснабжение – 5 867,96 млн. руб.;

- сбор и утилизация ТКО – 27 067,20 млн. руб.;

- мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета) – 9 438,880 млн. руб.

2. Внебюджетные средства – 103 664,56 млн. руб.;

в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 100 158,31 млн. руб.;

- плата за подключение (присоединение)	 – 6,25 млн. руб.;

- кредиты	 - 0 млн. руб.;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)	 – 3 500 млн. руб.;

3. Бюджетные средства бюджетов всех уровней – 2 399,24 млн. руб.

4. Источник финансирования не определен – 2 962,65 млн. руб.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Для мероприятий, не имеющих утверждённых источников финансирования, источниками могут являться:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счёт прибыли;

3) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоснабжения.

Таблица 363 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | год | год | год | год | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 16799.33 | 7785.53 | 6544.25 | 1823.55 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 40752.14 | 8599.68 | 7994.84 | 8554.17 | 15603.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 5867.96 | 5667.21 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 5003.67 | 4009.47 | 271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.07 | 321.62 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 6743.57 | 4070.66 | 2120.12 | 115.059 | 115.059 |  |  | 179.072 | 143.597 |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 29584.01 | 10591.14 | 4386.21 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 |  |  |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 9438.88 | 1752.81 | 6735.40 | 604.644 | 346.025 |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 109026.45 | 34720.82 | 26972.95 | 15492.28 | 23491.71 | 3651.67 | 3651.67 | 580.14 | 465.22 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 103664.56 | 32536.19 | 25584.24 | 14749.08 | 23491.71 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 100158.31 | 29034.63 | 25582.68 | 14747.52 | 23490.15 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 6.25 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | дополнительная эмиссия акций | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | кредиты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 2399.24 | 912.85 | 743.19 | 743.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Источник финансирования не определен | 2962.65 | 1271.77 | 645.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.14 | 465.22 |

# 13.2. Величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в связи с реализацией проектов

По каждой системе коммунальной инфраструктуры определены величины изменения совокупных эксплуатационных затрат в целом в связи с реализацией проектов, в том числе за счет:

- снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, воды, других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату;

- увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений.

Оценка снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии ТЭР, воды, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату по каждой коммунальной системе и в совокупности была произведена на основе анализа энергоэффективности и экономического эффекта, полученного на практике внедренных ранее мероприятий в коммунальных системах регионов России.

Инвестиции в техническое перевооружение и реконструкцию существующих объектов незначительны. Внедрение данного блока мероприятий требуется для поддержания надежного снабжения ресурсами потребителей.

Вложение инвестиций в новое строительство источников и сетей коммунальной инфраструктуры повлияет на размер затрат, в основном амортизационных отчислений.

Прогнозируемый энергетический эффект от реконструкции систем транспорта и распределения энергетических ресурсов и технического перевооружения источников может составлять до 1 % от общей величины отпуска ресурса в сеть или не более 10% от величины потерь.

В силу приведенных доводов можно говорить о том, что в первые четыре года действия Программы комплексного развития коммунальных систем муниципального образования город Норильск снижение эксплуатационных затрат не будет. Далее прогнозируется снижение эксплуатационных затрат.

Увеличение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе и в совокупности можно оценить только от внедрения нового оборудования, так как совокупные затраты с учетом амортизационных отчислений на действующее оборудование произвести невозможно.

Увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе приведено в таблице ниже (Таблица 364)

.

Таблица 364 – Влияние мероприятий нового строительства на размер амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе

| Наименование системы для инвестирования | Наименование группы проектов | ВСЕГО, в т.ч. по годам | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Инвестиции в систему электроснабжения | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 646.00 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 16,153.33 | 7,785.53 | 6,544.25 | 1,823.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 6,113.26 | 389.28 | 716.49 | 807.67 | 839.97 | 839.97 | 839.97 | 839.97 | 839.97 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| Инвестиции в систему теплоснабжения | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 758.92 | 528.73 | 227.06 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 39,993.23 | 8,070.95 | 7,767.78 | 8,552.60 | 15,601.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 12,433.45 | 417.08 | 804.83 | 1227.26 | 1996.85 | 1996.85 | 1996.85 | 1996.85 | 1996.85 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 4.89% | 4.85% | 4.85% | 4.88% | 4.90% | 4.90% | 4.90% | 4.90% | 4.90% |
| Инвестиции в систему водоснабжения | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 3,500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 1,503.67 | 509.47 | 271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.07 | 321.62 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 2,012.03 | 62.14 | 131.67 | 211.97 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 330.07 | 346.15 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 2.80% | 1.31% | 2.15% | 2.74% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.27% | 3.32% |
| Инвестиции в систему водоотведения | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 4,097.27 | 2512.40 | 1032.08 | 115.06 | 115.06 | 0.00 | 0.00 | 179.07 | 143.60 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 2,458.66 | 203.53 | 309.54 | 315.29 | 321.04 | 321.04 | 321.04 | 330 | 337.18 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 4.75% | 4.88% | 4.84% | 4.77% | 4.70% | 4.70% | 4.70% | 4.71% | 4.72% |
| Инвестиции в систему газоснабжения | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 5,867.96 | 5,667.21 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 2,317.07 | 283.36 | 283.36 | 283.36 | 293.40 | 293.40 | 293.40 | 293.40 | 293.40 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| Инвестиции в систему ТКО | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 2,928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2928.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 24,138.44 | 4393.72 | 4394.86 | 4394.86 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 6,576.14 | 219.31 | 438.62 | 621.2 | 803.79 | 986.37 | 1168.95 | 1168.95 | 1168.95 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 3.45% | 2.07% | 2.93% | 3.33% | 3.61% | 3.80% | 3.95% | 3.95% | 3.95% |
| Инвестиции в систему в области энергоресурсосбережения | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 9,438.87 | 1,752.81 | 6,735.40 | 604.64 | 346.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 3,326.39 | 87.64 | 424.41 | 454.64 | 471.94 | 471.94 | 471.94 | 471.94 | 471.94 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| Инвестиции в коммунальную систему города Норильска | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 13,701.64 | 9,695.94 | 227.06 | 1.56 | 3,777.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 95,324.80 | 25,024.88 | 26,745.88 | 15,490.71 | 19,714.63 | 3,651.67 | 3,651.67 | 580.14 | 465.22 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 35,237.01 | 1,662.34 | 3,108.92 | 3,921.38 | 5,037.00 | 5,219.58 | 5,402.16 | 5,431.18 | 5,454.44 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 4.99% | 4.79% | 5.04% | 5.08% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |

# 14. Организация реализации проектов

Механизм организации реализации инвестиционных проектов Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года определяется в зависимости от следующих факторов:

- форма собственности на объекты системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса);

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке приведенных выше критериев.

Исходя из указанных факторов определены направления реализации инвестиционных проектов:

1)	инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договоров аренды или передачей в хозяйственное ведение);

2)	наличие внебюджетных источников финансирования.

3) наличие бюджетных источников финансирования.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск заключается в переориентации целей деятельности по текущей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1)	Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса муниципального образования город Норильск. Данные показатели и индикаторы должны базироваться на настоящей программе и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2)	Утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между Администрацией муниципального образования город Норильск и соответствующей организацией на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных настоящей программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными к таким программам. Инвестиционные программы утверждаются государственными уполномоченными органами Красноярского края. Для обеспечения возможности реализации мероприятий настоящей Программы такие инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться Администрацией муниципального образования город Норильск.

3)	Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между Администрацией муниципального образования город Норильск и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса.

Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);

- график поступления денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций;

- порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, а также определение условий возобновления реализации программы.

4)	Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

К особенностям реализации проектов Программы относятся:

1)	в области теплоснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

2)	в области электроснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» организация электроснабжения отнесена к вопросам местного значения городского округа, необходимым является организация согласования инвестиционных программ соответствующих ресурсоснабжающих организаций на основании соглашений о сотрудничестве, заключенных между Администрацией муниципального образования город Норильск и Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Кроме того, необходимо учитывать постановление Правительства РФ от 28.12.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», в соответствии с которым изменены критерии присвоения статуса территориальной сетевой организации субъектам электроэнергетики. Цель данного постановления – обеспечить экспликацию объектов электросетевого хозяйства профессиональными участниками рынка электрической энергии и исключить их нахождение на праве собственности у иных лиц;

3)	В области водоснабжения и водоотведения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Разработка программ должна сопровождаться заключением соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренного ст. 36 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями.

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального образования организациями является разработка ими инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей (надбавки) к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления) и привлеченные средства (кредиты, займы, бюджетное финансирование и пр.).

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ и объемы финансовых потребностей инвестиционных программ определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом доступности тарифов для потребителей коммунальных услуг.

Достоинства

- основной инструмент реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработанная инвестиционная программа упрощает процесс получения ресурсоснабжающими организациями заемных средств на реализацию мероприятий программы;

- в процессе утверждения инвестиционных программ проверяется доступность для потребителей тарифов организаций на коммунальные услуги;

- развитая правовая основа для разработки, утверждения, реализации и корректировки инвестиционных программ.

Недостатки

- ограничение роста тарифов предельными индексами роста и предельными уровнями тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования.

В целях реализации инвестиционных проектов и в соответствии с 	Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Решением Норильского городского Совета от 24.02.2000 № 386 «Об утверждении Устава городского округа город Норильск Красноярского края», Администрацией муниципального образования город Норильск могут создаваться муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в которые входят в том числе вопрос организации в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Создание организаций со смешанной формой собственности с целью реализации социально значимых проектов является одной из форм государственно- частного (муниципально-частного) партнерства. Главный принцип создания таких организаций – объединение государственного (муниципального) и частного капитала.

Создание новых организаций с муниципальным участием и с участием действующих коммунальных организаций должно быть нацелено на развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Достоинства

- сохраняется социальная направленность деятельности организации;

- объединяются ресурсы сторон;

- затраты и финансовые риски распределяются пропорционально вкладу в уставный капитал;

- обеспечивается эффективное расходование бюджетных средств;

- используется «предпринимательский» подход к управлению муниципальным имуществом.

Недостатки

- сложность поиска инвесторов;

- возврат капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования, в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры отсутствуют.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Суть данного варианта – объединение частных капиталов с целью сокращения финансовых и организационных издержек при реализации инвестиционных проектов. В данном случае финансовое обеспечение инвестиционного проекта осуществляется путем взносов сторонних соучредителей. При этом может быть создано новое юридическое лицо, либо сохранено одно из прежних юридических лиц.

Достоинства:

- отсутствует дополнительная нагрузка на бюджет муниципального образования, т. к. инвестиционный проект реализуется за счет средств частных инвесторов.

Недостатки:

- сложность возврата капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объекты коммунального хозяйства, являющиеся объектом концессионного соглашения, могут находиться на праве хозяйственного ведения у государственного или муниципального унитарного предприятия.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В качестве критериев конкурса могут устанавливаться:

1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

2) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;

3) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

4) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и (или) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и др.

Порядок заключения, исполнения и прекращения концессионных соглашений устанавливается законодательством Российской Федерации.

Типовое соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения».

Достоинства:

- один из наиболее эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие коммунального хозяйства;

- обеспечивается эффективное использование имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

- организуется контроль за деятельностью концессионера (за соблюдением сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлением инвестиций, соответствием технико-экономические показателям и др.);

- учитываются интересы потребителей коммунальных услуг (одним из критериев при отборе концессионера являются предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности).

Недостатки:

- данный механизм пока мало распространен, что не позволяет оценить опыт других муниципальных образований;

- отсутствует полноценная правовая база для применения данного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и юридических лиц (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») в целях обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, ответственности за результативность, эффективности осуществления закупок, по результатам конкурсных процедур будут определены исполнители мероприятий.

# 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

## 15.1. Группировка проектов

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты разделяются на проекты:

- нацеленные на присоединение новых потребителей;

- обеспечивающие повышение надежности предоставления коммунальной услуги;

- обеспечивающие выполнение экологических требований;

- обеспечивающие выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности отражен в таблице ниже (Таблица 365).

Таблица 365 - Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности

| № п/п | Наименование проекта | Источник информации | Цель проекта | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |
| 1.1 | Строительство линейного объекта (эстакады) для ТВС на территории г. Норильска в районе ст. Голиково | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП МУП «КОС» на 2025-2028 гг. | подключение новых потребителей | 2024-2028 |
| 1.2 | Строительство линейного объекта для прокладки трубопроводов ТВС на территории г. Норильска, в районе Северной объездной дороги | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП МУП «КОС» на 2025-2028 гг. | подключение новых потребителей | 2024-2028 |
| 1.3 | Строительство линейного объекта для прокладки трубопроводов ТВС на территории г. Норильска, в районе ГСК 389 | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП МУП «КОС» на 2025-2028 гг. | подключение новых потребителей | 2024-2028 |
| 1.4 | Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3 | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО «НТЭК» на 2022 - 2028 гг. | подключение новых потребителей | 2022-2026 |
| 2 | Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция объекта «камера переключения «5 южный ввод» под объект «насосная станция ж.д. 665 м/р 10 г. Норильск» (инв.№1417) | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП МУП «КОС» на 2025-2028 гг. | повышение надежности системы теплоснабжения | 2024-2028 |
| 2.2. | Реконструкция сооружения «Теплопровод от ТЭЦ-1 до Зубгоры; от Зубгоры до МПЗ» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО «НТЭК» на 2022 - 2028 гг. | повышение надежности системы теплоснабжения | 2022-2028 |
| 2.3. | Реконструкция сооружения «Водоводы от реки Норильской до ТЭЦ-1» (водоводы Ду 500 мм и Ду 1300 мм от р. Норильской до ТЭЦ-1) | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО «НТЭК» на 2022 - 2028 гг. | повышение надежности системы теплоснабжения | 2022-2028 |
|  | участок Ду 500 мм от Первого узла Оганер до НПС №1 |  |  |  |
|  | участок Ду 1300 мм от НПС №1 до ТЭЦ-1 задв. №3а, 3б |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов Ду 1200 мм от МПЗ до площадки ТЭЦ-1» (участок водовода с Ду 1000 мм производственной воды от камеры переключения №5 на Медном заводе до камеры переключения №7 на оз. Долгое) | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО «НТЭК» на 2022 - 2028 гг. | повышение надежности системы теплоснабжения | 2022-2028 |
| 2.5. | Реконструкция сооружения «Трасса водоводов и теплосетей от ТЭЦ-2 до основной и вспомогательной площадок р-ков «Октябрьский» и «Таймырский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО «НТЭК» на 2022 - 2028 гг. | повышение надежности системы теплоснабжения | 2022-2028 |
| 2.6. | Реконструкция сооружения «Теплосеть от ТЭЦ-2 до р-ка «Комсомольский» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО «НТЭК» на 2022 - 2028 гг. | повышение надежности системы теплоснабжения | 2022-2028 |
| 2.7. | Вывод из эксплуатации Котельной №1 район Кайеркан | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО «НТЭК» на 2022 - 2028 гг. | повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 |
| 2.8. | Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения | Схема теплоснабжения м.о. г. Норильск, ИП АО «НТЭК» на 2022 - 2028 гг. | повышение надежности системы горячего водоснабжения | 2024 |
|  | ул. Строительная, 2в кол-во 1 шт. | то же | то же | 2024 |
|  | ул. Строительная, 8а кол-во 1 шт. | то же | то же | 2024 |
|  | ул. Шахтерская, 9б кол-во 2 шт. | то же | то же | 2024 |
| 2.9. | «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» | муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.10 | «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)» | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.11 | «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.12 | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.13 | «Коллектор по ул. Талнахской (г. Норильск, ул. Талнахская)» на участке от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)» | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.14 | «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.15 | Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4)» (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.16 | Коллектор по ул. Набережная Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева)» | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.17 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк ул. Пионерская, 8 | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.18 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации объекта «Коллектор г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 15» | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 2.19 | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | то же | повышение качества и надежности системы теплоснабжения | 2021-2035 годы |
| 3 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск. Трубопровод водоснабжения | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия МО г. Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 гг. | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2025 |
| 1.2 | «Теплосеть по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов); «Водопровод по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская); «Канализация по ул. Ленинградской» (р-н Центральный, пр. Ленинский - ул. Талнахская); «Коллектор по ул. Ленинградской» (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская) | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2022-2025 |
| 1.3 | «Теплопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская-ул. Московская); «Водопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская); «Канализация ул. Мира» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Мира) | то же | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2022-2025 |
| 1.4 | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | то же | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2022-2030 |
| 1.5 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к. 1; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; - ростверк ул. Павлова, 23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская, 8 | то же | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2021-2024 |
| 1.6 | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | то же | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества | 2023-2024 |
| 2. | Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Программа поддержания сетей тепловодоснабжения Норильского промышленного района в надежном и работоспособном состоянии. Реконструкция сетей тепло и водоснабжения» «ПК-5. Реконструкция сетей водоснабжения 2Ду1000 мм от Водозабора №2 до НПС №28 (Этап 1) | то же |  | 2023-2029 |
| 3 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск | Сокращение потерь воды при ее транспортировке | 2036-2042 |
| 4.2. | Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск | Сокращение потерь воды при ее транспортировке | 2036-2042 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», района Талнах муниципального образования город Норильск. Трубопровод водоотведения. | Инвестиционная программа. Муниципальное унитарное предприятие МО г. Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 гг. | Подключение новых потребителей | 2025 |
| 2 | Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция объекта: «Напорные трубопроводы канализации от КНСЮ-З до ОС Медного завода» | Инвестиционная программа. Муниципальное унитарное предприятие МО г. Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 гг. | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством. | 2025-2028 |
| 2.2 | «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)» | муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска», утвержденной постановлением Администрации г. Норильска от 09.12.2021 № 599 | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2022-2025 |
| 2.3 | «Теплопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская-ул. Московская); «Водопровод ул. Мира» (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская); «Канализация ул. Мира» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Мира) | то же | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2022-2025 |
| 2.4 | «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | то же | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2022-2030 |
| 2.5 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к. 1; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; - ростверк ул. Павлова, 23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская, 8 | то же | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2021-2024 |
| 2.6 | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | то же | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2023-2024 |
| 2.7 | «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | то же | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2022-2035 |
| 2.8 | Основное мероприятие 3.2. «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» | то же | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения | 2023-2026 |
| 2.9 | Реконструкция КОС района Талнах | Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация на 2025 год) | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | 2025-2026 |
| 2.10 | Реконструкция КОС района Кайеркан | то же | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | 2025-2026 |
| 2.11 | Реконструкция канализационных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | то же | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | 2036-2042 |
| 2.12 | Реконструкция канализационных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | то же | Обеспечение эксплуатационной надежности систем водоотведения, достижение показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса в соответствии с законодательством | 2036-2042 |
| 3 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.11.2024 №163 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН 2457058356) на 2024–2028 годы» | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2021-2025 |
| 2.2 | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.11.2024 №163 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН 2457058356) на 2024–2028 годы» | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2021-2024 |
| 2.3 | Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.11.2024 №163 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН 2457058356) на 2024–2028 годы» | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2021-2026 |
| 2.4 | Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей | Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р | повышения качества и надежности сети | 2025-2031 годы |
| 2.5 | Реконструкция интегрированной системы безопасности Усть-Хантайской ГЭС, предусматривающая дополнительное оснащение инженерно-техническими средствами охраны, включая верхнее и нижнее, предупредительное ограждение, в том числе вдоль береговой линии, боносетевое ограждение и устройство системы охранной сигнализации, обеспечивающей контроль доступа на всех критических объектах. | приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.11.2024 №163 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН 2457058356) на 2024–2028 годы» | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2028 |
| 2.6 | УВВС. Строительство ВЛ 110 кВ в районе Талнах | программа реновации электрических сетей АО «НТЭК» 110 и 220 кВ, утвержденная Протоколом очного заседания Секции по энергетики НТС ПАО «ГМК «Норильский никель» от 26.07.2024 № ГМК/7-пр-069 | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2028 |
| 3 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Строительство АГРС-1 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-1 | Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2031 годов» | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | по решению Компании проект приостанавливается до 2028 года |
| 2.2. | Строительство АГРС-2 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-2 | Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2031 годов» | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | по решению Компании проект приостанавливается до 2028 года |
| 2.3. | Строительство АГРС-3 для подготовки природного газа, поставляемого ТЭЦ-3 | Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2031 годов» | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | по решению Компании проект приостанавливается до 2028 года |
| 2.4. | Строительство АГРС-4 для подготовки природного газа, поставляемого котельным, г. Дудинка | Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2031 годов» | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | по решению Компании проект приостанавливается до 2028 года |
| 2.5. | Строительство автоматизированной газораспределительной станции № 4 АО «Норильсктрансгаз» | Информация о мероприятиях (показателях) развития системы газоснабжения АО "Норильсктрансгаз" | повышение производительности труда, удешевление себестоимости продукции | ПИР - 2025 |
| 2.6. | Строительство газопровода Пеляткинское ГКМ - Мессояхское ГМ | Постановление Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-П «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2031 годов» | повышение надежности газоснабжения Норильского промышленного района | 2022-2025 |
| 3 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |
|  | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |
| 2.2. | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк» в г. Норильск |  |  |  |
| 2.2.1. | Перспективный полигон в г. Норильск (Норильский экотехнопарк) | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (с изм. от 04.07.2025 № 77-608-од) | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | 2028 |
| 2.2.2. | Сортировка в г. Норильск (Норильский экотехнопарк) | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (с изм. от 04.07.2025 № 77-608-од) | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | 2028 |
| 2.2.3. | Комплекс по обезвреживанию в г. Норильск (Норильский экотехнопарк) | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (с изм. от 04.07.2025 № 77-608-од) | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | 2028 |
| 3 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: «Организация деятельности по обращению с отходами» | постановление Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» | санитарная очистка территории | 2025-2026 |
| 3.2. | мероприятия Программы по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» ПАО «ГМК «Норильский никель» | Программа по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск» ПАО «ГМК «Норильский никель» | выполнение экологических требований | 2021-2030 |
| 4 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |
|  | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585 | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 2025-2026 |
| 4.2 | Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков |  |  | 2025-2026 |
| 4.3 | Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования |  |  | 2025-2026 |
| 4.4 | Модернизация схемы внутридомового освещения |  |  | 2025-2026 |
| 4.5 | Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях |  |  | 2025-2026 |
| 4.6 | Модернизация схемы наружного дворового освещения |  |  | 2025-2026 |
| 4.7 | Установка балансировочных вентелей и запорно-регулирующей арматуры |  |  | 2025-2026 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| 4.8 | Замена на очистных сооружениях и канализационных насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.9 | Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции подкачки на биофильтры очистных сооружений ж/о Оганер г. Норильска | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.10 | Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции подкачки на биофильтры очистных сооружений района Кайеркан г. Норильска | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 4.11 | Замена на повышающих насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.12 | Установка частотно-регулируемого привода на повышающей насосной станции ПНС-11 Центрального района г. Норильска | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.13 | Установка частотно-регулируемого привода на повышающей насосной станции ПНС-25 района Талнах г. Норильска | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
|  | ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |
| 4.14 | Замена на повышающих насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
|  | ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |
| 4.15 | Замена на трансформаторных подстанциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.16 | Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) потребителей в зоне деятельности сетевой организации МУП «КОС» | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
|  | Водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 4.17 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы УТВС | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026,2028 |
| 4.18 | Ремонт трубопроводной арматуры, замена сетей водоснабжения. УТВС | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.19 | Реконструкция сооружения «Водовод I подъема» (водовод Ду 200 мм от водозаборной станции на оз. Алыкель до водоочистной станции, питьевая вода) | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2026 |
| 4.20 | Реконструкция сооружения «Водоводы от насосной станции до шахты «Маяк», р-ка «Комсомольский» и ТЭЦ 2» (водоводы Ду 500 мм от насосной станции Талнахского водозабора до ТЭЦ-2, питьевая вода) | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2026 |
| 4.21 | Реконструкция сооружения «Водовод Ду 1400 мм от насосной станции № 2 до площадки МПЗ» (водоводы Ду 1400 мм от 2го водозабора на р. Норильской до Медного завода, холодная техническая вода) | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2026 |
| 4.22 | Программа поддержания сетей тепловодоснабжения Норильского промышленного района в надежном и работоспособном состоянии. Реконструкция сетей тепло и водоснабжения» «ПК-5. Реконструкция сетей водоснабжения 2Ду1000 мм от Водозабора №2 до НПС №28 (Этап 1) | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2023-2029 |
|  | Производство и передача тепловой энергии |  |  |  |
| 4.23 | Замена тепловой изоляции наружных трубопроводов с применением плиты минераловатной. УТВС | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.24 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа ДКВР-20/13 № 2, №3, №4, №5 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.25 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа Е 1,6-0,9 ст.№1, №2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.26 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа КВГМ-30 ст.№6, №7, №8, №9 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.27 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа NKT-20 ст. № 1, № 2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.28 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа КВГ-М-0,8-95 ст.№1, № 2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.29 | Проведение режимно-наладочных работ котла типа ДКВР-20/13 № 1 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2027 |
| 4.30 | Замена элементов котла, кислотная промывка водогрейного котла ст. № 2 ТЭЦ-2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025,2027 |
| 4.31 | Замена насоса ПН-7 (1Д1250-63) ТЭЦ-1 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.32 | Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения от котельной №1 на теплоснабжение горячей водой от ТЭЦ-3 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.33 | Реконструкция сооружения «Теплопровод от ТЭЦ-1 до Зубгоры; от Зубгоры до МПЗ» с перекладкой труб теплопровода и переходом с двухтрубной на трехтрубную систему теплоснабжения. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
|  | Производство и передача электрической энергии |  |  |  |
| 4.34 | Очистка трубных систем теплообменного оборудования ТЭЦ-1 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.35 | Котлоагрегат ст. № 5 - замена кубов ТВП ТЭЦ-2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.36 | Котлоагрегат ст. № 6 - замена кубов ТВП ТЭЦ-2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.37 | Котлоагрегат ст. № 8 - замена поверхностей нагрева ТЭЦ-2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.38 | Турбоагрегат ст. № 6 - замена элементов проточной части ТЭЦ-2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.39 | А-9 частичная замена элементов пов-тей нагрева ТЭЦ 2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2027 |
| 4.40 | ТА-5 Замена деталей проточной части ТЭЦ-2 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2028 |
| 4.41 | Чистка трубных систем конденсаторов турбин ст. №№1,2,3,4 ТЭЦ-3 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.42 | Чистка трубных пучков подогревателей воды 1ПСГ-1,2; 2ПСГ-1,2; 3ПСГ-1,2; 4ПСГ-1,2 ТА ст. №№1,2,3,4. ТЭЦ-3 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.43 | Замена ламп накаливания на светодиодные | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 |
| 4.44 | Замена силового автотрансформатора ТДЦН 80000/110/35 (5Т, 6Т) на РП | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.45 | Замена силового автотрансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (АТ-3) на РПП-220 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.46 | Замена силового автотрансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (АТ-4) на РПП-220 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.47 | Замена силового трансформатора ТД-31500/35 (Т-6) на ГПП-1 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.48 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/35 (Т-1) на ГПП-8 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.49 | Замена силового трансформатора ТДН-10000/110 (Т-1) на ГПП-14 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.50 | Замена силового трансформатора ТДН-10000/110 (Т-1, Т-2) на ГПП-49 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2026 |
| 4.51 | Замена силового трансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (Т-1) ОПП-220 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2027 |
| 4.52 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110-76У1 (Т-1) ГПП-16 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2027 |
| 4.53 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110 (Т-1) ГПП-35 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2027 |
| 4.54 | Замена силового трансформатора АТДЦТН 125000/220/110/35 (Т-2) ОПП-220 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2028 |
| 4.55 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110-76У1 (Т-2) ГПП-16 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2028 |
| 4.56 | Замена силового трансформатора ТДН-16000/110 (Т-2) ГПП-35 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2028 |
| 4.57 | Замена подогревателя сетевой воды ПНД-5 ТА-11 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.58 | Замена циркуляционного насоса ЦН-6 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025 |
| 4.59 | Проведение хим. промывок энергетических котлов согласно графику | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НТЭК» на 2023-2028 годы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2026 |

Экономическая эффективность проектов оценивается сроками окупаемости инвестиций. Данный показатель показывает за какой отрезок времени доход от проекта покроет все единовременные затраты на него. Метод дает возможность рассчитать время возврата средств, которое затем инвестор соотносит со своим экономически выгодным и приемлемым сроком.

Простой срок окупаемости инвестиционных проектов определен расчетным путем по формуле:

Т = И/Д

Где Т – срок окупаемости;

И – финансовые инвестиции;

Д – полная сумма дохода

При этом полная сумма дохода складывается из чистой прибыли и амортизации.

Группы мероприятий по срокам окупаемости:

− высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);

− проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

− проекты со сроками окупаемости более 15 лет.

Часть проектов Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период до 2042 года непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для таких проектов срок окупаемости не рассчитывается и принимается равным сроку полезного использования оборудования.

Данные о сроках окупаемости мероприятий в рамках инвестиционных проектов содержится в технических характеристиках мероприятий, отраженных в разделах 6 - 12 Обосновывающих материалов.

## 15.2. Обоснование источников финансирования

Объемы финансирования по проектам Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками финансирования инвестиций по проектам Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года являются:

1.	внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

2.	бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет.

Для мероприятий, не имеющих утвержденных источников финансирования, источниками могут являться:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) собственные средства организаций, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;

3) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения может включать в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Водоснабжение, водоотведение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Электроснабжение

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;

- строительство пунктов секционирования;

- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Газоснабжение

За счет платы за технологическое присоединение к сети газораспределения финансируются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, увеличению пропускной способности сети газораспределения, связанное с увеличением объема потребления газа потребителем, изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.

Установленные тарифы на подключение (технологическое присоединение) в централизованным системам коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск отражены в разделе 3 Обосновывающих материалов.

Собственные средства организаций коммунального комплекса

Собственными средствами организаций коммунального комплекса, в общем случае, являются амортизационные отчисления и прибыль предприятий.

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления – это исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их производственного использования. Амортизация есть одновременно средство, способ, процесс перенесения стоимости основных средств (средств труда) на произведенный с их помощью продукт. Инструментом возмещения изнашиваемых основных средств являются амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость производимого продукта и тем самым переходящих в цену продукта. Суммы амортизационных отчислений направляются на модернизацию, новое строительство. Предназначение амортизационных отчислений – обеспечение воспроизводства основных фондов предприятий и организаций.

Предприятия коммунального комплекса, обслуживающие коммунальные системы муниципального образования город Норильск, и имеющие на своем балансе амортизируемое оборудование, в составе затрат имеют суммы амортизационных отчислений, направляемых на модернизацию и воспроизводство основных средств.

Если оборудование, являющееся муниципальной собственностью и передается собственником на условиях аренды предприятию, обслуживающему коммунальный комплекс муниципального образования, для производства коммунальных услуг, то при формировании тарифов на коммунальные услуги в состав затрат включается сумма аренды, а сумма амортизации отсутствует. В связи с чем, плата потребителей не может обеспечивать воспроизводство основных средств.

Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса

Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за оказываемые услуги и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

На территории муниципального образования город Норильск для организации коммунального комплекса в настоящее время не устанавливались надбавки к тарифу.

Прибыль предприятий коммунального комплекса

В организациях коммунального комплекса финансово-хозяйственная деятельность либо убыточна, либо прибыль весьма мала и не может в полном объеме обеспечить воспроизводство или модернизацию (реконструкцию) оборудования коммунальной сферы города.

Информация о результатах деятельности ресурсоснабжающих организаций муниципального образования город Норильск отражена в разделах 3.1.3-3.6.3 Обосновывающих материалов

Привлеченные средства инвесторов

В развитии и обновлении инфраструктуры государство в существенной степени ориентируется на частный капитал, обеспечение конкурентоспособных условий работы бизнеса в инфраструктурных проектах.

Важнейшими инструментами привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений.

Применение долгосрочных тарифов создаст мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования, будет гарантировать инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств.

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы, переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, иным механизмам государственно-частного партнерства, с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

Денежные средства бюджетов разных уровней

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Красноярского края, нормативных правовых актов Администрации муниципального образования город Норильск, утверждающих бюджет.

В стране предусмотрено государственное участие в модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, а также опосредованное субсидирование предприятий коммунального комплекса через меры социальной защиты населения.

Бюджет является центральным звеном финансовой системы государства. Как экономическая категория бюджет выражает систему экономических отношений между бюджетами разных уровней, между органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, населением.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений формируются системы бюджетных расходов.

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края».

Инвестиционные вложения целесообразно производить из средств бюджетов всех уровней с последующей передачей объектов в концессию, либо аренду, с целью возмещения понесенных бюджетом расходов, сдерживания роста тарифов для потребителей, а также исключения роста расходов на субсидии из регионального и местного бюджетов.

Тарифные источники финансирования

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В перспективе для введения прогрессивного метода долгосрочного тарифного регулирования необходимо создание условий для максимально эффективного использования тарифных возможностей и обеспечения последующей инвестиционной привлекательности регулируемых видов деятельности. С этой целью в разделе 16 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» представлен расчет суммы тарифных источников финансирования и расчет тарифов, включающих в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение софинансирования из различных источников

Обеспечение софинансирования из различных источников всех проектов, представленных в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск, возможно при условии формирования, утверждения и согласования организациями коммунального комплекса инвестиционных программ по каждой системе.

Представленные в разделах 6-11 Обосновывающих материалов Программы проекты, являются основой для формирования инвестиционных программ на прогнозный период.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (обращения с отходами), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса - программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации».

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников и(или) сетей водоснабжения и водоотведения в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения и водоотведения, подключения потребителей к системе водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно требованиям	Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Реализация проектов Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года запланирована преимущественно за счет средств хозяйствующих субъектов и заёмных (внебюджетных) средств с возможностью субсидирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Важно отметить, что при необходимости использования заёмных средств в размере более 60 % от требуемой суммы сделает невозможным реализацию программы и потребует корректировки действующих и принятых инвестиционных программ, и программ развития системы ЖКХ города.

Рисунок 73 - Структура финансирования Программы комплексного развития по источникам

При этом важно отметить, что нагрузка на потребителей ограничивается действующим законодательством и нормативами:

- Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Прогноз изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора (Федеральная служба по тарифам России).

Тарифные источники финансирования могут составить не более 13 % от общей суммы, запланированной в рамках данной программы за 20 лет её реализации. Вместе с тем, тарифы с инвестиционной надбавкой для реализации мероприятий настоящей программы, обеспечивают сумму платежей за ЖКУ, не превышающую установленные нормы доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в горизонте планирования (до 2042 года).

## 15.3. Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат

Совокупная потребность в инвестиционных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов муниципального образования город Норильск на период 2025 -2042 годы составляет – 109 026,45 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Внебюджетные средства – 103 664,56 млн. руб.;

в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 100 158,31 млн. руб.;

- плата за подключение (присоединение)	 – 6,25 млн. руб.;

- кредиты	 - 0 млн. руб.;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)	 – 3 500 млн. руб.;

2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней – 2 399,24 млн. руб.

3. Источник финансирования не определен – 2 962,65 млн. руб.

Объемы инвестиционных затрат по этапам Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиционных затрат с выделением источников финансирования по годам и этапам реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице ниже (Таблица 366).

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, вовлеченной в реализацию инвестиционных проектов отражена в разделах 6-13 Обосновывающих материалов.

Таблица 366 – Совокупные объемы инвестиционных затрат по этапам Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035 - 2039 годы | 2040 - 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | год | год | год | год | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 16799.33 | 7785.53 | 6544.25 | 1823.55 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 16799.33 | 7785.53 | 6544.25 | 1823.55 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 16799.33 | 7785.53 | 6544.25 | 1823.55 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 40752.14 | 8599.68 | 7994.84 | 8554.17 | 15603.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 40752.14 | 8599.68 | 7994.84 | 8554.17 | 15603.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 40745.89 | 8598.12 | 7993.28 | 8552.60 | 15601.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 6.25 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 5867.96 | 5667.21 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 5867.96 | 5667.21 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 5867.96 | 5667.21 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 5003.67 | 4009.47 | 271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.07 | 321.62 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 4280.98 | 4009.47 | 271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 780.98 | 509.47 | 271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Источник финансирования не определен | 722.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.07 | 321.62 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 4097.27 | 2512.40 | 1032.08 | 115.06 | 115.06 | 0.00 | 0.00 | 179.07 | 143.60 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 1686.51 | 1069.83 | 386.57 | 115.06 | 115.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1686.51 | 1069.83 | 386.57 | 115.06 | 115.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 170.80 | 170.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | местный бюджет | 170.80 | 170.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Источник финансирования не определен | 2239.96 | 1271.77 | 645.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.07 | 143.60 |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 27067.20 | 4393.72 | 4394.86 | 4394.86 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 24838.76 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий | 24838.76 | 3651.67 | 3651.67 | 3651.67 | 6580.43 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 2228.44 | 742.06 | 743.19 | 743.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | местный бюджет | 2228.44 | 742.06 | 743.19 | 743.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 9438.88 | 1752.81 | 6735.40 | 604.64 | 346.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 9438.88 | 1752.81 | 6735.40 | 604.64 | 346.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 9438.88 | 1752.81 | 6735.40 | 604.64 | 346.03 |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 109026.45 | 34720.82 | 26972.95 | 15492.28 | 23491.71 | 3651.67 | 3651.67 | 580.14 | 465.22 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 103664.56 | 32536.19 | 25584.24 | 14749.08 | 23491.71 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 100158.31 | 29034.63 | 25582.68 | 14747.52 | 23490.15 | 3651.67 | 3651.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 6.25 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | дополнительная эмиссия акций | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 2399.24 | 912.85 | 743.19 | 743.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Источник финансирования не определен | 2962.65 | 1271.77 | 645.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.14 | 465.22 |

## 15.4. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

В соответствии с п. 28 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;

в) нормативов потребления коммунальных услуг (нормативов накопления твердых коммунальных отходов);

г) объемов потребления коммунальных ресурсов, в том числе в соответствии с показаниями общедомовых и индивидуальных приборов учета (данные не менее чем за 2 предыдущих календарных года);

д) численности населения, проживающего в многоквартирных домах (жилых домах), оборудованных приборами учета;

е) численности населения, проживающего в многоквартирных домах (жилых домах), не оборудованных приборами учета;

ж) площади многоквартирных домов (жилых домов);

з) концессионных соглашений и договоров аренды, содержащих долгосрочные параметры регулирования тарифов;

и) установленных социальных норм потребления коммунальных услуг.».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2024 № 3287-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025-2028 годы» средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Красноярскому краю на 2-е полугодие 2025 года установлен на уровне 2,1 %, с 2026 по 2028 годы величина этого показателя сохранится.

В Красноярском крае инфляция по итогам 2023 года оказалась на уровне +6,4 %, что заметно выше первоначальной оценки. В 2024 году потребительские цены выросли уже на 9,6 %. Согласно базовому экономическому прогнозу, инфляция снизится до +4,7 % в 2025-м и выйдет на целевой уровень около +4,0 % в 2026-2028 годах.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года на долгосрочную перспективу среднегодовой индекс потребительских цен установлен в размере 104 %.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Министерство тарифной политики Красноярского края устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, а также Красноярского края.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Прогнозные значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу, на период до 2042 года представлены в таблице ниже (Таблица 367).

Таблица 367 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | по СЦТ № 1 «Поставка от электробойлерной г.п. Снежногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 343,52 | 1 437,56 | 1 437,56 | 1 653,20 | 1 538,20 | 1 645,87 | 1 645,87 | 1 761,08 | 1 761,08 | 1 884,36 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 343,52 | 1 437,56 | 1 437,56 | 1 653,20 | 1 538,20 | 1 645,87 | 1 645,87 | 1 761,08 | 1 761,08 | 1 884,36 |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 003,32 | 1 203,98 | 1 203,98 | 1 384,58 | 1 288,26 | 1 378,44 | 1 378,44 | 1 474,93 | 1 474,93 | 1 578,18 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 003,32 | 1 203,98 | 1 203,98 | 1 384,58 | 1 288,26 | 1 378,44 | 1 378,44 | 1 474,93 | 1 474,93 | 1 578,18 |
| 1.1.2. | по СЦТ №3 «Поставка от котельной № 7» и по СЦТ №4 «Поставка от котельной «Дукла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 937,62 | 2 073,25 | 2 073,25 | 2 384,24 | 2 218,38 | 2 373,67 | 2 373,67 | 2 539,82 | 2 539,82 | 2 717,62 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 937,62 | 2 073,25 | 2 073,25 | 2 384,24 | 2 218,38 | 2 373,67 | 2 373,67 | 2 539,82 | 2 539,82 | 2 717,62 |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 180,86 | 1 417,03 | 1 417,03 | 1 629,59 | 1 516,22 | 1 622,36 | 1 622,36 | 1 735,93 | 1 735,93 | 1 857,44 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 180,86 | 1 417,03 | 1 417,03 | 1 629,59 | 1 516,22 | 1 622,36 | 1 622,36 | 1 735,93 | 1 735,93 | 1 857,44 |
| 1.1.3. | по СЦТ №6 «Поставка от ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 535,20 | 1 704,07 | 1 704,07 | 1 942,64 | 1 891,52 | 2 099,59 | 2 099,59 | 2 330,54 | 2 330,54 | 2 586,90 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 535,20 | 1 704,07 | 1 704,07 | 1 942,64 | 1 891,52 | 2 099,59 | 2 099,59 | 2 330,54 | 2 330,54 | 2 586,90 |
|  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 595,74 | 1 707,43 | 1 707,43 | 1 946,47 | 1 826,95 | 1 954,84 | 1 954,84 | 2 091,67 | 2 091,67 | 2 238,08 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 595,74 | 1 707,43 | 1 707,43 | 1 946,47 | 1 826,95 | 1 954,84 | 1 954,84 | 2 091,67 | 2 091,67 | 2 238,08 |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 982,27 | 1 178,72 | 1 178,72 | 1 343,75 | 1 261,24 | 1 349,52 | 1 349,52 | 1 443,98 | 1 443,98 | 1 545,06 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 982,27 | 1 178,72 | 1 178,72 | 1 343,75 | 1 261,24 | 1 349,52 | 1 349,52 | 1 443,98 | 1 443,98 | 1 545,06 |
| 1.1.4. | по СЦТ №7 «Поставка от котельной аэропорт Алыкель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 3 439,39 | 4 127,27 | 4 127,27 | 4 746,36 | 4 416,18 | 4 725,31 | 4 725,31 | 5 056,08 | 5 056,08 | 5 410,01 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 439,39 | 4 127,27 | 4 127,27 | 4 746,36 | 4 416,18 | 4 725,31 | 4 725,31 | 5 056,08 | 5 056,08 | 5 410,01 |
| 1.1.5. | по СЦТ №8 «Поставка от котельной БМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 6 847,62 | 7 326,95 | 7 326,95 | 8 425,99 | 7 839,84 | 8 388,62 | 8 388,62 | 8 975,83 | 8 975,83 | 9 604,14 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 6 847,62 | 7 326,95 | 7 326,95 | 8 425,99 | 7 839,84 | 8 388,62 | 8 388,62 | 8 975,83 | 8 975,83 | 9 604,14 |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 5 792,36 | 6 950,84 | 6 950,84 | 7 993,48 | 7 437,41 | 7 958,03 | 7 958,03 | 8 515,09 | 8 515,09 | 9 111,14 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 5 792,36 | 6 950,84 | 6 950,84 | 7 993,48 | 7 437,41 | 7 958,03 | 7 958,03 | 8 515,09 | 8 515,09 | 9 111,14 |
| 1.2. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 459,64 | 541,96 | 541,96 | 467,1 | 467,1 | 610,86 | 610,86 | 450,29 | 450,29 | 716,62 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 459,64 | 541,96 | 541,96 | 467,10 | 467,10 | 610,86 | 610,86 | 450,29 | 450,29 | 716,62 |
| 1.3. | АО «Норильсктрансгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 2 499,95 | 2 674,84 | 2 674,84 | 2 674,84 | 2 050,19 | 2 192,60 | 2 192,60 | 2 279,87 | 2 279,87 | 2 370,60 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 499,95 | 2 674,84 | 2 674,84 | 2 674,84 | 2 050,19 | 2 192,60 | 2 192,60 | 2 279,87 | 2 279,87 | 2 370,60 |
| 1.3.2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 746,95 | 1 869,17 | 1 869,17 | 1 869,17 | 1 432,66 | 1 532,17 | 1 532,17 | 1 593,15 | 1 593,15 | 1 656,56 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 746,95 | 1 869,17 | 1 869,17 | 1 869,17 | 1 432,66 | 1 532,17 | 1 532,17 | 1 593,15 | 1 593,15 | 1 656,56 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЦВ №1 «Муниципальные образования г. Норильск, и. Светлогорск Туруханского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 61,04 | 65,30 | 65,30 | 75,10 | 69,23 | 73,38 | 73,38 | 77,78 | 77,78 | 83,69 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 61,04 | 65,30 | 65,30 | 75,10 | 69,23 | 73,38 | 73,38 | 77,78 | 77,78 | 83,69 |
| 2.1.2. | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЦВ №1 «Муниципальное образование г. Норильск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на техническую воду для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на техническую воду с индексацией | руб./м3 | 8,88 | 9,49 | 9,49 | 10,15 | 15,66 | 10,76 | 10,76 | 11,41 | 11,41 | 12,34 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 8,88 | 9,49 | 9,49 | 10,15 | 15,66 | 10,76 | 10,76 | 11,41 | 11,41 | 12,34 |
| 2.3. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Тарифы на транспортировку холодной воды по сетям МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 26 | 31,2 | 31,2 | 37,44 | 32,60 | 34,23 | 34,23 | 35,94 | 35,94 | 37,88 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 26,00 | 31,20 | 31,20 | 37,44 | 32,60 | 34,23 | 34,23 | 35,94 | 35,94 | 37,88 |
| 3. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Закрытая система отопления, с изолированными токами, с полотенцесушителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с использованием закрытых систем, горячего водоснабжения от электрокотельной в г.п. Снежногорск и от электрокотельной в. Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 144,74 | 154,86 | 154,86 | 165,06 | 165,06 | 175,92 | 175,92 | 187,5 | 187,5 | 201,09 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 144,74 | 154,86 | 154,86 | 165,06 | 165,06 | 175,92 | 175,92 | 187,50 | 187,50 | 201,09 |
|  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 160,45 | 171,67 | 171,67 | 183,05 | 183,05 | 195,17 | 195,17 | 208,09 | 208,09 | 223,12 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 160,45 | 171,67 | 171,67 | 183,05 | 183,05 | 195,17 | 195,17 | 208,09 | 208,09 | 223,12 |
|  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аэропорт «Алыкель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 275,31 | 322,43 | 322,43 | 344,36 | 344,36 | 367,77 | 367,77 | 392,77 | 392,77 | 420,73 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 275,31 | 322,43 | 322,43 | 344,36 | 344,36 | 367,77 | 367,77 | 392,77 | 392,77 | 420,73 |
|  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от котельной БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 468,86 | 501,67 | 501,67 | 535,88 | 535,88 | 572,45 | 572,45 | 611,52 | 611,52 | 653,96 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 468,86 | 501,67 | 501,67 | 535,88 | 535,88 | 572,45 | 572,45 | 611,52 | 611,52 | 653,96 |
| 3.1.2. | открытая система отопления, с изолированными стояками, с полотенцесушителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения) от электробойлерной г.п. Снежногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 148,23 | 158,6 | 158,6 | 169,06 | 169,06 | 180,2 | 180,2 | 192,07 | 192,07 | 205,98 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 148,23 | 158,60 | 158,60 | 169,06 | 169,06 | 180,20 | 180,20 | 192,07 | 192,07 | 205,98 |
|  | с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения) от ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 114,22 | 122,2 | 122,2 | 130,75 | 130,75 | 139,78 | 139,78 | 149,44 | 149,44 | 160,06 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 114,22 | 122,20 | 122,20 | 130,75 | 130,75 | 139,78 | 139,78 | 149,44 | 149,44 | 160,06 |
|  | с использованием открытых систем- теплоснабжения (горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения) от котельной № 7 и от котельной «Дукла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 168 | 179,75 | 179,75 | 191,43 | 191,43 | 203,89 | 203,89 | 217,16 | 217,16 | 231,99 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 168,00 | 179,75 | 179,75 | 191,43 | 191,43 | 203,89 | 203,89 | 217,16 | 217,16 | 231,99 |
| 4. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение «муниципальное образование г. Норильск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на услуги водоотведения с индексацией | руб./м3 | 46,79 | 56,15 | 56,15 | 59,23 | 59,23 | 62,48 | 62,48 | 65,92 | 65,92 | 70,13 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 46,79 | 56,15 | 56,15 | 59,23 | 59,23 | 62,48 | 62,48 | 65,92 | 65,92 | 70,13 |
| 5. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | для населения и приравненных к нему категорий потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на электрическую энергию с индексацией | руб./кВт∙ч | 1,25 | 1,36 | 1,36 | 1,56 | 1,56 | 1,62 | 1,62 | 1,68 | 1,68 | 1,73 |
|  | Тариф на электрическую энергию с инвестиционной составляющей | руб./кВт∙ч | 1,25 | 1,36 | 1,36 | 1,59 | 1,50 | 1,57 | 1,57 | 1,65 | 1,65 | 1,70 |
| 5.1.2. | для населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска, города Игарки Туруханского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на электрическую энергию с индексацией | руб./кВт∙ч | 3,25 | 3,53 | 3,53 | 4,10 | 4,10 | 4,21 | 4,21 | 4,35 | 4,35 | 4,50 |
|  | Тариф на электрическую энергию с инвестиционной составляющей | руб./кВт∙ч | 3,25 | 3,53 | 3,53 | 4,10 | 4,10 | 4,25 | 4,25 | 4,40 | 4,40 | 4,60 |
| 6. | ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Нориљской технологической зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «РостТех» (Березовский район, пгт. Березовка, E, H-12465240182) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с индексацией | руб./м3 | 1 544,19 | 1 652,25 | 685,54 | 685,54 | 1 366,28 | 1 366,28 | 1 366,28 | 1 365,84 | 1 365,84 | 1 420,20 |
|  | Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 1 544,19 | 1 652,25 | 685,54 | 685,54 | 1 366,28 | 1 366,28 | 1 366,28 | 1 365,84 | 1 365,84 | 1 420,20 |

Продолжение Таблица 366 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2025-2042 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2029 г. |  | 2030 - 2034 годы |  | 2035- 2039 годы |  | 2040-2042 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | по СЦТ № 1 «Поставка от электробойлерной г.п. Снежногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 884,36 | 1 958,89 | 2 288,10 | 2 379,21 | 2 783,23 | 2 894,59 | 3130,85 | 3256,11 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 884,36 | 1 976,76 | 2 393,93 | 2 511,31 | 3 041,30 | 3 190,42 | 3510,97 | 3683,13 |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 578,18 | 1 640,60 | 1 916,32 | 1 992,62 | 2 331,00 | 2 424,26 | 2622,13 | 2727,04 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 578,18 | 1 655,56 | 2 004,95 | 2 103,26 | 2 547,13 | 2 672,03 | 2940,49 | 3084,67 |
| 1.1.2. | по СЦТ №3 «Поставка от котельной № 7» и по СЦТ №4 «Поставка от котельной «Дукла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 2 717,62 | 2 825,10 | 3 299,89 | 3 431,29 | 4 013,97 | 4 174,57 | 4515,30 | 4695,96 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 717,62 | 2 850,88 | 3 452,52 | 3 621,81 | 4 386,15 | 4 601,22 | 5063,51 | 5311,80 |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 857,44 | 1 930,90 | 2 255,41 | 2 345,22 | 2 743,47 | 2 853,24 | 3086,12 | 3209,59 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 857,44 | 1 948,52 | 2 359,73 | 2 475,44 | 2 997,85 | 3 144,84 | 3460,81 | 3630,51 |
| 1.1.3. | по СЦТ №6 «Поставка от ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 2 586,90 | 2 689,21 | 3 141,16 | 3 266,24 | 3 820,89 | 3 973,77 | 4298,11 | 4470,08 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 586,90 | 2 713,75 | 3 286,45 | 3 447,60 | 4 175,17 | 4 379,90 | 4819,95 | 5056,29 |
|  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 2 238,08 | 2 326,60 | 2 717,60 | 2 825,82 | 3 305,68 | 3 437,94 | 3718,55 | 3867,33 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 238,08 | 2 347,82 | 2 843,30 | 2 982,72 | 3 612,19 | 3 789,31 | 4170,03 | 4374,50 |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 545,06 | 1 606,17 | 1 876,10 | 1 950,81 | 2 282,08 | 2 373,38 | 2567,10 | 2669,81 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 545,06 | 1 620,82 | 1 962,88 | 2 059,12 | 2 493,68 | 2 615,95 | 2878,78 | 3019,94 |
| 1.1.4. | по СЦТ №7 «Поставка от котельной аэропорт Алыкель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 5 410,01 | 5 623,98 | 6 569,14 | 6 830,72 | 7 990,67 | 8 310,38 | 8988,68 | 9348,32 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 5 410,01 | 5 675,28 | 6 872,99 | 7 209,99 | 8 731,58 | 9 159,72 | 10080,02 | 10574,28 |
| 1.1.5. | по СЦТ №8 «Поставка от котельной БМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 9 604,14 | 9 983,98 | 11 661,89 | 12 126,27 | 14 185,47 | 14 753,03 | 15957,19 | 16595,63 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 9 604,14 | 10 075,07 | 12 201,29 | 12 799,57 | 15 500,77 | 16 260,83 | 17894,59 | 18772,03 |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 9 111,14 | 9 471,49 | 11 063,26 | 11 503,80 | 13 457,30 | 13 995,73 | 15138,07 | 15743,75 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 9 111,14 | 9 557,89 | 11 574,98 | 12 142,54 | 14 705,08 | 15 426,13 | 16976,02 | 17808,42 |
| 1.2. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 716,62 | 744,96 | 870,16 | 904,81 | 1 058,46 | 1 100,81 | 1190,66 | 1238,30 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 716,62 | 751,76 | 910,41 | 955,05 | 1 156,60 | 1 213,31 | 1335,22 | 1400,69 |
| 1.3. | АО «Норильсктрансгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 2 370,60 | 2 464,36 | 2 878,52 | 2 993,14 | 3 501,42 | 3 641,51 | 3938,74 | 4096,32 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 412,47 | 2 530,76 | 3 064,84 | 3 215,13 | 3 893,64 | 4 084,56 | 4494,94 | 4715,35 |
| 1.3.2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию с индексацией | руб./Гкал | 1 656,56 | 1 722,07 | 2 011,49 | 2 091,58 | 2 446,76 | 2 544,66 | 2752,35 | 2862,48 |
|  | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 685,81 | 1 768,47 | 2 141,69 | 2 246,70 | 2 720,84 | 2 854,26 | 3141,03 | 3295,04 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЦВ №1 «Муниципальные образования г. Норильск, и. Светлогорск Туруханского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 83,69 | 87,00 | 101,62 | 105,67 | 123,61 | 128,56 | 139,05 | 144,61 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 83,69 | 86,36 | 97,95 | 101,08 | 114,75 | 118,50 | 126,43 | 130,63 |
| 2.1.2. | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЦВ №1 «Муниципальное образование г. Норильск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на техническую воду для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на техническую воду с индексацией | руб./м3 | 12,34 | 12,83 | 14,98 | 15,58 | 18,23 | 18,96 | 20,50 | 21,32 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 12,34 | 12,73 | 14,44 | 14,90 | 16,92 | 17,47 | 18,64 | 19,26 |
| 2.3. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Тарифы на транспортировку холодной воды по сетям МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 37,88 | 39,38 | 46,00 | 47,83 | 55,95 | 58,19 | 62,94 | 65,46 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 37,88 | 39,09 | 44,33 | 45,75 | 51,94 | 53,63 | 57,23 | 59,13 |
| 3. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Закрытая система отопления, с изолированными стояками, с полотенцесушителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с использованием закрытых систем, горячего водоснабжения от электрокотельной в г.п. Снежногорск и от электрокотельной в. Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 201,09 | 209,04 | 244,17 | 253,89 | 297,01 | 308,89 | 334,10 | 347,47 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 201,09 | 207,51 | 235,34 | 242,86 | 275,71 | 284,71 | 303,78 | 313,87 |
|  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 223,12 | 231,95 | 270,93 | 281,72 | 329,56 | 342,74 | 370,72 | 385,55 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 223,12 | 230,25 | 261,13 | 269,48 | 305,92 | 315,92 | 337,08 | 348,27 |
|  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от котельной аэропорт «Алыкель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 420,73 | 437,37 | 510,88 | 531,22 | 621,43 | 646,29 | 699,04 | 727,01 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 420,73 | 434,18 | 492,40 | 508,14 | 576,86 | 595,71 | 635,61 | 656,72 |
|  | с использованием закрытых систем горячего водоснабжения от котельной БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 653,96 | 679,82 | 794,07 | 825,69 | 965,91 | 1 004,55 | 1086,54 | 1130,02 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 653,96 | 674,86 | 765,35 | 789,81 | 896,63 | 925,93 | 987,95 | 1020,76 |
| 3.1.2. | открытая система отопления, с изолированными стояками, с полотенцесушителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) от электробойлерной г.п. Снежногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 205,98 | 214,13 | 250,12 | 260,08 | 304,24 | 316,42 | 342,24 | 355,94 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 205,98 | 212,57 | 241,07 | 248,78 | 282,42 | 291,65 | 311,19 | 321,52 |
|  | с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) от ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 160,06 | 166,39 | 194,36 | 202,09 | 236,41 | 245,87 | 265,94 | 276,58 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 160,06 | 165,18 | 187,33 | 193,31 | 219,46 | 226,63 | 241,81 | 249,84 |
|  | с использованием открытых систем- теплоснабжения (горячего водоснабжения) от котельной № 7 и от котельной «Дукла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 231,99 | 241,17 | 281,70 | 292,92 | 342,66 | 356,37 | 385,46 | 400,88 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 231,99 | 239,41 | 271,51 | 280,19 | 318,08 | 328,48 | 350,48 | 362,12 |
| 4. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение «муниципальное образование г. Норильск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на услуги водоотведения с индексацией | руб./м3 | 70,13 | 72,90 | 85,16 | 88,55 | 103,58 | 107,73 | 116,52 | 121,18 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 70,13 | 73,43 | 88,25 | 92,40 | 111,06 | 116,29 | 127,52 | 133,53 |
| 5. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | для населения и приравненных к нему категорий потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на электрическую энергию с индексацией | руб./кВт∙ч | 1,76 | 1,83 | 1,93 | 2,01 | 2,35 | 2,44 | 2,64 | 2,75 |
|  | Тариф на электрическую энергию с инвестиционной составляющей | руб./кВт∙ч | 1,85 | 1,95 | 2,11 | 2,22 | 2,69 | 2,83 | 3,12 | 3,27 |
| 5.1.2. | для населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска, города Игарки Туруханского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на электрическую энергию с индексацией | руб./кВт∙ч | 4,65 | 4,80 | 5,01 | 5,21 | 6,09 | 6,34 | 6,86 | 7,13 |
|  | Тариф на электрическую энергию с инвестиционной составляющей | руб./кВт∙ч | 4,95 | 5,40 | 5,48 | 5,75 | 6,99 | 7,34 | 8,09 | 8,50 |
| 6. | ОБРАЩЕНИЕ С ТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Нориљской технологической зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «РостТех» (Березовский район, пгт. Березовка, E,H-12465240182) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с индексацией | руб./м3 | 1 420,20 | 1 476,37 | 1 724,49 | 1 793,16 | 2 097,66 | 2 181,59 | 2359,65 | 2454,06 |
|  | Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 1 420,20 | 1 468,94 | 1 732,54 | 1 801,00 | 2 102,97 | 2 186,06 | 2362,23 | 2455,57 |

Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе коммунальной инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) сетей от существующих сетей или источников энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Прогнозные значения платы за подключение по каждому коммунальному ресурсу, на период до 2042 года представлены в таблице ниже (Таблица 368).

Таблица 368 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2042 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в отношении: объектов микрогенерации заявителей - физических лиц и объектов микрогенерации; энергопринимающих устройств заявителей физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно | руб./КВт | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 398,70 | 10 812,05 | 11 240,53 | 11 685,09 | 14 192,38 | 17 266,71 | 19 406,08 |
| 2 | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности при технологическом присоединении объектов микрогенерации | руб./КВт | 1 114,07 | 1 178,69 | 1 225,68 | 1 274,41 | 1 324,91 | 1 377,32 | 1 672,85 | 2 035,21 | 2 287,38 |
|  | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения. | руб./КВт | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 398,70 | 10 812,05 | 11 240,53 | 11 685,09 | 14 192,38 | 17 266,71 | 19 406,08 |
| 3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | руб. за одно присоединение | 5 099,82 | 5 395,61 | 5 610,09 | 5 832,42 | 6 063,09 | 7 364,06 | 8 959,24 | 10 069,30 | 11 316,91 |
|  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 8 931,43 | 9 449,45 | 9 826,20 | 10 216,79 | 10 621,68 | 11 041,77 | 13 411,03 | 16 316,09 | 19 850,44 |
|  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 8 931,43 | 9 449,45 | 9 826,20 | 10 216,79 | 10 621,68 | 11 041,77 | 13 411,03 | 16 316,09 | 19 850,44 |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: | тыс.руб./ | 101 269,51 | 1 509,12 | 109 510,99 | 113 864,05 | 118 376,48 | 123 058,27 | 149 463,12 | 181 839,49 | 204 369,70 |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс.руб./ | 1 727,66 | 1 509,12 | 1 868,26 | 1 942,52 | 2 019,51 | 2 099,38 | 2 549,84 | 3 102,19 | 3 486,55 |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1.), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надземная (подземная) прокладка до 250 мм | тыс.руб./ | 99 541,85 | 0,00 | 107 642,73 | 111 921,52 | 116 356,97 | 120 958,89 | 146 913,28 | 178 737,31 | 200 883,14 |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2.) | тыс.руб./ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: | тыс.руб./ | 18 029,12 | 120 182,49 | 19 496,36 | 20 271,34 | 21 074,69 | 21 908,20 | 26 609,08 | 32 373,08 | 36 384,16 |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс.руб./ | 425,46 | 548,49 | 570,36 | 593,03 | 616,54 | 640,92 | 778,44 | 947,08 | 1152,24 |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канальная прокладка 50 - 250 мм | тыс.руб./ | 17 603,66 | 119 634,00 | 19 036,27 | 19 792,96 | 20 577,36 | 21 391,19 | 25 981,15 | 31 609,12 | 35 525,54 |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | тыс.руб./ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Т n.м.) | тыс.руб./ | 201,228 | 209,261 | 217,604 | 226,254 | 235,22 | 244,523 | 296,991 | 361,325 | 406,094 |
|  |  | куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Т п,м.) | тыс. руб./ | 6,612 | 7,604 | 7,907 | 8,221 | 8,547 | 8,886 | 10,792 | 13,130 | 15,974 |
|  |  | куб. м./сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Tdпр) по диаметрам (d): Tdпр (от 41 мм до 70 мм) | тыс. руб./ | 19,721 | 22,679 | 23,584 | 24,521 | 25,492 | 26,501 | 32,187 | 39,160 | 47,642 |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | АО «НТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети (Т n.м.) | тыс.руб./ | 72,51 | 59,53 | 61,91 | 64,37 | 66,92 | 69,56 | 84,49 | 102,80 | 125,06 |
|  |  | куб.м/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Тd пр) по диаметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром до 50 мм | тыс. руб/ | 20 543,68 | 26 514,26 | 27 571,39 | 28 667,36 | 29 803,43 | 30 982,16 | 37 630,07 | 45 781,40 | 51 453,79 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 50 мм до 100 мм | тыс. руб/ | 22 806,10 | 29 434,19 | 30 607,73 | 31 824,39 | 33 085,58 | 34 394,12 | 41 774,14 | 50 823,15 | 57 120,23 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм | тыс. руб/ | 33 006,95 | 42 599,69 | 44 298,14 | 46 058,99 | 47 884,30 | 49 778,13 | 60 459,12 | 73 555,64 | 82 669,31 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм | тыс. руб/ | 39 283,57 | 50 700,48 | 52 721,91 | 54 817,60 | 56 990,02 | 59 243,98 | 71 956,08 | 87 543,04 | 98 389,77 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | МУП «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети (Т п,м.) | тыс. руб./ | 10,592 | 12,181 | 12,665 | 13,167 | 13,688 | 16,625 | 20,226 | 22,732 | 25,548 |
|  |  | куб. м./сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Tdпр) по диаметрам (d): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tdпр (от 101 мм до 150 мм) | тыс. руб./ | 3,093 | 3,551 | 3,692 | 3,840 | 3,993 | 4,150 | 4,314 | 5,241 | 6,376 |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

## 16.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения городского округа за коммунальные ресурсы

Прогнозный совокупный платеж населения городского округа за коммунальные ресурсы определяется на основании прогнозных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории муниципального образования город Норильск.

В настоящее время в муниципальном образовании город Норильск нормативы потребления коммунальных услуг установлены следующими документами:

- приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-36н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Красноярского края» (Таблица 368);

- приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления горячей воды в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края» (Таблица 369);

- приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-49н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края» (Таблица 370 - Таблица 371);

- приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-39н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Красноярского края» (Таблица 373 - Таблица 374);

- приказом Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 30.12.2022 № 77-2161-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» (Таблица 375).

Таблица 369 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Норильск на отопительный период, определенные расчетным методом

| № п/ п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1. | 3-4 | 0,0325 | 0,0336 | - |
| 1.2. | 5-9 | 0,0295 | 0,0306 | - |
| 1.3. | 12 | 0,0308 | - | - |
| 1.4. | 14 | 0,0308 | - | - |
|  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1. | 3 | - | - | 0,0243 |
| 2.2. | 9 | 0,017 | 0,0175 | - |

Таблица 370 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативы потребления горячей воды в жилом помещении) на территории Красноярского края, определенные расчетным методом

| № п/ п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (норматив потребления горячей воды) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,3 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | × |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | × |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | × |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | × |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | × |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | × |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | × |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | × |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | × |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,3 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,46 | 0,55 |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | × |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | × |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | × |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | × |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | × |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | × |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | × |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | × |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,22 | × |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,32 | × |
| 39 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,42 | × |
| 40 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | × |
| 41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,52 | × |
| 42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | × |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,01 | × |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 0,96 | × |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | × |
| 46 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,94 | × |
| 47 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,91 |

Таблица 371 - Нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края, определенные расчетным методом

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением (в том числе в случае, если производство коммунальной услуги по горячему водоснабжению осуществляется исполнителями коммунальных услуг самостоятельно с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме), водоотведением | куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0592 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0442 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0282 |
|  |  |  | более 16 | 0,0087 | 0,0087 | 0.0174 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,0316 | × | 0,0316 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0251 | × | 0,0251 |
|  |  |  | от до 16 | 0,0117 | × | 0,0117 |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,0204 | × | 0,0204 |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,017 | 0,0170 | × |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,0230 | × | × |

Таблица 372 –Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края, определенные расчетным методом»

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,06 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,64 |
| З. | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и (или) тремя лифтами, приходящимися на один подъезд, и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,75 |
| 4. | Многоквартирные дома, оборудованные четырьмя и (или) более лифтами, приходящимися на один подъезд, и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,96 |
| 5. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, электроотопительными установками лифтовых шахт в целях поддержания температурного режима для обеспечения безопасной работы лифтов и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3,86 |
| 6. | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и (или) более лифтами, приходящимися на один подъезд, электроотопительными установками лифтовых шахт в целях поддержания температурного режима для обеспечения безопасной работы лифтов и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4,98 |
| 7. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13,18 |
| 8. | Общежития (коридорного и секционного типа), не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии) | 0,92 |
| 9. | Общежития (коридорного и секционного типа), оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии) | 1,99 |

Таблица 373 - Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа на территории Красноярского края, определенные методом аналогов

| № п/ п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на человека | 1 | 120 | 74 | 58 | 47 | 41 |
|  |  |  | 2 | 155 | 96 | 74 | 60 | 53 |
|  |  |  | 3 | 175 | 109 | 84 | 68 | 60 |
|  |  |  | 4 и более | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 |
| 2 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на человека | 1 | 163 | 101 | 78 | 63 | 55 |
|  |  |  | 2 | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 |
|  |  |  | 3 | 210 | 130 | 101 | 82 | 71 |
|  |  |  | 4 и более | 223 | 138 | 107 | 87 | 76 |
| 3 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на человека | 1 | 318 | 197 | 152 | 124 | 108 |
|  |  |  | 2 | 375 | 232 | 180 | 146 | 127 |
|  |  |  | 3 | 410 | 254 | 197 | 160 | 139 |
|  |  |  | 4 и более | 435 | 270 | 209 | 170 | 148 |
| 4 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт∙ч в месяц на человека | 1 | 389 | 241 | 187 | 152 | 132 |
|  |  |  | 2 | 459 | 284 | 220 | 179 | 156 |
|  |  |  | 3 | 501 | 311 | 241 | 196 | 170 |
|  |  |  | 4 и более | 532 | 330 | 256 | 208 | 181 |
| 5 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт∙ч в месяц на человека | 1 | 352 | 218 | 169 | 137 | 120 |
|  |  |  | 2 | 454 | 282 | 218 | 177 | 154 |
|  |  |  | 3 | 514 | 319 | 247 | 201 | 175 |
|  |  |  | 4 и более | 557 | 345 | 267 | 217 | 189 |

Таблица 374 - Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий коридорного и секционного типа на территории Красноярского края, определенные расчетным методом

| № п/ п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт∙ч в месяц на человека | 139 | 86 | 67 | 54 | 47 |

Таблица 375 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края

| № п/п | Наименование объекта | расчетная единица | Норматив накопления, куб. м/ мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы, в том числе: банки, финансовые учреждения; отделения связи; административные, офисные учреждения | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |
| 2 | Предприятия торговли, в том числе: продовольственный магазин; промтоварный магазин; павильон; супермаркет (универмаг); рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |
| З | Предприятия транспортной инфраструктуры, в том числе: автомастерские, шиномонтажные мастерские, СТО; автозаправочные станции; автостоянки и парковки; гаражи, парковки закрытого типа; автомойка; железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 машино-место 1 пассажир | 0,01 |
| 4 | Дошкольные и учебные заведения, в том числе: дошкольное образовательное учреждение; общеобразовательное учреждение; учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс; детские дома, интернаты | 1 ребенок 1 учащийся 1 место | 0,005 |
| 5 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения, в том числе: клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки; библиотеки, архивы; спортивные арены, стадионы; спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,01 |
| 6 | Предприятия общественного питания: кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место |  |
| 7 | Предприятия службы быта, в том числе: мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники; ремонт и пошив одежды; химчистки и прачечные; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; гостиницы; бани, сауны | 1 кв. метр общей площади 1 место | 0,02 |
| 8 | Предприятия в сфере похоронных услуг, в том числе: кладбища; организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 место 1 кв. метр общей площади | 0,003 |
| 9 | Садоводческие кооперативы, садовоогородные товарищества | 1 участник (член) | 0,19 |
| 10 | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |
| 11 | Медицинские учреждения | 1 койко-место 1 пациент | 0,08 |
| 12 | Аптеки | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |
| 13. | для жилого фонда - Норильская технологическая зона |  |  |
|  | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 0,07 |

Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установлены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг:

а) федеральный стандарт уровня платежей граждан в размере 100 процентов экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг;

б) федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов;

в) федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения в размере 18 кв. метров общей площади жилья на 1 гражданина.

Законом Красноярского края от 27.09.1996 № 11-339 «О социальной норме площади жилья на территории Красноярского края» утверждены размеры социальной нормы площади жилья, приходящейся на одного человека:

- в городах, поселках и сельской местности – 22 кв. м общей площади жилого помещения;

- для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним – 25 кв. м общей площади жилого помещения;

- для одиноко проживающих граждан – 33 кв. м общей площади жилого помещения;

- для проживающих в общежитии – 9 кв. м жилой площади.

На основании прогнозных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории муниципального образования город Норильск, произведен расчет прогнозного совокупного платежа населения (на семью 1/2/3 человек), проживающую в квартире (нормативная площадь – 33 м2/ 44 м2/ 66 м2) в многоквартирных жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, с электрическими плитами, многоквартирных и жилых домах со стенами из панелей, блоков средней этажности (от 5 до 9 этажей), с лифтом, полным благоустройством (Таблица 376 - Таблица 378):

Таблица 376- Расчет прогнозного совокупного платежа населения (1 чел., 33 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. | ОДН | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. |  | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, |
|  | потребление |  | потребление |  | руб. | потребление |  |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. |
| Водоотведение | 7,56 | 0,0442 | 46,79 | 46,79 | 421,98 | 56,15 |  | 56,15 | 506,39 | 59,23 | 59,23 | 534,17 | 62,48 | 62,48 | 563,48 | 65,92 | 65,92 | 594,51 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное | 4,26 | 0,0221 | 61,04 | 61,04 | 304,55 | 65,3 |  | 65,3 | 325,80 | 69,23 | 69,23 | 345,41 | 73,38 | 73,38 | 366,11 | 77,78 | 77,78 | 388,07 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее | 3,3 | 0,0221 | 160,45 | 160,45 | 646,52 | 171,67 |  | 171,67 | 691,71 | 183,05 | 183,05 | 737,56 | 195,17 | 195,17 | 786,40 | 208,09 | 208,09 | 838,46 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0306 | --- | 1535,2 | --- | 1 550,24 | 1 704,07 |  | --- | 1720,77 | 1 942,64 | --- | 1961,68 | 2099,59 | --- | 2120,17 | 2330,54 | --- | 2353,38 |
|  | Гкал/м2 в мес. |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 163 | 2,64 | 1,25 | 1,25 | 312,65 | 1,36 |  | 1,36 | 340,16 | 1,41 | 1,41 | 352,67 | 1,47 | 1,47 | 367,68 | 1,53 | 1,53 | 382,68 |
|  | кВт∙ч/чел. | кВт∙ч/м2 | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  |
| ТКО | 0,07 | --- | 1544,19 | --- | 108,09 | 1 652,25 |  | --- | 115,66 | 685,54 | --- | 47,99 | 1366,28 | --- | 95,64 | 1365,84 | --- | 95,61 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 3 344,03 |  |  |  | 3 700,50 |  |  | 3 979,48 |  |  | 4 299,48 |  |  | 4 652,70 |

Продолжение Таблица 376- Расчет прогнозного совокупного платежа населения (1 чел., 33 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 - 2034 годы |  |  | 2035- 2039 годы |  |  | 2040-2042 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. | ОДН | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, |
|  | потребление |  | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. |
| Водоотведение | 7,56 | 0,0442 | 70,13 | 70,13 | 632,47 | 72,9 | 72,9 | 657,46 | 88,55 | 88,55 | 798,60 | 107,73 | 107,73 | 971,57 | 121,18 | 121,18 | 1092,87 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное | 4,26 | 0,0221 | 83,69 | 83,69 | 417,55 | 87 | 87 | 434,07 | 105,67 | 105,67 | 527,22 | 128,56 | 128,56 | 641,42 | 144,61 | 144,61 | 721,50 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее | 3,3 | 0,0221 | 223,12 | 223,12 | 899,03 | 231,95 | 231,95 | 934,60 | 281,72 | 281,72 | 1135,13 | 342,74 | 342,74 | 1381,00 | 385,55 | 385,55 | 1553,50 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0306 | --- | 2586,9 | --- | 2 612,25 | 2689,21 | --- | 2715,56 | 3266,24 | --- | 3298,25 | 3973,77 | --- | 4012,71 | 4470,08 | --- | 4513,89 |
|  | Гкал/м2 в мес. |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 163 | 2,64 | 1,59 | 1,59 | 397,63 | 1,65 | 1,65 | 412,70 | 2,01 | 2,01 | 502,74 | 2,44 | 2,44 | 610,29 | 2,75 | 2,75 | 687,83 |
|  | кВт∙ч/чел. | кВт∙ч/м2 | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  |
| ТКО | 0,07 | --- | 1419,97 | --- | 99,4 | 1476,13 | --- | 103,33 | 1792,86 | --- | 125,50 | 2181,23 | --- | 152,69 | 2453,66 | --- | 171,76 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 5 058,33 |  |  | 5 257,71 |  |  | 6 387,44 |  |  | 7 769,69 |  |  | 8 741,35 |

Таблица 377 - Расчет прогнозного совокупного платежа населения (2 чел., 44 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. | ОДН | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, |
|  | потребление |  | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. |
| Водоотведение | 7,56 | 0,0442 | 46,79 | 46,79 | 798,46 | 56,15 | 56,15 | 958,19 | 59,23 | 59,23 | 1010,75 | 62,48 | 62,48 | 1066,21 | 65,92 | 65,92 | 1124,91 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное | 4,26 | 0,0221 | 61,04 | 61,04 | 579,42 | 65,3 | 65,3 | 619,85 | 69,23 | 69,23 | 657,16 | 73,38 | 73,38 | 696,55 | 77,78 | 77,78 | 738,32 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее | 3,3 | 0,0221 | 160,45 | 160,45 | 1 215,03 | 171,67 | 171,67 | 1299,95 | 183,05 | 183,05 | 1386,13 | 195,17 | 195,17 | 1477,91 | 208,09 | 208,09 | 1575,74 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0306 | --- | 1535,2 | --- | 2 066,99 | 1 704,07 | --- | 2294,36 | 1 942,64 | --- | 2615,57 | 2099,59 | --- | 2826,89 | 2330,54 | --- | 3137,84 |
|  | Гкал/м2 в мес. |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 119 | 2,64 | 1,25 | 1,25 | 442,7 | 1,36 | 1,36 | 481,66 | 1,41 | 1,41 | 499,37 | 1,47 | 1,47 | 520,62 | 1,53 | 1,53 | 541,86 |
|  | кВт∙ч/чел. | кВт∙ч/м2 | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  |
| ТКО | 0,07 | --- | 1544,19 | --- | 216,19 | 1652,25 | --- | 231,32 | 685,54 | --- | 95,98 | 1366,28 | --- | 191,28 | 1365,84 | --- | 191,22 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 5 318,79 |  |  | 5 885,33 |  |  | 6 264,95 |  |  | 6 779,45 |  |  | 7 309,89 |

Продолжение Таблица 377 - Расчет прогнозного совокупного платежа населения (2 чел., 44 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 - 2034 годы |  |  | 2035- 2039 годы |  |  | 2040-2042 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. | ОДН | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, |
|  | потребление |  | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. |
| Водоотведение | 7,56 | 0,0442 | 70,13 | 70,13 | 1 196,75 | 72,9 | 72,9 | 1244,02 | 88,55 | 88,55 | 1511,09 | 107,73 | 107,73 | 1838,39 | 121,18 | 121,18 | 2067,91 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное | 4,26 | 0,0221 | 83,69 | 83,69 | 794,42 | 87 | 87 | 825,84 | 105,67 | 105,67 | 1003,06 | 128,56 | 128,56 | 1220,34 | 144,61 | 144,61 | 1372,70 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее | 3,3 | 0,0221 | 223,12 | 223,12 | 1 689,57 | 231,95 | 231,95 | 1756,42 | 281,72 | 281,72 | 2133,30 | 342,74 | 342,74 | 2595,36 | 385,55 | 385,55 | 2919,54 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0306 | --- | 2586,9 | --- | 3483 | 2689,21 | --- | 3620,75 | 3266,24 | --- | 4397,67 | 3973,77 | --- | 5350,28 | 4470,08 | --- | 6018,52 |
|  | Гкал/м2 в мес. |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 119 | 2,64 | 1,59 | 1,59 | 563,02 | 1,65 | 1,65 | 584,36 | 2,01 | 2,01 | 711,86 | 2,44 | 2,44 | 864,15 | 2,75 | 2,75 | 973,94 |
|  | кВт∙ч/чел. | кВт∙ч/м2 | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  |
| ТКО | 0,07 | --- | 1419,97 | --- | 198,8 | 1476,13 | --- | 206,66 | 1792,86 | --- | 251,00 | 2181,23 | --- | 305,37 | 2453,66 | --- | 343,51 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 7 925,56 |  |  | 8 238,06 |  |  | 10 007,97 |  |  | 12 173,90 |  |  | 13 696,12 |

Таблица 378 - Расчет прогнозного совокупного платежа населения (3 чел., 66 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. | ОДН | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, |
|  | потребление |  | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. |
| Водоотведение | 7,56 | 0,0442 | 46,79 | 46,79 | 1 197,69 | 56,15 | 56,15 | 1437,28 | 59,23 | 59,23 | 1516,12 | 62,48 | 62,48 | 1599,31 | 65,92 | 65,92 | 1687,37 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное | 4,26 | 0,0221 | 61,04 | 61,04 | 869,12 | 65,3 | 65,3 | 929,78 | 69,23 | 69,23 | 985,74 | 73,38 | 73,38 | 1044,83 | 77,78 | 77,78 | 1107,48 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее | 3,3 | 0,0221 | 160,45 | 160,45 | 1 822,54 | 171,67 | 171,67 | 1949,93 | 183,05 | 183,05 | 2079,19 | 195,17 | 195,17 | 2216,86 | 208,09 | 208,09 | 2363,61 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0306 | --- | 1535,2 | --- | 3 100,49 | 1 704,07 | --- | 3441,54 | 1 942,64 | --- | 3923,36 | 2099,59 | --- | 4240,33 | 2330,54 | --- | 4706,76 |
|  | Гкал/м2 в мес. |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 101 | 2,64 | 1,25 | 1,25 | 596,55 | 1,36 | 1,36 | 649,05 | 1,41 | 1,41 | 672,91 | 1,47 | 1,47 | 701,54 | 1,53 | 1,53 | 730,18 |
|  | кВт∙ч/чел. | кВт∙ч/м2 | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  |
| ТКО | 0,07 | --- | 1544,19 | --- | 324,28 | 1652,25 | --- | 346,97 | 685,54 | --- | 143,96 | 1366,28 | --- | 286,92 | 1365,84 | --- | 286,83 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 7 910,67 |  |  | 8 754,55 |  |  | 9 321,28 |  |  | 10 089,79 |  |  | 10 882,22 |

Продолжение Таблица 378 - Расчет прогнозного совокупного платежа населения (3 чел., 66 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 - 2034 годы |  |  |  | 2035- 2039 годы |  |  |  | 2040-2042 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |  | Тариф |  |  |  | Тариф |  |  |  |
|  | Индивид. | ОДН | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. |  | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. |  | ОДН | Итого по нормативу, | Индивид. |  | ОДН | Итого по нормативу, |
|  | потребление |  | потребление |  | руб. | потребление |  | руб. | потребление |  |  | руб. | потребление |  |  | руб. | потребление |  |  | руб. |
| Водоотведение | 7,56 | 0,0442 | 70,13 | 70,13 | 1 795,13 | 72,9 | 72,9 | 1866,04 | 88,55 |  | 88,55 | 2266,63 | 107,73 |  | 107,73 | 2757,59 | 121,18 |  | 121,18 | 3101,87 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Холодное | 4,26 | 0,0221 | 83,69 | 83,69 | 1 191,63 | 87 | 87 | 1238,76 | 105,67 |  | 105,67 | 1504,59 | 128,56 |  | 128,56 | 1830,51 | 144,61 |  | 144,61 | 2059,04 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Горячее | 3,3 | 0,0221 | 223,12 | 223,12 | 2 534,36 | 231,95 | 231,95 | 2634,63 | 281,72 |  | 281,72 | 3199,94 | 342,74 |  | 342,74 | 3893,05 | 385,55 |  | 385,55 | 4379,31 |
| водоснабжение | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0306 | --- | 2586,9 | --- | 5 224,50 | 2689,21 | --- | 5431,13 | 3266,24 |  | --- | 6596,50 | 3973,77 |  | --- | 8025,43 | 4470,08 |  | --- | 9027,77 |
|  | Гкал/м2 в мес. |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  |
| Электроснабжение | 101 | 2,64 | 1,59 | 1,59 | 758,69 | 1,65 | 1,65 | 787,45 | 2,01 |  | 2,01 | 959,25 | 2,44 |  | 2,44 | 1164,47 | 2,75 |  | 2,75 | 1312,41 |
|  | кВт∙ч/чел. | кВт∙ч/м2 | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч |  | руб./кВт∙ч |  |
| ТКО | 0,07 | --- | 1419,97 | --- | 298,19 | 1476,13 | --- | 309,99 | 1792,86 |  | --- | 376,50 | 2181,23 |  | --- | 458,06 | 2453,66 |  | --- | 515,27 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  | руб./м3 |  |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 11 802,50 |  |  | 12 267,98 |  |  |  | 14 903,42 |  |  |  | 18 129,10 |  |  |  | 20 395,67 |

## 16.2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

При выполнении расчётов по уровню доступности для населения платы за коммунальные услуги учтены индексы-дефляторы на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 г.

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определена как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за потребляемые коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:

Qобщ

Др =*100

Dср	, где

Др- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Qобщ - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, руб.;

Dср - среднедушевой доход населения города Норильска, руб./чел. в месяц;

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам на период до 2042 года отражен в таблице ниже (Таблица 378)

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2042 году составит:

- для одного проживающего в однокомнатной квартире – 3,2 %

- для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 2,5 %

- для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 2,5 %

Таблица 379 - Прогноз изменения прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги на период до 2042 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Размер платы за коммунальные услуги в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для одного проживающего в однокомнатной квартире | руб. | 3 344,03 | 3 700,50 | 3 979,48 | 4 299,48 | 4 652,70 | 5 058,33 | 5 257,71 | 6 387,44 | 7 769,69 | 8 741,35 |
| 1.2. | для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире | руб. | 5 318,79 | 5 885,33 | 6 264,95 | 6 779,45 | 7 309,89 | 7 925,56 | 8 238,06 | 10 007,97 | 12 173,90 | 13 696,12 |
| 1.3. | для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире | руб. | 7 910,67 | 8 754,55 | 9 321,28 | 10 089,79 | 10 882,22 | 11 802,50 | 12 267,98 | 14 903,42 | 18 129,10 | 20 395,67 |
| 2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций | руб. | 156 268,0 | 175 244,71 | 170 486,90 | 178 798,60 | 183 613,60 | 188 478,40 | 193 387,00 | 219 733,70 | 249 482,00 | 269 258,80 |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 163 553,30 | 182 860,40 | 191 972,70 | 204 258,90 | 209 569,60 | 215 018,40 | 220 608,90 | 250 818,70 | 285 165,30 | 307 991,50 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | руб. | 115 141,0 | 127 347,0 | 129 451,00 | 132 822,40 | 150 917,90 | 171 349,70 | 184 932,80 | 189 741,05 | 194 674,32 | 199 735,85 |
| 2.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 95 605,80 | 105 705,10 | 106 325,40 | 106 325,40 | 109 188,70 | 112 081,60 | 115 000,60 | 136 802,10 | 162 692,70 | 188 337,10 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 126 512,40 | 134 584,90 | 131 617,20 | 131 617,20 | 135 161,60 | 138 742,70 | 142 356,00 | 169 343,40 | 196 708,30 | 227 714,40 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 146 153,10 | 160 565,20 | 158 416,30 | 158 416,30 | 162 682,40 | 166 992,60 | 171 341,70 | 194 685,00 | 221 042,10 | 238 564,40 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 115 105,80 | 136 766,50 | 123 975,90 | 123 975,90 | 127 314,60 | 130 687,70 | 134 091,30 | 152 359,60 | 172 986,60 | 186 699,40 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 83 348,70 | 98 911,10 | 98 267,70 | 98 267,70 | 100 914,00 | 103 587,70 | 106 285,50 | 120 765,70 | 137 115,30 | 147 984,60 |
| 3. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | для одного проживающего в однокомнатной квартире |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 2,14% | 2,11% | 2,33% | 2,40% | 2,53% | 2,68% | 2,72% | 2,91% | 3,11% | 3,25% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 2,04% | 2,02% | 2,07% | 2,10% | 2,22% | 2,35% | 2,38% | 2,55% | 2,72% | 2,84% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 2,90% | 2,91% | 3,07% | 3,24% | 3,08% | 2,95% | 2,84% | 3,37% | 3,99% | 4,38% |
| 3.1.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 3,50% | 3,50% | 3,74% | 4,04% | 4,26% | 4,51% | 4,57% | 4,67% | 4,78% | 4,64% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2,64% | 2,75% | 3,02% | 3,27% | 3,44% | 3,65% | 3,69% | 3,77% | 3,95% | 3,84% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2,29% | 2,30% | 2,51% | 2,71% | 2,86% | 3,03% | 3,07% | 3,28% | 3,52% | 3,66% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 2,91% | 2,71% | 3,21% | 3,47% | 3,65% | 3,87% | 3,92% | 4,19% | 4,49% | 4,68% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 4,01% | 3,74% | 4,05% | 4,38% | 4,61% | 4,88% | 4,95% | 5,29% | 5,67% | 5,91% |
| 3.2. | для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 1,70% | 1,68% | 1,84% | 1,90% | 1,99% | 2,10% | 2,13% | 2,28% | 2,44% | 2,54% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 1,63% | 1,61% | 1,63% | 1,66% | 1,74% | 1,84% | 1,87% | 2,00% | 2,13% | 2,22% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 2,31% | 2,31% | 2,42% | 2,55% | 2,42% | 2,31% | 2,23% | 2,64% | 3,13% | 3,43% |
| 3.2.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 2,78% | 2,78% | 2,95% | 3,19% | 3,35% | 3,54% | 3,58% | 3,66% | 3,74% | 3,64% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2,10% | 2,19% | 2,38% | 2,58% | 2,70% | 2,86% | 2,89% | 2,95% | 3,09% | 3,01% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,82% | 1,83% | 1,98% | 2,14% | 2,25% | 2,37% | 2,40% | 2,57% | 2,75% | 2,87% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 2,31% | 2,15% | 2,53% | 2,73% | 2,87% | 3,03% | 3,07% | 3,28% | 3,52% | 3,67% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 3,19% | 2,98% | 3,19% | 3,45% | 3,62% | 3,83% | 3,88% | 4,14% | 4,44% | 4,63% |
| 3.3. | для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 1,69% | 1,67% | 1,82% | 1,88% | 1,98% | 2,09% | 2,11% | 2,26% | 2,42% | 2,52% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 1,61% | 1,60% | 1,62% | 1,65% | 1,73% | 1,83% | 1,85% | 1,98% | 2,12% | 2,21% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 2,29% | 2,29% | 2,40% | 2,53% | 2,40% | 2,30% | 2,21% | 2,62% | 3,10% | 3,40% |
| 3.3.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 2,76% | 2,76% | 2,92% | 3,16% | 3,32% | 3,51% | 3,56% | 3,63% | 3,71% | 3,61% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2,08% | 2,17% | 2,36% | 2,56% | 2,68% | 2,84% | 2,87% | 2,93% | 3,07% | 2,99% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,80% | 1,82% | 1,96% | 2,12% | 2,23% | 2,36% | 2,39% | 2,55% | 2,73% | 2,85% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 2,29% | 2,13% | 2,51% | 2,71% | 2,85% | 3,01% | 3,05% | 3,26% | 3,49% | 3,64% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 3,16% | 2,95% | 3,16% | 3,42% | 3,59% | 3,80% | 3,85% | 4,11% | 4,41% | 4,59% |

## 16.3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения

Доступность размера совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги напрямую зависит от размера тарифов на коммунальные услуги.

Оценка уровня тарифов на коммунальные ресурсы в прогнозном периоде отражена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

Динамика изменения тарифов на коммунальные ресурсы в прогнозном периоде отражена в таблице ниже (Таблица 380)

Таблица 380 - Динамика изменения тарифов на коммунальные ресурсы в прогнозном периоде

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (с НДС) | руб./Гкал | 1 535,20 | 1 704,07 | 1 942,64 | 2 099,59 | 2 330,54 | 2 586,90 | 2 689,21 | 3 266,24 | 3 973,77 | 4 470,08 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году | % | 115,5 | 111,0 | 114,0 | 108,1 | 111,0 | 111,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прогнозируемый тариф на ХВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 61,04 | 65,3 | 69,23 | 73,38 | 77,78 | 83,69 | 87 | 105,67 | 128,56 | 144,61 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году | % | 111,8 | 107,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 107,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 3 | Прогнозируемый тариф на ГВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 160,45 | 171,67 | 183,05 | 195,17 | 208,09 | 223,12 | 231,95 | 281,72 | 342,74 | 385,55 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году | % | 162,8 | 107,0 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 107,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 46,79 | 56,15 | 59,23 | 62,48 | 65,92 | 70,13 | 72,9 | 88,55 | 107,73 | 121,18 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году | % | 100,4 | 120,0 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 106,4 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (средний | руб./кВт·ч | 3,25 | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,29 | 5,21 | 6,34 | 7,13 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году | % | 109,1 | 108,6 | 104,0 | 104,1 | 103,9 | 104,0 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 1 544,19 | 1 652,25 | 685,54 | 1 366,28 | 1 365,84 | 1 420,20 | 1 476,37 | 1 793,16 | 2 181,59 | 2 454,06 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году | % | 108,7 | 107,0 | 41,5 | 199,3 | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проведена путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании город Норильск определена на основании:

- Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 (ред. от 15.05.2018) «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 (ред. от 27.05.2025) «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»;

- Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;

- Приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 02.12.2013 № 364-в «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса»;

- доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые лежат в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск.

Исходной базой оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги послужили прогнозные показатели социально-экономического развития территории, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины среднедушевого дохода.

Средние значение критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги определены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» и приведены в таблице ниже (Таблица 381).

Таблица 381. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от коэффициента отношения совокупного дохода к прожиточному минимуму в регионе, может варьироваться до 22 %.

Учитывая рассчитанные показатели среднедушевого дохода и утвержденный уровень прожиточного минимума на душу населения в городе Норильске, максимальная доля расходов на ЖКУ может составлять до 15 %.

Проверка допустимости тарифов на коммунальные услуги для населения свидетельствует о соответствии уровня тарифов уровню максимально допустимой доли собственных расходов на оплату ЖКУ.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2042 году составит:

- для одного проживающего в однокомнатной квартире – 3,2 %

- для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 2,5 %

- для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 2,5 %

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи соответствует высокому уровню доступности и не превышает 7,2%.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2042 году соответствует нормативам, установленным Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения и других потребителей ресурсов на период до 2042 года представлена в таблицах ниже (Таблица 382 - Таблица 383).

Таблица 382 - Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсов на период до 2042 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22,00% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников списочного состава | руб. | 156 268,00 | 175 244,71 | 170 486,90 | 178 798,60 | 183 613,60 | 188 478,40 | 193 387,00 | 219 733,70 | 249 482,00 | 269 258,80 |
|  | организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 22 522,00 | 24 136,00 | 24 764,00 | 25 407,00 | 26 068,00 | 26 746,00 | 27 441,00 | 31 199,00 | 35 471,00 | 38 310,00 |
|  | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ | % | 14,30% | 14,08% | 14,53% | 14,21% | 14,20% | 14,19% | 14,19% | 14,20% | 14,22% | 14,23% |
| 2. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для одного проживающего в однокомнатной квартире | % | 2,14% | 2,11% | 2,33% | 2,40% | 2,53% | 2,68% | 2,72% | 2,91% | 3,11% | 3,25% |
|  | для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире | % | 1,70% | 1,68% | 1,84% | 1,90% | 1,99% | 2,10% | 2,13% | 2,28% | 2,44% | 2,54% |
|  | для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире | % | 1,69% | 1,67% | 1,82% | 1,88% | 1,98% | 2,09% | 2,11% | 2,26% | 2,42% | 2,52% |
| 3. | Критерий расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (высокий - от 6,3 до 7,2; доступный - от 7,2 до 8,6; недоступный - свыше 8,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для одного проживающего в однокомнатной квартире | × | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
|  | для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире | × | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
|  | для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире | × | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |

Таблица 383 – Проверка допустимости тарифов на коммунальные услуги для населения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ | % | 14,30 | 14,08 | 14,53 | 14,21 | 14,20 | 14,19 | 14,19 | 14,20 | 14,22 | 14,23 |
| 2 | Средний размер уровня оплаты труда | руб./мес. | 156 268,00 | 175 244,71 | 170 486,90 | 178 798,60 | 183 613,60 | 188 478,40 | 193 387,00 | 219 733,70 | 249 482,00 | 269 258,80 |
| 3 | Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (1 прож. в 1 к. квартире) | руб. | 3 344,03 | 3 700,50 | 3 979,48 | 4 299,48 | 4 652,70 | 5 058,33 | 5 257,71 | 6 387,44 | 7 769,69 | 8 741,35 |
| 4 | Общая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе | % | 2,14 | 2,11 | 2,33 | 2,40 | 2,53 | 2,68 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,25 |
| 4.1. | Теплоснабжение | % | 0,99 | 0,98 | 1,15 | 1,19 | 1,28 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,61 | 1,68 |
| 4.2. | Горячее водоснабжение | % | 0,41 | 0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,58 |
| 4.3. | Холодное водоснабжение | % | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
| 4.4. | Водоотведение | % | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,41 |
| 4.5. | Утилизация (захоронение) ТБО | % | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4.6. | Электроснабжение | % | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 |
| 5. | Содержание и ремонт жилищного фонда | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Расчет расходов населения муниципального образования город Норильск на коммунальные ресурсы на период до 2042 года произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов (на конец года) с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Прогнозная величина совокупных расходов населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 2025 года до 2042 года составит:

- в 2025 – 7 844,16 млн. руб.,

- в 2026 – 8 862,26 млн. руб.,

- в 2027 – 9 982,88	 млн. руб.,

- в 2028 – 11 353,24	 млн. руб.,

- в 2029 – 12 363,97 млн. руб.,

- в 2030-2034 – 		17 499,24 млн. руб.

- в 2035-2039 – 21 887,17 млн. руб.

- в 2040-2042 – 		24 656,84 млн. руб.

В течение рассматриваемого периода произойдет увеличение расходов населения на коммунальные услуги:

- в 1,58 раза к 2029 по сравнению с 2025 г.;

- в 3,14 раза к 2042 по сравнению с 2025 г.

Увеличение расходов населения на коммунальные услуги в большей степени обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги, в т. ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки).

Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов.

Прогноз расходов населения муниципального образования город Норильск на коммунальные ресурсы на период до 2042 года представлен в таблице ниже (Таблица 384)

Таблица 384 - Прогноз расходов населения муниципального образования город Норильск на коммунальные ресурсы до 2042 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы (население в МКД) | тыс. Гкал | 1 610,44 | 1 588,02 | 1 585,85 | 1 598,06 | 1 623,89 | 1 649,72 | 1 675,25 | 1 680,54 | 1 683,72 |
| 1.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (с НДС) | руб./Гкал | 1 704,07 | 1 942,64 | 2 099,59 | 2 330,54 | 2 586,90 | 2 689,21 | 3 266,24 | 3 973,77 | 4 470,08 |
| 1.3. | Расходы населения на теплоснабжение | Млн. руб. | 2 744,31 | 3 084,96 | 3 329,63 | 3 724,34 | 4 200,84 | 4 436,44 | 5 471,77 | 6 678,08 | 7 526,36 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прогноз спроса населения (в МКД и ИЖС) на холодную воду | Тыс. м3 | 25 772,00 | 31 089,00 | 36 370,00 | 41 651,00 | 46 932,00 | 52 213,20 | 74 394,20 | 78 619,00 | 78 619,00 |
| 2.2. | Прогнозируемый тариф на ХВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 65,3 | 69,23 | 73,38 | 77,78 | 83,69 | 87 | 105,67 | 128,56 | 144,61 |
| 2.3. | Расходы населения на холодное водоснабжение | Млн. руб. | 1 682,91 | 2 152,29 | 2 668,83 | 3 239,61 | 3 927,74 | 4 542,55 | 7 861,24 | 10 107,26 | 11 369,09 |
| 2.4. | Прогноз спроса населения (в МКД) на ГВС | Тыс. м3 | 4 400,20 | 4 338,90 | 4 333,00 | 4 366,40 | 4 436,90 | 4 507,50 | 4 577,30 | 4 591,70 | 4 600,40 |
| 2.5. | Прогнозируемый тариф на ГВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 171,67 | 183,05 | 195,17 | 208,09 | 223,12 | 231,95 | 281,72 | 342,74 | 385,55 |
| 2.6. | Расходы населения на горячее водоснабжение | Млн. руб. | 755,38 | 794,24 | 845,67 | 908,60 | 989,96 | 1 045,51 | 1 289,52 | 1 573,76 | 1 773,68 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 | 14 774,50 |
| 3.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 56,15 | 59,23 | 62,48 | 65,92 | 70,13 | 72,9 | 88,55 | 107,73 | 121,18 |
| 3.3. | Расходы населения на водоотведение | Млн. руб. | 829,59 | 875,09 | 923,11 | 973,94 | 1 036,14 | 1 077,06 | 1 308,28 | 1 591,66 | 1 790,37 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Млн. кВт·ч | 224,62 | 221,49 | 221,19 | 222,89 | 226,5 | 230,1 | 233,66 | 234,4 | 234,84 |
| 4.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (средний Одноставочный тариф для разных типов населения) | руб./кВт·ч | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,29 | 5,21 | 6,34 | 7,13 |
| 4.3. | Расходы населения на электроснабжение | Млн. руб. | 792,91 | 812,87 | 844,95 | 884,87 | 935,45 | 987,13 | 1 217,37 | 1 486,10 | 1 674,41 |
| 6. | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 180,79 | 181,92 | 183,03 | 184,14 | 185,27 | 186,45 | 195,78 | 206,42 | 213,08 |
| 6.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 1 652,25 | 685,54 | 1 366,28 | 1 365,84 | 1 420,20 | 1 476,37 | 1 793,16 | 2 181,59 | 2 454,06 |
| 6.3. | Расходы населения на ТКО | Млн. руб. | 298,71 | 124,71 | 250,07 | 251,51 | 263,12 | 275,27 | 351,06 | 450,32 | 522,91 |
| 7. | ВСЕГО: | Млн. руб. | 7 103,81 | 7 844,16 | 8 862,26 | 9 982,88 | 11 353,24 | 12 363,97 | 17 499,24 | 21 887,17 | 24 656,84 |

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию по доступности товаров и услуг коммунального комплекса. Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

## 16.4. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов

Основное направление деятельности Управления социальной защиты населения - формирование и реализация социальной политики, направленной на социальную поддержку пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных и неполных семей, граждан, нуждающихся в социальной защите.

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2016 № 1037/пр/857.

На территории Красноярского края размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг установлены только для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для территории муниципального образования город Норильск не установлены.

Законом Красноярского края от 27.09.1996 № 11-339 «О социальной норме площади жилья на территории Красноярского края» утверждены размеры социальной нормы площади жилья, приходящейся на одного человека, и используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- в городах, поселках и сельской местности - 22 кв. м общей площади жилого помещения;

- для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, – 25 кв. м общей площади жилого помещения;

- для одиноко проживающих граждан – 33 кв. м общей площади жилого помещения;

- для проживающих в общежитии – 9 кв. м жилой площади.

Определение размера субсидий, производится в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом Красноярского края, с учетом части излишней площади жилья в размере не более 10 квадратных метров на семью заявителя и нормативов потребления (накопления) коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Красноярского края утверждены Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг».

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доли расходов в совокупном доходе семьи.

Закон Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» утверждены региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и определяет, что доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от коэффициента отношения совокупного дохода к прожиточному минимуму в регионе, может варьироваться до 22 %.

Размер субсидии зависит от совокупного дохода семьи, когда от соотношения среднемесячного совокупного дохода семьи к установленной величине прожиточного минимума определяется доля платежа за жилое помещение и коммунальные услуги за счет собственных средств, а превышающая ее сумма составляет субсидию.

С 01.01.2010, в связи с изменением закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804, доля собственных расходов определяется в зависимости от категорий семей:

1. для одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов; семей пенсионеров, инвалидов и детей до 18 лет (студентов очной формы обучения, за исключением дополнительного образования – до 23 лет) и (или) трудоспособных граждан, осуществляющих уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом сохранена шкала:

| Коэффициент кратности среднедушевого дохода к величине прожиточного минимума | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ, % |
| --- | --- |
| до 1 включительно | 5% |
| от 1 до 1,1 включительно | 6% |
| от 1,1 до 1,2 включительно | 7% |
| от 1,2 до 1,3 включительно | 8% |
| от 1,3 до 1,4 включительно | 9% |
| от 1,4 до 1,5 включительно | 11% |
| от 1,5 до 1,8 включительно | 13% |
| от 1,8 до 5 включительно | 15% |
| свыше 5 | 22% |

2. для семей трудоспособных граждан и детей до 18 лет (в случае обучения по очной форме, за исключением дополнительного образования – до 23 лет), а также нетрудоспособных граждан

| коэффициент кратности среднедушевого дохода к величине прожиточного минимума | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ, % |
| --- | --- |
| До 1 включительно | 10% |
| От 1 до 1,5 включительно | 15% |
| Свыше 1,5 | 22% |

3. для одиноко проживающих трудоспособных граждан, семей, состоящих из трудоспособных и нетрудоспособных граждан (без детей)

| Коэффициент кратности среднедушевого дохода к величине прожиточного минимума | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ, % |
| --- | --- |
| до 1 включительно | 12% |
| свыше 1 | 22% |

Учитывая рассчитанные показатели среднедушевого дохода (171 410,50 руб. в 2024 году) и утвержденный уровень прожиточного минимума на душу населения в городе Норильске (24 136,00 руб.), максимальная доля расходов на ЖКУ может составлять до 15 %.

Расчет потребности в социальной поддержке на оплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг представлен в таблице ниже (Таблица 385)

Таблица 385 - Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения в муниципальном образовании город Норильск на 2025-2042 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 годы | 2035- 2039 годы | 2040-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Численность населения, всего, в том числе | человек | 177 427 | 176 468 | 179 115 | 179 972 | 180 836 | 182 468 | 184 567 | 185 150 | 185 500 |
|  | Численность населения нетрудоспособного возраста | человек | 54 174 | 53 881 | 54 689 | 54 951 | 55 215 | 55 713 | 56 354 | 56 532 | 56 639 |
|  | Численность работающего населения в трудоспособном возрасте | человек | 88 667 | 88 257 | 88 135 | 88 779 | 90 178 | 91 576 | 92 808 | 92 917 | 92 981 |
|  | Численность работающих пенсионеров | человек | 19 072 | 18 784 | 18 759 | 18 903 | 19 209 | 19 514 | 19 816 | 19 879 | 19 916 |
|  | Численность неработающих пенсионеров | человек | 32 728 | 31 941 | 31 897 | 32 143 | 32 662 | 33 182 | 33 695 | 33 802 | 33 866 |
| 2. | Размер среднемесячного дохода, прогнозируемый на период регулирования тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций | руб. | 175 245 | 170 487 | 178 799 | 183 614 | 188 478 | 193 387 | 219 734 | 249 482 | 269 259 |
|  | Уровень среднемесячной пенсии | руб. | 35 488 | 35 709 | 36 523 | 37 975 | 39 480 | 41 042 | 49 848 | 60 646 | 68 220 |
| 3. | Доход населения нетрудоспособного возраста и не работающих, включая студентов | тыс руб. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доход занятого населения (включая занятых пенсионеров и предпринимателей) | тыс руб. в год | 182 381 458 | 184 013 950 | 189 101 315 | 195 611 987 | 203 959 161 | 212 515 365 | 244 717 832 | 278 172 388 | 300 431 353 |
|  | Доход не работающих пенсионеров | тыс руб. в год | 13 641 679 | 13 459 468 | 13 979 976 | 14 647 640 | 15 474 262 | 16 342 141 | 20 155 839 | 24 599 456 | 27 724 150 |
|  | Годовой доход населения | тыс руб. в год | 196 023 137 | 197 473 418 | 203 081 291 | 210 259 627 | 219 433 423 | 228 857 506 | 264 873 671 | 302 771 844 | 328 155 503 |
|  | Социальная поддержка (льготы, субсидии) | тыс руб. в год | 42 089 | 20 819 | 20 819 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Общий доход населения | тыс руб. в год | 196 065 226 | 197 494 237 | 203 102 110 | 210 259 627 | 219 433 423 | 228 857 506 | 264 873 671 | 302 771 844 | 328 155 503 |
| 4 | Среднедушевой доход, в год | руб. | 1 105 047 | 1 119 150 | 1 133 920 | 1 168 291 | 1 213 439 | 1 254 234 | 1 435 109 | 1 635 279 | 1 769 032 |
| 5 | Среднедушевой доход, в месяц | руб. | 92 087 | 93 263 | 94 493 | 97 358 | 101 120 | 104 519 | 119 592 | 136 273 | 147 419 |
| 6 | Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы в год | тыс руб. в год | 7 103 809 | 7 844 161 | 8 862 255 | 9 982 876 | 11 353 242 | 12 363 966 | 17 499 236 | 21 887 174 | 24 656 835 |
| 7 | Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для одного проживающего в однокомнатной квартире | руб. | 3 700,50 | 3 979,50 | 4 299,50 | 4 652,70 | 5 058,30 | 5 257,70 | 6 387,40 | 7 769,70 | 8 741,30 |
|  | для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире | руб. | 5 885,30 | 6 264,90 | 6 779,40 | 7 309,90 | 7 925,60 | 8 238,10 | 10 008,00 | 12 173,90 | 13 696,10 |
|  | для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире | руб. | 8 754,60 | 9 321,30 | 10 089,80 | 10 882,20 | 11 802,50 | 12 268,00 | 14 903,40 | 18 129,10 | 20 395,70 |
| 8 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 3,62% | 3,97% | 4,36% | 4,75% | 5,17% | 5,40% | 6,61% | 7,23% | 7,51% |
| 9 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе неработающих пенсионеров | % | 10,43% | 11,33% | 11,77% | 12,25% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% |
| 10 | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ | % | 14,30% | 14,08% | 14,53% | 14,21% | 14,20% | 14,19% | 14,19% | 14,20% | 14,22% |

Размер собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе соответствует максимально допустимой доле собственных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 до 2042 года не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

# 17. Модель для расчета программы

Модель расчета Программы включает в себя следующие основные этапы, выполняемые последовательно:

- расчет показателей развития городского образования;

- расчет целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

- расчет показателей спроса на коммунальные ресурсы;

- расчет перспективных балансов мощности и нагрузки;

- определение перечня мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

- расчет финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы.

В процессе разработки перспективных показателей применялись экстраполяционные, балансовые экономико-математические модели, модели экспертной оценки.

Расчет перспективных показателей развития городского образования, целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных балансов мощности и нагрузки по каждой системе формируется исходя из данных, полученных от Администрации муниципального образования город Норильск, ресурсоснабжающих организаций.

Система показателей включает показатели в денежном и количественном выражении в зависимости от специфики коммунального ресурса. Расчеты произведены в составе программного обеспечения MS Excel и являются отдельным отчетным элементом.

В составе показателей социально-экономического развития ключевыми являются: среднегодовая численность населения, среднемесячные доходы на душу населения, динамика площади жилого фонда, индекс промышленного производства, индекс потребительских цен. Группа показателей социально-экономического развития является базовой и участвуют в расчетах показателей остальных групп.

Спрос на коммунальные ресурсы определен исходя от достигнутых уровней потребления коммунальных ресурсов в 2021-2024 годах с учетом прогнозной динамики численности населения и темпов роста промышленного производства.

Целевые показатели являются производными от показателей численности населения, спроса на коммунальные ресурсы, удельных величин потребления коммунальных ресурсов многоквартирными домами и муниципальными учреждениями, показателей аварийности, обеспеченности приборами учета, потерь коммунального ресурса.

Показатели критериев доступности коммунальных услуг являются производными, состав которых определен нормативными актами Российской Федерации.

Прогнозные тарифы на коммунальные услуги и технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры определены исходя из текущих тарифов на 2024 год и прогнозного индекса потребительских цен.

Изменение прогноза по базовым показателям влечет пересчет всей модели расчетов Программы.

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Блок-схема Программы представлена на рисунке ниже (Рисунок 74).

Рисунок 74 - Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского образования

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая Программа разработана для определения направлений развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышения качества оказываемых услуг и улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Для достижения выше поставленной цели была проведена комплексная оценка социально-экономического развития муниципального образования город Норильск и систем коммунальной инфраструктуры, включающая сбор и анализ информации и данных. По результатам этой работы был сформирован комплекс расчетных моделей, в которых были систематизированы собранные сведения и данные, позволяющие произвести расчет необходимых показателей.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и содержит семнадцать разделов.

Раздел 1 содержит общее описание муниципального образования город Норильск и прогнозы изменения факторов, оказывающих существенное влияние на объемы потребления коммунальных ресурсов (численность населения, расширение площади жилищных и общественно-деловых зданий, развитие промышленности, доходы населения).

Раздел 2 содержит перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в разрезе основных групп потребителей на период до 2042 года.

Раздел 3 содержит краткое описание коммунальных систем (организационная структура, технико-экономические характеристики, тарифы и плата за технологическое присоединение) и основных проблем в них, которые были выявлены по результатам анализа. В разделе также определяются основные направления развития коммунальных систем на перспективу.

Раздел 4 содержит оценку ситуации в сфере энерго и ресурсосбережения и повышения энергетической ситуации муниципального образования, а также учета потребления коммунальных ресурсов.

Раздел 5 содержит целевые показатели развития муниципального образования город Норильск и систем коммунальной инфраструктуры, которые будут достигнуты в результате реализации настоящей Программы.

Раздел 6 содержит перечень предлагаемых инвестиционных проектов системы электроснабжения, технические характеристики мероприятий, а также оценку объемов финансирования на выполнение мероприятий данной системы.

Раздел 7 содержит перечень предлагаемых инвестиционных проектов системы теплоснабжения, технические характеристики мероприятий, а также оценку объемов финансирования на выполнение мероприятий данной системы.

Раздел 8 содержит перечень предлагаемых инвестиционных проектов системы водоснабжения, технические характеристики мероприятий, а также оценку объемов финансирования на выполнение мероприятий данной системы.

Раздел 9 содержит перечень предлагаемых инвестиционных проектов системы водоотведения, технические характеристики мероприятий, а также оценку объемов финансирования на выполнение мероприятий данной системы.

Раздел 10 содержит перечень предлагаемых инвестиционных проектов системы газоснабжения, технические характеристики мероприятий, а также оценку объемов финансирования на выполнение мероприятий данной системы и общей программы проектов.

Раздел 11 содержит перечень предлагаемых инвестиционных проектов системы обращения с отходами, технические характеристики мероприятий, а также оценку объемов финансирования на выполнение мероприятий данной системы.

Раздел 12 содержит стоимостные оценки программы по коммунальным системам, перечень предлагаемых инвестиционных проектов программы энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета), а также оценку объемов финансирования на выполнение мероприятий данной системы.

Раздел 13 содержит совокупные стоимостные оценки программы по коммунальным системам в разрезе источников финансирования и предполагаемое изменение эксплуатационных расходов.

Раздел 14 содержит описание возможных схем и форм реализации предлагаемых инвестиционных проектов.

Раздел 15 содержит стоимостные оценки программы, сгруппированные по коммунальным системам, целям развития, срокам окупаемости и источникам финансирования, изменение тарифов на перспективу.

Раздел 16 содержит перспективную динамику расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на субсидии и социальную поддержку, а также проверку доступности тарифов для потребителей.

Раздел 17 содержит описание комплекса моделей, которые были использованы для расчета показателей настоящей программы.

Характеристики, срок реализации и плановый объем инвестиций (в том числе по срокам реализации) мероприятий будут уточнены по результатам разработки и утверждения проектной документации, а также в связи с происходящими инфляционными процессами в ходе их реализации.

В соответствии решением Городского Совета от 13.12.2022 № 3/6-81 «О внесении изменений в Решение Городского Совета от 16.12.2008 №16-371 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Норильск».

Источник: https://mtpkrskstate.ru/about/spisok-reguliemykh-organizatsiy.php

Источник: https://nornickel.ru/clean-norilsk/process/program-progress/

Источник: https://norilsk-news.ru/society/2025/02/11/28416.html

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2023 год, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы установлены без календарной разбивки.

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».