Приложение №3 к Техническому заданию

Предварительная техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений гипсохранилища НСК-2

| № пп | Наименование и назначение проектируемого здания и сооружения | Конструктивные особенности | Габариты (длина, ширина, высота), м | Намечаемый тип фундамента | Этажность | Нагрузка на фундамент |  | Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения свай от уровня планировки | Наличие мокрых технологических процессов | Наличие подвалов, приямков, их глубина от уровня природного рельефа | Наличие динамических нагрузок | Предполагаемые нагрузки на полы, т/м2 | Чувствительность к неравномерным осадкам (допускаемые величины деформаций) | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На одну опору (куст свай) т | На 1 Пм, т/м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гипсохранилище НСК2 на оз. Тихое | Хвостохранилище намывного типа. Ёмкость образована первичной ограждающей дамбой, возводимой в три этапа: 1й – высотой 14,0 м, 2й – высотой 20,0 м, 3-й высотой 25 м. Дальнейшее наращивание дамбы – намывным способом (ГТС I класса). Максимальная высота намывной ограждающей дамбы до 65 м. Длина по гребню 4500 м. |  |  |  |  |  |  | есть | - | нет | - | - |  |
| 2. | Узел переключения распределительных пульповодов | Отдельно-стоящее здание с несущим металлическим каркасом | 40х12х10 | свайный | 1 | 30 | - | Сваи глубиной до 12м | есть | нет | нет | 1,0 | Да (до 15 см) |  |
| 3. | Узел опорожнения магистральных трубопроводов | Отдельно-стоящее здание с несущим металлическим каркасом | 40х10х8 | свайный | 1 | 30 | - | Сваи глубиной до 12м | есть | нет | есть | 1,0 | Да (до 15 см) |  |
| 4. | Магистральные пульповоды | Пульповоды (четыре нитки) - трубопроводы из стальных труб диаметром DN 426, длиной трассы до 3,7 км, проложенные по полосе обслуживания наземно на городковых опорах и эстакадах |  |  |  |  |  |  | есть | - | нет | - | - |  |
| 5. | Водовод оборотного водоснабжения | Водоводы (три нитки) - трубопроводы из стальных труб диаметром DN 530 проложенные по полосе обслуживания наземно на городковых опорах, длиной трассы до 6 км совмещенно с магистральными пульповодами |  |  |  |  |  |  | есть | - | нет | - | - |  |
| 6. | Плавучие насосные станции | Понтонного типа, оборудованные погружными насосами, с помещением для электрооборудования |  |  |  |  |  |  | есть | - | - | - | - |  |
| 7. | КТП 6 (10) / 0.4 кВ | Отдельно стоящее блочно-модульное здание на фундаменте поверхностного типа |  |  |  |  |  |  | нет | - | - | - | Да (до 15 см) |  |
| 8. | ВЛ – 6(10) кВ | Стальные опоры из гнутого профиля | - | свайный |  | 1,5 | - | Сваи глубиной до 12м | нет | - | - |  | Да (до 15 см) |  |
| 9. | ВЛ - 110 кВ (реконструкция) | Сборные стальные опоры | - | свайный | - | 1,5 | - | Сваи глубиной до 12м | нет | - | - | - | Да (до 15 см) |  |